
秦皇岛广瑞工程项目管理有限公司

建 筑 节 能 设 计 计 算 书

（建筑专业）

        工程名称： 六星商贸广场项目     

        工程编号：GR[1]2020-1
         设计计算：[image: image3.wmf]
[image: image1.wmf]         校    对：         
审    核：[image: image2.wmf]
                 2020年12月

秦 皇 岛 广 瑞 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司

建  筑  节  能  设  计  计  算  书

一、设计依据
1.1 《公共建筑节能设计标准》                     （GB50189-2015）

1.2 《公共建筑节能设计标准》                      DB 13（J）81-2016
1.3 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》       （GB50736-2012）
1.4 《民用建筑热工设计规范》                     （GB 50176－2016）
1.5  《建筑节能门窗工程技术规范》                  （DB13（J）114-2013）  
1.6 《建筑外保温（防火）》                        （10BJ2-11）
1.7 《公共建筑节能构造》                         （J09J117）
1.8 《外墙外保温建筑构造》                       （10J121）
二、工程概况
2.1 本工程为六星商贸广场项目。

本工程建筑气候分区为寒冷地区。

2.2 本工程结构形式为钢框架结构，建筑高度34.50米（建筑室外设计地面至女儿墙顶的高度）。建筑面积为40830.22㎡。

2.3 建筑外表面积为15665.15㎡，建筑物体积为152104.76m3，体形系数为0.10 
三、围护结构的主要节能保温措施
3.1  屋面：100厚钢筋混凝土楼板+70厚挤塑聚苯板（B1级）
3.2  外墙：200厚复合保温一体板(A级)
3.3  非供暖房间与供暖房间之间的楼板: 250厚钢筋混凝土楼板+50厚岩棉复合板(地下室二层顶板)
3.4  非供暖房间与供暖房间之间的隔墙：20mm厚混合砂浆+200mm厚加气混凝土砌块墙+20mm厚混合砂浆

3.5供暖、空调地下室外墙（与土壤接触的墙）：25厚挤塑聚苯板
3.6  外窗：

70系列平开浇筑铝合金断热窗5+12A+5+12A+5LOW-E

外窗气密性等级为7级

3.7  屋顶透光部分：断桥铝合金天窗（6+1.52PVB+6））白色钢化夹胶安全玻璃+12A+8Low-E
四、节能设计计算
4.1  体形系数计算；

4.1.1  建筑外表面积计算

    299.55X(5.5+5.4X4)+364X5.9+120.57X3.6+4965.69=15665.15m2
4.1.2建筑体积计算

4965.69X(5.5+5.4X4)+2971.96X5.9=152104.76m3
4.1.3  体形系数计算

           S=F0/V0=15665.15/152104.76=0.10

4.2各向（平均）窗墙面积比计算

4.2.1   东向平均窗墙面积比=窗面积/墙面面积＝360/1663.29=0.22

4.2.2   南向平均窗墙面积比=窗面积/墙面面积＝663.67/3580.64=0.19
4.2.3   西向平均窗墙面积比=窗面积/墙面面积＝622.15/1771.74=0.35

4.2.4   北向平均窗墙面积比=窗面积/墙面面积＝897.45/3287.81=0.27
4.3屋面传热系数计算：

      100厚钢筋混凝土楼板+70厚挤塑聚苯板（B1级）

      计算过程见«公共建筑节能构造»J09J117  1-4页（屋12）

Km= 0.39
              本标准限值Km=0.45W/( m2·K)，满足要求。

4.4 外墙传热系数计算：

4.2.1 200厚复合保温一体板(A级)

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W

	石灰砂浆
	20
	0.810
	9.948
	1.00
	0.025

	200厚复合保温一体板(A级)
	200
	0.050
	—
	1.00
	4.00

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022

	各层之和∑
	240
	—
	—
	—
	4.047

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.24

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1-2条

	标准要求
	外墙传热系数应符合表3.3.1-2的要求(K≤0.50)

	结论
	满足


本标准限值Km=0.50W/( m2·K)，满足要求。
4.5非供暖房间与供暖房间之间的楼板传热系数计算：

    20mm厚水泥砂浆+250mm厚钢筋混凝土板+50mm厚岩棉复合板保温层（导热系数为0.045，修正系数为1.2）+20mm厚水泥砂浆 

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022

	250厚钢筋混凝土
	250
	1.740
	17.200
	1.00
	0.144

	50厚岩棉复合板
	50
	0.045
	
	1.20
	0.926

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022

	各层之和∑
	340
	—
	—
	—
	1.114

	传热系数K=1/∑R
	0.90

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1-2条

	标准要求
	非供暖房间与供暖房间之间的楼板传热系数应符合表3.3.1-2的要求(K≤1.0)

	结论
	满足


4.6 非供暖房间与供暖房间之间的隔墙（楼梯间）传热系数计算：：
20mm厚混合砂浆+200mm厚加气混凝土砌块板墙（导热系数为0.20，修正系数为1.25）+20mm厚混合砂浆
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W

	混合砂浆
	20
	0.065
	—
	1.00
	0.308

	加气混凝土砌块板墙
	200
	0.20
	—
	1.25
	0.800

	混合砂浆
	20
	0.065
	—
	1.00
	0.308

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.416

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	0.61

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1-2条

	标准要求
	分隔供暖与非供暖空间隔墙传热系数应符合表3.3.1-2的要求(K≤1.50)

	结论
	满足


4.7供暖、空调地下室外墙（与土壤接触的墙）传热系数计算：
 30厚挤塑聚苯板（导热系数为0.039）
R=0.030/0.039=0.77
   本标准限值R=0.6( m2·K)/W，满足要求。

五、结论
       经过以上计算结果表明，该项目所采用的建筑节能构造和措施均符合国家节能设计标准和规范的要求。
