5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	空气污染物
	/
	√

	
	5.1.2
	避免室内空气污染
	/
	√

	
	5.1.3
	给排水系统合规
	/
	√

	
	5.1.4
	室内声环境
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明
	/
	√

	
	5.1.6
	暖通设计参数
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能
	/
	√

	
	5.1.8
	室内热环境调节
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库CO监测
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	空气污染物浓度
	12
	0

	
	5.2.2
	装修材料安全
	8
	0

	
	5.2.3
	水质安全
	8
	0

	
	5.2.4
	饮用水储水卫生
	9
	9

	
	5.2.5
	给排水管线标识
	8
	8

	
	5.2.6
	室内噪声级
	8
	0

	
	5.2.7
	构件隔声性能
	10
	10

	
	5.2.8
	天然采光
	14
	0

	
	5.2.9
	室内热湿环境
	8
	5

	
	5.2.10
	自然通风优化
	8
	0

	
	5.2.11
	可调节遮阳设施
	7
	0

	合计
	100.0
	32.0


5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：

	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：

	


5.1.2 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	


5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次，应根据水池（箱）的材质选择相应的消毒剂，不得采用单纯依靠投放消毒剂的清洗消毒方式；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；自带水封的地漏水封深度不得小于50mm；4使用非传统水源时，应采取用水安全保障措施，且不对人体健康和周围环境产生不良影响；非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。5使应设置完善的污水收集、处理和排放等设施，场地内污水达标排放。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：(是，(否；

饮用水储水设施每半年清洗     次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：□是，□否。

请对污水处理进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
实际提交材料：

	


5.1.4 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求；2外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

主要功能房间室内噪声值列表：

	主要功能房间名称
	室内噪声值（dB）
	允许噪声级低限标准（A声级，dB）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  


请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑竣工图，应包含建筑围护结构的构造说明、施工大样；
2）噪声分析报告、室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）
3）主要构件隔声性能检测报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告。
实际提交材料：

	


5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定；2人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GBT20145规定的无危险类照明产品；3选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GBT31831的规定。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

	房间

类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


人员长期停留的场所采用符合规定的无危险类照明产品：(是，(否；
LED照明产品的光输出波形的波动深度满足标准的规定：(是，(否。

3 证明材料

提交材料及要求：
1）与建筑照明相关的电气竣工图及说明；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：

	


第1部分 节能及绿色建筑设计
除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：
1) 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014
2) 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

3) 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

4) 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005

5) 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008

6) 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007
7) 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

8) 陕西省《公共建筑绿色设计标准》DBJ61/T80-2014

9) 《陕西省居住建筑节能设计标准》DBJ61-65-2011

10) 《西安市公共建筑节能设计标准》DBJT61-60-2011

11) 《西安市居住建筑节能设计标准》DBJ61-44-2007

1. 节能
1.1 建筑专业节能设计
1.1.1 节能设计概况
· 根据我国气候分区，西安属于行冷地区。
· 本工程执行国标《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015及西安市地方标准《西安市公共建筑节能设计标准》DBJT61-60-2011、《西安市居住建筑节能设计标准》DBJ61-44-2007规定。
· 为甲类建筑，体形系数为0.12。
· 建筑为混凝土框架结构，采用外墙外保温体系，出挑构件、女儿墙等外围护结构的热桥部位均采取保温措施。
1.1.2 建筑围护结构的节能设计标准和措施
表B.1.2-1建筑围护结构非透光部分保温做法表

	围护结构

及做法编号
	保温体系

构造类型
	构造层
	材料名称
	厚度

（mm）
	传热系数K

［W/（m2·K）］
	保温层

热阻R

[(m2·K)/W]

	
	
	
	
	
	主断面
	平均
	

	屋面
	1
	一般屋面
	找坡层
	陶粒混凝土
	30
	0.41
	0.34
	--

	
	
	
	保温层
	挤塑聚苯板
	70
	
	
	

	
	
	
	结构层
	钢筋混凝土
	120
	
	
	

	
	2
	种植屋面
	填充层
	种植土
	300
	0.31
	0.34
	--

	
	
	
	找坡层
	陶粒混凝土
	50
	
	
	

	
	
	
	保温层
	挤塑聚苯板
	90
	
	
	

	
	
	
	结构层
	钢筋混凝土
	150
	
	
	

	外墙
	1
	构造1
	主体结构
	钢筋混凝土
	400
	0.39
	0.43
	--

	
	
	
	保温层
	岩棉
	90
	
	
	

	
	2
	构造2
	主体结构
	加气混凝土
	200
	0.38
	0.46
	--

	
	
	
	保温层
	岩棉
	90
	
	
	

	地面接触室外空气的架空、外挑楼板
	主体结构
	钢筋混凝土
	150
	0.45
	--

	
	保温层
	岩棉
	100
	
	

	与供暖层相邻的非供暖地下车库上部楼板
	主体结构
	钢筋混凝土
	120
	0.47
	--

	
	保温层
	岩棉
	70
	
	

	供暖房间和有外围护结构非供暖房间之间隔墙
	主体结构
	加气混凝土砌块
	200
	0.71
	--

	
	保温层
	膨珠微珠保温砂浆


	30
	
	

	变形缝（内保温）
	保温层
	挤塑聚苯板
	25
	0.60
	--

	
	主体结构
	加气混凝土砌块
	200
	
	

	供暖地下室与土壤接触的外墙
	保温层
	挤塑聚苯板
	50
	--
	1.56

	周边地面
	保温层
	挤塑聚苯板
	30
	--
	1.56


附注：
· 平屋顶保温包括：屋顶层上人平台及封闭阳台顶板；
· 底面接触室外空气的架空或外挑楼板包括：出挑部位板下及消防通道顶板。
· 供暖房间与有外围护结构非供暖房间或空间之间的隔墙的界定：
地上部分：部分有外围护结构的楼梯间、前室、配电间、设备用房的隔墙；地下部分：无。
围护结构透光部位节能设计表

	部位
	框料选型
	透光材料种类
	透光材料及间隔层厚度(mm)
	设计传热系数K[W/(m².K)]
	设计太阳得热系数SHGC
	可见光透射比
	遮阳做法

	非透光外门
	双层玻璃门斗
	钢化夹胶玻璃
	8＋1.52pvb+8
＋8
	≤3.0
	---
	
	

	单一立面透光部分
	外窗
	隔热断桥铝合金
	中空钢化双银Low-e玻璃
	5＋12A＋5＋12A＋5
	≤2.0
	≤0.40
	≥0.5
	

	
	透明幕墙
	铝合金
	中空钢化双银Low-e玻璃
	5＋12A＋5＋12A＋5
	≤2.0
	≤0.40
	≥0.5
	内遮阳百叶或遮阳帘

	屋面透光部位
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


附注：
· 单一立面窗墙面积比：南立面为0.77，北立面为0.40，东立面为0.35，西立面为0.38。
· 透光材料的可见光透射比：≥0.5。
· 每个单一立面透光部位均设可开启窗扇，其有效通风面积≥该立面面积的5%
· 外幕墙设置固定外遮阳构件，固定外遮阳构件对透光部位的遮阳系数待计算后确定。
· 中空玻璃单片厚度应符合《建筑玻璃应用技术规程》的有关规定，间隔层为空气。
· 围护结构透光部位的气密性能：
外窗的气密性能不应低于现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008中规定的7级；透光幕墙的气密性能不应低于现行国家标准《建筑幕墙》GB/T21086-2007中规定的3级。
1.2 设备专业节能措施

1.2.1 冷热源和空调供暖水系统

1) 空调冷水循环泵、空调热水循环泵、供暖热水循环泵、空调冷却水循环泵等均采用变频调速水泵。

2) 各栋建筑、各主要用户设置热计量装置。

3) 根据冷却水温度控制冷却塔风机转速及启停。

4) 散热器采用温控阀自动调节室温。

1.2.2 空调通风系统

1) 全空气空调系统和内区新风机组过渡季可加大新风运行，利用新风作冷源。

2) 部分新风系统设有排风热回收装置。

3) 全空气变风量系统空气处理风机、总排风机、总新风机根据系统所需风量，进行变频调速控制。

4) 高大空间采用分层空调、下送风等合理的气流组织形式，提高通风效率，减少供冷量和送风量。
5) 高大空间过渡季采用开启上部电动天窗等进行自然通风，节省空调能耗。
6) 地下停车库的通风系统风机采用变频风机，根据车库内的CO浓度进行自动运行控制，节省风机能耗。
7) 冬夏季门厅、大堂、展厅、多功能厅、报告厅、餐厅等根据室内CO2浓度检测值，实现最小新风量控制。
1.2.3 给排水系统

(1) 设计依据
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）
《建筑中水设计规范》GB50336-2002

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016
《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010
(2) 节水系统
给水、中水供水系统中用水点处供水压力＞0.2MPa者均设支管减压阀，控制各用水点处水压≤0.15MPa。
(3) 节水设施
卫生器具及配件：
5.1洁具和配件应符合现行建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T164；
5.2 坐便器采用4/5L带两档式冲水的水箱坐便器；
5.3 公共建筑蹲式便器采用自动感应式或脚踏式冲洗阀，小便器采用自动感应式冲洗阀，公共卫生间洗手盆水龙头采用感应式水龙头，冲洗阀和感应龙头的水压控制在0.15MP内，控制一次冲水量，做到人走水停；
5.4  洗脸盆、洗手盆、洗涤池（盆）采用陶瓷片等密封耐用、性能优良的水龙头，公共卫生间的水龙头采用自动感应式控制；
1.3 电气专业节能措施

1.3.1 执行的主要设计规范与标准
除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：
· 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015
· 《公共建筑节能设计标准》DB11/687-2015
· 《节能建筑评价标准》GB/T 50668-2011
1.3.2 电气节能设计
本工程为甲类公共建筑，设计原则如下：
在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下，减少能源消耗，提高能源利用率，而不是简化建筑物的功能要求，降低其功能标准。
合理配置建筑电气设备及系统，优化组合使用与运行环境条件，并对其进行有效、科学的控制与管理。
按人性化设计要求，追求技术先进与使用合理的统一，达到服务的舒适与快捷。
100%选择绿色环保、节能的电气材料、产品与系统。
力求实现技术、经济与管理的统一。
1) 供配电系统节能
a) 系统设计
本工程变配电站位于负荷中心；变压器总容量25700kVA，采用10kV 供电；电力变压器的负载率为65%~78%之间，在经济运行区。
b) 设备选型
· 本工程选用低损耗型变压器，能效等级达到1级能效等级的节能型变压器。
· 建筑设备使用的电动机采用能效等级达到2级(及以上)的节能型产品。
· 选用交流接触器的吸持功率低于现行国家标准《交流接触器能效限定值及能效等级》GB21518-2008规定的节能评价值。
· 大型用电设备、大型可控硅调光设备，电动机变频调速控制装置等谐波源较大设备，在就地设置谐波抑制装置。
· 电动压缩式冷水机组电动机的供电方式放射式
c) 控制
本工程采用 直接数字控制系统，对集中供暖与空气调节系统进行监视与控制；对电开水器采取时间控制模式。
2) 电气照明节能
本工程各房间、场所的照明功率密度值（LPD）符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2013的规定值。详见本说明“基本技术工程-5.4.2”。
照明系统功率因数≥0.9。
a) 设备选型
· 光源能效不低于相应能效标准的节能评价值。
· LED筒灯灯具效能不小于90lm/W,LED平面灯具效能不小于100 lm/W。
· 谐波含量符合GB17625.1-2012《电磁兼容 限制 谐波电流发射限制》规定的C类照明设备的谐波电流限制。
· 建筑夜景照明的照明功率密度（LPD）限值符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008
· 未使用普通照明白炽灯，全部采用LED等光源。
· 疏散指示灯、出口标志灯采用发光二级管（LED）照明。
· 没有采用间接照明或漫反射发光顶棚的照明方式。
· 本工程在办公区及出勤去，采取直接方式利用自然采光。
b) 控制
每个开关所控光源数少于6盏。
走廊、楼梯间、门厅灯等公共场所的照明，采用人体感应 自动控制。
本工程的照明控制详见本说明“基本技术工程-5.4.5”。
建筑景观照明设置平时、一般节日、重大节日等多种模式自动控制装置。
3) 电能监测与计量
本工程设置用电能耗监测与计量系统，进行能效分析和管理。
本工程在低压配电系统中第一级电源进线和主要出线回路上及第二级以下的重点监测回路上，设置计量或测量仪表，对用电负荷进行连续监测。
本工程按照照明插座、空调、电力、特殊用电分项进行电能监测与计量。
电能监测中采用的分项计量仪表具有远传通讯功能。
分项计量系统中使用的电能仪表的精度等级不低于1.0级。
分项计量系统中使用的电流互感器的精度等级不低于0.5级。
2. 绿色建筑设计措施—建筑专业
1.1 设计目标和依据
1) 本项目建筑绿色建筑目标为二星级绿色建筑。
2) 设计依据
· 国家行业标准《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010；
· 国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（以下简称“2019绿标”）；
1.2基本规定  

1) 本项目围护结构的热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高10%。[2019绿标，基本规定3.2.8：满足]、[2019绿标，评分项7.2.4：得15分]
2) 所有区域采用土建与装修工程一体化设计。装修设计方案中的装修平面图、室内主要空间效果图与建筑、结构施工图保持一致；与机电专业施工图基本无矛盾。[2019绿标，基本规定3.2.8：满足]、[2019绿标，评分项7.2.14：得8分]
1.3安全耐久
1) 本项目位于西安机场东工作区。场地安全，场地内无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射的危害。土壤氡浓度平均值低于标准限值。[2019绿标，控制项4.1.1：满足]
2) 本项目空调室外机、外墙花痴等外部设施与建筑主体结构统一设计、施工，并具备安装、检修与维护条件。[2019绿标，控制项4.1.3：满足]
3) 本项目建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等连接牢固并能适应主体结构变形。[2019绿标，控制项4.1.4：满足]
4) 本项目建筑外门窗安装牢固，其抗风压性能和水密性能指标和等级符合 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214等现行相关标准的规定。[2019绿标，控制项4.1.5：满足]
5) 本项目卫生间的地面铺防滑地砖防水楼面；墙面贴面砖防水墙面；顶棚设置铝合金平条板吊顶。[2019绿标，控制项4.1.6：满足]
6) 本项目总平面图和建筑平面图中安全疏散和避难设施满足现行《建筑设计防火规范》GB50016、《防灾避难场所设计规范》GB51143等规范要求。[2019绿标，控制项4.1.7：满足]
7) 本项目人员流动大的场所、青少年和儿童经常活动的场所、容易碰撞、夹伤、湿滑及危险的部位场所等设置安全警示标志。建筑内外均设置便于识别和使用的标识系统，包括人车分流标识、公共交通接驳标识、无障碍标识、公共卫生间导向标识等。标识系统满足《公共建筑标识系统技术规范》（GB/T51223-2017）中4.4.2条规定。[2019绿标，控制项4.1.8：满足]、[2019绿标，控制项8.1.5：满足]
8) 本项目公共建筑窗下墙高度800mm，宿舍窗下墙高度900mm，多层栏杆高度1050mm，高层栏杆高度1100mm。窗系统设置限位装置，最大开启角度不小于45度，并可实现无极控制。建筑出入口均设有雨篷。建筑物周边设置绿化带。[2019绿标，评分项4.2.2：得15分]
9) 本项目分隔建筑室内外的玻璃门窗、防护栏杆等采用安全玻璃，室内玻璃隔断、玻璃护栏等采用夹胶钢化玻璃以防止自爆伤人；对于人流量大、门窗开合频繁的位置，门窗采用可调力度的闭门器，防止夹人伤人。[2019绿标，评分项4.2.3：得10分]
10) 建筑出入口及平台等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331规定的Bd、Bw级。建筑室外活动场地采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331规定的Ad、Aw级。建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施。[2019绿标，评分项4.2.4：10分]
11) 本项目实现人车分流。[2019绿标，评分项4.2.5：得8分]
12) 本项目展厅、商业空间采用大开间和大进深结构布置。展厅、商业空间之间的隔墙采用可分段拆除的轻钢龙骨石膏板隔墙，采用可重复使用隔断（墙）的比例达到80%以上。[2019绿标，评分项4.2.6：得7分]
13) 本项目采取提升建筑部品部件耐久性的措施：活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造。[2019绿标，评分项4.2.7：得5分]
14) 外墙饰面材料采用干挂石材外墙面，耐久性与建筑幕墙设计年限相匹配。防水工程采用绿色防水密封材料，满足国家标准《绿色产品评价防水与密封材料》GB/T35609-2017的规定。内墙涂料耐洗刷性≥5000次。[2019绿标，评分项4.2.9：得9分]
1.4健康舒适
1) 本项目公共卫生间的排气道设计符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《民用建筑设计统一标准》GB50352等规范的有关规定。排气道的断面、形状、尺寸和内壁有利于排气通畅，防止产生漏气、倒灌等现象。[2019绿标，控制项5.1.2：满足]
2) 本项目主要功能房间的室内噪声级满足《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值要求。
室内允许噪声级设计要求（平均值）
· 环境噪声等效声级：昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）。
· 宿舍、值班用房部分室内允许噪声级设计标准：卧室的允许噪声级在关窗状态下为白天≤45dB（A），夜间≤35dB（A）。
· 生活服务中心阅览室≤40dB（A）；健身房、封闭的走道、楼梯间≤50dB（A）。
· 办公、会议空间允许噪声级设计标准：单人办公室、电视电话会议室≤35dB（A）；多人办公室、普通会议室≤40dB（A）。
· 底商及生活服务配套设施允许噪声级设计标准：商场、商店、超市、购物中心、走廊≤50dB（A），餐厅≤45dB（A），员工休息室≤40dB（A）。
[2019绿标，控制项5.1.4：满足]、[2019绿标，评分项5.2.6：得4分]
3) 采用热工性能高的围护结构，保证不结露、不产生冷凝，且隔热满足标准要求。[2019绿标，控制项5.1.7：满足]
4) 室内空气中甲醛、苯系物的浓度低于现行国家标准 《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的20%。[2019绿标，评分项5.2.1：得6分]
5) 内墙涂覆材料、木器漆、地坪涂料、壁纸、陶瓷砖、卫生陶瓷、人造板和木质地板、防水涂料、密封胶、家具中的5种材料满足相应的绿色产品评价标准。[2019绿标，评分项5.2.2：得8分]
6) 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的空气声隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值要求。
外围护结构的构造及隔声性能要求
	位置
	外围护结构材料及构造
	隔声性能要求
（Rw＋Ctr）

	外墙
	400厚钢筋混凝土+保温构造+干挂石材外墙面
断桥隔热铝合金玻璃幕墙
	≥52dB

	外窗（含玻璃幕墙）
	双银中空Low-E 5+12A+5+12A+5
双银中空Low-E 12+12A+12
	≥30dB

	外门
	玻璃门、木门
	≥28dB


隔墙构造及隔声要求
	隔墙位置
	隔墙材料及构造
	隔墙厚度（mm）
	隔声性能要求
（Rw＋C）

	非承重内隔墙
	200厚蒸压加气混凝土砌块
200厚轻钢龙骨双层石膏板内填充岩棉板
	200
	＞52dB


 [2019绿标，评分项5.2.7：得3分]
7) 主要功能房间的控制眩光措施包括：1）设置室内窗帘；2）室外遮阳板减小高天空亮度区；3）采用高反射率的浅色顶棚饰面，并利用室外反射提高顶棚亮度；4）窗周围的内墙面采用浅色饰面。[2019绿标，评分项5.2.8：得3分]
1.5生活便利
1) 人行通道、停车车位、建筑出入口等场地无障碍设计符合国家现行标准《无障碍设计规范》GB 50763-2012的规定，且与场地外人行通道的无障碍衔接。
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手。
[2019绿标，控制项6.1.1：满足]、[2019绿标，评分项6.2.2：得6分]
2) 本项目场地出入口有连接地铁、公交的专用接驳车。[2019绿标，控制项6.1.2：满足]
3) 本项目停车位有198辆，其中无障碍停车位4个，充电车位数60个，新能源汽车充电基础设施的安装设置比例为30%，满足规划配建指标要求及民航专项要求。[2019绿标，控制项6.1.3：满足]
4) 本项目自行车停车场位置合理、方便出入。[2019绿标，控制项6.1.4：满足]
5) 本项目为多层、高层民用公共建筑，兼容办公、公寓、食堂、生活服务中心、商业等公共服务功能；配套辅助设施的停车场、食堂、阅览、健身、公共卫生间等共同使用、资源共享；设置新能源汽车充电基础设施的安装条件，设置比例为30%，满足规划配建指标要求；周边500m范围内有社会公共停车场。[2019绿标，评分项6.2.3：得5分]
6) 本项目位于西安机场东工作区，场地出入口到达城市绿地300m，到达中型多功能运动场地不大于500m。[2019绿标，评分项6.2.4：得5分]
1.6资源节约

1) 本项目建筑间距、体形系数、各朝向窗墙比等均满足《公共建筑节能设计标准》中的相关规定。[2019绿标，控制项7.1.1：满足]
2) 建筑造型要素简约，立面图中无装饰性构件。[2019绿标，控制项7.1.9：满足]
3) 预拌混凝土、预拌砂浆、非承重围护墙、内隔墙、外墙涂料、面砖、非玻璃幕墙板、内墙装饰面层涂料、吊顶、室内地面装饰面层木地板、面砖、门窗、玻璃、保温材料、卫生洁具、防水材料、密封材料采用通过绿色建材评价标识和绿色产品认证的产品，各项材料应用比例不低于30%。[2019绿标，评分项7.2.18：得4分]
1.7环境宜居

1) 本项目为办公建筑，自身无日照标准要求。建成后不造成周边建筑及场地的日照条件低于日照标准要求。[2019绿标，控制项8.1.1：满足]
2) 本项目覆土深度和排水能力均满足植物生长需求。选用适应当地气候和土壤条件的植物，采用乔、灌、草结合的复层绿化。[2019绿标，控制项8.1.3：满足]
3) 场地内产生的污染物主要为固体废弃物（垃圾）。固体废物主要为生活垃圾，属于一般固体废物，实现垃圾分类。[2019绿标，控制项8.1.6：满足]
4) 本项目生活垃圾分类收集，满足《环境卫生技术规范》GB51260-2017的规定。垃圾容器和收集点的设置合理并与周围景观协调。[2019绿标，控制项8.1.7：满足]
5) 本项目结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，未进行过度的地形改造。[2019绿标，评分项8.2.1：得10分]
6) 室外吸烟区与绿植结合布置，位于在建筑主出入口的主导风向的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m。吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识，且从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目。[2019绿标，评分项8.2.4：得9分]
7) 本项目场地周边主要噪声来源为交通噪声，噪声预测值为昼间不大于65dB(A),夜间不大于55dB(A)，满足《声环境质量标准》GB 3096中3类声环境功能区的要求。[2019绿标，评分项8.2.6：得5分]
8) 本项目外立面采用的玻璃幕墙符合现行国家标准《玻璃幕墙光热性能》GB/T18091的规定，并选取可见光反射比不大于0.2的玻璃。[2019绿标，评分项8.2.17：得5分]
9) 根据室外风环境模拟得出：1、在冬季典型风速和风向下，建筑周围人行区风速小于5m/s,室外风速放大系数不大于2，.除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa。2、过渡季、夏季典型风速和风向下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区，50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。[2019绿标，评分项8.2.8：得10分]
10) 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木遮阴措施的面积比例达到20%。[2019绿标，评分项8.2.9：得3分]
1.8管理与创新

1) 在建筑的设计和施工阶段应用建筑信息模型（BIM）技术。[2019绿标，评分项9.2.6：得10分] 
3. 绿色建筑设计措施—结构专业
1、建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。【控制项4.1.2】

2、现浇混凝土全部采用预拌混凝土，建筑砂浆全部采用预拌砂浆。【控制项7.1.10】
3、根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011（2016年版）进行判定，本项目形体规则程度为规则形体。具体见形体规则程度判定报告。【控制项7.1.8】
4、本项目混凝土部分400MPa级及以上的受力普通钢筋使用比例为100%，得5分；混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50％，得5分。【评分项7.2.15】
4. 绿色建筑设计措施—给排水专业
1. 本项目根据项目特点对给水、热水、排水和雨水等分别制定了水资源利用方案，综合统筹利用各种水资源，具体见给排水图纸设计说明。【控制项7.1.7】
2. 生活饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》要求。【控制项5.1.3】
3. 标识系统。【控制项8.1.5】
4. 采取可提升建筑部品部件耐久性的措施，1使用耐腐蚀、抗老化、耐久性好的管材、管线、管件。2 活动配建选用长寿命产品得10分。【评分项4.2.7】
5. 水质满足标准要求。得8分。【评分项5.2.3】
6. 生活饮用水满足卫生要求:1 符合标准的成品水箱。2 采取储水不变质的措施。得9分【评分项5.2.4】
7. 给排水管道和设备永久性标识。得8分【评分项5.2.5 】
8. 节水器具：1 全部卫生器具的用水效率达到2级。2 50%以上卫生器具用水效率达到一级且其他达到2级。3 全部卫生器具办的用水效率等级达到1级。得15分【评分项7.2.10】
9. 非传统水源用水量占总用水量的比例：1.冲厕采用非传统水源，达到50%。2.绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车采用非传统水源，达到60%。得10分。【评分项7.2.13】
10. 雨水径流年径流控制率要求，场地年径流总量控制率70%，得10分。【评分项8.3.2】
11. 平均日用水量：大于下限值，不大于平均值。得3分。【评分项6.2.11】
5. 绿色建筑设计措施—暖通专业
1、本项目热源采用市政热源，未采用蒸汽锅炉。具体见暖通设计说明与系统图。【控制项5.1.1】
2、冷源系统综合性能系数SCOP值满足现行北京市地方标准《公共建筑节能设计标准》DB11/687的规定。具体见暖通专业节能判定表。【控制项5.1.2】
3、项目冷水机组的性能系数及冷源系统的综合制冷性能系数在《公共建筑节能设计标准》DB11/687-2015的要求上提高9%以上，多联机IPLV（C）提高12%以上，分体空调达到一级能效。【评分项5.2.4】得6分，【创新项11.2.2】得1分。具体见暖通设计说明、主要设备材料表、暖通专业节能判定表。
4、通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国标《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的要求，具体见主要设备材料表；供暖系统热水循环泵耗电输热比满足现行北京市地方标准《公共建筑节能设计标准》的要求；空调冷热水系统循环泵的耗电输冷（热）比比现行北京市地方标准《公共建筑节能设计标准》规定值低20%以上。本条得6分。具体见主要设备材料表、暖通专业节能判定表。【评分项5.2.5】
5、全空气空调系统能够实现变新风运行（70%以上新风比），另外过渡季节还可采取改变新风送风温度、优化冷却塔供冷的运行时数、处理负荷及调整供冷温度等节能措施。本条得6分。具体见暖通设计说明、空调风系统图。【评分项5.2.6】
6、本项目在划分空调系统分区时，考虑功能、朝向、运营时间等因素，细分空调区域。合理选配冷水机组，IPLV能够达到北京市《公共建筑节能设计标准》DB11/687的规定。同时项目选用的空调水泵和全空气空调机组风机采用变频控制技术。本条得6分。具体见暖通设计说明和主要设备材料表。【评分项5.2.7】
7、本项目暖通空调系统采用多项节能措施，节能率可达到10%以上，得6分。具体见暖通空调系统节能率计算报告。【评分项5.2.8】
8、本项目暖通空调自控系统设置完善。对暖通空调系统的主要系统的主要设备可以进行远程启停、检测、报警和记录；能够对系统的总冷热量瞬时值和累计值进行在线监测；冷热源机组在三台及以上时，采用机组群控方式；全空气空调系统变新风比采用自动控制方式；调速水泵、调速风机及相对应的水阀、风阀采用自动控制方式；冷却塔风机开启台数或转速可根据冷却塔出水温度自动控制。本条得6分。具体见暖通设计说明。【评分项5.2.9】
9、项目的所有水泵和风机分别满足《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762-2007和《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2009的节能评价值要求，得2分。【评分项5.2.13】

10、项目新风系统设有全热回收机组，对排风进行全热回收，热回收效率不低于60%，得2分，具体见暖通设计说明、主要设备材料表、空调风系统图。【评分项5.2.14】

11、房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的规定，具体见暖通设计说明。【控制项8.1.4】

12、本项目暖通的设备机房对易产生振动和噪声的设备采用隔声减震措施。要求采用配套减震垫。水泵接水管采用软接头。风管、水管等穿墙壁和楼板时采用柔性材料填充。设备机房墙面及天花采用了吸声、隔声功能的饰面材料。具体见机房大样图和建筑材料做法表。得1分。【评分项8.2.3】
13、办公、商业等区域设置风机盘管加新风的空调方式，出勤楼设置分体空调。空调系统末端现场可独立调节，得8分。具体见暖通平面图。【评分项8.2.9】

14、卫生间设置风井，将废气直接排至室外。排风口避免设置在人员活动区域。卫生间排风小时换气次数为10次，维持负压。避免卫生间、餐厅、车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所，得5分。具体见暖通设计说明及主要设备材料表。【评分项8.2.11】

15、在人员密集且随时间变化大的区域设置二氧化碳监测装置，根据室内二氧化碳浓度控制全空气空调机组的新风阀，得4分。具体见暖通设计说明、空调机组控制原理图。【评分项8.2.12】

16、本项目地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，得4分。【评分项8.2.13】

17、组合空调机组、新风机组设置PM2.5净化装置，PM2.5的过滤效率应不低于90%，得4分。具体见暖通设计说明及主要设备材料表【评分项8.2.14】
6. 绿色建筑设计措施—电气专业
1、本项目设置自动远传计量系统、配电室能源监测系统。得8分【评分项6.2.6】

2、本工程所有区域的照明功率密度值均达到《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值，具体见照明节能设计判定表。；三相配电变压器达到现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》的节能评价值（即二级能效），风机水泵选用节能产品，达到国家二级能效，得8分。【评分项7.2.7】

3、室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定，得5分。【评分项8.2.7】
5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明采取的防结露、防潮措施：

	外墙外保温：90厚挤塑聚苯板+180厚剪力墙结构/130厚岩棉板+180厚剪力墙结构
屋顶保温：100厚挤塑聚苯板+120厚钢筋混凝土板
外窗：65系列断桥铝三玻两腔节能门窗(5Low-E+12A+5+12A+5)


围护结构内表面温度

	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	
	
	

	屋面
	
	
	

	外窗
	
	
	

	其他
	
	
	


	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	
	
	

	
	空调房间
	
	
	

	东外墙
	自然通风房间
	
	
	

	
	空调房间
	
	
	

	西外墙
	自然通风房间
	
	
	

	
	空调房间
	
	
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图、说明及节点大样；
2）节能计算书、围护结构防结露验算报告、围护结构隔热性能验算报告、围护结构内部冷凝验算报告；建筑围护结构隔热性能计算书。
实际提交材料：

	


5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

主要功能房间面积为     ，热环境可独立调节的面积为       ，比例为       
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。

	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
实际提交材料：

	


5.1.9 设有机械通风的汽车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
实际提交材料：

	


5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325规定限值
	低于10%
	3
	  

	
	
	低于20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	  

	合计
	12
	  


2 评价要点

本项目为       类民用建筑工程
检测情况：
	    项目

采样地点


	甲醛

mg/m3
	氨

mg/m3
	苯

mg/m3
	TVOC
mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合

	
	检测值
	规定值90%/

80%
	检测值
	规定值90%/
80%
	检测值
	规定值90%/
80%
	检测值
	规定值90%/
80%
	检测值
	规定值90%/
80%
	

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是


	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	

	室内PM10年均浓度
	


请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及说明文件，装修材料使用说明（选择与用量）； 

2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告；
3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
实际提交材料：

	


5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	  

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点
	装饰装修材料
	有害物限量

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：

	


5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	  

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	  


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	(符合《饮用净水水质标准》CJ 94

(符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	(符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	(符合《游泳池水质标准》CJ 244

	采暖空调系统用水
	(符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	(符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921

(符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	(符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸及说明文件；
2）水处理设备竣工图及运营使用情况；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料：

	


5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	  

	2
	采取水质保障的措施
	5
	  

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	  

	合计
	9
	  


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	

	成品水箱的技术参数
	

	成品水箱是否符合标准
	


请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
实际提交材料：

	


5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	  


2 评价要点

请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
实际提交材料：

	


5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室内噪声级
	达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值，且低于低限标准限值3dB
	4
	  

	2
	
	达到高要求标准限值
	8
	


2 评价要点

请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。
 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。
围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。


主要功能房间室内噪声值列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	高、低限值平均值[dB(A)]
	高要求标准限值[dB(A)]

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图、建筑围护结构的构造说明、施工大样；
2）构件隔声性能检测报告；
3）噪声分析报告，（室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等）；
4）室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）。
实际提交材料：

	


5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	构件及相邻房间之间的空气声隔声性能
	高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值，且高于低限标准限值3dB
	3
	  

	
	
	高要求标准限值
	5
	

	2
	楼板的撞击声隔声性能
	低限标准限值和高要求标准限值的平均值，且低于低限标准限值3dB
	3
	  

	
	
	高要求标准限值
	5
	

	3
	商业建筑无噪声敏感房间
	不参评
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。
	


主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	高、低限值平均值[dB(A)]
	高要求标准限值[dB(A)]

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	高、低限值平均值（dB）
	高要求标准限值（dB）

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型；
2）围护结构隔声性能检测和分析报告：其中门、窗应提供所选门窗隔声性能型式检验报告；外墙、隔墙以及楼板应提供隔声性能计算分析报告或者现场检验报告。
实际提交材料：
	


5.2.8 充分利用天然光。（14分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数
	平均不少于6h/d
	6
	

	
	
	平均不少于8h/d
	11
	

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	3
	

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	3
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	5
	

	3
	主要功能房间有眩光控制措施
	3
	

	合计
	14
	


2 评价要点

概述改善室内防眩光采用的措施。
	本项目主要功能房间采用下列措施控制不舒适眩光：
1、作业区域避免直射阳光。
2、室内人员的视觉背景不为窗口。
3、采用室内遮挡措施。
4、窗结构的内表面或窗周围的内墙面采用浅色饰面。


采光达标统计
	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	合计
	  
	  
	  
	  

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  

	
	合计
	  
	  
	  

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例

	
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及说明文件，应体现室内防眩光设计措施；
2）动态采光计算书、采光系数及面积比例计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
实际提交材料：
	


5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	(自然通风、复合通风：

主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例
	30%
	2
	  

	
	
	40%
	3
	

	
	
	50%
	4
	

	
	
	60%
	5
	

	
	
	70%
	6
	

	
	
	80%
	7
	

	
	
	90%及以上
	8
	

	2
	(人工冷热源：

主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	

	
	
	70%
	6
	

	
	
	80%
	7
	

	
	
	90%
	8
	


2 评价要点

请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通竣工图及设计说明、室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告；
2）预计达标比例计算报告或室内热湿环境实测值及PMV和PPD达标比例计算报告；
3）室内温度模拟分析报告；

4）舒适温度预计达标比例分析报告。
实际提交材料：

	


5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	(居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例
	达到5%
	4
	

	
	
	达到7%
	5
	

	
	
	达到9%及以上
	6
	

	
	所有卫生间均有通往室外的采光通风窗
	2
	

	(公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	合计
	8
	


2 评价要点

项目所处城市的建筑热工气候分区：(严寒 (寒冷 
(居住建筑
主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表：
	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


(公共建筑
进行了优化设计的部分：(建筑空间 (平面布局 (构造设计
过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目所在地气候分区为寒冷（A）区，建筑朝向为东西向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应包含平面图、立面图、门窗表；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告；
3）室内自然通风优化模拟分析报告：应体现优化前后的通风效果对比。
实际提交材料：
	


5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（7分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	1
	  

	
	
	35%≤SZ<45%
	3
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	5
	

	
	
	SZ≥55%
	7
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	7
	  


2 评价要点

请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量

（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度（m）
	高度（m）
	
	
	

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：

	


