5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定；2人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GBT20145规定的无危险类照明产品；3选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GBT31831的规定。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

| 房间 类型 | 照度（lx） |  | 不舒适眩光（UGR/GR） |  | 照度均匀度（U0） |  | 一般显色指数（Ra） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |
| 田径场地 | 525.19 | 500 | 49.4 | 50 | 0.60/0.46 | 0.6/0.4 | 70 | 65 |
| 足球场地 | 501.00 | 500 | 49.0 | 50 | 0.80/0.66 | 0.6/0.4 | 70 | 65 |
| 手球、篮球场地 | 1129 | 1000 | 21.8 | 30 | 0.66/0.52 | 0.6/0.4 | 80 | 80 |
| 会议室 | 315.2 | 300 | 71 | 80 | 0.7 | 0.6 | 90 | 80 |
| 消防控制室 | 528.8 | 500 | 17 | 19 | 0.7 | 0.6 | 85 | 80 |
| 新闻发布厅 | 321.6 | 300 | 19 | 22 | 0.7 | 0.6 | 83 | 80 |
| 观众休息厅 | 215.2 | 200 | 18 | 22 | 0.5 | 0.4 | 85 | 80 |
| 更衣室 | 145 | 150 | 17 | 22 | 0.55 | 0.4 | 82 | 80 |
| 风机、空调机房 | 95.2 | 100 | - | - | 0.65 | 0.6 | 63 | 60 |
| 弱电机房 | 523 | 500 | 17.5 | 19 | 0.7 | 0.6 | 85 | 80 |
| 管理办公室 | 295.4 | 300 | 18 | 19 | 0.75 | 0.6 | 85 | 80 |
| 医务室 | 315 | 300 | 18 | 19 | 0.74 | 0.7 | 85 | 80 |
| 库房 | 105 | 100 | - | - | 0.75 | 0.6 | 75 | 60 |

请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：

支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。

人员长期停留的场所采用符合规定的无危险类照明产品：是，否；

LED照明产品的光输出波形的波动深度满足标准的规定：是，否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）与建筑照明相关的电气竣工图及说明；

2）照明计算书；

3）产品说明书和产品型式检验报告；

4）现场检测报告。

实际提交材料：