7.1.4 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。

支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。

照明功率设计值：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值 |
| 田径场地 | 525.19 | 500 | 8.65 | 21 |
| 足球场地 | 501.00 | 500 | 14 | 21 |
| 手球、篮球场地 | 1129 | 1000 | 50.4 | 210 |
| 会议室 | 315.2 | 300 | 10.6 | 11 |
| 消防控制室 | 528.8 | 500 | 14.5 | 15 |
| 新闻发布厅 | 321.6 | 300 | 8.4 | 9 |
| 观众休息厅 | 215.2 | 200 | 7.4 | 8 |
| 更衣室 | 145 | 150 | 5.4 | 6 |
| 风机、空调机房 | 95.2 | 100 | 3.4 | 4 |
| 弱电机房 | 523 | 500 | 12.3 | 15 |
| 管理办公室 | 295.4 | 300 | 8.4 | 9 |
| 医务室 | 315 | 300 | 8.8 | 9 |
| 库房 | 105 | 100 | 4.3 | 5 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明；

2）与照明相关的装修竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施；

3）灯具产品说明书；

4）照明功率密度计算分析报告、现场检测报告。

实际提交材料：