建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 葛布店北里住宅楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 设计编号 | 北京联合大学 |
| 建设单位 | 北京联合大学 |
| 设计单位 | 北京联合大学 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2020年12月26日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T13716861602 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	规定性指标检查	4

3.1	工程材料	4

3.2	体形系数	5

3.3	窗墙比	5

3.3.1	窗墙比	5

3.3.2	外窗表	5

3.4	屋顶	6

3.4.1	屋顶相关构造	6

3.4.2	屋顶平均热工特性	6

3.5	外墙	6

3.5.1	外墙相关构造	6

3.5.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	7

3.5.3	外墙平均热工特性	7

3.6	挑空楼板	8

3.7	非采暖地下室顶板	8

3.8	分隔采暖与非采暖空间的隔墙	8

3.8.1	楼梯间隔墙构造一	8

3.9	户门	9

3.10	单元外门	9

3.11	天窗类型	9

3.12	开敞阳台门	9

3.13	外窗热工	10

3.13.1	外窗构造	10

3.13.2	平均传热系数	10

3.13.3	总体热工性能	11

3.13.4	外遮阳类型	11

3.13.5	平均遮阳系数	11

3.13.6	外窗遮阳系数	12

3.13.7	外窗全遮蔽外遮阳	12

3.14	是否有凸窗	13

3.15	凸窗板	13

3.16	变形缝	13

3.17	外窗气密性	13

3.18	规定性指标检查结论	13

4	热工性能权衡判断	14

4.1	说明	14

4.2	权衡计算	14

4.3	结论	14

建筑概况

| 工程名称 | 葛布店北里住宅楼 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |  |  |  |  |
| 气候子区 | 寒冷 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 地上4374㎡ 地下0㎡ |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 17.2m |  |  |  |  |
| 北向角度 | 90 |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 125 |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -1.60 |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平102 | 南120 | 北33 | 东59 | 西59 |

设计依据

1. 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 高炉炉渣 | 0.260 | 3.957 | 900.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 灰砂砖 | 0.740 | 9.842 | 1800.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 复合A级改性酚醛保温板 | 0.023 | 0.505 | 100.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 4580.40 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 11851.50 |
| 体形系数 | 0.39 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.33) |
| 结论 | 不满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 180.60 | 1254.00 | 0.14 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 168.24 | 1215.13 | 0.14 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 19.02 | 659.54 | 0.03 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 19.02 | 659.54 | 0.03 | 0.35 | 满足 |
| 《标准》依据 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.1.5条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比不应超过表3.1.5的限值，且进行权衡判断时不得大于其最大值 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 117.60 | C1014 | 1.00×1.40 | 1~6 | 72 | 1.40 | 100.80 |
|  | C1014 | 1.00×1.40 | 1~6 | 12 | 1.40 | 16.80 |
| 北向 168.24 | C0612 | 0.60×1.20 | 1~6 | 72 | 0.72 | 51.84 |
|  | C1014 | 1.00×1.40 | 1~6 | 60 | 1.40 | 84.00 |
|  | C1209 | 1.20×0.90 | 2~6 | 30 | 1.08 | 32.40 |
| 东向 12.72 | C0612 | 0.60×1.20 | 1~6 | 6 | 0.72 | 4.32 |
|  | C1014 | 1.00×1.40 | 1~6 | 6 | 1.40 | 8.40 |
| 西向 12.72 | C0612 | 0.60×1.20 | 1~6 | 6 | 0.72 | 4.32 |
|  | C1014 | 1.00×1.40 | 1~6 | 6 | 1.40 | 8.40 |

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 50 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.054 | 0.611 |
| 复合A级改性酚醛保温板 | 60 | 0.023 | 0.505 | 1.00 | 2.609 | 1.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 100 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.556 | 1.722 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 高炉炉渣 | 25 | 0.260 | 3.957 | 1.00 | 0.096 | 0.380 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 3.410 | 5.523 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.28 * 1.10 = 0.31 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表3.2.2的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 680.65 | 1.000 | 0.28 | 5.52 |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 复合A级改性酚醛保温板 | 50 | 0.023 | 0.505 | 1.00 | 2.174 | 1.098 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 灰砂砖 | 360 | 0.740 | 9.842 | 1.00 | 0.486 | 4.788 |
| 各层之和∑ | 450 | － | － | － | 2.703 | 6.375 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.35 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 复合A级改性酚醛保温板 | 50 | 0.023 | 0.505 | 1.00 | 2.174 | 1.098 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 灰砂砖 | 360 | 0.740 | 9.842 | 1.00 | 0.486 | 4.788 |
| 各层之和∑ | 450 | － | － | － | 2.703 | 6.375 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.35 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 564.23 | 0.526 | 0.35 | 6.38 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 509.16 | 0.474 | 0.35 | 6.38 |
| 合计 |  | 1073.40 | 1.000 | 0.35 | 6.38 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 × 1.20 = 0.42 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1046.89 | 1.000 | 0.35 | 6.38 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 × 1.20 = 0.42 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 444.37 | 0.694 | 0.35 | 6.38 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 196.16 | 0.306 | 0.35 | 6.38 |
| 合计 |  | 640.52 | 1.000 | 0.35 | 6.38 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 × 1.20 = 0.42 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 444.37 | 0.694 | 0.35 | 6.38 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 196.16 | 0.306 | 0.35 | 6.38 |
| 合计 |  | 640.52 | 1.000 | 0.35 | 6.38 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 × 1.20 = 0.42 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2499.85 | 0.735 | 0.35 | 6.38 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 901.47 | 0.265 | 0.35 | 6.38 |
| 合计 |  | 3401.32 | 1.000 | 0.35 | 6.38 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 × 1.20 = 0.42 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表3.2.2的要求(K≤0.40) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项内容

非采暖地下室顶板

本工程无此项内容

分隔采暖与非采暖空间的隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 复合A级改性酚醛保温板 | 20 | 0.023 | 0.505 | 1.00 | 0.870 | 0.439 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 灰砂砖 | 240 | 0.740 | 9.842 | 1.00 | 0.324 | 3.192 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.237 | 4.120 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.69 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单层实体门 | 100.80 | 1.000 | 2.00 | 满足 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

单元外门

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

开敞阳台门

| 朝向 | K值 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 2.00 | 无 |
| 北向 | 0.00 | 2.00 | 无 |
| 东向 | 0.00 | 2.00 | 无 |
| 西向 | 0.00 | 2.00 | 无 |
| 《标准》依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |
| 标准要求 | 各朝向阳台门的传热系数应满足表3.2.2的要求 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65系列内开下悬铝合金窗5+12Ar+5+12Ar+5+暖边 | 18 | 1.90 | 0.58 | 0.800 |  |
| 2 | 65系列内开下悬铝合金窗5+12Ar+5+12Ar+5+暖边 | 67 | 1.90 | 0.58 | 1.000 |  |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1014 | 1~6 | 72 | 1.400 | 100.800 | 18 | 1.900 |
| 2 | C1014 | 1~6 | 12 | 1.400 | 16.800 | 67 | 1.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 117.600 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.900 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0612 | 1~6 | 72 | 0.720 | 51.840 | 18 | 1.900 |
| 2 | C1014 | 1~6 | 60 | 1.400 | 84.000 | 18 | 1.900 |
| 3 | C1209 | 2~6 | 30 | 1.080 | 32.400 | 18 | 1.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 168.240 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.900 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0612 | 1~6 | 6 | 0.720 | 4.320 | 18 | 1.900 |
| 2 | C1014 | 1~6 | 6 | 1.400 | 8.400 | 18 | 1.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 12.720 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.900 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0612 | 1~6 | 6 | 0.720 | 4.320 | 18 | 1.900 |
| 2 | C1014 | 1~6 | 6 | 1.400 | 8.400 | 18 | 1.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 12.720 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.900 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 117.60 | 1.90 | 0.43 | 0.14 | K≤2.00 | 满足 |
| 北向 | 168.24 | 1.90 | 0.44 | 0.14 | K≤2.00 | 满足 |
| 东向 | 12.72 | 1.90 | 0.44 | 0.03 | K≤2.00 | 满足 |
| 西向 | 12.72 | 1.90 | 0.44 | 0.03 | K≤2.00 | 满足 |
| 综合平均 | 311.28 | 1.90 | 0.43 | 0.10 |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表3.2.2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

外遮阳类型

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 0.500 | 1.000 | 0.750 |  |

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1014 | 1~6 | 72 | 1.400 | 100.800 | 18 | 0.580 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.435 |
| 2 | C1014 | 1~6 | 12 | 1.400 | 16.800 | 67 | 0.580 |  | 0.635 | 0.368 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 117.600 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.734 | 0.425 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0612 | 1~6 | 72 | 0.720 | 51.840 | 18 | 0.580 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.435 |
| 2 | C1014 | 1~6 | 60 | 1.400 | 84.000 | 18 | 0.580 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.435 |
| 3 | C1209 | 2~6 | 30 | 1.080 | 32.400 | 18 | 0.580 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.435 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 168.240 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.750 | 0.435 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0612 | 1~6 | 6 | 0.720 | 4.320 | 18 | 0.580 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.435 |
| 2 | C1014 | 1~6 | 6 | 1.400 | 8.400 | 18 | 0.580 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.435 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 12.720 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.750 | 0.435 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0612 | 1~6 | 6 | 0.720 | 4.320 | 18 | 0.580 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.435 |
| 2 | C1014 | 1~6 | 6 | 1.400 | 8.400 | 18 | 0.580 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.435 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 12.720 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.750 | 0.435 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.431 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 117.600 | 1.00 | 0.425 |
| 北向 | 168.240 | 1.00 | 0.435 |
| 东向 | 12.720 | 1.00 | 0.435 |
| 西向 | 12.720 | 1.00 | 0.435 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.431 |  |

外窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 遮阳系数 | 标准要求 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1042 | 18 | 有 | 不允许 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 1041 | 18 | 有 | 不允许 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 寒冷（B）区外窗综合遮阳系数应符合3.2.4的要求。 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外窗全遮蔽外遮阳

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造编号 | 遮阳系数 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1042 | 18 | 有 | 不允许 | 满足 |
| 西向 | 1041 | 18 | 有 | 不允许 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.10条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.10条 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

是否有凸窗

| 朝向 | 是否有凸窗 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 无凸窗 | 不得设置凸窗 | 满足 |
| 《标准》依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.6条 |  |  |
| 标准要求 | 北向不得设置凸窗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

凸窗板

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.9条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 不满足 | 可 |
| 5 | 分隔采暖与非采暖空间的隔墙 | 满足 |  |
| 6 | 户门 | 满足 |  |
| 7 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 8 | 开敞阳台门 | 满足 |  |
| 9 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 10 | 是否有凸窗 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

权衡计算

注：计算过程见【能耗计算】耗热量计算表.

|  | 设计建筑 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 耗热量指标(W/㎡) | 9.44 | 10.50 |
| 耗煤量指标(kg/㎡) | 5.18 | 5.77 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)》3.3.2 |  |
| 标准要求 | 建筑物耗热量指标不应大于表3.3.2的限值 |  |
| 结论 | 满足 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 满足 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 分隔采暖与非采暖空间的隔墙 | 满足 |
| 5 | 户门 | 满足 |
| 6 | 外窗热工 | 满足 |
| 7 | 权衡计算 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |