绿色建筑性能评价

自评估报告

申报项目名称： 松鹤长青——养老院绿色建筑改造

申报单位名称：

参与单位名称：

咨询单位名称：

自评星级：  基本级

中国城市科学研究会绿色建筑研究中心   V2.0.1

2021年1月27日

填写说明

1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；

2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。

3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。

4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。

5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。

一、自评总述

1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。□

2、全装修…………………………………………………………√

3、技术要求：

| 技术指标内容 | 自评情况 | 申报星级要求 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例 | 0 | 围护结构提高20%或负荷降低15% | 否 |
| 节水器具用水效率等级 | 无 | 2级 | 否 |
| 住宅建筑隔声性能 | 无 | 无 | 是 |
| 室内主要空气污染物浓度降低比例 | 0 | 20% | 否 |

4、得分情况：

评价指标体系评分项

|  | 控制项 | 安全耐久 | 健康舒适 | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 | 提高与创新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价分值 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| 自评得分 | 400 | 100.0 | 62.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 |

总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=69.5

二、项目情况

1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

三、自评内容

4 安全耐久

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1 | 场地安全 | / | √ |
|  | 4.1.2 | 建筑结构 | / | √ |
|  | 4.1.3 | 外部设施 | / | √ |
|  | 4.1.4 | 建筑内部非结构构件 | / | √ |
|  | 4.1.5 | 外门窗性能 | / | √ |
|  | 4.1.6 | 防水防潮 | / | √ |
|  | 4.1.7 | 满足紧急疏散要求 | / | √ |
|  | 4.1.8 | 安全防护标识系统 | / | √ |
| 评分项 | 4.2.1 | 提高抗震性能 | 10 | 10 |
|  | 4.2.2 | 防护措施 | 15 | 15 |
|  | 4.2.3 | 配件安全性 | 10 | 10 |
|  | 4.2.4 | 地面防滑设置 | 10 | 10 |
|  | 4.2.5 | 人车分流及交通照明 | 8 | 8 |
|  | 4.2.6 | 建筑适变性 | 18 | 18 |
|  | 4.2.7 | 部品部件耐久性 | 10 | 10 |
|  | 4.2.8 | 结构材料耐久性 | 10 | 10 |
|  | 4.2.9 | 装饰装修材料耐久性 | 9 | 9 |
| 合计 |  |  | 100.0 | 100.0 |

#### 4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对场地作简要说明。

建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；

2）环评报告；

3）相关检测报告或论证报告。

实际提交材料：

项目区位图：2规划设计/ 场地区位图.jpg 工程地质勘察报告：2规划设计/ 地勘报告.docx 相关检测报告或论证报告：2规划设计/ 土壤含氡监测报告.zip

#### 4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

本工程采用高耐久性能混凝土和耐候结构钢。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 建筑平面图.zip 结构竣工图与设计说明：7结构建材/ 结构平面图.zip

#### 4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。

传统窗机运行效率低，同时影响立面美观，容易坠落，安全性较低。改造后项目采用集中高效率的冷热源+分体空调，根据房间功能不同，办公区域适合采用多联机系统，而老年人居室采用空气源热泵系统。各个房间均通过新风管引入新风，保证新鲜空气进入。机组放置于楼顶机房内，空间开阔，检修方便，同时不影响立面美观，工程合理规划空调系统分区和布局。 ​窗户从单玻铝框改为中空内置百叶窗​；屋顶光伏板采用屋顶花园光伏一体化设计，同意施工，具备安装、检修与维护条件。 ​ ​ ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；

2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；

3）相关检测报告；

4）外部设施的维修与管理记录。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 建筑平面图.zip 结构竣工图与设计说明：7结构建材/ 结构平面图.zip

#### 4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

内填充墙高厚比满足稳定性计算要求；楼屋面下机电设备的吊杆满足吊挂设备的承载力要求；墙上固定吊柜与墙体连接可靠，连接锚栓满足吊柜预期极限承载能力的要求。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；

2）关键构件计算书；

3）相关检测报告；

4）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 建筑平面图.zip 结构竣工图与设计说明：7结构建材/ 结构平面图.zip

#### 4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

--

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4门窗维修与管理记录。

实际提交材料：

#### 4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

1. 屋面防水： 本工程屋面防水等级为1级，防水耐用年限为20年，二道防水设防。柔性防水层采用防水卷材和防水涂料，四周卷至泛水高度；另设一道40厚补偿收缩混凝土保护层。穿板面管道或泛水以下外墙穿管，安装后须严格用细石混凝土封严，管根四周加嵌防水胶，与防水层闭合。屋面排水坡度不小于2%，天沟、檐沟纵坡不小于1%，横坡不小于5%，伸出屋面构件500范围排水坡度不小于5%，女儿墙压顶横坡不小于6%。 2. 厨房、卫生间、阳台、露台、花池防水：厕、浴、厨房间防水等级为Ⅰ级, 二道防水设防，沉箱式地面应在沉箱底部设置排水地漏。 a) 阳台、卫生间砌块隔墙根部加200高C15混凝土基带，宽度与上部墙体同。 b) 楼地面涂刷（粘贴）防水层，四周刷高400高。 c) 厨房、卫生间、阳台地面完成标高低于门外地面标高不小于20mm，楼面需找坡1%，坡向地漏或排水口；凡管道穿越楼板处，须预埋套管，高出地面30。 预留洞边做混凝土坎边，高100。 d) 所有楼层花池表面均涂刷水泥基防水、涂料防水，向泄水口找坡。 3. 外墙防水： 门窗洞口处防水做法按有关规程规定施工；安装在外墙上的构配件、各类孔洞、管道、螺栓等均应预埋，预埋件位于砌块墙体时应在预埋件四周嵌以聚合物水泥砂浆；外露凸窗顶板面以及凸出墙面的装饰线、板、窗台均需做水泥砂浆找坡（坡度≥5%）并在其上做聚合物水泥基防水涂膜。 4. 墙身防潮： 在室内地面以下标高-0.06处做防潮层，防潮层做法为20厚1:2聚合物水泥砂浆加3%防水剂（有混凝土圈梁者除外）。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：

#### 4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。

--

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；

2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；

3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 建筑平面图.zip 弱电专业竣工图与设计说明：8电气设计/ 电气平面图.zip

#### 4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。

--

3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；

2）现场照片。

实际提交材料：

#### 4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（ 10 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 | 10 |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

本工程建筑抗震设防类别为乙类；建筑抗震设防烈度为6度；混凝土框架为三级。结构抗震加强措施包括严格控制竖向构件轴压比，提高其延性。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ） 结构竣工图、计算书；

2 ） 抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3 ） 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：

结构竣工图与设计说明：7结构建材/ 结构平面图.zip

#### 4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 | 5 | 5 |
| 2 | 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 | 5 | 5 |
| 3 | 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 15 | 15 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口的防护措施 | 公共出入口（上有阳台、平台、外廊处）上部均做安全防坠落雨篷​ |
| 防护措施与其他措施结合做法 | 安全防坠落雨篷​ |
| 缓冲区和隔离带的形式 | 灌木和乔木 |

请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。

改造后外窗提高了高度，窗台、防护栏杆等强化防坠设计有利于降低坠物伤人风险，阳台外窗采用高窗设计、限制窗扇开启角度、安装隐形防盗网等措施，防止物品坠落伤人。此外，外窗 的安全防护可与纱窗等相结合。 建筑周边设置灌木和乔木构成的缓冲区、隔离带，消除安全隐患。 防坠落雨蓬:凡公共出入口（上有阳台、平台、外廊处）上部均做安全防坠落雨篷。雨篷宽出上部阳台不小于1000mm。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；

2）防护栏杆相关检测报告；

3）根据安全防护措施，形成专项报告。

实际提交材料：

#### 4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 | 5 |
| 2 | 采用具备防夹功能的门窗 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 | 100% |
| 防夹功能门窗占门窗用量的比例 | 100% |

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。

1．雨蓬、栏杆、门窗、幕墙等构配件之耐久年限根据国家相关行业规定要求执行。 ​2．玻璃栏板、防坠落雨蓬采用安全钢化夹胶玻璃。

3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；

2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；

3）材料决算清单。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 建筑平面图.zip 结构竣工图与设计说明：7结构建材/ 结构平面图.zip

#### 4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级 | 3 | 3 |
| 2 | 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级 | 4 | 4 |
| 3 | 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级 | Bw |
| 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级 | Aw |
| 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级 | Aw |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；

2）防滑材料相关测试报告。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 建筑平面图.zip 防滑材料相关测试报告：3建筑设计/ 工程做法表.pdf

#### 4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明 | 8 | 8 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 是否人车分流 | 是 |
| 步行道路是否有照明 | 是 |
| 自行车道路是否有照明 | 是 |

请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。

养老院内限制车辆进入，尽可能保证老人步行区的舒适和安全性。养老院附近设置有公共停车场。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；

2）相关区域的照度计算书、检测报告。

实际提交材料：

#### 4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（ 18 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施 | 7 | 7 |
| 2 | 建筑结构与建筑设备管线分离 | 7 | 7 |
| 3 | 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式 | 4 | 4 |
| 合计 |  | 18 | 18 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 灵活可变空间占建筑面积比例 | 50% |
| 是否管线分离 | 是 |

请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：

在公共场所，采用一些可移动、可组合的家具、设施和隔断等，形成不同的 生活空间，满足老人的活动和疾病治疗护理需求。比如轮椅、床铺与隔墙相结合，满足不同分隔空间的使用需求；或采用遥控、按钮、手机APP控制手段，实现生活设施的升降、移动、隐藏等功能，满足某一空间的多样化使用需求。​

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ） 建筑适变性提升措施的专项设计说明；

2 ） 建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 建筑平面图.zip 结构竣工图与设计说明：7结构建材/ 结构平面图.zip

#### 4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（ 10 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件 | 5 | 5 |
| 2 | 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 管材 | ☑ 耐腐蚀 ☐ 抗老化 ☑ 耐久性能好 |
| 管线 | ☐ 耐腐蚀 ☑ 抗老化 ☑ 耐久性能好 |
| 管件 | ☑ 耐腐蚀 ☐ 抗老化 ☑ 耐久性能好 |
| 活动配件部品组合寿命 | 50 年 |
| 不同使用寿命的部品组合 | ☑ 便于分别拆换 ☑ 更新 ☑ 升级 |

请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：

生活及中水给水管采用钢塑复合管，室内排水管 ( 含出户管 ) 采用 UPVC 塑料排水管，承插粘接。所有泵房和机房管道采用不锈钢管道，法兰连接。室外消防管采用球墨铸铁给水管，承插是胶圈接，阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ） 相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；

2 ） 材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 建筑平面图.zip 材料决算清单：9其他材料/ 晨辉怡居养护院决算清单.zip

#### 4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（ 10 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □ 按 100 年进行耐久性设计 |  | 10 | 10 |
| 2 | ☑ 采用耐久性能好的建筑结构材料 | ☑ 混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土 | 10 |  |
|  |  | ☑ 钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料 |  |  |
|  |  | ☑ 木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品 |  |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑结构设计年限 | 50 |
| 建筑结构材料 | ☑ 混凝土 ☑ 钢 ☐ 木 |
| 钢筋保护层厚度 | 25 |
| 是否采用高耐久性混凝土 | 是 |
| 是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料​ | 是 |
| 是否采用耐久木制品 | 是 |

请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况

1.结合本项目实际条件，通过对比本工程宜采用刚性桩复合地基+独立地基+防水板类型，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果； ​ 2.采用框架结构； ​ 3.根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋采用HPB300及HRB400 。 ​ 4.混凝土在首层的室外构件及水池最大水胶比为0.55，最大氯离子含量为0.2%，最大碱含量为3.0kg/m3；其他结构构件最大水胶比为0.60，最大氯离子含量为0.3%。

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ） 建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；

2 ） 耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；

3 ） 项目运行使用中的维护管理记录。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 建筑平面图.zip 结构竣工图与设计说明：7结构建材/ 结构平面图.zip 耐久性好的建筑结构材料使用情况统计：7结构建材/ 耐久性好的建筑结构材料使用情况统计.docx

#### 4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 | 3 |
| 2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 | 3 |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 | 60% |
| 耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 | 50% |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 | 92% |

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：

在护士站、办公室、厨房、走廊、架空、卫生间、阳台等的​楼地面铺贴防滑砖；室内装饰材料采用玻化瓷砖、墙漆灯耐久性好，易维护的材料。外墙面镶贴外墙砖​。外墙铝板的面层材料为2.5mm铝单板（氟碳）​。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；

2）材料性能检测报告、采购文件；

3）材料性能检测报告。

实际提交材料：

装修竣工图及设计说明：3建筑设计/ 工程做法表.pdf 材料决算清单：9其他材料/ 决算清单.zip