冷热源能效计算书

项目负责人：        武乐

审  核  人：       谷林娜

校  对  人：       马佳宁

编  写  人：        武乐

日      期：       2021.3.3

一、IPLV计算

本建筑采用多联机空调机组，其IPLV计算如下：

IPLV计算： IPLV=1.2%×A+32.8%×B+39.7%×C+26.3%×D

- A——100％制冷量时的性能系数COP（kW/kW）；

- B——75％制冷量时的性能系数COP（kW/kW）；

- C——50％制冷量时的性能系数COP（kW/kW）；

- D——25％制冷量时的性能系数COP（kW/kW）。

型号：112423KWh的 IPLV计算

| 负荷情况（%） | 100 | 75 | 50 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗热量(kWh) | 112423 | 84317.25 | 56211.5 | 28105.75 |
| 耗电量(kWh) | 21334 | 13227.08 | 8960.28 | 5546.84 |
| COP | 5.27 | 6.37 | 6.27 | 5.07 |
| IPLV=1.2%×A+32.8%×B+39.7%×C+26.3%×D |  |  |  | 5.98 |

- 根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015，表4.2.17可知，本项目所采用的多联机空调机组符合标准要求。

由现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015可知，参考性能系数IPLV为4.00，则IPLV提高大于16％。

二、得分自评

得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）

| 序号 | 评价内容 |  |  |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机组类型 |  | 能效指标 | 提升幅度 |  |  |
| 1 | 电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 |  | 制冷性能系数（ COP ） | 提高 6% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高 12% | 10 |  |
| 2 | 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 |  | 制冷、供热性能系数 （ COP ） | 提高 6% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高 12% | 10 |  |
| 3 | 单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组 |  | 能效比 （ EER ） | 提高 6% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高 12% | 10 |  |
| 4 | 多联式空调（热泵）机组 |  | 制冷综合性能系数 （ IPLV ） | 提高 8% | 5 | 10 |
|  |  |  |  | 提高 16% | 10 |  |
| 5 | 锅炉 | 燃煤 | 热效率 | 提高 3% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高 6% | 10 |  |
|  |  | 燃油 燃气 | 热效率 | 提高 2% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高 4% | 10 |  |
| 6 | 房间空气调节器 |  | 能效比（EER ）、能源消耗效率 | 节能评价值 | 5 |  |
|  |  |  |  | Ⅰ 级能效限值 | 10 |  |
| 7 | 家用燃气热水炉 |  | 热效率值 （ η ） | 节能评价值 | 5 |  |
|  |  |  |  | Ⅰ 级能效限值 | 10 |  |
| 8 | 蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组 |  | 制冷、供热性能系数（COP ） | 节能评价值 | 5 |  |
|  |  |  |  | Ⅰ 级能效限值 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 10 | 10 |