可再生能源应用分析报告

项目负责人：        武乐

审  核  人：       谷林娜

校  对  人：       马佳宁

编  写  人：        武乐

日      期：       2021.3.7

1 可再生能源应用说明

建筑地处南京市，拥有丰富的太阳能资源。利用太阳能热水器将太阳光能转化为热能，将水从低温加热到高温，来满足建筑中生活热水部分的供应需求。且太阳能热水器使用寿命长，资金回收率快。使用太阳能与电能两用热水器，保障阳光不够充足时，热水的稳定供应。

2 太阳能热水系统应用分析

生活热水

热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 分区 | 用水 定额 (L·人/d) | 供应 人数 | 年使用 天数 | 所需 能耗 (kWh) | 集热器 面积 (㎡) | 集热器 效率 | 热损失 系数 | 太阳能 供热 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 10 | 100 | 365 | 6408.15 | 100 | 0.45 | 0.15 | 6408.15 |
| 总计 |  |  |  | 6408 |  |  |  | 6408 |

（1）太阳能热水投资回收期的计算

总 利 用 能 量 =6408kWh

替代标准煤=6408 kWh/a×0.33kgce/kWh=2114.64 kgce /a

节 省 费 用 =6408 kWh/a×0.52 元/ kWh =3332.16 元/a

单位面积节能量=6408（kWh/a）/100 (㎡)=64.08（kWh/㎡a）

- 太阳能热水的经济分析

电加热热水器与太阳能热水器的比较

|  | 台数 | 单价/元 |
| --- | --- | --- |
| 太阳能热水器 | 4 | 8000 |
| 普通电加热热水器 | 4 | 3000 |

回收期=（4×8000 元—4×3000 元）/3332.16（元/a）=6 年。

单位 面 积 增 加 投 资=（4×8000 元—4×3000 元）/100 (㎡)=200（元/㎡) 。

3  得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 由可再生能源提供的生活用热水比例 R hw | 20%≤R hw ＜ 35% | 2 |  |
|  |  | 35%≤R hw ＜ 50% | 4 |  |
|  |  | 50%≤R hw ＜ 65% | 6 |  |
|  |  | 65%≤R hw ＜ 80% | 8 | 8 |
|  |  | R hw ≥80% | 10 |  |
| 2 | 由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例 R ch | 20%≤R ch ＜ 35% | 2 |  |
|  |  | 35%≤R ch ＜ 50% | 4 |  |
|  |  | 50%≤R ch ＜ 65% | 6 |  |
|  |  | 65%≤R ch ＜ 80% | 8 |  |
|  |  | R ch ≥80% | 10 |  |
| 3 | 由可再生能源提供的电量比例 R e | 0.5%≤R e ＜ 1.0% | 2 |  |
|  |  | 1.0%≤R e ＜ 2.0% | 4 |  |
|  |  | 2.0%≤R e ＜ 3.0% | 6 |  |
|  |  | 3.0%≤R e ＜ 4.0% | 8 |  |
|  |  | R e ≥4.0% | 10 |  |
| 合计 |  |  | 10 | 8 |