本项目在住宅屋面上设置太阳能光伏发电系统，采用建筑一体化设计，光伏板总面积不低于176平方，实际布置约为176平方，为108块多晶硅光伏电池板，总发电功率约为30kWp。每块光伏组件尺寸为1.640m*0.992m，每块标称功率为270W。相关屋顶设置光伏组件的楼幢采用并网逆变器合并在物业专变处并网。上网模式为自发自用，余电上网。光伏系统各组成部分在建筑中的位置，满足其所在部位的建筑防水、排水和保温隔热等要求，同时便于系统的检修、更新和维护。

光伏组件的安装部位未受环境影响或被建筑自身遮挡，并满足光伏组件冬至日全天有3h以上日照时数的要求。光伏阵列按正南向布置，安装角度为24°左右，考虑设置维修、人工清洗的设施与通道，光伏方阵中光伏组件的间距满足冬至日不遮挡太阳光的要求。

本项目由于太阳能光伏发电量较大，故采用低压并网运行，不设置储能装置。

光伏构件位于屋顶，未引起二次辐射光污染，未对本建筑或周围建筑造成影响。

根据浙江省的年平均日照量和日照时数估算，全年可折算成约1000小时的峰值发电量，故本项目太阳能总年发电量约为3.0万kWh,即年度节省电量度数为3.0万度,按0.53元每度计，每年节约电费约1.59万元。

光伏板目前造价约7元/W(包括并网逆变器、直流汇流排等并网费用),176平方的光伏电池板造价约18.4万元，考虑自发自用，成本回收期限约为13.3年。

本工程节约3.0万kWh。本项目总用电量约为量为200万kWh。

光伏发电占比为1.5%。