采暖负荷计算书

工程名称：吉林建筑工程学院建筑装饰学院奢岭校区——土木系实验楼

设计编号：2009-24

专业负责人：

设计(计算)：

审     核：

吉林省中山建筑设计研究院

# 采暖负荷计算书

## 一、设计工程参数

| 建筑物名称 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院奢岭校区——土木系实验楼 | 采暖系统形式 | 下供下回同程式系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑物总层数 | 4 | 建筑物室内外高差(米) | -0.6 |

## 二、设计气象参数

| 室外采暖计算温度(℃) | -23 | 东/西(朝向修正) | -0.05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风力附加系数 | 0 | 北/东北/西北(朝向修正) | 0.05 |
| 热压系数 | 0.25 | 南(朝向修正) | -0.225 |
| 风压系数 | 0.7 | 东南/西南(朝向修正) | -0.125 |

## 三、计算公式

公式1：

基本耗热量计算原理：

Qj=KF(tn−tw)α

其中：

Qj——基本耗热量

K——传热系数

F——传热面积

tn——室内空气计算温度

tw——室外供暖计算温度

α——温差修正系数

公式2：

考虑附加后耗热量计算原理：

Q1=Qj(1+βch+βf+βli+βm)(1+βf.g)(1+βj)

其中：

Q1 ——考虑各项附加后，某围护的耗热量

Qj ——某围护的基本耗热量

βch——朝向修正

βf ——风力修正

βli——两面外墙修正

βm——窗墙面积比过大

βfg——房高附加

βj ——间歇附加

公式3：

通过外门冷风渗透耗热量计算

Q2=0.28cpρL(tn−tnw)

其中：

Q2——通过外门冷风渗透耗热量

cp——室外温度下空气比热容

ρ——室外温度下空气密度

L——渗透空气体积流量

渗透冷空气量的计算:

L=L0l1mb

L0——在基准高度单独风压作用下,不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时,通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透空气量;

l1——外门窗缝隙的长度

m——风压与热压作用下,共同考虑建筑体形,内部隔断和空气流通等因素后,不通朝向,不同高度的门窗冷风渗透差压综合修正系数;

b——门窗渗风系数;

通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透空气量:

L0=a1ρwn2v02b

a1——外门窗缝隙渗风系数

v0——基准高度冬季室外最多风向的平均风速;

冷风渗透压差综合修正系数:

m=CrΔCf(n1b+C)Ch

Cr——热压系数

ΔCf——风压差系数

C——作用于门窗上的有效热压差和风压差之比

Ch——高度修正系数

h——计算门窗的中心线标高

有效热压差与有效风压差之比:

C=70hz−hΔCfv02h0.4t'n−twn273+tn

hz——单纯热压作用下,建筑物中和面的标高m

t'n——建筑物内形成热压作用的竖井温度;

公式4：

通过外门冷风侵入耗热量计算

Q3=Qj*βkq

其中：

Q3——通过外门冷风侵入耗热量

Qj ——某围护的基本耗热量

βkq——外门开启外门开启冲入冷风耗热量附加率，参见[2]p128表4.1-12

## 四、计算结果

见采暖负荷计算表.

五、管道水利计算

公式1：

管段压力损失：

Δp=Δpm+Δpi=λdlρv22+ξρv22

其中：

Δpm——摩擦压力损失

Δpi——局部压力损失

λ——摩擦系数

d——管道直径

l——管道长度

v——热媒在管道内流速

ρ——热媒的密度

——局部阻力系数

同程式供暖系统热力平衡易控制，现选择一环路进行水力平衡计算，采暖系统图如1所视：

以0-1-2-0和0-1’-2’-0两段环路为例

图：部分采暖系统简化图

| 管段编号 | △Pm（Pa） | △Pi（Pa） | △P（Pa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1-2-0 | 9201.7 | 2764.4 | 11966.1 |
| 0-1’-2’-0 | 8131.5 | 2692.2 | 10823.7 |

不平衡率=11966.13-10823.7/11966.1=9.5%

环路不平衡率结果与10%进行比较，小于为合格，大于进行调整。从计算结果看出，系统压力损失相差不多，达到平衡标准。

采暖热负荷表

一、 建筑概况

| 地理位置 | 建筑名称 | 建筑面积 (地上/地下) | 建筑高度 (地上/地下) | 建筑层数 (地上/地下) | 北向角度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉林省-长春 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院奢岭校区——土木系实验楼 | 7356.1/0 | 16.95/0 | 4/0 | 90 |

二、 项目设置

| 城市 | 北纬 | 东经 | 大气透明度等级 | 室外计算温度 | 冬季围护结构外表面 换热系数αw(W/㎡·℃) | 围护结构内表面 换热系数αn(W/㎡·℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉林省-长春 | 44 | 125.21 | 4 | -23 | 23 | 8.7 |

三、 计算依据

1. 中国有色工程设计研究总院.采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003). 中国计划出版社，2004

2. 全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调·动力. 中国计划出版社，2003

3. 北京市建筑设计研究院. 建筑设备专业技术措施. 中国建筑工业出版社，2006

4. 中国建筑科学研究院. 民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JGJ-26-95. 中国建筑工业出版社，1996

5. 中华人民共和国建设部.公共建筑节能设计标准GB50189-2005. 中国建筑工业出版社，2005

四、屋顶构造

1、构造名称：110厚聚苯板（EPS）+120厚钢筋混凝土

| 材料名称（由外到内） | 编号 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 修正后热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) | [W/(m·K)] | W/(㎡·K) | α | [(㎡K)/W] | D |
| 水泥砂浆 | 1 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 水泥珍珠岩 | 2 | 40 | 0.26 | 4.37 | 1.5 | 0.103 | 0.672 |
| 阻燃型聚苯板 EPS | 3 | 110 | 0.042 | 0.36 | 1.5 | 1.746 | 0.943 |
| 水泥砂浆 | 4 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 5 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 混合砂浆 | 6 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和 | — | 330 | — | — | — | 1.984 | 3.522 |
| 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) |  |  | 0.469 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  |  | 0.467 |  |  |  |  |

备注：

五、外墙构造

1、构造名称：外保温-120煤矸石空心砖+60厚挤塑聚苯板XPS+240厚煤矸石多孔砖(填充型)

| 材料名称（由外到内） | 编号 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 修正后热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) | [W/(m·K)] | W/(㎡·K) | α | [(㎡K)/W] | D |
| 煤矸石空心砖 | 1 | 120 | 0.52 | 7.92 | 1.1 | 0.21 | 1.828 |
| 挤塑聚苯板 XPS | 2 | 60 | 0.03 | 0.36 | 1 | 2 | 0.72 |
| 水泥砂浆 | 3 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 煤矸石空心砖 | 4 | 240 | 0.52 | 7.92 | 1 | 0.462 | 3.655 |
| 混合砂浆 | 5 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和 | — | 460 | — | — | — | 2.716 | 6.691 |
| 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) |  |  | 0.349 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  |  | 0.348 |  |  |  |  |

备注：

2、构造名称：外保温-60厚挤塑聚苯板XPS+240厚混凝土

| 材料名称（由外到内） | 编号 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 修正后热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) | [W/(m·K)] | W/(㎡·K) | α | [(㎡K)/W] | D |
| 挤塑聚苯板 XPS | 1 | 60 | 0.03 | 0.36 | 1.1 | 1.818 | 0.72 |
| 水泥砂浆 | 2 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 3 | 240 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.138 | 2.353 |
| 混合砂浆 | 4 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和 | — | 340 | — | — | — | 2.001 | 3.561 |
| 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) |  |  | 0.465 |  |  |  |  |

备注：

六、内墙构造

1、构造名称：砼多孔砖(190六孔砖)

| 材料名称（由外到内） | 编号 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 修正后热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) | [W/(m·K)] | W/(㎡·K) | α | [(㎡K)/W] | D |
| 水泥砂浆 | 1 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 2 | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 3 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和 | — | 230 | — | — | — | 0.3 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  |  | 1.925 |  |  |  |  |

备注：

七、外窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/m2.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 5+12A+5 塑料 C型 60系列平开窗 | 1.9 | 1 |

八、房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 编号 | 房间 名称 | 面积 | 体积 | 室内计 算温度 | 围护结构 | 冷风渗透 | 其它负荷 | 间歇采暖 | 户间传热 | 热负荷 | 负荷指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ㎡ | m3 | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 1001@1 | 房间 | 21.6 | 84.24 | 20 | 1603.69 | 703.32 | 0 | 0 | 0 | 2307 | 106.81 |
|  | 1002@1 | 房间 | 59.4 | 231.66 | 20 | 2604.37 | 1934.15 | 0 | 0 | 0 | 4538.52 | 76.41 |
|  | 1003@1 | 教室 | 471.8 | 1840.03 | 20 | 12887.88 | 15362.58 | 0 | 0 | 0 | 28250.46 | 59.88 |
|  | 1004@1 | 房间 | 3.15 | 12.28 | 20 | 400.01 | 102.57 | 0 | 0 | 0 | 502.58 | 159.55 |
|  | 1006@1 | 房间 | 15.12 | 58.97 | 20 | 2816.19 | 492.33 | 0 | 0 | 0 | 3308.51 | 218.82 |
|  | 1007@1 | 楼梯间 | 85.68 | 334.15 | 20 | 4229.8 | 2789.87 | 0 | 0 | 0 | 7019.67 | 81.93 |
|  | 1008@1 | 教室 | 70.56 | 275.18 | 20 | 2305.36 | 2297.54 | 0 | 0 | 0 | 4602.9 | 65.23 |
|  | 1009@1 | 教室 | 15.12 | 58.97 | 20 | 400.83 | 492.33 | 0 | 0 | 0 | 893.16 | 59.07 |
|  | 1010@1 | 教室 | 15.12 | 58.97 | 20 | 193.8 | 492.33 | 0 | 0 | 0 | 686.13 | 45.38 |
|  | 1011@1 | 教室 | 118.44 | 461.92 | 20 | 3821.92 | 5784.87 | 0 | 0 | 0 | 9606.79 | 81.11 |
|  | 1012@1 | 教室 | 118.44 | 461.92 | 20 | 5729.08 | 5784.87 | 0 | 0 | 0 | 11513.95 | 97.21 |
|  | 1013@1 | 教室 | 91.8 | 358.02 | 20 | 8460.83 | 4483.71 | 0 | 0 | 0 | 12944.54 | 141.01 |
|  | 1016@1 | 教室 | 141.12 | 550.37 | 20 | 9371.86 | 6892.61 | 0 | 0 | 0 | 16264.48 | 115.25 |
|  | 1017@1 | 楼梯间 | 26.46 | 103.19 | 20 | 1875.47 | 1292.36 | 0 | 0 | 0 | 3167.83 | 119.72 |
|  | 1020@1 | 走廊 | 8.82 | 34.4 | 20 | 667.46 | 430.79 | 0 | 0 | 0 | 1098.25 | 124.52 |
|  | 1001@2 | 办公-高级办公室 | 21.6 | 84.24 | 20 | 1233.87 | 703.32 | 0 | 0 | 0 | 1937.19 | 89.69 |
|  | 1002@2 | 走廊 | 19.8 | 77.22 | 22 | 1439.26 | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 2113.97 | 106.77 |
|  | 1003@2 | 教室 | 474.64 | 1851.11 | 20 | 11843.33 | 15455.05 | 0 | 0 | 0 | 27298.38 | 57.51 |
|  | 1005@2 | 走廊 | 34.65 | 135.13 | 22 | 2357.34 | 1180.73 | 0 | 0 | 0 | 3538.07 | 102.11 |
|  | 1006@2 | 卫生间 | 4.95 | 19.3 | 20 | 388.06 | 161.18 | 0 | 0 | 0 | 549.24 | 110.96 |
|  | 1007@2 | 教室 | 75.6 | 294.84 | 20 | 4920.77 | 2461.65 | 0 | 0 | 0 | 7382.42 | 97.65 |
|  | 1008@2 | 教室 | 75.6 | 294.84 | 20 | 7714.2 | 2461.65 | 0 | 0 | 0 | 10175.85 | 134.6 |
|  | 1009@2 | 教室 | 227.52 | 887.33 | 20 | 23483.22 | 7408.38 | 0 | 0 | 0 | 30891.61 | 135.78 |
|  | 1010@2 | 教室 | 100.8 | 393.12 | 20 | 868.59 | 3282.2 | 0 | 0 | 0 | 4150.78 | 41.18 |
|  | 1011@2 | 楼梯间 | 30.24 | 117.94 | 20 | 0 | 984.66 | 0 | 0 | 0 | 984.66 | 32.56 |
|  | 1012@2 | 教室 | 56.7 | 221.13 | 20 | 5925.37 | 1846.24 | 0 | 0 | 0 | 7771.6 | 137.07 |
|  | 1013@2 | 教室 | 28.35 | 110.57 | 20 | 2949.87 | 923.12 | 0 | 0 | 0 | 3872.99 | 136.61 |
|  | 1014@2 | 教室 | 28.35 | 110.56 | 20 | 2949.87 | 923.12 | 0 | 0 | 0 | 3872.99 | 136.61 |
|  | 1015@2 | 走廊 | 555.66 | 2167.07 | 20 | 38059.66 | 27139.66 | 0 | 0 | 0 | 65199.31 | 117.34 |
|  | 1016@2 | 教室 | 100.8 | 393.12 | 20 | 868.59 | 4923.29 | 0 | 0 | 0 | 5791.88 | 57.46 |
|  | 1017@2 | 楼梯间 | 35.28 | 137.59 | 20 | 988.28 | 1723.15 | 0 | 0 | 0 | 2711.44 | 76.85 |
|  | 1018@2 | 教室 | 88.2 | 343.98 | 20 | 1950.7 | 4307.84 | 0 | 0 | 0 | 6258.53 | 70.96 |
|  | 1019@2 | 教室 | 17.64 | 68.8 | 20 | 320.01 | 861.62 | 0 | 0 | 0 | 1181.64 | 66.98 |
|  | 1020@2 | 教室 | 72.9 | 284.31 | 20 | 7644.88 | 3560.6 | 0 | 0 | 0 | 11205.48 | 153.71 |
|  | 1021@2 | 教室 | 72.9 | 284.31 | 20 | 2329.68 | 3560.6 | 0 | 0 | 0 | 5890.28 | 80.8 |
|  | 1024@2 | 教室 | 105.84 | 412.78 | 20 | 3089.27 | 5169.46 | 0 | 0 | 0 | 8258.73 | 78.03 |
|  | 1001@3 | 办公-普通办公室 | 75.6 | 294.84 | 20 | 949.56 | 2461.65 | 0 | 0 | 0 | 3411.21 | 45.12 |
|  | 1002@3 | 办公-普通办公室 | 37.8 | 147.42 | 20 | 403.52 | 1230.82 | 0 | 0 | 0 | 1634.34 | 43.24 |
|  | 1003@3 | 办公-普通办公室 | 37.8 | 147.42 | 20 | 520.41 | 1230.82 | 0 | 0 | 0 | 1751.24 | 46.33 |
|  | 1004@3 | 办公-普通办公室 | 45 | 175.5 | 20 | 766.49 | 1465.27 | 0 | 0 | 0 | 2231.76 | 49.59 |
|  | 1005@3 | 办公-普通办公室 | 69.12 | 269.57 | 20 | 1933.16 | 2250.65 | 0 | 0 | 0 | 4183.81 | 60.53 |
|  | 1006@3 | 办公-普通办公室 | 37.8 | 147.42 | 20 | 1156.05 | 1230.82 | 0 | 0 | 0 | 2386.87 | 63.14 |
|  | 1007@3 | 办公-普通办公室 | 37.8 | 147.42 | 20 | 538.03 | 1230.82 | 0 | 0 | 0 | 1768.85 | 46.79 |
|  | 1008@3 | 楼梯间 | 30.24 | 117.94 | 20 | 444.09 | 984.66 | 0 | 0 | 0 | 1428.75 | 47.25 |
|  | 1009@3 | 办公-普通办公室 | 37.8 | 147.42 | 20 | 555.11 | 1230.82 | 0 | 0 | 0 | 1785.93 | 47.25 |
|  | 1010@3 | 办公-普通办公室 | 37.8 | 147.42 | 20 | 555.11 | 1230.82 | 0 | 0 | 0 | 1785.93 | 47.25 |
|  | 1011@3 | 办公-普通办公室 | 37.8 | 147.42 | 20 | 555.11 | 1230.82 | 0 | 0 | 0 | 1785.93 | 47.25 |
|  | 1012@3 | 走廊 | 634.86 | 2475.95 | 20 | 1098.66 | 31007.96 | 0 | 0 | 0 | 32106.61 | 50.57 |
|  | 1013@3 | 办公-会议室 | 100.8 | 393.12 | 20 | 868.59 | 4923.29 | 0 | 0 | 0 | 5791.88 | 57.46 |
|  | 1014@3 | 教室 | 34.2 | 133.38 | 20 | 584.62 | 1670.4 | 0 | 0 | 0 | 2255.03 | 65.94 |
|  | 1015@3 | 教室 | 287.19 | 1120.04 | 20 | 8051.87 | 14026.99 | 0 | 0 | 0 | 22078.86 | 76.88 |
|  | 1016@3 | 楼梯间 | 35.28 | 137.59 | 20 | 988.28 | 1723.15 | 0 | 0 | 0 | 2711.44 | 76.85 |
|  | 1018@3 | 教室 | 28.35 | 110.56 | 20 | 1699.36 | 1384.68 | 0 | 0 | 0 | 3084.04 | 108.78 |
|  | 1019@3 | 教室 | 77.49 | 302.21 | 20 | 1358.25 | 3784.78 | 0 | 0 | 0 | 5143.03 | 66.37 |
|  | 1001@4 | 楼梯间 | 45.09 | 175.87 | 20 | 928.53 | 1468.35 | 0 | 0 | 0 | 2396.88 | 53.15 |
|  | 1002@4 | 教室 | 151.2 | 589.68 | 20 | 4792.84 | 4923.29 | 0 | 0 | 0 | 9716.14 | 64.26 |
|  | 1003@4 | 教室 | 201.6 | 786.24 | 20 | 6861.55 | 6564.39 | 0 | 0 | 0 | 13425.94 | 66.6 |
|  | 1004@4 | 教室 | 151.2 | 589.68 | 20 | 5256.69 | 4923.29 | 0 | 0 | 0 | 10179.98 | 67.33 |
|  | 1005@4 | 教室 | 50.4 | 196.56 | 20 | 2218.19 | 1641.1 | 0 | 0 | 0 | 3859.28 | 76.57 |
|  | 1006@4 | 走廊 | 136.08 | 530.71 | 20 | 2732.62 | 6646.45 | 0 | 0 | 0 | 9379.07 | 68.92 |
|  | 1007@4 | 走廊 | 171.18 | 667.6 | 20 | 4911.56 | 5573.87 | 0 | 0 | 0 | 10485.43 | 61.25 |
|  | 1008@4 | 走廊 | 302.4 | 1179.36 | 20 | 23564.66 | 14769.88 | 0 | 0 | 0 | 38334.54 | 126.77 |
|  | 1009@4 | 教室 | 34.2 | 133.38 | 20 | 1271.39 | 1670.4 | 0 | 0 | 0 | 2941.8 | 86.02 |
|  | 1010@4 | 教室 | 276.84 | 1079.68 | 20 | 11507.3 | 13521.47 | 0 | 0 | 0 | 25028.78 | 90.41 |
|  | 1011@4 | 楼梯间 | 35.28 | 137.59 | 20 | 1696.74 | 1723.15 | 0 | 0 | 0 | 3419.89 | 96.94 |
|  | 1014@4 | 教室 | 105.84 | 412.78 | 20 | 5214.64 | 5169.46 | 0 | 0 | 0 | 10384.1 | 98.11 |
|  | 1001@5 | 房间 | 45.09 | 162.34 | 20 | 2809.38 | 1355.4 | 0 | 0 | 0 | 4164.78 | 92.36 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 275485.72 | 283298.17 | 0 | 0 |  | 558783.89 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 275486 | 283298 | 0 | 0 |  | 558784 |  |

九、房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 编号 | 房间 名称 | 面积 | 体积 | 室内计 算温度 | 围护结构 | 冷风渗透 | 其它负荷 | 间歇采暖 | 户间传热 | 热负荷 | 负荷指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ㎡ | m3 | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1楼层 | 1001@1 | 房间 | 21.6 | 84.24 | 20 | 1603.69 | 703.32 | 0 | 0 | 0 | 2307 | 106.81 |
|  | 1002@1 | 房间 | 59.4 | 231.66 | 20 | 2604.37 | 1934.15 | 0 | 0 | 0 | 4538.52 | 76.41 |
|  | 1003@1 | 教室 | 471.8 | 1840.03 | 20 | 12887.88 | 15362.58 | 0 | 0 | 0 | 28250.46 | 59.88 |
|  | 1004@1 | 房间 | 3.15 | 12.28 | 20 | 400.01 | 102.57 | 0 | 0 | 0 | 502.58 | 159.55 |
|  | 1006@1 | 房间 | 15.12 | 58.97 | 20 | 2816.19 | 492.33 | 0 | 0 | 0 | 3308.51 | 218.82 |
|  | 1007@1 | 楼梯间 | 85.68 | 334.15 | 20 | 4229.8 | 2789.87 | 0 | 0 | 0 | 7019.67 | 81.93 |
|  | 1008@1 | 教室 | 70.56 | 275.18 | 20 | 2305.36 | 2297.54 | 0 | 0 | 0 | 4602.9 | 65.23 |
|  | 1009@1 | 教室 | 15.12 | 58.97 | 20 | 400.83 | 492.33 | 0 | 0 | 0 | 893.16 | 59.07 |
|  | 1010@1 | 教室 | 15.12 | 58.97 | 20 | 193.8 | 492.33 | 0 | 0 | 0 | 686.13 | 45.38 |
|  | 1011@1 | 教室 | 118.44 | 461.92 | 20 | 3821.92 | 5784.87 | 0 | 0 | 0 | 9606.79 | 81.11 |
|  | 1012@1 | 教室 | 118.44 | 461.92 | 20 | 5729.08 | 5784.87 | 0 | 0 | 0 | 11513.95 | 97.21 |
|  | 1013@1 | 教室 | 91.8 | 358.02 | 20 | 8460.83 | 4483.71 | 0 | 0 | 0 | 12944.54 | 141.01 |
|  | 1016@1 | 教室 | 141.12 | 550.37 | 20 | 9371.86 | 6892.61 | 0 | 0 | 0 | 16264.48 | 115.25 |
|  | 1017@1 | 楼梯间 | 26.46 | 103.19 | 20 | 1875.47 | 1292.36 | 0 | 0 | 0 | 3167.83 | 119.72 |
|  | 1020@1 | 走廊 | 8.82 | 34.4 | 20 | 667.46 | 430.79 | 0 | 0 | 0 | 1098.25 | 124.52 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 57368.54 | 49336.23 | 0 | 0 |  | 106704.77 |  |
| 2楼层 | 1001@2 | 办公-高级办公室 | 21.6 | 84.24 | 20 | 1233.87 | 703.32 | 0 | 0 | 0 | 1937.19 | 89.69 |
|  | 1002@2 | 走廊 | 19.8 | 77.22 | 22 | 1439.26 | 674.7 | 0 | 0 | 0 | 2113.97 | 106.77 |
|  | 1003@2 | 教室 | 474.64 | 1851.11 | 20 | 11843.33 | 15455.05 | 0 | 0 | 0 | 27298.38 | 57.51 |
|  | 1005@2 | 走廊 | 34.65 | 135.13 | 22 | 2357.34 | 1180.73 | 0 | 0 | 0 | 3538.07 | 102.11 |
|  | 1006@2 | 卫生间 | 4.95 | 19.3 | 20 | 388.06 | 161.18 | 0 | 0 | 0 | 549.24 | 110.96 |
|  | 1007@2 | 教室 | 75.6 | 294.84 | 20 | 4920.77 | 2461.65 | 0 | 0 | 0 | 7382.42 | 97.65 |
|  | 1008@2 | 教室 | 75.6 | 294.84 | 20 | 7714.2 | 2461.65 | 0 | 0 | 0 | 10175.85 | 134.6 |
|  | 1009@2 | 教室 | 227.52 | 887.33 | 20 | 23483.22 | 7408.38 | 0 | 0 | 0 | 30891.61 | 135.78 |
|  | 1010@2 | 教室 | 100.8 | 393.12 | 20 | 868.59 | 3282.2 | 0 | 0 | 0 | 4150.78 | 41.18 |
|  | 1011@2 | 楼梯间 | 30.24 | 117.94 | 20 | 0 | 984.66 | 0 | 0 | 0 | 984.66 | 32.56 |
|  | 1012@2 | 教室 | 56.7 | 221.13 | 20 | 5925.37 | 1846.24 | 0 | 0 | 0 | 7771.6 | 137.07 |
|  | 1013@2 | 教室 | 28.35 | 110.57 | 20 | 2949.87 | 923.12 | 0 | 0 | 0 | 3872.99 | 136.61 |
|  | 1014@2 | 教室 | 28.35 | 110.56 | 20 | 2949.87 | 923.12 | 0 | 0 | 0 | 3872.99 | 136.61 |
|  | 1015@2 | 走廊 | 555.66 | 2167.07 | 20 | 38059.66 | 27139.66 | 0 | 0 | 0 | 65199.31 | 117.34 |
|  | 1016@2 | 教室 | 100.8 | 393.12 | 20 | 868.59 | 4923.29 | 0 | 0 | 0 | 5791.88 | 57.46 |
|  | 1017@2 | 楼梯间 | 35.28 | 137.59 | 20 | 988.28 | 1723.15 | 0 | 0 | 0 | 2711.44 | 76.85 |
|  | 1018@2 | 教室 | 88.2 | 343.98 | 20 | 1950.7 | 4307.84 | 0 | 0 | 0 | 6258.53 | 70.96 |
|  | 1019@2 | 教室 | 17.64 | 68.8 | 20 | 320.01 | 861.62 | 0 | 0 | 0 | 1181.64 | 66.98 |
|  | 1020@2 | 教室 | 72.9 | 284.31 | 20 | 7644.88 | 3560.6 | 0 | 0 | 0 | 11205.48 | 153.71 |
|  | 1021@2 | 教室 | 72.9 | 284.31 | 20 | 2329.68 | 3560.6 | 0 | 0 | 0 | 5890.28 | 80.8 |
|  | 1024@2 | 教室 | 105.84 | 412.78 | 20 | 3089.27 | 5169.46 | 0 | 0 | 0 | 8258.73 | 78.03 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 121324.81 | 89712.19 | 0 | 0 |  | 211037.01 |  |
| 3楼层 | 1001@3 | 办公-普通办公室 | 75.6 | 294.84 | 20 | 949.56 | 2461.65 | 0 | 0 | 0 | 3411.21 | 45.12 |
|  | 1002@3 | 办公-普通办公室 | 37.8 | 147.42 | 20 | 403.52 | 1230.82 | 0 | 0 | 0 | 1634.34 | 43.24 |
|  | 1003@3 | 办公-普通办公室 | 37.8 | 147.42 | 20 | 520.41 | 1230.82 | 0 | 0 | 0 | 1751.24 | 46.33 |
|  | 1004@3 | 办公-普通办公室 | 45 | 175.5 | 20 | 766.49 | 1465.27 | 0 | 0 | 0 | 2231.76 | 49.59 |
|  | 1005@3 | 办公-普通办公室 | 69.12 | 269.57 | 20 | 1933.16 | 2250.65 | 0 | 0 | 0 | 4183.81 | 60.53 |
|  | 1006@3 | 办公-普通办公室 | 37.8 | 147.42 | 20 | 1156.05 | 1230.82 | 0 | 0 | 0 | 2386.87 | 63.14 |
|  | 1007@3 | 办公-普通办公室 | 37.8 | 147.42 | 20 | 538.03 | 1230.82 | 0 | 0 | 0 | 1768.85 | 46.79 |
|  | 1008@3 | 楼梯间 | 30.24 | 117.94 | 20 | 444.09 | 984.66 | 0 | 0 | 0 | 1428.75 | 47.25 |
|  | 1009@3 | 办公-普通办公室 | 37.8 | 147.42 | 20 | 555.11 | 1230.82 | 0 | 0 | 0 | 1785.93 | 47.25 |
|  | 1010@3 | 办公-普通办公室 | 37.8 | 147.42 | 20 | 555.11 | 1230.82 | 0 | 0 | 0 | 1785.93 | 47.25 |
|  | 1011@3 | 办公-普通办公室 | 37.8 | 147.42 | 20 | 555.11 | 1230.82 | 0 | 0 | 0 | 1785.93 | 47.25 |
|  | 1012@3 | 走廊 | 634.86 | 2475.95 | 20 | 1098.66 | 31007.96 | 0 | 0 | 0 | 32106.61 | 50.57 |
|  | 1013@3 | 办公-会议室 | 100.8 | 393.12 | 20 | 868.59 | 4923.29 | 0 | 0 | 0 | 5791.88 | 57.46 |
|  | 1014@3 | 教室 | 34.2 | 133.38 | 20 | 584.62 | 1670.4 | 0 | 0 | 0 | 2255.03 | 65.94 |
|  | 1015@3 | 教室 | 287.19 | 1120.04 | 20 | 8051.87 | 14026.99 | 0 | 0 | 0 | 22078.86 | 76.88 |
|  | 1016@3 | 楼梯间 | 35.28 | 137.59 | 20 | 988.28 | 1723.15 | 0 | 0 | 0 | 2711.44 | 76.85 |
|  | 1018@3 | 教室 | 28.35 | 110.56 | 20 | 1699.36 | 1384.68 | 0 | 0 | 0 | 3084.04 | 108.78 |
|  | 1019@3 | 教室 | 77.49 | 302.21 | 20 | 1358.25 | 3784.78 | 0 | 0 | 0 | 5143.03 | 66.37 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 23026.26 | 74299.24 | 0 | 0 |  | 97325.5 |  |
| 4楼层 | 1001@4 | 楼梯间 | 45.09 | 175.87 | 20 | 928.53 | 1468.35 | 0 | 0 | 0 | 2396.88 | 53.15 |
|  | 1002@4 | 教室 | 151.2 | 589.68 | 20 | 4792.84 | 4923.29 | 0 | 0 | 0 | 9716.14 | 64.26 |
|  | 1003@4 | 教室 | 201.6 | 786.24 | 20 | 6861.55 | 6564.39 | 0 | 0 | 0 | 13425.94 | 66.6 |
|  | 1004@4 | 教室 | 151.2 | 589.68 | 20 | 5256.69 | 4923.29 | 0 | 0 | 0 | 10179.98 | 67.33 |
|  | 1005@4 | 教室 | 50.4 | 196.56 | 20 | 2218.19 | 1641.1 | 0 | 0 | 0 | 3859.28 | 76.57 |
|  | 1006@4 | 走廊 | 136.08 | 530.71 | 20 | 2732.62 | 6646.45 | 0 | 0 | 0 | 9379.07 | 68.92 |
|  | 1007@4 | 走廊 | 171.18 | 667.6 | 20 | 4911.56 | 5573.87 | 0 | 0 | 0 | 10485.43 | 61.25 |
|  | 1008@4 | 走廊 | 302.4 | 1179.36 | 20 | 23564.66 | 14769.88 | 0 | 0 | 0 | 38334.54 | 126.77 |
|  | 1009@4 | 教室 | 34.2 | 133.38 | 20 | 1271.39 | 1670.4 | 0 | 0 | 0 | 2941.8 | 86.02 |
|  | 1010@4 | 教室 | 276.84 | 1079.68 | 20 | 11507.3 | 13521.47 | 0 | 0 | 0 | 25028.78 | 90.41 |
|  | 1011@4 | 楼梯间 | 35.28 | 137.59 | 20 | 1696.74 | 1723.15 | 0 | 0 | 0 | 3419.89 | 96.94 |
|  | 1014@4 | 教室 | 105.84 | 412.78 | 20 | 5214.64 | 5169.46 | 0 | 0 | 0 | 10384.1 | 98.11 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 70956.72 | 68595.11 | 0 | 0 |  | 139551.83 |  |
| 5楼层 | 1001@5 | 房间 | 45.09 | 162.34 | 20 | 2809.38 | 1355.4 | 0 | 0 | 0 | 4164.78 | 92.36 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2809.38 | 1355.4 | 0 | 0 |  | 4164.78 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 275486 | 283298 | 0 | 0 |  | 558784 |  |

十、房间热负荷详细表

| 房间编号 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室内计 算温度 | 计算 温差 | 温差修 正系数 | 基本 耗热量 | 朝向 修正率 | 风力 附加率 | 外门 附加率 | 附加后 耗热量 | 高度 附加率 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | k | tn | Δt | a | Qj | Xch | Xf |  | Qx | Xh | Qcn |
|  |  | ㎡ | W/㎡·℃ | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001@1[房间] | 东外墙 | 12.99 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 194.375 | -0.05 | 0 | 0 | 184.657 | 0 | 185.4 |
|  | 东外墙 | 11.67 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 174.63 | -0.05 | 0 | 0 | 165.898 | 0 | 166.56 |
|  | 南外墙 | 27.06 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 404.926 | -0.15 | 0 | 0 | 344.187 | 0 | 345.56 |
|  | 西外墙 | 13.02 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 194.831 | -0.05 | 0 | 0 | 185.09 | 0 | 185.83 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 110.295 | -0.05 | 0 | 0 | 104.78 | 0 | 105.2 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 110.295 | -0.15 | 0 | 0 | 93.751 | 0 | 94.13 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 110.295 | -0.15 | 0 | 0 | 93.751 | 0 | 94.13 |
|  | 东阳台外门 | 1.89 | 1.2 | 20 | 43 | 1 | 97.524 | -0.05 | 0 | 0 | 92.648 | 0 | 93.02 |
|  | 非周边地面 | 6.8 | 0.298 | 20 | 43 | 1 | 87.155 |  |  | 0 | 87.155 |  | 87.15 |
|  | 周边地面 | 14.8 | 0.388 | 20 | 43 | 1 | 246.712 |  |  | 0 | 246.712 |  | 246.71 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703.32 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2307 |
| 1002@1[房间] | 顶板(1005@2) | 34.65 | 2.984 | 20 | -2 | 1 | -206.791 | 0 | 0 | 0 | -206.791 | 0 | -206.79 |
|  | 顶板(1002@2) | 19.8 | 2.984 | 20 | -2 | 1 | -118.166 | 0 | 0 | 0 | -118.166 | 0 | -118.17 |
|  | 南外墙 | 18.6 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 278.33 | -0.15 | 0 | 0 | 236.581 | 0 | 237.53 |
|  | 西外墙 | 40.92 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 612.327 | -0.05 | 0 | 0 | 581.711 | 0 | 584.04 |
|  | 西外墙 | 40.92 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 612.327 | -0.05 | 0 | 0 | 581.711 | 0 | 584.04 |
|  | 西外墙 | 27.72 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 414.802 | -0.05 | 0 | 0 | 394.062 | 0 | 395.64 |
|  | 北外墙 | 12.6 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 188.546 | 0.05 | 0 | 0 | 197.974 | 0 | 198.77 |
|  | 非周边地面 | 15.8 | 0.298 | 20 | 43 | 1 | 202.513 |  |  | 0 | 202.513 |  | 202.51 |
|  | 周边地面 | 43.6 | 0.388 | 20 | 43 | 1 | 726.807 |  |  | 0 | 726.807 |  | 726.81 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1934.15 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4538.52 |
| 1003@1[教室] | 北外墙 | 1.86 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 27.833 | 0.05 | 0 | 0 | 29.225 | 0 | 29.34 |
|  | 东外墙 | 12.56 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 187.947 | -0.05 | 0 | 0 | 178.55 | 0 | 179.26 |
|  | 北外墙 | 144.36 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 2160.203 | 0.05 | 0 | 0 | 2268.213 | 0 | 2277.29 |
|  | 南外墙 | 36.42 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 544.989 | -0.15 | 0 | 0 | 463.241 | 0 | 465.09 |
|  | 南外墙 | 36.42 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 544.989 | -0.15 | 0 | 0 | 463.241 | 0 | 465.09 |
|  | 南外墙 | 35.52 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 531.521 | -0.15 | 0 | 0 | 451.793 | 0 | 453.6 |
|  | 东外墙 | 13.02 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 194.838 | -0.05 | 0 | 0 | 185.096 | 0 | 185.84 |
|  | 东外墙 | 40.92 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 612.327 | -0.05 | 0 | 0 | 581.711 | 0 | 584.04 |
|  | 东外墙 | 27.01 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 404.178 | -0.05 | 0 | 0 | 383.97 | 0 | 385.51 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 东外窗 | 1.35 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 110.295 | -0.05 | 0 | 0 | 104.78 | 0 | 105.2 |
|  | 北阳台外门 | 3.15 | 1.2 | 20 | 43 | 1 | 162.54 | 0.05 | 0 | 0 | 170.667 | 0 | 171.35 |
|  | 北阳台外门 | 3.15 | 1.2 | 20 | 43 | 1 | 162.54 | 0.05 | 0 | 0 | 170.667 | 0 | 171.35 |
|  | 南阳台外门 | 3.15 | 1.2 | 20 | 43 | 1 | 162.54 | -0.15 | 0 | 0 | 138.159 | 0 | 138.71 |
|  | 非周边地面 | 356.4 | 0.298 | 20 | 43 | 1 | 4568.12 |  |  | 0 | 4568.12 |  | 4568.12 |
|  | 周边地面 | 75.8 | 0.388 | 20 | 43 | 1 | 1263.579 |  |  | 0 | 1263.579 |  | 1263.58 |
|  | 周边地面 | 39.6 | 0.388 | 20 | 43 | 1 | 660.127 |  |  | 0 | 660.127 |  | 660.13 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15362.58 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28250.46 |
| 1004@1[房间] | 顶板(1004@2) | 3.15 | 2.984 | 20 | 43 | 0.4 | 161.673 | 0 | 0 | 0 | 161.673 | 0 | 161.67 |
|  | 东外墙 | 13.02 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 194.831 | -0.05 | 0 | 0 | 185.09 | 0 | 185.83 |
|  | 周边地面 | 3.15 | 0.388 | 20 | 43 | 1 | 52.51 |  |  | 0 | 52.51 |  | 52.51 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.57 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502.58 |
| 1006@1[房间] | 西外墙 | 8.82 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 131.982 | -0.05 | 0 | 0 | 125.383 | 0 | 125.88 |
|  | 南外墙 | 14.13 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 211.441 | -0.15 | 0 | 0 | 179.725 | 0 | 180.44 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 内墙(1005@1) | 8.19 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 474.549 | 0 | 0 | 0 | 474.549 | 0 | 474.55 |
|  | 内墙(1005@1) | 5.85 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 338.964 | 0 | 0 | 0 | 338.964 | 0 | 338.96 |
|  | 内墙(1005@1) | 14.28 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 827.419 | 0 | 0 | 0 | 827.419 | 0 | 827.42 |
|  | 内墙(1005@1) | 5.85 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 338.964 | 0 | 0 | 0 | 338.964 | 0 | 338.96 |
|  | 内门(1005@1) | 2.1 | 2.303 | 20 | 43 | 0.7 | 145.573 | 0 | 0 | 0 | 145.573 | 0 | 146.15 |
|  | 非周边地面 | 6.52 | 0.298 | 20 | 43 | 1 | 83.569 |  |  | 0 | 83.569 |  | 83.57 |
|  | 周边地面 | 8.6 | 0.388 | 20 | 43 | 1 | 143.361 |  |  | 0 | 143.361 |  | 143.36 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492.33 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3308.51 |
| 1007@1[楼梯间] | 西外墙 | 6.75 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 101.007 | -0.05 | 0 | 0 | 95.957 | 0 | 96.34 |
|  | 南外墙 | 18.72 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 280.126 | -0.15 | 0 | 0 | 238.107 | 0 | 239.06 |
|  | 西阳台外门 | 3.78 | 1.2 | 20 | 43 | 1 | 195.048 | -0.05 | 0 | 0 | 185.296 | 0 | 186.04 |
|  | 内墙(1005@1) | 32.76 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 1898.196 | 0 | 0 | 0 | 1898.196 | 0 | 1898.2 |
|  | 内墙(1005@1) | 6.75 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 391.112 | 0 | 0 | 0 | 391.112 | 0 | 391.11 |
|  | 内门(1005@1) | 3.78 | 2.303 | 20 | 43 | 0.7 | 262.031 | 0 | 0 | 0 | 262.031 | 0 | 263.08 |
|  | 非周边地面 | 70.68 | 0.298 | 20 | 43 | 1 | 905.927 |  |  | 0 | 905.927 |  | 905.93 |
|  | 周边地面 | 9.6 | 0.388 | 20 | 43 | 1 | 160.031 |  |  | 0 | 160.031 |  | 160.03 |
|  | 周边地面 | 5.4 | 0.388 | 20 | 43 | 1 | 90.017 |  |  | 0 | 90.017 |  | 90.02 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2789.87 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7019.67 |
| 1008@1[教室] | 南外墙 | 32.76 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 490.221 | -0.15 | 0 | 0 | 416.688 | 0 | 418.35 |
|  | 西外墙 | 26.46 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 395.947 | -0.05 | 0 | 0 | 376.15 | 0 | 377.65 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.992 | 0 | 163.64 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.992 | 0 | 163.64 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.991 | 0 | 163.64 |
|  | 非周边地面 | 40.96 | 0.298 | 20 | 43 | 1 | 524.997 |  |  | 0 | 524.997 |  | 525 |
|  | 周边地面 | 29.6 | 0.388 | 20 | 43 | 1 | 493.428 |  |  | 0 | 493.428 |  | 493.43 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2297.54 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4602.9 |
| 1009@1[教室] | 南外墙 | 14.04 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 210.095 | -0.15 | 0 | 0 | 178.58 | 0 | 179.29 |
|  | 非周边地面 | 7.92 | 0.298 | 20 | 43 | 1 | 101.513 |  |  | 0 | 101.513 |  | 101.51 |
|  | 周边地面 | 7.2 | 0.388 | 20 | 43 | 1 | 120.023 |  |  | 0 | 120.023 |  | 120.02 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492.33 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893.16 |
| 1010@1[教室] | 非周边地面 | 15.12 | 0.298 | 20 | 43 | 1 | 193.798 |  |  | 0 | 193.798 |  | 193.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492.33 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686.13 |
| 1011@1[教室] | 北外墙 | 26.46 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 395.947 | 0.05 | 0 | 0 | 415.745 | 0 | 417.41 |
|  | 西外墙 | 30.66 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 458.796 | -0.05 | 0 | 0 | 435.856 | 0 | 437.6 |
|  | 西外墙 | 18.03 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 269.801 | -0.05 | 0 | 0 | 256.311 | 0 | 257.34 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.148 | 0 | 180.87 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.148 | 0 | 180.87 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.148 | 0 | 180.87 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.992 | 0 | 163.64 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.992 | 0 | 163.64 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.992 | 0 | 163.64 |
|  | 非周边地面 | 77.44 | 0.298 | 20 | 43 | 1 | 992.572 |  |  | 0 | 992.572 |  | 992.57 |
|  | 周边地面 | 41 | 0.388 | 20 | 43 | 1 | 683.465 |  |  | 0 | 683.465 |  | 683.47 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5784.87 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9606.79 |
| 1012@1[教室] | 北外墙 | 26.46 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 395.947 | 0.05 | 0 | 0 | 415.745 | 0 | 417.41 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.148 | 0 | 180.87 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.148 | 0 | 180.87 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.148 | 0 | 180.87 |
|  | 内墙(1005@1) | 22.23 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 1288.062 | 0 | 0 | 0 | 1288.062 | 0 | 1288.06 |
|  | 内墙(1005@1) | 32.76 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 1898.196 | 0 | 0 | 0 | 1898.196 | 0 | 1898.2 |
|  | 非周边地面 | 101.64 | 0.298 | 20 | 43 | 1 | 1302.751 |  |  | 0 | 1302.751 |  | 1302.75 |
|  | 周边地面 | 16.8 | 0.388 | 20 | 43 | 1 | 280.054 |  |  | 0 | 280.054 |  | 280.05 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5784.87 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11513.95 |
| 1013@1[教室] | 北外墙 | 28.35 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 424.229 | 0.05 | 0 | 0 | 445.441 | 0 | 447.22 |
|  | 东外墙 | 7.02 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 105.047 | -0.05 | 0 | 0 | 99.795 | 0 | 100.19 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 内墙(1014@1) | 8.97 | 1.925 | 20 | 43 | 0.4 | 296.997 | 0 | 0 | 0 | 296.997 | 0 | 297 |
|  | 内墙(1005@1) | 28.8 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 1668.744 | 0 | 0 | 0 | 1668.744 | 0 | 1668.74 |
|  | 内墙(1005@1) | 32.76 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 1898.196 | 0 | 0 | 0 | 1898.196 | 0 | 1898.2 |
|  | 内墙(1005@1) | 7.02 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 406.756 | 0 | 0 | 0 | 406.756 | 0 | 406.76 |
|  | 内墙(1018@1) | 23.79 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 1378.452 | 0 | 0 | 0 | 1378.452 | 0 | 1378.45 |
|  | 内门(1005@1) | 3.15 | 2.303 | 20 | 43 | 0.7 | 218.359 | 0 | 0 | 0 | 218.359 | 0 | 219.23 |
|  | 内门(1005@1) | 3.15 | 2.303 | 20 | 43 | 0.7 | 218.359 | 0 | 0 | 0 | 218.359 | 0 | 219.23 |
|  | 非周边地面 | 74.2 | 0.298 | 20 | 43 | 1 | 951.044 |  |  | 0 | 951.044 |  | 951.04 |
|  | 周边地面 | 17.6 | 0.388 | 20 | 43 | 1 | 293.39 |  |  | 0 | 293.39 |  | 293.39 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4483.71 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12944.54 |
| 1016@1[教室] | 北外墙 | 28.35 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 424.229 | 0.05 | 0 | 0 | 445.441 | 0 | 447.22 |
|  | 北外墙 | 25.02 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 374.399 | 0.05 | 0 | 0 | 393.119 | 0 | 394.69 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 北外窗 | 1.8 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 147.06 | 0.05 | 0 | 0 | 154.413 | 0 | 155.03 |
|  | 北外窗 | 1.8 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 147.06 | 0.05 | 0 | 0 | 154.413 | 0 | 155.03 |
|  | 北外窗 | 1.8 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 147.06 | 0.05 | 0 | 0 | 154.413 | 0 | 155.03 |
|  | 内墙(1005@1) | 27.27 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 1580.092 | 0 | 0 | 0 | 1580.092 | 0 | 1580.09 |
|  | 内墙(1005@1) | 31.95 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 1851.263 | 0 | 0 | 0 | 1851.263 | 0 | 1851.26 |
|  | 内墙(1015@1) | 8.97 | 1.925 | 20 | 43 | 0.4 | 296.997 | 0 | 0 | 0 | 296.997 | 0 | 297 |
|  | 内墙(1019@1) | 23.79 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 1378.452 | 0 | 0 | 0 | 1378.452 | 0 | 1378.45 |
|  | 内门(1005@1) | 3.15 | 2.303 | 20 | 43 | 0.7 | 218.359 | 0 | 0 | 0 | 218.359 | 0 | 219.23 |
|  | 内门(1005@1) | 3.15 | 2.303 | 20 | 43 | 0.7 | 218.359 | 0 | 0 | 0 | 218.359 | 0 | 219.23 |
|  | 非周边地面 | 107.52 | 0.298 | 20 | 43 | 1 | 1378.117 |  |  | 0 | 1378.117 |  | 1378.12 |
|  | 周边地面 | 33.6 | 0.388 | 20 | 43 | 1 | 560.108 |  |  | 0 | 560.108 |  | 560.11 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6892.61 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16264.48 |
| 1017@1[楼梯间] | 东外墙 | 22.77 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 340.73 | -0.05 | 0 | 0 | 323.694 | 0 | 324.99 |
|  | 东外窗 | 1.8 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 147.06 | -0.05 | 0 | 0 | 139.707 | 0 | 140.27 |
|  | 内墙(1005@1) | 10.08 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 584.06 | 0 | 0 | 0 | 584.06 | 0 | 584.06 |
|  | 内门(1005@1) | 3.15 | 2.303 | 20 | 43 | 0.7 | 218.359 | 0 | 0 | 0 | 218.359 | 0 | 219.23 |
|  | 内门(1005@1) | 3.15 | 2.303 | 20 | 43 | 0.7 | 218.359 | 0 | 0 | 0 | 218.359 | 0 | 219.23 |
|  | 非周边地面 | 13.86 | 0.298 | 20 | 43 | 1 | 177.648 |  |  | 0 | 177.648 |  | 177.65 |
|  | 周边地面 | 12.6 | 0.388 | 20 | 43 | 1 | 210.04 |  |  | 0 | 210.04 |  | 210.04 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1292.36 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3167.83 |
| 1020@1[走廊] | 东外墙 | 8.19 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 122.555 | -0.05 | 0 | 0 | 116.427 | 0 | 116.89 |
|  | 北外墙 | 12.6 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 188.546 | 0.05 | 0 | 0 | 197.974 | 0 | 198.77 |
|  | 北阳台外门 | 3.78 | 1.2 | 20 | 43 | 1 | 195.048 | 0.05 | 0 | 0 | 204.8 | 0 | 205.62 |
|  | 非周边地面 | 0.22 | 0.298 | 20 | 43 | 1 | 2.82 |  |  | 0 | 2.82 |  | 2.82 |
|  | 周边地面 | 8.6 | 0.388 | 20 | 43 | 1 | 143.361 |  |  | 0 | 143.361 |  | 143.36 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.79 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1098.25 |
| 1楼层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106704.77 |
| 1001@2[办公-高级办公室] | 屋顶 | 21.6 | 0.467 | 20 | 43 | 1 | 433.742 |  |  | 0 | 433.742 |  | 433.74 |
|  | 东外墙 | 9.36 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 140.059 | -0.05 | 0 | 0 | 133.056 | 0 | 133.59 |
|  | 东外墙 | 8.19 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 122.555 | -0.05 | 0 | 0 | 116.427 | 0 | 116.89 |
|  | 南外墙 | 18.72 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 280.126 | -0.15 | 0 | 0 | 238.107 | 0 | 239.06 |
|  | 西外墙 | 8.19 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 122.555 | -0.05 | 0 | 0 | 116.427 | 0 | 116.89 |
|  | 内墙(1004@2) | 5.85 | 1.925 | 20 | 43 | 0.4 | 193.693 | 0 | 0 | 0 | 193.693 | 0 | 193.69 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703.32 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1937.19 |
| 1002@2[走廊] | 屋顶 | 19.8 | 0.467 | 22 | 45 | 1 | 416.097 |  |  | 0 | 416.097 |  | 416.1 |
|  | 南外墙 | 11.7 | 0.348 | 22 | 45 | 1 | 183.222 | -0.15 | 0 | 0 | 155.739 | 0 | 156.36 |
|  | 西外墙 | 20.34 | 0.348 | 22 | 45 | 1 | 318.524 | -0.05 | 0 | 0 | 302.598 | 0 | 303.81 |
|  | 西外窗 | 2.25 | 1.9 | 22 | 45 | 1 | 192.375 | -0.05 | 0 | 0 | 182.756 | 0 | 183.49 |
|  | 西阳台外门 | 3.15 | 1.2 | 22 | 45 | 1 | 170.1 | -0.05 | 0 | 0 | 161.595 | 0 | 162.24 |
|  | 内墙(1003@2) | 25.74 | 1.925 | 22 | 2 | 1 | 99.099 | 0 | 0 | 0 | 99.099 | 0 | 99.1 |
|  | 底板(1002@1) | 19.8 | 2.984 | 22 | 2 | 1 | 118.166 | 0 | 0 | 0 | 118.166 | 0 | 118.17 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2113.97 |
| 1003@2[教室] | 屋顶 | 474.64 | 0.467 | 20 | 43 | 1 | 9531.293 |  |  | 0 | 9531.293 |  | 9531.29 |
|  | 东外墙 | 2.22 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 33.265 | -0.05 | 0 | 0 | 31.602 | 0 | 31.73 |
|  | 东外墙 | 17.55 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 262.618 | -0.05 | 0 | 0 | 249.487 | 0 | 250.49 |
|  | 东外墙 | 25.74 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 385.173 | -0.05 | 0 | 0 | 365.915 | 0 | 367.38 |
|  | 东外墙 | 8.19 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 122.56 | -0.05 | 0 | 0 | 116.432 | 0 | 116.9 |
|  | 南外墙 | 25.74 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 385.173 | -0.15 | 0 | 0 | 327.397 | 0 | 328.71 |
|  | 南外墙 | 25.74 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 385.173 | -0.15 | 0 | 0 | 327.397 | 0 | 328.71 |
|  | 南外墙 | 25.74 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 385.173 | -0.15 | 0 | 0 | 327.397 | 0 | 328.71 |
|  | 北外墙 | 11.7 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 175.079 | 0.05 | 0 | 0 | 183.833 | 0 | 184.57 |
|  | 西外墙 | 2.22 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 33.265 | -0.05 | 0 | 0 | 31.602 | 0 | 31.73 |
|  | 内墙(1004@2) | 5.85 | 1.925 | 20 | 43 | 0.4 | 193.694 | 0 | 0 | 0 | 193.694 | 0 | 193.69 |
|  | 内墙(1004@2) | 8.19 | 1.925 | 20 | 43 | 0.4 | 271.171 | 0 | 0 | 0 | 271.171 | 0 | 271.17 |
|  | 内墙(1002@2) | 25.74 | 1.925 | 20 | -2 | 1 | -99.099 | 0 | 0 | 0 | -99.099 | 0 | -99.1 |
|  | 内墙(1005@2) | 20.34 | 1.925 | 20 | -2 | 1 | -78.309 | 0 | 0 | 0 | -78.309 | 0 | -78.31 |
|  | 内墙(1005@2) | 19.3 | 1.925 | 20 | -2 | 1 | -74.324 | 0 | 0 | 0 | -74.324 | 0 | -74.32 |
|  | 内窗(1005@2) | 1.8 | 3.9 | 20 | -2 | 1 | -14.04 | 0 | 0 | 0 | -14.04 | 0 | -14.1 |
|  | 内窗(1005@2) | 1.8 | 3.9 | 20 | -2 | 1 | -14.04 | 0 | 0 | 0 | -14.04 | 0 | -14.1 |
|  | 内窗(1005@2) | 1.8 | 3.9 | 20 | -2 | 1 | -14.04 | 0 | 0 | 0 | -14.04 | 0 | -14.1 |
|  | 挑空楼板 | 9.58 | 0.412 | 20 | 43 | 1 | 169.648 | 0 | 0 | 0 | 169.648 | 0 | 169.65 |
|  | 挑空楼板 | 0.15 | 0.412 | 20 | 43 | 1 | 2.635 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 2.64 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15455.05 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27298.38 |
| 1005@2[走廊] | 屋顶 | 34.65 | 0.467 | 22 | 45 | 1 | 728.17 |  |  | 0 | 728.17 |  | 728.17 |
|  | 西外墙 | 21.24 | 0.348 | 22 | 45 | 1 | 332.618 | -0.05 | 0 | 0 | 315.987 | 0 | 317.25 |
|  | 西外墙 | 16.15 | 0.348 | 22 | 45 | 1 | 252.987 | -0.05 | 0 | 0 | 240.338 | 0 | 241.3 |
|  | 西外窗 | 2.25 | 1.9 | 22 | 45 | 1 | 192.375 | -0.05 | 0 | 0 | 182.756 | 0 | 183.49 |
|  | 西外窗 | 2.25 | 1.9 | 22 | 45 | 1 | 192.375 | -0.05 | 0 | 0 | 182.756 | 0 | 183.49 |
|  | 西外窗 | 2.25 | 1.9 | 22 | 45 | 1 | 192.375 | -0.05 | 0 | 0 | 182.756 | 0 | 183.49 |
|  | 西外窗 | 0.9 | 1.9 | 22 | 45 | 1 | 76.95 | -0.05 | 0 | 0 | 73.102 | 0 | 73.39 |
|  | 内墙(1003@2) | 19.3 | 1.925 | 22 | 2 | 1 | 74.324 | 0 | 0 | 0 | 74.324 | 0 | 74.32 |
|  | 内墙(1003@2) | 20.34 | 1.925 | 22 | 2 | 1 | 78.309 | 0 | 0 | 0 | 78.309 | 0 | 78.31 |
|  | 内墙(1006@2) | 11.7 | 1.925 | 22 | 2 | 1 | 45.045 | 0 | 0 | 0 | 45.045 | 0 | 45.05 |
|  | 内窗(1003@2) | 1.8 | 3.9 | 22 | 2 | 1 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 0 | 14.1 |
|  | 内窗(1003@2) | 1.8 | 3.9 | 22 | 2 | 1 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 0 | 14.1 |
|  | 内窗(1003@2) | 1.8 | 3.9 | 22 | 2 | 1 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 0 | 14.1 |
|  | 底板(1002@1) | 34.65 | 2.984 | 22 | 2 | 1 | 206.791 | 0 | 0 | 0 | 206.791 | 0 | 206.79 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1180.73 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3538.07 |
| 1006@2[卫生间] | 屋顶 | 4.95 | 0.467 | 20 | 43 | 1 | 99.401 |  |  | 0 | 99.401 |  | 99.4 |
|  | 北外墙 | 11.7 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 175.079 | 0.05 | 0 | 0 | 183.833 | 0 | 184.57 |
|  | 西外墙 | 5.54 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 82.826 | -0.05 | 0 | 0 | 78.684 | 0 | 79 |
|  | 西外窗 | 0.9 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 73.53 | -0.05 | 0 | 0 | 69.854 | 0 | 70.13 |
|  | 内墙(1005@2) | 11.7 | 1.925 | 20 | -2 | 1 | -45.045 | 0 | 0 | 0 | -45.045 | 0 | -45.05 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.18 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549.24 |
| 1007@2[教室] | 南外墙 | 14.13 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 211.441 | -0.15 | 0 | 0 | 179.725 | 0 | 180.44 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 挑空楼板 | 3.2 | 0.412 | 20 | 43 | 1 | 56.603 | 0 | 0 | 0 | 56.603 | 0 | 56.6 |
|  | 底板(1005@1) | 50.4 | 2.984 | 20 | 43 | 0.7 | 4526.847 | 0 | 0 | 0 | 4526.847 | 0 | 4526.85 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2461.65 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7382.42 |
| 1008@2[教室] | 南外墙 | 28.8 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 430.963 | -0.15 | 0 | 0 | 366.319 | 0 | 367.78 |
|  | 东外墙 | 8.19 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 122.555 | -0.05 | 0 | 0 | 116.427 | 0 | 116.89 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.15 | 0 | 0 | 72.917 | 0 | 73.21 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.15 | 0 | 0 | 72.917 | 0 | 73.21 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.15 | 0 | 0 | 72.917 | 0 | 73.21 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.15 | 0 | 0 | 72.917 | 0 | 73.21 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.15 | 0 | 0 | 72.917 | 0 | 73.21 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.15 | 0 | 0 | 72.917 | 0 | 73.21 |
|  | 底板(1005@1) | 75.6 | 2.984 | 20 | 43 | 0.7 | 6790.271 | 0 | 0 | 0 | 6790.271 | 0 | 6790.27 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2461.65 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10175.85 |
| 1009@2[教室] | 东外墙 | 26.46 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 395.947 | -0.05 | 0 | 0 | 376.15 | 0 | 377.65 |
|  | 北外墙 | 4.68 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 70.032 | 0.05 | 0 | 0 | 73.533 | 0 | 73.83 |
|  | 东外墙 | 32.19 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 481.691 | -0.05 | 0 | 0 | 457.607 | 0 | 459.44 |
|  | 南外墙 | 42.48 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 635.671 | -0.15 | 0 | 0 | 540.32 | 0 | 542.48 |
|  | 西外墙 | 4.68 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 70.032 | -0.05 | 0 | 0 | 66.53 | 0 | 66.8 |
|  | 东外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.991 | 0 | 163.64 |
|  | 东外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.991 | 0 | 163.64 |
|  | 东外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.992 | 0 | 163.64 |
|  | 东外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.05 | 0 | 0 | 81.496 | 0 | 81.82 |
|  | 东外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.05 | 0 | 0 | 81.496 | 0 | 81.82 |
|  | 东外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.05 | 0 | 0 | 81.496 | 0 | 81.82 |
|  | 东外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.05 | 0 | 0 | 81.496 | 0 | 81.82 |
|  | 东外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.05 | 0 | 0 | 81.496 | 0 | 81.82 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 底板(1005@1) | 227.52 | 2.984 | 20 | 43 | 0.7 | 20435.482 | 0 | 0 | 0 | 20435.482 | 0 | 20435.48 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7408.38 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30891.61 |
| 1010@2[教室] | 西外墙 | 26.46 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 395.947 | -0.05 | 0 | 0 | 376.15 | 0 | 377.65 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.991 | 0 | 163.64 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.991 | 0 | 163.64 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.992 | 0 | 163.64 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3282.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4150.78 |
| 1011@2[楼梯间] | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 984.66 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 984.66 |
| 1012@2[教室] | 南外墙 | 28.35 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 424.229 | -0.15 | 0 | 0 | 360.595 | 0 | 362.04 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 底板(1005@1) | 56.7 | 2.984 | 20 | 43 | 0.7 | 5092.703 | 0 | 0 | 0 | 5092.703 | 0 | 5092.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1846.24 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7771.6 |
| 1013@2[教室] | 南外墙 | 14.4 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 215.482 | -0.15 | 0 | 0 | 183.159 | 0 | 183.89 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 0.9 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 73.53 | -0.15 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 62.75 |
|  | 底板(1005@1) | 28.35 | 2.984 | 20 | 43 | 0.7 | 2546.352 | 0 | 0 | 0 | 2546.352 | 0 | 2546.35 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923.12 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3872.99 |
| 1014@2[教室] | 南外墙 | 14.4 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 215.482 | -0.15 | 0 | 0 | 183.159 | 0 | 183.89 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 0.9 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 73.53 | -0.15 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 62.75 |
|  | 底板(1005@1) | 28.35 | 2.984 | 20 | 43 | 0.7 | 2546.352 | 0 | 0 | 0 | 2546.352 | 0 | 2546.35 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923.12 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3872.99 |
| 1015@2[走廊] | 西外墙 | 6.09 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 91.131 | -0.05 | 0 | 0 | 86.574 | 0 | 86.92 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.991 | 0 | 163.64 |
|  | 内墙(1023@2) | 15.45 | 1.925 | 20 | 43 | 0.4 | 511.55 | 0 | 0 | 0 | 511.55 | 0 | 511.55 |
|  | 内墙(1022@2) | 15.45 | 1.925 | 20 | 43 | 0.4 | 511.549 | 0 | 0 | 0 | 511.549 | 0 | 511.55 |
|  | 内门(1023@2) | 2.1 | 2.303 | 20 | 43 | 0.4 | 83.184 | 0 | 0 | 0 | 83.184 | 0 | 83.52 |
|  | 内门(1022@2) | 2.1 | 2.303 | 20 | 43 | 0.4 | 83.184 | 0 | 0 | 0 | 83.184 | 0 | 83.52 |
|  | 底板(1015@1) | 9.45 | 2.984 | 20 | 43 | 0.4 | 485.019 | 0 | 0 | 0 | 485.019 | 0 | 485.02 |
|  | 底板(1014@1) | 9.45 | 2.984 | 20 | 43 | 0.4 | 485.019 | 0 | 0 | 0 | 485.019 | 0 | 485.02 |
|  | 底板(1005@1) | 396.9 | 2.984 | 20 | 43 | 0.7 | 35648.923 | 0 | 0 | 0 | 35648.923 | 0 | 35648.92 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27139.66 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65199.31 |
| 1016@2[教室] | 西外墙 | 26.46 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 395.947 | -0.05 | 0 | 0 | 376.15 | 0 | 377.65 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.992 | 0 | 163.64 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.992 | 0 | 163.64 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.992 | 0 | 163.64 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4923.29 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5791.88 |
| 1017@2[楼梯间] | 东外墙 | 30.96 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 463.285 | -0.05 | 0 | 0 | 440.121 | 0 | 441.88 |
|  | 北外墙 | 14.28 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 213.686 | 0.05 | 0 | 0 | 224.37 | 0 | 225.27 |
|  | 东外窗 | 1.8 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 147.06 | -0.05 | 0 | 0 | 139.707 | 0 | 140.27 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1723.15 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2711.44 |
| 1018@2[教室] | 西外墙 | 24.57 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 367.665 | -0.05 | 0 | 0 | 349.282 | 0 | 350.68 |
|  | 北外墙 | 26.46 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 395.947 | 0.05 | 0 | 0 | 415.745 | 0 | 417.41 |
|  | 北外墙 | 17.64 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 263.956 | 0.05 | 0 | 0 | 277.154 | 0 | 278.26 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.148 | 0 | 180.87 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.148 | 0 | 180.87 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.148 | 0 | 180.87 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.148 | 0 | 180.87 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.148 | 0 | 180.87 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4307.84 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6258.53 |
| 1019@2[教室] | 北外墙 | 8.82 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 131.991 | 0.05 | 0 | 0 | 138.591 | 0 | 139.15 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.149 | 0 | 180.87 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 861.62 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1181.64 |
| 1020@2[教室] | 西外墙 | 7.02 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 105.047 | -0.05 | 0 | 0 | 99.795 | 0 | 100.19 |
|  | 北外墙 | 28.8 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 430.963 | 0.05 | 0 | 0 | 452.511 | 0 | 454.32 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 底板(1005@1) | 72.9 | 2.984 | 20 | 43 | 0.7 | 6547.761 | 0 | 0 | 0 | 6547.761 | 0 | 6547.76 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3560.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11205.48 |
| 1021@2[教室] | 北外墙 | 28.35 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 424.229 | 0.05 | 0 | 0 | 445.441 | 0 | 447.22 |
|  | 东外墙 | 7.02 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 105.047 | -0.05 | 0 | 0 | 99.795 | 0 | 100.19 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 内墙(1022@2) | 8.97 | 1.925 | 20 | 43 | 0.4 | 296.997 | 0 | 0 | 0 | 296.997 | 0 | 297 |
|  | 内墙(1025@2) | 15.6 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 903.903 | 0 | 0 | 0 | 903.903 | 0 | 903.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3560.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5890.28 |
| 1024@2[教室] | 北外墙 | 25.02 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 374.399 | 0.05 | 0 | 0 | 393.119 | 0 | 394.69 |
|  | 北外墙 | 28.35 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 424.229 | 0.05 | 0 | 0 | 445.441 | 0 | 447.22 |
|  | 北外窗 | 1.8 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 147.06 | 0.05 | 0 | 0 | 154.413 | 0 | 155.03 |
|  | 北外窗 | 1.8 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 147.06 | 0.05 | 0 | 0 | 154.413 | 0 | 155.03 |
|  | 北外窗 | 1.8 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 147.06 | 0.05 | 0 | 0 | 154.413 | 0 | 155.03 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 内墙(1023@2) | 8.97 | 1.925 | 20 | 43 | 0.4 | 296.997 | 0 | 0 | 0 | 296.997 | 0 | 297 |
|  | 内墙(1026@2) | 15.6 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 903.903 | 0 | 0 | 0 | 903.903 | 0 | 903.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5169.46 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8258.73 |
| 2楼层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211037.01 |
| 1001@3[办公-普通办公室] | 南外墙 | 28.35 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 424.229 | -0.15 | 0 | 0 | 360.595 | 0 | 362.04 |
|  | 西外墙 | 8.19 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 122.555 | -0.05 | 0 | 0 | 116.427 | 0 | 116.89 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2461.65 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3411.21 |
| 1002@3[办公-普通办公室] | 南外墙 | 14.4 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 215.482 | -0.15 | 0 | 0 | 183.159 | 0 | 183.89 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.15 | 0 | 0 | 72.917 | 0 | 73.21 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.15 | 0 | 0 | 72.917 | 0 | 73.21 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.15 | 0 | 0 | 72.917 | 0 | 73.21 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1230.82 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1634.34 |
| 1003@3[办公-普通办公室] | 东外墙 | 8.19 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 122.555 | -0.05 | 0 | 0 | 116.427 | 0 | 116.89 |
|  | 南外墙 | 14.4 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 215.482 | -0.15 | 0 | 0 | 183.159 | 0 | 183.89 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.15 | 0 | 0 | 72.917 | 0 | 73.21 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.15 | 0 | 0 | 72.917 | 0 | 73.21 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.15 | 0 | 0 | 72.917 | 0 | 73.21 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1230.82 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1751.24 |
| 1004@3[办公-普通办公室] | 屋顶 | 7.2 | 0.467 | 20 | 43 | 1 | 144.583 |  |  | 0 | 144.583 |  | 144.58 |
|  | 西外墙 | 4.68 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 70.032 | -0.05 | 0 | 0 | 66.53 | 0 | 66.8 |
|  | 南外墙 | 18.9 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 282.82 | -0.15 | 0 | 0 | 240.397 | 0 | 241.36 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1465.27 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2231.76 |
| 1005@3[办公-普通办公室] | 屋顶 | 18.72 | 0.467 | 20 | 43 | 1 | 375.916 |  |  | 0 | 375.916 |  | 375.92 |
|  | 北外墙 | 4.68 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 70.032 | 0.05 | 0 | 0 | 73.533 | 0 | 73.83 |
|  | 东外墙 | 32.19 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 481.691 | -0.05 | 0 | 0 | 457.607 | 0 | 459.44 |
|  | 南外墙 | 23.58 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 352.851 | -0.15 | 0 | 0 | 299.923 | 0 | 301.12 |
|  | 东外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.05 | 0 | 0 | 81.496 | 0 | 81.82 |
|  | 东外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.05 | 0 | 0 | 81.496 | 0 | 81.82 |
|  | 东外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.05 | 0 | 0 | 81.496 | 0 | 81.82 |
|  | 东外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.05 | 0 | 0 | 81.496 | 0 | 81.82 |
|  | 东外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.05 | 0 | 0 | 81.496 | 0 | 81.82 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2250.65 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4183.81 |
| 1006@3[办公-普通办公室] | 南外墙 | 19.2 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 287.309 | -0.15 | 0 | 0 | 244.212 | 0 | 245.19 |
|  | 西外墙 | 20.37 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 304.817 | -0.05 | 0 | 0 | 289.576 | 0 | 290.73 |
|  | 南外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.15 | 0 | 0 | 145.835 | 0 | 146.42 |
|  | 南外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.15 | 0 | 0 | 145.834 | 0 | 146.42 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.991 | 0 | 163.64 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.992 | 0 | 163.64 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1230.82 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2386.87 |
| 1007@3[办公-普通办公室] | 南外墙 | 11.94 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 178.67 | -0.15 | 0 | 0 | 151.87 | 0 | 152.48 |
|  | 南外墙 | 7.26 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 108.639 | -0.15 | 0 | 0 | 92.343 | 0 | 92.71 |
|  | 南外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.15 | 0 | 0 | 145.834 | 0 | 146.42 |
|  | 南外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.15 | 0 | 0 | 145.834 | 0 | 146.42 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1230.82 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1768.85 |
| 1008@3[楼梯间] | 南外墙 | 15.12 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 226.256 | -0.15 | 0 | 0 | 192.317 | 0 | 193.09 |
|  | 南外窗 | 3.6 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 294.12 | -0.15 | 0 | 0 | 250.002 | 0 | 251 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 984.66 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1428.75 |
| 1009@3[办公-普通办公室] | 南外墙 | 18.9 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 282.82 | -0.15 | 0 | 0 | 240.397 | 0 | 241.36 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1230.82 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1785.93 |
| 1010@3[办公-普通办公室] | 南外墙 | 9.45 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 141.41 | -0.15 | 0 | 0 | 120.198 | 0 | 120.68 |
|  | 南外墙 | 9.45 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 141.41 | -0.15 | 0 | 0 | 120.198 | 0 | 120.68 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1230.82 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1785.93 |
| 1011@3[办公-普通办公室] | 南外墙 | 18.9 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 282.82 | -0.15 | 0 | 0 | 240.397 | 0 | 241.36 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1230.82 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1785.93 |
| 1012@3[走廊] | 西外墙 | 6.09 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 91.131 | -0.05 | 0 | 0 | 86.574 | 0 | 86.92 |
|  | 东外墙 | 7.59 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 113.577 | -0.05 | 0 | 0 | 107.898 | 0 | 108.33 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.992 | 0 | 163.64 |
|  | 东阳台外门 | 2.94 | 1.2 | 20 | 43 | 1 | 151.704 | -0.05 | 0 | 0 | 144.119 | 0 | 144.7 |
|  | 内墙(1017@3) | 15.45 | 1.925 | 20 | 43 | 0.4 | 511.549 | 0 | 0 | 0 | 511.549 | 0 | 511.55 |
|  | 内门(1017@3) | 2.1 | 2.303 | 20 | 43 | 0.4 | 83.184 | 0 | 0 | 0 | 83.184 | 0 | 83.52 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31007.96 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32106.61 |
| 1013@3[办公-会议室] | 西外墙 | 26.46 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 395.947 | -0.05 | 0 | 0 | 376.15 | 0 | 377.65 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.991 | 0 | 163.64 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.991 | 0 | 163.64 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.991 | 0 | 163.64 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4923.29 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5791.88 |
| 1014@3[教室] | 东外墙 | 18.03 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 269.801 | -0.05 | 0 | 0 | 256.311 | 0 | 257.34 |
|  | 东外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.991 | 0 | 163.64 |
|  | 东外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.991 | 0 | 163.64 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1670.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2255.03 |
| 1015@3[教室] | 顶板(1012@4) | 10.35 | 2.984 | 20 | 43 | 0.4 | 531.212 | 0 | 0 | 0 | 531.212 | 0 | 531.21 |
|  | 西外墙 | 30.66 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 458.796 | -0.05 | 0 | 0 | 435.856 | 0 | 437.6 |
|  | 北外墙 | 26.46 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 395.947 | 0.05 | 0 | 0 | 415.745 | 0 | 417.41 |
|  | 北外墙 | 26.46 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 395.947 | 0.05 | 0 | 0 | 415.745 | 0 | 417.41 |
|  | 西外墙 | 7.02 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 105.047 | -0.05 | 0 | 0 | 99.795 | 0 | 100.19 |
|  | 北外墙 | 28.8 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 430.963 | 0.05 | 0 | 0 | 452.511 | 0 | 454.32 |
|  | 北外墙 | 28.35 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 424.229 | 0.05 | 0 | 0 | 445.441 | 0 | 447.22 |
|  | 东外墙 | 7.02 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 105.047 | -0.05 | 0 | 0 | 99.795 | 0 | 100.19 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.991 | 0 | 163.64 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.148 | 0 | 180.87 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.148 | 0 | 180.87 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.148 | 0 | 180.87 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.148 | 0 | 180.87 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.149 | 0 | 180.87 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.148 | 0 | 180.87 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 内墙(1020@3) | 15.45 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 895.212 | 0 | 0 | 0 | 895.212 | 0 | 895.21 |
|  | 内墙(1017@3) | 8.97 | 1.925 | 20 | 43 | 0.4 | 296.997 | 0 | 0 | 0 | 296.997 | 0 | 297 |
|  | 内墙(1020@3) | 15.6 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 903.903 | 0 | 0 | 0 | 903.903 | 0 | 903.9 |
|  | 内门(1020@3) | 2.1 | 2.303 | 20 | 43 | 0.7 | 145.573 | 0 | 0 | 0 | 145.573 | 0 | 146.15 |
|  | 底板(1022@2) | 10.35 | 2.984 | 20 | 43 | 0.4 | 531.212 | 0 | 0 | 0 | 531.212 | 0 | 531.21 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14026.99 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22078.86 |
| 1016@3[楼梯间] | 北外墙 | 14.28 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 213.686 | 0.05 | 0 | 0 | 224.37 | 0 | 225.27 |
|  | 东外墙 | 30.96 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 463.285 | -0.05 | 0 | 0 | 440.121 | 0 | 441.88 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 东外窗 | 1.8 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 147.06 | -0.05 | 0 | 0 | 139.707 | 0 | 140.27 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1723.15 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2711.44 |
| 1018@3[教室] | 北外墙 | 14.4 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 215.482 | 0.05 | 0 | 0 | 226.256 | 0 | 227.16 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 北外窗 | 0.9 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 73.53 | 0.05 | 0 | 0 | 77.206 | 0 | 77.52 |
|  | 内墙(1017@3) | 8.97 | 1.925 | 20 | 43 | 0.4 | 296.997 | 0 | 0 | 0 | 296.997 | 0 | 297 |
|  | 内墙(1021@3) | 15.6 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 903.903 | 0 | 0 | 0 | 903.903 | 0 | 903.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1384.68 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3084.04 |
| 1019@3[教室] | 北外墙 | 25.02 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 374.399 | 0.05 | 0 | 0 | 393.119 | 0 | 394.69 |
|  | 北外墙 | 14.4 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 215.482 | 0.05 | 0 | 0 | 226.256 | 0 | 227.16 |
|  | 北外窗 | 1.8 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 147.06 | 0.05 | 0 | 0 | 154.413 | 0 | 155.03 |
|  | 北外窗 | 1.8 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 147.06 | 0.05 | 0 | 0 | 154.413 | 0 | 155.03 |
|  | 北外窗 | 1.8 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 147.06 | 0.05 | 0 | 0 | 154.413 | 0 | 155.03 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 北外窗 | 0.9 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 73.53 | 0.05 | 0 | 0 | 77.207 | 0 | 77.52 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3784.78 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5143.03 |
| 3楼层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97325.5 |
| 1001@4[楼梯间] | 东南外墙 | 6.4 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 95.831 | -0.1 | 0 | 0 | 86.248 | 0 | 86.59 |
|  | 南外墙 | 6.42 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 96.072 | -0.15 | 0 | 0 | 81.662 | 0 | 81.99 |
|  | 西南外墙 | 6.39 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 95.66 | -0.1 | 0 | 0 | 86.094 | 0 | 86.44 |
|  | 西外墙 | 8.19 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 122.555 | -0.05 | 0 | 0 | 116.427 | 0 | 116.89 |
|  | 东南外窗 | 1.35 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 110.295 | -0.1 | 0 | 0 | 99.265 | 0 | 99.66 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 110.295 | -0.15 | 0 | 0 | 93.751 | 0 | 94.13 |
|  | 西南外窗 | 1.35 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 110.295 | -0.1 | 0 | 0 | 99.265 | 0 | 99.66 |
|  | 挑空楼板 | 14.85 | 0.412 | 20 | 43 | 1 | 263.165 | 0 | 0 | 0 | 263.165 | 0 | 263.17 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1468.35 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2396.88 |
| 1002@4[教室] | 屋顶 | 151.2 | 0.467 | 20 | 43 | 1 | 3036.247 |  |  | 0 | 3036.247 |  | 3036.25 |
|  | 南外墙 | 28.35 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 424.229 | -0.15 | 0 | 0 | 360.595 | 0 | 362.04 |
|  | 南外墙 | 28.8 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 430.963 | -0.15 | 0 | 0 | 366.319 | 0 | 367.78 |
|  | 东外墙 | 8.19 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 122.555 | -0.05 | 0 | 0 | 116.427 | 0 | 116.89 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.15 | 0 | 0 | 72.917 | 0 | 73.21 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.15 | 0 | 0 | 72.917 | 0 | 73.21 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.15 | 0 | 0 | 72.917 | 0 | 73.21 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.15 | 0 | 0 | 72.917 | 0 | 73.21 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.15 | 0 | 0 | 72.917 | 0 | 73.21 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.15 | 0 | 0 | 72.917 | 0 | 73.21 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4923.29 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9716.14 |
| 1003@4[教室] | 屋顶 | 201.6 | 0.467 | 20 | 43 | 1 | 4048.33 |  |  | 0 | 4048.33 |  | 4048.33 |
|  | 南外墙 | 11.94 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 178.67 | -0.15 | 0 | 0 | 151.87 | 0 | 152.48 |
|  | 南外墙 | 26.46 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 395.947 | -0.15 | 0 | 0 | 336.555 | 0 | 337.9 |
|  | 西外墙 | 26.46 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 395.947 | -0.05 | 0 | 0 | 376.15 | 0 | 377.65 |
|  | 西外墙 | 26.46 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 395.947 | -0.05 | 0 | 0 | 376.15 | 0 | 377.65 |
|  | 南外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.15 | 0 | 0 | 145.834 | 0 | 146.42 |
|  | 南外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.15 | 0 | 0 | 145.834 | 0 | 146.42 |
|  | 南外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.15 | 0 | 0 | 145.834 | 0 | 146.42 |
|  | 南外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.15 | 0 | 0 | 145.834 | 0 | 146.42 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.992 | 0 | 163.64 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.991 | 0 | 163.64 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.991 | 0 | 163.64 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.992 | 0 | 163.64 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.992 | 0 | 163.64 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.991 | 0 | 163.64 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6564.39 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13425.94 |
| 1004@4[教室] | 屋顶 | 151.2 | 0.467 | 20 | 43 | 1 | 3036.247 |  |  | 0 | 3036.247 |  | 3036.25 |
|  | 南外墙 | 18.9 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 282.82 | -0.15 | 0 | 0 | 240.397 | 0 | 241.36 |
|  | 南外墙 | 28.35 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 424.229 | -0.15 | 0 | 0 | 360.595 | 0 | 362.04 |
|  | 南外墙 | 28.35 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 424.229 | -0.15 | 0 | 0 | 360.595 | 0 | 362.04 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | -0.15 | 0 | 0 | 156.251 | 0 | 156.88 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4923.29 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10179.98 |
| 1005@4[教室] | 屋顶 | 50.4 | 0.467 | 20 | 43 | 1 | 1012.082 |  |  | 0 | 1012.082 |  | 1012.08 |
|  | 南外墙 | 19.2 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 287.309 | -0.15 | 0 | 0 | 244.212 | 0 | 245.19 |
|  | 东外墙 | 29.61 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 443.084 | -0.05 | 0 | 0 | 420.93 | 0 | 422.61 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.15 | 0 | 0 | 72.917 | 0 | 73.21 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.15 | 0 | 0 | 72.917 | 0 | 73.21 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.15 | 0 | 0 | 72.917 | 0 | 73.21 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.15 | 0 | 0 | 72.917 | 0 | 73.21 |
|  | 东外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.05 | 0 | 0 | 81.496 | 0 | 81.82 |
|  | 东外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.05 | 0 | 0 | 81.496 | 0 | 81.82 |
|  | 东外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | -0.05 | 0 | 0 | 81.496 | 0 | 81.82 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1641.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3859.28 |
| 1006@4[走廊] | 屋顶 | 136.08 | 0.467 | 20 | 43 | 1 | 2732.622 |  |  | 0 | 2732.622 |  | 2732.62 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6646.45 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9379.07 |
| 1007@4[走廊] | 屋顶 | 171.18 | 0.467 | 20 | 43 | 1 | 3437.466 |  |  | 0 | 3437.466 |  | 3437.47 |
|  | 东外墙 | 8.43 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 126.147 | -0.05 | 0 | 0 | 119.839 | 0 | 120.32 |
|  | 东外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.992 | 0 | 163.64 |
|  | 内墙(1013@4) | 15.45 | 1.925 | 20 | 43 | 0.4 | 511.55 | 0 | 0 | 0 | 511.55 | 0 | 511.55 |
|  | 内墙(1012@4) | 15.45 | 1.925 | 20 | 43 | 0.4 | 511.549 | 0 | 0 | 0 | 511.549 | 0 | 511.55 |
|  | 内门(1013@4) | 2.1 | 2.303 | 20 | 43 | 0.4 | 83.184 | 0 | 0 | 0 | 83.184 | 0 | 83.52 |
|  | 内门(1012@4) | 2.1 | 2.303 | 20 | 43 | 0.4 | 83.184 | 0 | 0 | 0 | 83.184 | 0 | 83.52 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5573.87 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10485.43 |
| 1008@4[走廊] | 天窗 | 302.4 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 24706.08 | -0.05 | 0 | 0 | 23470.776 | 0 | 23564.66 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14769.88 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38334.54 |
| 1009@4[教室] | 屋顶 | 34.2 | 0.467 | 20 | 43 | 1 | 686.77 |  |  | 0 | 686.77 |  | 686.77 |
|  | 东外墙 | 18.03 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 269.801 | -0.05 | 0 | 0 | 256.311 | 0 | 257.34 |
|  | 东外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.991 | 0 | 163.64 |
|  | 东外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.991 | 0 | 163.64 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1670.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2941.8 |
| 1010@4[教室] | 屋顶 | 276.84 | 0.467 | 20 | 43 | 1 | 5559.224 |  |  | 0 | 5559.224 |  | 5559.22 |
|  | 东外墙 | 7.02 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 105.047 | -0.05 | 0 | 0 | 99.795 | 0 | 100.19 |
|  | 北外墙 | 28.35 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 424.229 | 0.05 | 0 | 0 | 445.441 | 0 | 447.22 |
|  | 北外墙 | 28.8 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 430.963 | 0.05 | 0 | 0 | 452.511 | 0 | 454.32 |
|  | 西外墙 | 7.02 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 105.047 | -0.05 | 0 | 0 | 99.795 | 0 | 100.19 |
|  | 北外墙 | 26.46 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 395.947 | 0.05 | 0 | 0 | 415.745 | 0 | 417.41 |
|  | 北外墙 | 26.46 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 395.947 | 0.05 | 0 | 0 | 415.745 | 0 | 417.41 |
|  | 西外墙 | 30.66 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 458.796 | -0.05 | 0 | 0 | 435.856 | 0 | 437.6 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.149 | 0 | 180.87 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.148 | 0 | 180.87 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.148 | 0 | 180.87 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.148 | 0 | 180.87 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.148 | 0 | 180.87 |
|  | 北外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | 0.05 | 0 | 0 | 180.148 | 0 | 180.87 |
|  | 西外窗 | 2.1 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 171.57 | -0.05 | 0 | 0 | 162.992 | 0 | 163.64 |
|  | 内墙(1012@4) | 8.97 | 1.925 | 20 | 43 | 0.4 | 296.997 | 0 | 0 | 0 | 296.997 | 0 | 297 |
|  | 内墙(1015@4) | 15.6 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 903.903 | 0 | 0 | 0 | 903.903 | 0 | 903.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13521.47 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25028.78 |
| 1011@4[楼梯间] | 屋顶 | 35.28 | 0.467 | 20 | 43 | 1 | 708.458 |  |  | 0 | 708.458 |  | 708.46 |
|  | 东外墙 | 30.96 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 463.285 | -0.05 | 0 | 0 | 440.121 | 0 | 441.88 |
|  | 北外墙 | 14.28 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 213.686 | 0.05 | 0 | 0 | 224.37 | 0 | 225.27 |
|  | 东外窗 | 1.8 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 147.06 | -0.05 | 0 | 0 | 139.707 | 0 | 140.27 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 北外窗 | 1.05 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 85.785 | 0.05 | 0 | 0 | 90.074 | 0 | 90.43 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1723.15 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3419.89 |
| 1014@4[教室] | 屋顶 | 105.84 | 0.467 | 20 | 43 | 1 | 2125.373 |  |  | 0 | 2125.373 |  | 2125.37 |
|  | 北外墙 | 25.02 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 374.399 | 0.05 | 0 | 0 | 393.119 | 0 | 394.69 |
|  | 北外墙 | 28.35 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 424.229 | 0.05 | 0 | 0 | 445.441 | 0 | 447.22 |
|  | 北外窗 | 1.8 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 147.06 | 0.05 | 0 | 0 | 154.413 | 0 | 155.03 |
|  | 北外窗 | 1.8 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 147.06 | 0.05 | 0 | 0 | 154.413 | 0 | 155.03 |
|  | 北外窗 | 1.8 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 147.06 | 0.05 | 0 | 0 | 154.413 | 0 | 155.03 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 183.825 | 0.05 | 0 | 0 | 193.016 | 0 | 193.79 |
|  | 内墙(1013@4) | 8.97 | 1.925 | 20 | 43 | 0.4 | 296.997 | 0 | 0 | 0 | 296.997 | 0 | 297 |
|  | 内墙(1016@4) | 15.6 | 1.925 | 20 | 43 | 0.7 | 903.903 | 0 | 0 | 0 | 903.903 | 0 | 903.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5169.46 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10384.1 |
| 4楼层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139551.83 |
| 1001@5[房间] | 屋顶 | 45.09 | 0.467 | 20 | 43 | 1 | 905.546 |  |  | 0 | 905.546 |  | 905.55 |
|  | 东外墙 | 30.24 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 452.511 | -0.05 | 0 | 0 | 429.886 | 0 | 431.61 |
|  | 东南外墙 | 5.81 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 86.905 | -0.1 | 0 | 0 | 78.215 | 0 | 78.53 |
|  | 南外墙 | 5.82 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 87.128 | -0.15 | 0 | 0 | 74.059 | 0 | 74.36 |
|  | 西南外墙 | 5.8 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 86.747 | -0.1 | 0 | 0 | 78.073 | 0 | 78.38 |
|  | 西外墙 | 30.24 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 452.511 | -0.05 | 0 | 0 | 429.886 | 0 | 431.61 |
|  | 北外墙 | 10.98 | 0.348 | 20 | 43 | 1 | 164.305 | 0.05 | 0 | 0 | 172.52 | 0 | 173.21 |
|  | 东南外窗 | 1.35 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 110.295 | -0.1 | 0 | 0 | 99.265 | 0 | 99.66 |
|  | 南外窗 | 1.35 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 110.295 | -0.15 | 0 | 0 | 93.751 | 0 | 94.13 |
|  | 西南外窗 | 1.35 | 1.9 | 20 | 43 | 1 | 110.295 | -0.1 | 0 | 0 | 99.266 | 0 | 99.66 |
|  | 北阳台外门 | 3.15 | 1.2 | 20 | 43 | 1 | 162.54 | 0.05 | 0 | 0 | 170.667 | 0 | 171.35 |
|  | 北阳台外门 | 3.15 | 1.2 | 20 | 43 | 1 | 162.54 | 0.05 | 0 | 0 | 170.667 | 0 | 171.35 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1355.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4164.78 |
| 5楼层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4164.78 |
| 吉林建筑工程学院建筑装饰学院奢岭校区——土木系实验楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558783.89 |

图1：公建部分采暖系统简化图