# 建筑节能计算报告书

（公共建筑－综合权衡）

| 工程名称： | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院奢岭校区——土木系实验楼 |
| --- | --- |
| 设计编号： | 2009-24 |
| 建设单位： | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 |
| 设计单位： | 吉林省中山建筑设计研究院 |
| 节能计算单位： |  |
| 计 算 人： |  |
| 校 对 人： |  |
| 审 核 人： |  |
| 计算日期： | 2009年2月 |

| 计算软件名称 | 建筑节能设计分析软件TH-BECS2008 |
| --- | --- |
| 鉴定情况 | 建设部科技项目验收证书 建科验字[2005]第008号 |
| 软件版本 | Build080327 |
| 软件开发单位 | 清华斯维尔软件科技有限公司 |
| 服务热线 | 全国统一服务热线 95105705 |

### 一、 建筑概况

| 地理位置 | 吉林省-长春 |
| --- | --- |
| 工程名称 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院奢岭校区——土木系实验楼 |
| 建筑面积 | 地上7356.1㎡，地下0㎡ |
| 建筑高度 | 地上16.95 m，地下0.0 m |
| 建筑层数 | 地上4层，地下0层 |
| 北向角度 | 90度 |
| 所属结构体系 |  |

### 计算依据

1. 《吉林省公共建筑节能设计标准》(DB22/436-2007)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)

3. 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T7107-2002）

4. 《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)

### 有关说明

### 工程材料

| 材料名称 | 编 号 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | Kg/m3 | J/(Kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 1 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 18 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 4 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 10 | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 27 | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板 XPS | 28 | 0.030 | 0.360 | 30.0 | 1980.0 | 0.0000 | 民用建筑热工设计规范GB50176-93 |
| 水泥砂浆 | 29 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 民用建筑热工设计规范GB50176-93 |
| 混合砂浆 | 31 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 | 民用建筑热工设计规范GB50176-93 |
| 钢筋混凝土 | 32 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 民用建筑热工设计规范GB50176-93 |
| 阻燃型聚苯板 EPS | 33 | 0.042 | 0.360 | 20.0 | 2125.0 | 0.0000 | 民用建筑热工设计规范GB50176-93 |
| 煤矸石空心砖 | 34 | 0.520 | 7.920 | 800.0 | 2073.4 | 0.0000 | 民用建筑热工设计规范GB50176-93 |
| 水泥珍珠岩 | 35 | 0.260 | 4.370 | 800.0 | 1262.5 | 0.0000 | 民用建筑热工设计规范GB50176-93 |
| 细石混凝土 | 36 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 民用建筑热工设计规范GB50176-93 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 37 | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |

### 窗墙比

1、窗墙比

| 朝向 | 窗面积（㎡） | 墙面积（㎡） | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 51.45 | 728.37 | 0.07 |
| 西向 | 70.20 | 715.78 | 0.10 |
| 南向 | 165.30 | 1215.66 | 0.14 |
| 北向 | 170.85 | 1230.72 | 0.14 |
| 平均 | 457.80 | 3890.54 | 0.12 |

2、外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 | 合计面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 51.45 | C0721 | 0.70×1.50 | 2~4 | 13 | 1.05 | 13.65 |
|  | C0727 | 0.70×1.50 | 1 | 2 | 1.05 | 2.10 |
|  | C0916 | 0.90×1.50 | 4~5 | 2 | 1.35 | 2.70 |
|  | C0921 | 0.90×1.50 | 1 | 2 | 1.35 | 2.70 |
|  | C1221 | 1.20×1.50 | 1~3 | 3 | 1.80 | 5.40 |
|  | C1421 | 1.40×1.50 | 1~3 | 8 | 2.10 | 16.80 |
|  | HC1221 | 1.20×1.50 | 4 | 1 | 1.80 | 1.80 |
|  | HC1421 | 1.40×1.50 | 4 | 3 | 2.10 | 6.30 |
| 西向 70.20 | C0618 | 0.60×1.50 | 2 | 2 | 0.90 | 1.80 |
|  | C0916 | 0.90×1.50 | 4~5 | 2 | 1.35 | 2.70 |
|  | C1421 | 1.40×1.50 | 1~3 | 20 | 2.10 | 42.00 |
|  | C1518 | 1.50×1.50 | 2 | 4 | 2.25 | 9.00 |
|  | HC1421 | 1.40×1.50 | 4 | 7 | 2.10 | 14.70 |
| 南向 165.30 | C0621 | 0.60×1.50 | 2 | 2 | 0.90 | 1.80 |
|  | C0721 | 0.70×1.50 | 1~4 | 18 | 1.05 | 18.90 |
|  | C0916 | 0.90×1.50 | 4~5 | 2 | 1.35 | 2.70 |
|  | C0921 | 0.90×1.50 | 1 | 2 | 1.35 | 2.70 |
|  | C1421 | 1.40×1.50 | 3 | 4 | 2.10 | 8.40 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  | C15175 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  | C1520 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  | C1521 | 1.50×1.50 | 1~3 | 24 | 2.25 | 54.00 |
|  | C1523 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  | C1527 | 1.50×1.50 | 1 | 10 | 2.25 | 22.50 |
|  | C1528 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  | C2409 | 2.40×1.50 | 3 | 1 | 3.60 | 3.60 |
|  | HC0721 | 0.70×1.50 | 2~4 | 6 | 1.05 | 6.30 |
|  | HC1421 | 1.40×1.50 | 4 | 4 | 2.10 | 8.40 |
|  | HC1521 | 1.50×1.50 | 4 | 11 | 2.25 | 24.75 |
| 北向 170.85 | C0621 | 0.60×1.50 | 3 | 2 | 0.90 | 1.80 |
|  | C0716 | 0.70×1.50 | 2~4 | 6 | 1.05 | 6.30 |
|  | C0721 | 0.70×1.50 | 1~3 | 10 | 1.05 | 10.50 |
|  | C1221 | 1.20×1.50 | 1~3 | 9 | 1.80 | 16.20 |
|  | C1421 | 1.40×1.50 | 1~3 | 18 | 2.10 | 37.80 |
|  | C1521 | 1.50×1.50 | 1~3 | 23 | 2.25 | 51.75 |
|  | HC0721 | 0.70×1.50 | 2~4 | 10 | 1.05 | 10.50 |
|  | HC1221 | 1.20×1.50 | 4 | 3 | 1.80 | 5.40 |
|  | HC1421 | 1.40×1.50 | 4 | 6 | 2.10 | 12.60 |
|  | HC1521 | 1.50×1.50 | 4 | 8 | 2.25 | 18.00 |

### 可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 0.07 | C0916 | 1.00 | 0.40 |
| 西向 | 0.10 | C0916 | 1.00 | 0.40 |
| 南向 | 0.14 | C0916 | 1.00 | 0.40 |
| 北向 | 0.14 | HC1421 | 1.00 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《标准1》第3.1.5条 |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应小于0.4 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

### 天窗

（一）天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1008 |  | 302.40 | 302.40 | 1.00 |
| 整栋建筑 |  | 302.40 | 2302.73 | 0.13 |

（二）天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5+12A+5 塑料 C型 60系列平开窗 | 18 | 1.90 | 1.00 | 选自《建筑节能门窗（一）》 06J607-1 |
| 平均 |  |  | 1.90 | 1.00 |  |
| 标准依据 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不需要 |  |  |  |

### 屋顶构造

（一）屋顶相关构造

1.　110厚聚苯板（EPS）+120厚钢筋混凝土

| 材料名称 （由外到内） | 材料编号 | 序号 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 29 | 1 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 水泥珍珠岩 | 35 | 2 | 40 | 0.26 | 4.370 | 1.50 | 0.103 | 0.672 |
| 阻燃型聚苯板 EPS | 33 | 3 | 110 | 0.04 | 0.360 | 1.50 | 1.746 | 0.943 |
| 水泥砂浆 | 29 | 4 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 32 | 5 | 120 | 1.74 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 混合砂浆 | 31 | 6 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ |  | － | 330 | － | － | － | 1.984 | 3.522 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) |  | 0.47 |  |  |  |  |  |  |

（二）屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110厚聚苯板（EPS）+120厚钢筋混凝土 | 2000.33 | 1.000 | 0.47 | 3.52 |

### 外墙构造

（一）外墙相关构造

1.　外墙：外保温-120煤矸石空心砖+60厚挤塑聚苯板XPS+240厚煤矸石多孔砖(填充型)

| 材料名称 （由外到内） | 材料编号 | 序号 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 煤矸石空心砖 | 34 | 1 | 120 | 0.52 | 7.920 | 1.10 | 0.210 | 1.828 |
| 挤塑聚苯板 XPS | 28 | 2 | 60 | 0.03 | 0.360 | 1.00 | 2.000 | 0.720 |
| 水泥砂浆 | 29 | 3 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 煤矸石空心砖 | 34 | 4 | 240 | 0.52 | 7.920 | 1.00 | 0.462 | 3.655 |
| 混合砂浆 | 31 | 5 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ |  | － | 460 | － | － | － | 2.716 | 6.691 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) |  | 0.35 |  |  |  |  |  |  |

2.　梁柱：外保温-60厚挤塑聚苯板XPS+240厚混凝土

| 材料名称 （由外到内） | 材料编号 | 序号 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板 XPS | 28 | 1 | 60 | 0.03 | 0.360 | 1.10 | 1.818 | 0.720 |
| 水泥砂浆 | 29 | 2 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 32 | 3 | 240 | 1.74 | 17.060 | 1.00 | 0.138 | 2.353 |
| 混合砂浆 | 31 | 4 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ |  | － | 340 | － | － | － | 2.001 | 3.561 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) |  | 0.47 |  |  |  |  |  |  |

（二）外墙平均热工特性

1.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外保温-120煤矸石空心砖+60厚挤塑聚苯板XPS+240厚煤矸石多孔砖(填充型) | 外墙 | 611.64 | 0.919 | 0.35 | 6.69 |
| 外保温-60厚挤塑聚苯板XPS+240厚混凝土 | 柱子 | 54.15 | 0.081 | 0.47 | 3.56 |
| 合计 |  | 665.79 | 1.000 | 0.36 | 6.44 |

2.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外保温-120煤矸石空心砖+60厚挤塑聚苯板XPS+240厚煤矸石多孔砖(填充型) | 外墙 | 581.40 | 0.910 | 0.35 | 6.69 |
| 外保温-60厚挤塑聚苯板XPS+240厚混凝土 | 柱子 | 57.25 | 0.090 | 0.47 | 3.56 |
| 合计 |  | 638.65 | 1.000 | 0.36 | 6.41 |

3.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外保温-120煤矸石空心砖+60厚挤塑聚苯板XPS+240厚煤矸石多孔砖(填充型) | 外墙 | 959.11 | 0.930 | 0.35 | 6.69 |
| 外保温-60厚挤塑聚苯板XPS+240厚混凝土 | 柱子 | 72.35 | 0.070 | 0.47 | 3.56 |
| 合计 |  | 1031.46 | 1.000 | 0.36 | 6.47 |

4.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外保温-120煤矸石空心砖+60厚挤塑聚苯板XPS+240厚煤矸石多孔砖(填充型) | 外墙 | 961.14 | 0.929 | 0.35 | 6.69 |
| 外保温-60厚挤塑聚苯板XPS+240厚混凝土 | 柱子 | 72.90 | 0.071 | 0.47 | 3.56 |
| 合计 |  | 1034.04 | 1.000 | 0.36 | 6.47 |

4.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外保温-120煤矸石空心砖+60厚挤塑聚苯板XPS+240厚煤矸石多孔砖(填充型) | 外墙 | 3113.30 | 0.924 | 0.35 | 6.69 |
| 外保温-60厚挤塑聚苯板XPS+240厚混凝土 | 柱子 | 256.65 | 0.076 | 0.47 | 3.56 |
| 合计 |  | 3369.95 | 1.000 | 0.36 | 6.45 |

### 挑空楼板构造

（一）挑空楼板相关构造

1.　外保温-100厚聚苯板EPS+100厚混凝土

| 材料名称 （由外到内） | 材料编号 | 序号 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 阻燃型聚苯板 EPS | 33 | 1 | 100 | 0.04 | 0.360 | 1.10 | 2.165 | 0.857 |
| 水泥砂浆 | 29 | 2 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 32 | 3 | 100 | 1.74 | 17.060 | 1.00 | 0.057 | 0.980 |
| 混合砂浆 | 31 | 4 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ |  | － | 240 | － | － | － | 2.266 | 2.325 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) |  | 0.41 |  |  |  |  |  |  |

（二）挑空楼板平均热工特性

| 构造名称 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外保温-100厚聚苯板EPS+100厚混凝土 | 27.77 | 1.000 | 0.41 | 2.33 |

### 采暖与非采暖隔墙

本工程无此项内容

### 采暖与非采暖楼板

本工程无此项内容

### 外窗热工

（一）外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5+12A+5 塑料 C型 60系列平开窗 | 18 | 1.90 | 1.00 | 选自《建筑节能门窗（一）》 06J607-1 |

（二）总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 51.45 | 1.90 | 1.00 | 0.07 |
| 西向 | 70.20 | 1.90 | 1.00 | 0.10 |
| 南向 | 165.30 | 1.90 | 1.00 | 0.14 |
| 北向 | 170.85 | 1.90 | 1.00 | 0.14 |
| 综合平均 | 457.80 | 1.90 | 1.00 | 0.12 |

### 地下墙构造

本工程无此项内容

### 周边地面构造

1.　周边地面 40厚聚苯板（EPS）

| 材料名称 （由外到内） | 材料编号 | 序号 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 1 | 1 | 20 | 0.93 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 细石混凝土 | 36 | 2 | 60 | 1.74 | 17.060 | 1.00 | 0.034 | 0.588 |
| 阻燃型聚苯板 EPS | 33 | 3 | 40 | 0.04 | 0.360 | 1.50 | 0.635 | 0.343 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 10 | 4 | 80 | 1.51 | 15.360 | 1.00 | 0.053 | 0.814 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 37 | 5 | 1670 | 1.16 | 12.990 | 1.00 | 1.440 | 18.701 |
| 各层之和∑ |  | － | 1870 | － | － | － | 2.184 | 20.691 |
| 传热系数K |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  | 《标准1》第3.2.3条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 2.0≤R |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

### 非周边地面构造

1.　非周边地面

| 材料名称 （由外到内） | 材料编号 | 序号 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 1 | 1 | 20 | 0.93 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 细石混凝土 | 36 | 2 | 60 | 1.74 | 17.060 | 1.00 | 0.034 | 0.588 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 10 | 3 | 80 | 1.51 | 15.360 | 1.00 | 0.053 | 0.814 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 37 | 4 | 2000 | 1.16 | 12.990 | 1.00 | 1.724 | 22.397 |
| 各层之和∑ |  | － | 2160 | － | － | － | 1.833 | 24.043 |
| 传热系数K |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  | 《标准1》第3.2.3条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 1.8≤R |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

### 综合权衡

1、计算条件

|  |  | 参照建筑 |  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体型系数S |  | 0.19 |  |  | 0.19 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.45 |  |  | 0.47 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.50 |  |  | 0.36 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | 2.60 |  |  | 1.90 |  |  |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.50 |  |  | 0.41 |  |  |
| 地下墙热阻R[(m2·K)/W] |  | － |  |  | － |  |  |
| 地面热阻R[(m2·K)/W] |  | 1.83 |  |  | 1.83 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数 |
|  | 东向 | 0.07 | 3.20 | 1.00 | 0.07 | 1.90 | 1.00 |
|  | 南向 | 0.14 | 3.20 | 1.00 | 0.14 | 1.90 | 1.00 |
|  | 西向 | 0.10 | 3.20 | 1.00 | 0.10 | 1.90 | 1.00 |
|  | 北向 | 0.14 | 3.20 | 1.00 | 0.14 | 1.90 | 1.00 |
| 室内参数和气象条件设置 |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

2、计算结果

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 耗热量指标(W/㎡) | 14.68 | 17.17 |
| 标准依据 | 《标准1》第6.0.4 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

### 结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可见光透射比 | 满足 |
| 2 | 周边地面构造 | 满足 |
| 3 | 非周边地面构造 | 满足 |
| 4 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |