## 导出数据
导出数据列表
导出项目 |  | 项目名称 | 项目数据 | 项目说明
工程名称 Project Name |  | ProjName | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院奢岭校区——土木系实验楼
地点 Locus |  | Loc_ | 吉林省-长春
纬度 Lat. |  | Lat_ | 44
楼梯间是否采暖 IsStairHeating |  | IsStairHeating | 0
层数 Floor Number |  | FloorNum | 5
外墙保温方式 ExtWall Heat Insulation Mode |  | HI_Mode | 1 | 0-无保温,1-外保温,2-内保温
地下层数 |  | 地下层数 | 0
地上高度 |  | 地上高度 | 19.2
建筑面积 Bldg. Area A0 |  | A0 | 8448.59
建筑物外表面积 Bldg. Surface Area F0 |  | F0 | 6394.78
建筑物体积 Bldg. Vol. V0 |  | V0 | 32934.5
体形系数 S=F0/V0 |  | S | 0.194
屋顶透明部分与屋顶总面积之比 M |  | M | 0.13132
采暖期天数 Z |  | Z | 170
采暖期日平均温度 Temperature |  | T_Heat | -8.3
室内计算温度 |  | Ti | 16
空气密度 |  | rou | 1.3329 | kg/m3
耗热量指标 Qh |  | Qh | 0 | W/㎡
耗煤量指标 Qc |  | Qc | 0 | kg/㎡
周边地面热阻 |  | 周边地面R | 2.18
地下墙热阻 |  | 地下墙R | 0
设计建筑窗墙面积比 | 东 | WinRatioEast | 0.070637
| 南 | WinRatioSouth | 0.13598
| 西 | WinRatioWest | 0.098074
| 北 | WinRatioNorth | 0.13882
| 平均 | WinRatioAvg | 0.11767
| 水平 | WinRatioH | 0.13132
参照建筑窗墙面积比 | 东 | RefWinRatioEast | 0.070637
| 南 | RefWinRatioSouth | 0.13598
| 西 | RefWinRatioWest | 0.098074
| 北 | RefWinRatioNorth | 0.13882
| 水平 | RefWinRatioH | 0.13132

## 乙类建筑热工性能判定表
附表A.0.2 乙类建筑热工性能判定表
工程编号 |  | 2009-24 |  | 工程名称 |  |  | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院奢岭校区——土木系实验楼
建筑基本数据 | 建筑面积 |  | 7356.1 | 层数 |  |  | 地上 |  | 地下 | 高度m | 体积
| 外表面积 |  | 6394.78 |  |  |  | 4 |  | 0 | 16.95 | 32934.5
| 体型系数S |  | 窗墙面积比限值 | 设计建筑窗墙面积比 |  |  |  |  | 屋顶透明部分与屋顶总面积之比M |  | M的限值
|  |  | 东、西、北、总 | 南 | 东 | 西 | 北 | 总
| 0.194 |  | ≤0.7 | 0.13598 | 0.070637 | 0.098074 | 0.13882 | 0.11767 | 0.13132 |  | ≤0.3
| 结构类型 |  | □砖砌体 □砌块 □框架 □剪力墙 □钢结构 □其它 | [5 empty] | 屋面结构形式 | 外墙保温形式
[9 empty] | 110EPS+120钢筋砼 | 120煤矸石砌块+60XPS+240煤矸石砌块
围护结构项目 |  |  |  | 传热系数K[W/(m2·K)]标准限值 |  |  |  |  | 设计建筑K[W/(m2·K)]设计值
|  |  |  | S≤0.3 |  | 0.3<S≤0.4 |  |  | S≤0.30 | 0.3＜S≤0.4
屋顶非透明部分 |  |  |  | ≤0.45 |  | ≤0.35 |  |  | 0.467
屋顶透明部分 |  |  |  | ≤2.6 |  |  |  |  | 1.9
外墙（包括非透明幕墙） |  |  |  | ≤０.50 |  | ≤0.45 |  |  | 0.35691
外窗（包括透明幕墙） | 窗墙面积比≤0.20 |  |  | ≤3.2 |  | ≤2.8 |  |  | 1.9
| 0.20<窗墙面积比≤0.30 |  |  | ≤2.9 |  | ≤2.5
| 0.30<窗墙面积比≤0.40 |  |  | ≤2.6 |  | ≤2.2
| 0.40<窗墙面积比≤0.50 |  |  | ≤2.1 |  | ≤1.8
| 0.50<窗墙面积比≤0.70 |  |  | ≤1.8 |  | ≤1.6
底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  | ≤0.50 |  | ≤0.45 |  |  | 0.412
非采暖房间与采暖空调房间的隔墙 |  |  |  | ≤0.80 |  | ≤0.80
非采暖房间与采暖空调房间的楼板 |  |  |  | ≤0.80 |  | ≤0.80
周边地面的热阻R（m2·K）/W |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2.18
采暖地下室外墙（与土壤接触的墙）的热阻R（m2·K）/W |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 0
注：设计建筑的传热系数K应小于等于Ｋ的标准限值 |  |  |  | 设计单位： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  | 审图单位意见： （盖章） 年 月 日
计算人
审核人
审定人

## 权衡计算表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
甲类建筑热工性能判定表
工程编号 | [5 empty] | 工程名称 |  | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院奢岭校区——土木系实验楼
建筑面积 |  |  | 8448.59 |  |  | 层数 |  | 地上 |  |  | 地下 |  | #NAME? | 高度 | 体积 |  |  | 西 | 体形系数S |  | 北 | #NAME?
外表面积 |  |  | 6394.78 |  |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  | #NAME? | 19.2 | 32934.5 |  |  |  | 0.194 |  |  | #NAME?
结构类型 |  |  | □砖砌体 □砌块 □框架 □剪力墙 □钢结构 □其它 | [10 empty] | 屋面结构形式 |  |  |  |  | 外墙保温形式
窗墙面积比 | [18 empty] | 屋顶透明部分与屋顶总面积之比 M
设计建筑（原形） |  |  |  |  | 南 | 0.13598 | 东 |  | 0.070637 | 西 | 0.098074 |  |  | 北 |  | 0.13882 |  |  | 0.13132
参照建筑 | [5 empty] | 0.13598 |  |  | 0.070637 |  | 0.098074 |  |  |  |  | 0.13882 |  |  | 0.13132
设计建筑（调整后） | [5 empty] | 0.13598 |  |  | 0.070637 |  | 0.098074 |  |  |  |  | 0.13882 |  |  | 0.13132
围 护 结 构 传 热 量 计 算 数 据 | [21 empty] | #NAME?
计算项目 |  |  |  | εi | 设计建筑(原型) |  | 参照建筑 |  |  |  | 设计建筑(调整后) | [7 empty] | K[W/（m2·K)]传热系数限值
[5 empty] | Ki | Fi | Ki |  | Fi | εiKiFi | Ki |  |  | Fi |  | εiKiFi |  |  | S≤0.3 | 0.3＜S≤0.4 |  |  |  | S>0.4
屋顶非透明部分 |  |  |  | 0.92 | 0.45 | 2000.33 | 0.45 |  | 2000.33 | 828.1366 | 0.467 |  |  | 2000.33 |  | 859.4218 |  |  | ≤0.45 | ≤0.35
屋顶透明部分 |  |  |  | 0.5 | 2.6 | 302.4 | 2.6 |  | 302.4 | 393.12 | 1.9 |  |  | 302.4 |  | 287.28 |  |  | ≤0.26 |  |  |  | 0.4
外墙 |  | 南 |  | 0.77 | 0.5 | 1031.46 | 0.5 |  | 1031.46 | 397.1121 | 0.35621 |  |  | 1031.46 |  | 282.9082 |  |  | ≤0.50 | ≤0.45
|  | 东 |  | 0.89 | 0.5 | 665.795 | 0.5 |  | 665.795 | 296.2788 | 0.35752 |  |  | 665.795 |  | 211.8488 | [5 empty] | 0.45
|  | 西 |  | 0.89 | 0.5 | 638.653 | 0.5 |  | 638.653 | 284.2006 | 0.35849 |  |  | 638.653 |  | 203.765
|  | 北 |  | 0.95 | 0.5 | 1034.04 | 0.5 |  | 1034.04 | 491.169 | 0.35625 |  |  | 1034.04 |  | 349.9569
外窗︵包括透明幕墙︶ | 窗墙面积比≤0.2 | 南 |  | 0.36 | 3.2 | 165.3 | 3.2 |  | 165.3 | 190.4256 | 1.9 |  |  | 165.3 |  | 113.0652 |  |  | ≤3.2 | ≤2.8
|  | 东 |  | 0.68 | 3.2 | 51.45 | 3.2 |  | 51.45 | 111.9552 | 1.9 |  |  | 51.45 |  | 66.4734
|  | 西 |  | 0.68 | 3.2 | 70.2 | 3.2 |  | 70.2 | 152.7552 | 1.9 |  |  | 70.2 |  | 90.6984
|  | 北 |  | 0.84 | 3.2 | 170.85 | 3.2 |  | 170.85 | 459.2448 | 1.9 |  |  | 170.85 |  | 272.6766
| 0.2<窗墙面积比≤0.3 | 南 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ≤2.9 | ≤2.5
|  | 东 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 西 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 北 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0.3<窗墙面积比<0.4 | 南 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ≤2.6 | ≤2.2
|  | 东 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 西 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 北 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0.4<窗墙面积比≤0.5 | 南 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ≤2.1 | ≤1.8
|  | 东 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 西 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 北 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0.5<窗墙面积比≤0.7 | 南 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ≤1.8 | ≤1.6
|  | 东 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 西 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 北 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0.7<窗墙面积比≤0.85 | 南 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ≤1.6 | ≤1.4
|  | 东 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 西 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 北 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 0.85<窗墙面积比≤1.00 | 南 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ≤1.4 | ≤1.2
|  | 东 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 西 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 北 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
非采暖房间与采暖空调房间的隔墙 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.8
非采暖房间与采暖空调房间的楼板 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.8
∑εiKiFi | [9 empty] | 3604.3979 | [5 empty] | 2738.0943
周边地面的热阻R | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2.18 | [7 empty] | (m2.K)/W | ≤2.0
采暖地下室外墙（与土壤接触的墙）的热阻R | [6 empty] | 1.8 |  |  |  | 0 | [7 empty] | (m2.K)/W | ≤1.8
注：1、由于参照建筑与设计建筑的空气渗透耗热量和室内得热量相同，因此本表进行了简化，只需调整设计建筑的Fi和Ki，使其∑εiKiFi小于等于参照建筑的∑εiKiFi即可。2、εi值详见附录D围护结构传热系数的修正系数εi表。 | [9 empty] | 设计单位： | [8 empty] | 审图部门意见：
项目负责人 |  |  |  |  | 计算人 | [8 empty] | 盖章： |  |  |  |  | 盖章：
审核人 |  |  |  |  | 审定人 | [10 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日

## 设计建筑热量计算表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
设计建筑耗热量指标计算表
| 项目 |  |  |  |  | ε | K 设计值 [W/（m2·K）] | 面积 F | εKF | 比例
[8 empty] | ( ㎡ ) |  | %
| 屋顶 |  |  |  |  | 0.92 | 0.467 | 2000.33 | 859.4218 | 22.72%
| 外墙 | 有封闭阳台 |  | 南 |  | 0.77 |  | 0 | 0 | 0% | A_S_EWall | 1215.66
|  |  |  | 东 |  | 0.89 |  | 0 | 0 | 0% | A_E_EWall | 728.375
|  |  |  | 西 |  | 0.89 |  | 0 | 0 | 0% | A_W_EWall | 715.783
|  |  |  | 北 |  | 0.95 |  | 0 | 0 | 0% | A_N_EWall | 1230.72
|  | 无封闭阳台 |  | 南 |  | 0.77 | 0.35621 | 1031.46 | 282.9082 | 7.48%
|  |  |  | 东 |  | 0.89 | 0.35752 | 665.795 | 211.8488 | 5.601%
|  |  |  | 西 |  | 0.89 | 0.35849 | 638.653 | 203.765 | 5.387%
|  |  |  | 北 |  | 0.95 | 0.35625 | 1034.04 | 349.9569 | 9.253%
| 外窗 | 无阳台 |  | 单层窗 | 南 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 东 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 西 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 北 | 0.84 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 双层窗 | 南 | 0.36 | 1.9 | 165.3 | 113.0652 | 2.989%
[5 empty] | 东 | 0.68 | 1.9 | 51.45 | 66.4734 | 1.758%
[5 empty] | 西 | 0.68 | 1.9 | 70.2 | 90.6984 | 2.398%
[5 empty] | 北 | 0.84 | 1.9 | 170.85 | 272.6766 | 7.209%
|  |  |  | 三层窗 | 南 | 0.34 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 东 | 0.66 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 西 | 0.66 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 北 | 0.84 |  | 0 | 0 | 0%
|  | 不封闭阳台 |  | 单层窗 | 南 | 0.62 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 东 | 0.81 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 西 | 0.81 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 北 | 0.91 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 双层窗 | 南 | 0.62 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 东 | 0.81 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 西 | 0.81 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 北 | 0.91 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 三层窗 | 南 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 东 | 0.79 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 西 | 0.79 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 北 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0%
|  | 封闭阳台 |  | 单层窗 | 南 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 东 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 西 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 北 | 0.84 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 双层窗 | 南 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 东 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 西 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 北 | 0.84 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 三层窗 | 南 | 0.34 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 东 | 0.66 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 西 | 0.66 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 北 | 0.84 |  | 0 | 0 | 0%
| 天窗 |  |  |  |  | 0.92 | 1.9 | 302.4 | 528.5952 | 13.98%
| 凸窗板 |  | 顶 |  |  | 0.92 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 底 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 南 |  |  | 0.77 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 东 |  |  | 0.89 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 西 |  |  | 0.89 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 北 |  |  | 0.95 |  | 0 | 0 | 0%
| 阳台门下部 |  | 南 |  |  | 0.77 | 1.2 | 18.9 | 17.4636 | 0.4617%
|  |  | 东 |  |  | 0.89 | 1.2 | 11.13 | 11.8868 | 0.3143%
|  |  | 西 |  |  | 0.89 | 1.2 | 6.93 | 7.4012 | 0.1957%
|  |  | 北 |  |  | 0.95 | 1.2 | 25.83 | 29.4462 | 0.7785%
| 外门 |  | 南 |  |  | 0.77 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 东 |  |  | 0.89 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 西 |  |  | 0.89 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 北 |  |  | 0.95 |  | 0 | 0 | 0%
| 不采暖楼梯间 |  | 隔墙 |  |  | 0.45 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 户门 |  |  | 0.45 |  | 0 | 0 | 0%
| 地板 | 接触室外空气楼板 |  |  |  | 1 | 0.412 | 27.7744 | 11.4431 | 0.3025%
|  | 不采暖房间上下部楼板 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 地面 | 周边地面 |  |  |  | 1 | 0.38767 | 525.3 | 203.6441 | 5.384%
|  | 非周边地面 |  |  |  | 1 | 0.29808 | 1749.65 | 521.5304 | 13.79%
| 地下外墙 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 沉降缝、伸缩缝 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0%
| 抗震缝 |  |  |  |  | 0.7 |  | 0 | 0 | 0%
[9 empty] | 3782.225 | 100%
| 单位建筑面积围护结构的传耗热量 | [7 empty] | 10.8785 | W/㎡
| 单位建筑面积空气渗透耗热量 | [7 empty] | 10.6059 | W/㎡
| 建筑物耗热量指标 | [7 empty] | 17.6844 | W/㎡
| 建筑物耗煤量指标 | [7 empty] | 0 | W/㎡

## 参照建筑热量计算表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
参照建筑耗热量指标计算表
| 项目 |  |  |  |  | ε | K 设计值 [W/（m2·K）] | 面积 F | εKF | 比例
[8 empty] | ( ㎡ ) |  | %
| 屋顶 |  |  |  |  | 0.92 | 0.45 | 2000.33 | 828.1366 | 17.47%
| 外墙 | 有封闭阳台 |  | 南 |  | 0.77 |  | 0 | 0 | 0% | A_S_EWall | 1215.66
|  |  |  | 东 |  | 0.89 |  | 0 | 0 | 0% | A_E_EWall | 728.375
|  |  |  | 西 |  | 0.89 |  | 0 | 0 | 0% | A_W_EWall | 715.783
|  |  |  | 北 |  | 0.95 |  | 0 | 0 | 0% | A_N_EWall | 1230.72
|  | 无封闭阳台 |  | 南 |  | 0.77 | 0.5 | 1031.46 | 397.1121 | 8.378%
|  |  |  | 东 |  | 0.89 | 0.5 | 665.795 | 296.2788 | 6.251%
|  |  |  | 西 |  | 0.89 | 0.5 | 638.653 | 284.2006 | 5.996%
|  |  |  | 北 |  | 0.95 | 0.5 | 1034.04 | 491.169 | 10.36%
| 外窗 | 无阳台 |  | 单层窗 | 南 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 东 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 西 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 北 | 0.84 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 双层窗 | 南 | 0.36 | 3.2 | 165.3 | 190.4256 | 4.018%
[5 empty] | 东 | 0.68 | 3.2 | 51.45 | 111.9552 | 2.362%
[5 empty] | 西 | 0.68 | 3.2 | 70.2 | 152.7552 | 3.223%
[5 empty] | 北 | 0.84 | 3.2 | 170.85 | 459.2448 | 9.689%
|  |  |  | 三层窗 | 南 | 0.34 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 东 | 0.66 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 西 | 0.66 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 北 | 0.84 |  | 0 | 0 | 0%
|  | 不封闭阳台 |  | 单层窗 | 南 | 0.62 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 东 | 0.81 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 西 | 0.81 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 北 | 0.91 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 双层窗 | 南 | 0.62 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 东 | 0.81 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 西 | 0.81 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 北 | 0.91 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 三层窗 | 南 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 东 | 0.79 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 西 | 0.79 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 北 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0%
|  | 封闭阳台 |  | 单层窗 | 南 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 东 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 西 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 北 | 0.84 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 双层窗 | 南 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 东 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 西 | 0.68 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 北 | 0.84 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 三层窗 | 南 | 0.34 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 东 | 0.66 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 西 | 0.66 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 北 | 0.84 |  | 0 | 0 | 0%
| 天窗 |  |  |  |  | 0.92 | 2.6 | 302.4 | 723.3408 | 15.26%
| 凸窗板 |  | 顶 |  |  | 0.92 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 底 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 南 |  |  | 0.77 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 东 |  |  | 0.89 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 西 |  |  | 0.89 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 北 |  |  | 0.95 |  | 0 | 0 | 0%
| 阳台门下部 |  | 南 |  |  | 0.77 | 1.2 | 18.9 | 17.4636 | 0.3684%
|  |  | 东 |  |  | 0.89 | 1.2 | 11.13 | 11.8868 | 0.2508%
|  |  | 西 |  |  | 0.89 | 1.2 | 6.93 | 7.4012 | 0.1561%
|  |  | 北 |  |  | 0.95 | 1.2 | 25.83 | 29.4462 | 0.6212%
| 外门 |  | 南 |  |  | 0.77 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 东 |  |  | 0.89 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 西 |  |  | 0.89 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 北 |  |  | 0.95 |  | 0 | 0 | 0%
| 不采暖楼梯间 |  | 隔墙 |  |  | 0.45 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | 户门 |  |  | 0.45 |  | 0 | 0 | 0%
| 地板 | 接触室外空气楼板 |  |  |  | 1 | 0.5 | 27.7744 | 13.8872 | 0.293%
|  | 不采暖房间上下部楼板 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 地面 | 周边地面 |  |  |  | 1 | 0.38767 | 525.3 | 203.6441 | 4.296%
|  | 非周边地面 |  |  |  | 1 | 0.29808 | 1749.65 | 521.5304 | 11%
| 地下外墙 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
| 沉降缝、伸缩缝 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0%
| 抗震缝 |  |  |  |  | 0.7 |  | 0 | 0 | 0%
[9 empty] | 4739.8783 | 100%
| 单位建筑面积围护结构的传耗热量 | [7 empty] | 13.6329 | W/㎡
| 单位建筑面积空气渗透耗热量 | [7 empty] | 10.6059 | W/㎡
| 建筑物耗热量指标 | [7 empty] | 20.4388 | W/㎡
| 建筑物耗煤量指标 | [7 empty] | 0 | W/㎡

## 附表A.0.3
附表A.0.3 设计建筑屋顶和外墙作法表
围护结构项目 |  | 作法 | 材料名称 | 厚度(mm) | 传热系数K［W/(m2·K)］
屋顶 |  | 找坡层 |  | (最薄处)
保温层
结构层
外墙 | 外保温 | 基层墙体
保温层
基层墙体
保温层

## 附表A.0.4
附表A.0.4 设计建筑外窗(包括透明幕墙)及透明屋顶作法表
作法 | 材料层名称 | 厚度(mm)或窗框面积百分数(%) | 可见光透射比 | 传热系数K［W/(m2·K)］
（%）
玻璃和间隔层（空气、氩气） | 1
2
3
4
窗框

## 表7.0.3
表7.0.3 照明节能设计评价示例
场所名称 | 照度标准值(lx) | 设计照度值(lx) | 照明功率密度(设计值W/㎡) | 光源与灯具形式 | 整流器形式