建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-昆明 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2020年12月25日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T13137047039 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	围护结构作法简要说明	4

5	体形系数	5

6	窗墙比	5

6.1	窗墙比	5

6.2	外窗表	5

7	天窗	9

7.1	天窗屋顶比	9

7.2	天窗类型	9

8	屋顶构造	10

8.1	屋顶构造一	10

9	外墙构造	10

9.1	外墙相关构造	10

9.1.1	外墙构造一	10

9.1.2	热桥柱构造一	11

9.2	外墙平均热工特性	11

10	挑空楼板构造	12

10.1	挑空楼板构造一	12

11	地下墙构造	13

12	地面构造	13

12.1	非周边地面构造一	13

12.2	周边地面构造一	13

13	外窗热工	13

13.1	外窗构造	13

13.2	外遮阳类型	14

13.2.1	百叶遮阳	14

13.3	平均遮阳系数	14

13.4	平均传热系数	19

13.5	总体热工性能	23

14	可开启面积	24

15	外窗气密性	42

16	幕墙气密性	42

17	结论	42

# 建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 云南-昆明 |  |
| 地理位置 | 北纬：25.00° | 东经：102.68° |
| 建筑面积 | 地上17394㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度 | 23.5m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 73828.23 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 11518.37 |  |
| 北向角度 | 120 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 标准1：《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

2. 标准2：《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 标准3：《建筑外门窗气密、水密、抗风性能分级及检测方法》（GB/T 7106）

4. 标准4：《建筑幕墙》(GB/T 21086)

5. 标准5：《云南省民用建筑节能设计标准》（DBJ 53/T-39-2011）

# 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

# 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

5. 非周边地面：非周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

6. 周边地面：周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

7. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

8. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

9. 天窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

# 体形系数

| 外表面积 | 11518.37 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 73828.23 |
| 体形系数 | 0.16 |

# 窗墙比

## 窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1152.70 | 1943.24 | 0.59 | 0.80 | 满足 |
| 北向 | 1095.83 | 1943.25 | 0.56 | 0.80 | 满足 |
| 东向 | 768.44 | 1501.80 | 0.51 | 0.70 | 满足 |
| 西向 | 672.60 | 1501.90 | 0.45 | 0.70 | 满足 |
| 平均 | 3689.56 | 6890.19 | 0.54 | 0.70 | 满足 |
| 《标准》依据 |  | 《标准5》第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 南、北向不超过0.8；东、西向不超过0.7；总体不超过0.7 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

## 外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 1152.70 |  | 2.35×4.50 | 1 | 1 | 10.58 | 10.58 |
|  |  | 1.55×4.50 | 1 | 2 | 6.98 | 13.95 |
|  |  | 2.00×2.10 | 1 | 2 | 4.20 | 8.40 |
|  |  | 8.00×4.50 | 1 | 1 | 36.00 | 36.00 |
|  |  | 2.70×4.50 | 1 | 2 | 12.15 | 24.30 |
|  |  | 1.45×3.80 | 2 | 1 | 5.51 | 5.51 |
|  | 1 | 0.65×3.50 | 2~4 | 26 | 2.28 | 59.15 |
|  | 1 | 0.65×2.80 | 2~6 | 41 | 1.82 | 74.62 |
|  | 1 | 0.90×2.80 | 6 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  | 1 | 0.65×2.80 | 6 | 1 | 1.82 | 1.82 |
|  | 1 | 0.90×2.80 | 6 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  | 1 | 0.65×2.80 | 6 | 1 | 1.82 | 1.82 |
|  | 2 | 4.75×3.50 | 2~4 | 3 | 16.63 | 49.88 |
|  | 2 | 0.50×3.50 | 2 | 1 | 1.75 | 1.75 |
|  | 2 | 7.60×2.80 | 2 | 1 | 21.28 | 21.28 |
|  | 2 | 1.40×2.80 | 2~6 | 5 | 3.92 | 19.60 |
|  | 2 | 0.70×2.80 | 2,4 | 3 | 1.96 | 5.88 |
|  | 2 | 7.70×2.80 | 2,4 | 2 | 21.56 | 43.12 |
|  | 2 | 5.60×3.50 | 2 | 1 | 19.60 | 19.60 |
|  | 2 | 5.80×3.50 | 2~4 | 6 | 20.30 | 121.80 |
|  | 2 | 8.30×3.50 | 2 | 1 | 29.05 | 29.05 |
|  | 2 | 1.95×2.80 | 2,4,6 | 14 | 5.46 | 76.44 |
|  | 2 | 0.60×2.80 | 2,4,6 | 8 | 1.68 | 13.44 |
|  | 2 | 2.40×2.80 | 2,4 | 2 | 6.72 | 13.44 |
|  | 2 | 0.70×3.50 | 2~4 | 5 | 2.45 | 12.25 |
|  | 2 | 6.95×3.50 | 3 | 1 | 24.33 | 24.33 |
|  | 2 | 7.05×3.50 | 3 | 1 | 24.68 | 24.68 |
|  | 2 | 5.80×3.50 | 4 | 1 | 20.30 | 20.30 |
|  | 2 | 6.45×3.50 | 4 | 1 | 22.58 | 22.58 |
|  | 2 | 7.05×3.50 | 4 | 1 | 24.68 | 24.68 |
|  | 2 | 0.50×2.80 | 4 | 1 | 1.40 | 1.40 |
|  | 2 | 7.40×2.80 | 4 | 1 | 20.72 | 20.72 |
|  | 2 | 7.70×2.80 | 6 | 1 | 21.56 | 21.56 |
|  | 2 | 6.90×2.80 | 6 | 1 | 19.32 | 19.32 |
|  | 2 | 0.50×2.80 | 6 | 1 | 1.40 | 1.40 |
|  | 2 | 4.75×2.80 | 6 | 1 | 13.30 | 13.30 |
|  | 2 | 0.50×2.80 | 6 | 1 | 1.40 | 1.40 |
|  | 3 | 3.63×3.00 | 1 | 4 | 10.88 | 43.50 |
|  | 3 | 3.65×3.00 | 1 | 2 | 10.95 | 21.90 |
|  | 3 | 3.20×3.00 | 1 | 5 | 9.60 | 48.00 |
|  | 3 | 2.70×2.80 | 3,5 | 16 | 7.56 | 120.96 |
|  | 6 | 2.45×3.40 | 2 | 1 | 8.33 | 8.33 |
|  | 6 | 2.45×3.30 | 2 | 1 | 8.09 | 8.09 |
|  | 6 | 2.93×3.20 | 2 | 1 | 9.36 | 9.36 |
|  | 6 | 2.45×3.70 | 2 | 1 | 9.07 | 9.07 |
|  | 6 | 2.45×3.60 | 2 | 1 | 8.82 | 8.82 |
|  | 6 | 2.95×3.50 | 2 | 1 | 10.33 | 10.33 |
| 北向 1095.83 |  | 2.00×2.10 | 1 | 1 | 4.20 | 4.20 |
|  |  | 5.10×4.50 | 1 | 1 | 22.95 | 22.95 |
|  |  | 1.45×3.80 | 2 | 1 | 5.51 | 5.51 |
|  | 1 | 0.65×3.40 | 1 | 2 | 2.21 | 4.42 |
|  | 1 | 0.65×2.80 | 2~6 | 102 | 1.82 | 185.64 |
|  | 2 | 2.15×3.40 | 1 | 1 | 7.31 | 7.31 |
|  | 2 | 0.50×2.80 | 2,4 | 4 | 1.40 | 5.60 |
|  | 2 | 2.30×2.80 | 2,4,6 | 3 | 6.44 | 19.32 |
|  | 2 | 1.85×2.80 | 2,4 | 2 | 5.18 | 10.35 |
|  | 2 | 0.60×2.80 | 2,4,6 | 20 | 1.68 | 33.60 |
|  | 2 | 1.85×2.80 | 2,4,6 | 12 | 5.18 | 62.16 |
|  | 2 | 0.70×2.80 | 2,4 | 7 | 1.96 | 13.72 |
|  | 2 | 1.25×2.80 | 2,4 | 2 | 3.50 | 7.00 |
|  | 2 | 0.50×2.80 | 2,4 | 2 | 1.40 | 2.81 |
|  | 2 | 2.15×2.80 | 2~6 | 5 | 6.02 | 30.10 |
|  | 2 | 6.45×2.80 | 2~6 | 5 | 18.06 | 90.30 |
|  | 2 | 1.95×2.80 | 2,4,6 | 24 | 5.46 | 131.04 |
|  | 2 | 3.40×2.80 | 2,4 | 2 | 9.52 | 19.04 |
|  | 2 | 1.25×2.80 | 6 | 1 | 3.50 | 3.50 |
|  | 2 | 1.85×2.80 | 6 | 1 | 5.18 | 5.18 |
|  | 2 | 0.50×2.80 | 6 | 1 | 1.40 | 1.40 |
|  | 2 | 0.50×2.80 | 6 | 1 | 1.40 | 1.40 |
|  | 2 | 0.50×2.80 | 6 | 1 | 1.40 | 1.40 |
|  | 2 | 3.40×2.80 | 6 | 1 | 9.52 | 9.52 |
|  | 3 | 2.70×2.40 | 1 | 14 | 6.48 | 90.72 |
|  | 3 | 3.65×3.00 | 1 | 3 | 10.95 | 32.85 |
|  | 3 | 0.80×2.80 | 3,5 | 2 | 2.24 | 4.48 |
|  | 3 | 2.70×2.80 | 3,5 | 30 | 7.56 | 226.80 |
|  | 3 | 1.70×2.80 | 3,5 | 2 | 4.76 | 9.52 |
|  | 6 | 2.93×3.20 | 2 | 1 | 9.36 | 9.36 |
|  | 6 | 2.45×3.30 | 2 | 1 | 8.09 | 8.09 |
|  | 6 | 2.45×3.40 | 2 | 1 | 8.33 | 8.33 |
|  | 6 | 2.95×3.50 | 2 | 1 | 10.33 | 10.33 |
|  | 6 | 2.45×3.60 | 2 | 1 | 8.82 | 8.82 |
|  | 6 | 2.45×3.70 | 2 | 1 | 9.07 | 9.07 |
| 东向 768.44 |  | 2.40×4.50 | 1 | 1 | 10.80 | 10.80 |
|  |  | 2.00×2.10 | 1 | 2 | 4.20 | 8.40 |
|  |  | 0.70×4.50 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 |
|  |  | 0.85×3.80 | 2 | 1 | 3.23 | 3.23 |
|  |  | 0.75×3.80 | 2 | 2 | 2.85 | 5.70 |
|  |  | 2.00×1.40 | 2 | 1 | 2.80 | 2.80 |
|  | 1 | 0.65×2.80 | 2~6 | 40 | 1.82 | 72.80 |
|  | 1 | 0.65×3.50 | 2~4 | 12 | 2.28 | 27.30 |
|  | 1 | 0.65×3.00 | 3 | 4 | 1.95 | 7.80 |
|  | 1 | 0.88×2.80 | 6 | 2 | 2.45 | 4.90 |
|  | 1 | 0.85×2.80 | 6 | 1 | 2.38 | 2.38 |
|  | 1 | 0.76×2.80 | 6 | 1 | 2.13 | 2.13 |
|  | 2 | 1.45×2.80 | 2,4 | 2 | 4.06 | 8.12 |
|  | 2 | 7.05×2.80 | 2,4,6 | 3 | 19.74 | 59.22 |
|  | 2 | 5.80×3.50 | 2 | 1 | 20.30 | 20.30 |
|  | 2 | 0.70×3.50 | 2 | 1 | 2.45 | 2.45 |
|  | 2 | 3.20×3.50 | 2 | 1 | 11.20 | 11.20 |
|  | 2 | 1.65×3.50 | 2 | 1 | 5.78 | 5.78 |
|  | 2 | 1.98×2.80 | 2 | 2 | 5.53 | 11.06 |
|  | 2 | 0.60×2.80 | 2,4 | 3 | 1.68 | 5.04 |
|  | 2 | 2.40×2.80 | 2,4 | 2 | 6.72 | 13.44 |
|  | 2 | 1.40×2.80 | 2~6 | 5 | 3.92 | 19.60 |
|  | 2 | 7.70×2.80 | 2,4,6 | 3 | 21.56 | 64.68 |
|  | 2 | 3.05×3.50 | 3 | 1 | 10.68 | 10.68 |
|  | 2 | 3.00×3.50 | 3~4 | 2 | 10.50 | 21.00 |
|  | 2 | 2.35×3.50 | 3 | 1 | 8.23 | 8.23 |
|  | 2 | 1.90×3.00 | 3 | 2 | 5.70 | 11.40 |
|  | 2 | 2.85×3.50 | 3 | 1 | 9.98 | 9.98 |
|  | 2 | 2.10×3.50 | 4 | 1 | 7.34 | 7.34 |
|  | 2 | 1.20×3.50 | 4 | 1 | 4.20 | 4.20 |
|  | 2 | 1.70×3.50 | 4 | 1 | 5.95 | 5.95 |
|  | 2 | 2.00×2.80 | 4 | 3 | 5.60 | 16.80 |
|  | 2 | 1.40×3.50 | 4 | 1 | 4.90 | 4.90 |
|  | 2 | 3.05×3.50 | 4 | 1 | 10.66 | 10.66 |
|  | 2 | 1.90×3.50 | 4 | 2 | 6.65 | 13.30 |
|  | 2 | 1.65×2.80 | 6 | 1 | 4.62 | 4.62 |
|  | 2 | 1.20×2.80 | 6 | 5 | 3.36 | 16.80 |
|  | 2 | 1.68×2.80 | 6 | 5 | 4.69 | 23.45 |
|  | 2 | 0.65×2.80 | 6 | 1 | 1.82 | 1.82 |
|  | 2 | 1.70×2.80 | 6 | 3 | 4.76 | 14.28 |
|  | 2 | 1.44×2.80 | 6 | 1 | 4.03 | 4.03 |
|  | 2 | 1.35×2.80 | 6 | 1 | 3.78 | 3.78 |
|  | 3 | 3.65×3.00 | 1 | 2 | 10.95 | 21.90 |
|  | 3 | 3.63×3.00 | 1 | 2 | 10.88 | 21.75 |
|  | 3 | 2.70×3.00 | 1 | 5 | 8.10 | 40.50 |
|  | 3 | 2.70×2.40 | 1 | 2 | 6.48 | 12.96 |
|  | 3 | 2.70×2.80 | 3,5 | 14 | 7.56 | 105.84 |
| 西向 672.60 |  | 3.55×4.50 | 1 | 1 | 15.98 | 15.98 |
|  | 1 | 0.65×3.40 | 1 | 4 | 2.21 | 8.84 |
|  | 1 | 0.65×2.80 | 2~6 | 18 | 1.82 | 32.76 |
|  | 1 | 0.65×3.50 | 2 | 2 | 2.28 | 4.55 |
|  | 2 | 6.00×3.40 | 1 | 1 | 20.40 | 20.40 |
|  | 2 | 1.40×3.40 | 1 | 1 | 4.76 | 4.76 |
|  | 2 | 3.30×3.40 | 1 | 1 | 11.22 | 11.22 |
|  | 2 | 3.30×2.80 | 2~6 | 5 | 9.24 | 46.20 |
|  | 2 | 6.00×2.80 | 2~4 | 3 | 16.80 | 50.40 |
|  | 2 | 1.40×2.80 | 2~4 | 3 | 3.92 | 11.76 |
|  | 2 | 0.70×3.50 | 2 | 1 | 2.45 | 2.45 |
|  | 2 | 3.20×3.50 | 2 | 1 | 11.20 | 11.20 |
|  | 2 | 2.40×3.50 | 2 | 1 | 8.40 | 8.40 |
|  | 2 | 6.00×2.80 | 5 | 1 | 16.80 | 16.80 |
|  | 2 | 1.40×2.80 | 5~6 | 2 | 3.92 | 7.84 |
|  | 3 | 2.70×2.40 | 1 | 10 | 6.48 | 64.80 |
|  | 3 | 2.60×2.40 | 1 | 1 | 6.24 | 6.24 |
|  | 3 | 7.10×3.00 | 1 | 1 | 21.30 | 21.30 |
|  | 3 | 2.70×2.20 | 2~6 | 55 | 5.94 | 326.70 |

# 天窗

## 天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4010 | 55555, | 0.01 | 836.04 | 0.00 |
| 4014 |  | 87.75 | 91.60 | 0.96 |
| 4015 | 55555,55555,55555,55555,55555,55555, | 43.73 | 269.60 | 0.16 |
| 整栋建筑 |  | 131.49 | 4193.29 | 0.03 |
| 标准依据 | 《标准5》第4.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

## 天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 66 | 3.90 | 0.75 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 平均 |  |  | 3.90 | 0.75 |  |
| 标准依据 |  | 《标准5》第4.3.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤3.0,SC≤0.40 |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |

# 屋顶构造

## 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准5》第4.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.3.3的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外墙构造

## 外墙相关构造

### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

### 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 0.760 | 3.186 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.09 |  |  |  |  |  |

## 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 717.83 | 0.925 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 58.31 | 0.075 | 1.09 | 3.19 | 0.75 |
| 合计 |  | 776.14 | 1.000 | 1.11 | 2.96 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 702.32 | 0.846 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 128.06 | 0.154 | 1.09 | 3.19 | 0.75 |
| 合计 |  | 830.38 | 1.000 | 1.11 | 2.98 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 678.31 | 0.950 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 35.85 | 0.050 | 1.09 | 3.19 | 0.75 |
| 合计 |  | 714.16 | 1.000 | 1.11 | 2.95 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 689.89 | 0.832 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 139.42 | 0.168 | 1.09 | 3.19 | 0.75 |
| 合计 |  | 829.30 | 1.000 | 1.11 | 2.98 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2788.36 | 0.885 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 361.64 | 0.115 | 1.09 | 3.19 | 0.75 |
| 合计 |  | 3150.00 | 1.000 | 1.11 | 2.97 | 0.75 |
| 标准依据 | 《标准5》第4.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 挑空楼板构造

## 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准5》第4.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 地下墙构造

本工程无此项内容

# 地面构造

## 非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 导热阻R | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准5》第4.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

## 周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 导热阻R | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准5》第4.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

# 外窗热工

## 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 65 | 3.90 | 0.75 | 1.000 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 2 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.75 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

## 外遮阳类型

### 百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

## 平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 10.575 | 10.575 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 |  | 1 | 2 | 6.975 | 13.950 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 3 |  | 1 | 2 | 4.200 | 8.400 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 4 |  | 1 | 1 | 36.000 | 36.000 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 5 |  | 1 | 2 | 12.150 | 24.300 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 6 |  | 2 | 1 | 5.510 | 5.510 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 7 | 1 | 2~4 | 26 | 2.275 | 59.150 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 8 | 1 | 2~6 | 41 | 1.820 | 74.620 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 9 | 1 | 6 | 1 | 2.523 | 2.523 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 10 | 1 | 6 | 1 | 1.819 | 1.819 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 11 | 1 | 6 | 1 | 2.517 | 2.517 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 12 | 1 | 6 | 1 | 1.817 | 1.817 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 13 | 2 | 2~4 | 3 | 16.625 | 49.875 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 1.750 | 1.750 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 21.280 | 21.280 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 16 | 2 | 2~6 | 5 | 3.920 | 19.600 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 17 | 2 | 2,4 | 3 | 1.960 | 5.880 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 18 | 2 | 2,4 | 2 | 21.560 | 43.120 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 19 | 2 | 2 | 1 | 19.600 | 19.600 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 20 | 2 | 2~4 | 6 | 20.300 | 121.800 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 21 | 2 | 2 | 1 | 29.050 | 29.050 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 22 | 2 | 2,4,6 | 14 | 5.460 | 76.440 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 23 | 2 | 2,4,6 | 8 | 1.680 | 13.440 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 24 | 2 | 2,4 | 2 | 6.720 | 13.440 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 25 | 2 | 2~4 | 5 | 2.450 | 12.250 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 26 | 2 | 3 | 1 | 24.325 | 24.325 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 27 | 2 | 3 | 1 | 24.675 | 24.675 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 28 | 2 | 4 | 1 | 20.300 | 20.300 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 29 | 2 | 4 | 1 | 22.575 | 22.575 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 30 | 2 | 4 | 1 | 24.679 | 24.679 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 31 | 2 | 4 | 1 | 1.400 | 1.400 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 32 | 2 | 4 | 1 | 20.720 | 20.720 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 33 | 2 | 6 | 1 | 21.555 | 21.555 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 34 | 2 | 6 | 1 | 19.320 | 19.320 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 35 | 2 | 6 | 1 | 1.397 | 1.397 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 36 | 2 | 6 | 1 | 13.300 | 13.300 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 37 | 2 | 6 | 1 | 1.403 | 1.403 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 38 | 3 | 1 | 4 | 10.875 | 43.500 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 39 | 3 | 1 | 2 | 10.950 | 21.900 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 40 | 3 | 1 | 5 | 9.600 | 48.000 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 41 | 3 | 3,5 | 16 | 7.560 | 120.960 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 42 | 6 | 2 | 1 | 8.330 | 8.330 | 18 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.654 | 0.491 |
| 43 | 6 | 2 | 1 | 8.085 | 8.085 | 18 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.653 | 0.490 |
| 44 | 6 | 2 | 1 | 9.360 | 9.360 | 18 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.652 | 0.489 |
| 45 | 6 | 2 | 1 | 9.065 | 9.065 | 18 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.657 | 0.493 |
| 46 | 6 | 2 | 1 | 8.820 | 8.820 | 18 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.656 | 0.492 |
| 47 | 6 | 2 | 1 | 10.325 | 10.325 | 18 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.655 | 0.491 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1152.699 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.984 | 0.738 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 4.200 | 4.200 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 |  | 1 | 1 | 22.950 | 22.950 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 3 |  | 2 | 1 | 5.510 | 5.510 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2.210 | 4.420 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 5 | 1 | 2~6 | 102 | 1.820 | 185.640 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 7.310 | 7.310 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 7 | 2 | 2,4 | 4 | 1.400 | 5.600 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 8 | 2 | 2,4,6 | 3 | 6.440 | 19.320 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 9 | 2 | 2,4 | 2 | 5.177 | 10.354 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 10 | 2 | 2,4,6 | 20 | 1.680 | 33.600 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 11 | 2 | 2,4,6 | 12 | 5.180 | 62.160 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 12 | 2 | 2,4 | 7 | 1.960 | 13.720 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 13 | 2 | 2,4 | 2 | 3.500 | 7.000 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 14 | 2 | 2,4 | 2 | 1.403 | 2.806 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 15 | 2 | 2~6 | 5 | 6.020 | 30.100 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 16 | 2 | 2~6 | 5 | 18.060 | 90.300 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 17 | 2 | 2,4,6 | 24 | 5.460 | 131.040 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 18 | 2 | 2,4 | 2 | 9.520 | 19.040 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 19 | 2 | 6 | 1 | 3.501 | 3.501 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 20 | 2 | 6 | 1 | 5.178 | 5.178 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 21 | 2 | 6 | 1 | 1.400 | 1.400 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 22 | 2 | 6 | 1 | 1.401 | 1.401 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 23 | 2 | 6 | 1 | 1.399 | 1.399 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 24 | 2 | 6 | 1 | 9.521 | 9.521 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 25 | 3 | 1 | 14 | 6.480 | 90.720 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 26 | 3 | 1 | 3 | 10.950 | 32.850 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 27 | 3 | 3,5 | 2 | 2.240 | 4.480 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 28 | 3 | 3,5 | 30 | 7.560 | 226.800 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 29 | 3 | 3,5 | 2 | 4.760 | 9.520 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 30 | 6 | 2 | 1 | 9.360 | 9.360 | 18 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.649 | 0.487 |
| 31 | 6 | 2 | 1 | 8.085 | 8.085 | 18 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.651 | 0.488 |
| 32 | 6 | 2 | 1 | 8.330 | 8.330 | 18 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.652 | 0.489 |
| 33 | 6 | 2 | 1 | 10.325 | 10.325 | 18 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.653 | 0.490 |
| 34 | 6 | 2 | 1 | 8.820 | 8.820 | 18 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.654 | 0.491 |
| 35 | 6 | 2 | 1 | 9.065 | 9.065 | 18 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.655 | 0.491 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1095.826 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.983 | 0.737 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 10.800 | 10.800 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 |  | 1 | 2 | 4.200 | 8.400 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 3 |  | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 4 |  | 2 | 1 | 3.230 | 3.230 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 5 |  | 2 | 2 | 2.850 | 5.700 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 6 |  | 2 | 1 | 2.800 | 2.800 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 7 | 1 | 2~6 | 40 | 1.820 | 72.800 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 8 | 1 | 2~4 | 12 | 2.275 | 27.300 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 9 | 1 | 3 | 4 | 1.950 | 7.800 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 10 | 1 | 6 | 2 | 2.450 | 4.900 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 11 | 1 | 6 | 1 | 2.380 | 2.380 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 12 | 1 | 6 | 1 | 2.135 | 2.135 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 13 | 2 | 2,4 | 2 | 4.060 | 8.120 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 14 | 2 | 2,4,6 | 3 | 19.740 | 59.220 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 20.300 | 20.300 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 2.450 | 2.450 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 17 | 2 | 2 | 1 | 11.200 | 11.200 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 5.775 | 5.775 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 19 | 2 | 2 | 2 | 5.530 | 11.060 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 20 | 2 | 2,4 | 3 | 1.680 | 5.040 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 21 | 2 | 2,4 | 2 | 6.720 | 13.440 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 22 | 2 | 2~6 | 5 | 3.920 | 19.600 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 23 | 2 | 2,4,6 | 3 | 21.560 | 64.680 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 24 | 2 | 3 | 1 | 10.675 | 10.675 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 25 | 2 | 3~4 | 2 | 10.500 | 21.000 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 26 | 2 | 3 | 1 | 8.225 | 8.225 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 27 | 2 | 3 | 2 | 5.700 | 11.400 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 28 | 2 | 3 | 1 | 9.975 | 9.975 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 29 | 2 | 4 | 1 | 7.336 | 7.336 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 30 | 2 | 4 | 1 | 4.200 | 4.200 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 31 | 2 | 4 | 1 | 5.950 | 5.950 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 32 | 2 | 4 | 3 | 5.600 | 16.800 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 33 | 2 | 4 | 1 | 4.900 | 4.900 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 34 | 2 | 4 | 1 | 10.665 | 10.665 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 35 | 2 | 4 | 2 | 6.650 | 13.300 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 36 | 2 | 6 | 1 | 4.620 | 4.620 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 37 | 2 | 6 | 5 | 3.360 | 16.800 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 38 | 2 | 6 | 5 | 4.690 | 23.450 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 39 | 2 | 6 | 1 | 1.820 | 1.820 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 40 | 2 | 6 | 3 | 4.760 | 14.280 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 41 | 2 | 6 | 1 | 4.032 | 4.032 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 42 | 2 | 6 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 43 | 3 | 1 | 2 | 10.950 | 21.900 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 44 | 3 | 1 | 2 | 10.875 | 21.750 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 45 | 3 | 1 | 5 | 8.100 | 40.500 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 46 | 3 | 1 | 2 | 6.480 | 12.960 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 47 | 3 | 3,5 | 14 | 7.560 | 105.840 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 768.438 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.750 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 15.975 | 15.975 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 2.210 | 8.840 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 3 | 1 | 2~6 | 18 | 1.820 | 32.760 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 2.275 | 4.550 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 20.400 | 20.400 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4.760 | 4.760 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 11.220 | 11.220 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 8 | 2 | 2~6 | 5 | 9.240 | 46.200 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 9 | 2 | 2~4 | 3 | 16.800 | 50.400 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 10 | 2 | 2~4 | 3 | 3.920 | 11.760 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 2.450 | 2.450 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 11.200 | 11.200 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 13 | 2 | 2 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 14 | 2 | 5 | 1 | 16.800 | 16.800 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 15 | 2 | 5~6 | 2 | 3.920 | 7.840 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 16 | 3 | 1 | 10 | 6.480 | 64.800 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 21.300 | 21.300 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 19 | 3 | 2~6 | 55 | 5.940 | 326.700 | 18 | 0.750 | 百叶遮阳0 | 0.630 | 0.472 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 672.595 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.820 | 0.615 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.718 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1152.699 | 1.00 | 0.738 |
| 北向 | 1095.826 | 1.00 | 0.737 |
| 东向 | 768.438 | 1.00 | 0.750 |
| 西向 | 672.595 | 1.00 | 0.615 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.718 |  |

## 平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 10.575 | 10.575 | 65 | 3.900 |
| 2 |  | 1 | 2 | 6.975 | 13.950 | 65 | 3.900 |
| 3 |  | 1 | 2 | 4.200 | 8.400 | 65 | 3.900 |
| 4 |  | 1 | 1 | 36.000 | 36.000 | 65 | 3.900 |
| 5 |  | 1 | 2 | 12.150 | 24.300 | 65 | 3.900 |
| 6 |  | 2 | 1 | 5.510 | 5.510 | 65 | 3.900 |
| 7 | 1 | 2~4 | 26 | 2.275 | 59.150 | 18 | 3.900 |
| 8 | 1 | 2~6 | 41 | 1.820 | 74.620 | 18 | 3.900 |
| 9 | 1 | 6 | 1 | 2.523 | 2.523 | 18 | 3.900 |
| 10 | 1 | 6 | 1 | 1.819 | 1.819 | 18 | 3.900 |
| 11 | 1 | 6 | 1 | 2.517 | 2.517 | 18 | 3.900 |
| 12 | 1 | 6 | 1 | 1.817 | 1.817 | 18 | 3.900 |
| 13 | 2 | 2~4 | 3 | 16.625 | 49.875 | 18 | 3.900 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 1.750 | 1.750 | 18 | 3.900 |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 21.280 | 21.280 | 18 | 3.900 |
| 16 | 2 | 2~6 | 5 | 3.920 | 19.600 | 18 | 3.900 |
| 17 | 2 | 2,4 | 3 | 1.960 | 5.880 | 18 | 3.900 |
| 18 | 2 | 2,4 | 2 | 21.560 | 43.120 | 18 | 3.900 |
| 19 | 2 | 2 | 1 | 19.600 | 19.600 | 18 | 3.900 |
| 20 | 2 | 2~4 | 6 | 20.300 | 121.800 | 18 | 3.900 |
| 21 | 2 | 2 | 1 | 29.050 | 29.050 | 18 | 3.900 |
| 22 | 2 | 2,4,6 | 14 | 5.460 | 76.440 | 18 | 3.900 |
| 23 | 2 | 2,4,6 | 8 | 1.680 | 13.440 | 18 | 3.900 |
| 24 | 2 | 2,4 | 2 | 6.720 | 13.440 | 18 | 3.900 |
| 25 | 2 | 2~4 | 5 | 2.450 | 12.250 | 18 | 3.900 |
| 26 | 2 | 3 | 1 | 24.325 | 24.325 | 18 | 3.900 |
| 27 | 2 | 3 | 1 | 24.675 | 24.675 | 18 | 3.900 |
| 28 | 2 | 4 | 1 | 20.300 | 20.300 | 18 | 3.900 |
| 29 | 2 | 4 | 1 | 22.575 | 22.575 | 18 | 3.900 |
| 30 | 2 | 4 | 1 | 24.679 | 24.679 | 18 | 3.900 |
| 31 | 2 | 4 | 1 | 1.400 | 1.400 | 18 | 3.900 |
| 32 | 2 | 4 | 1 | 20.720 | 20.720 | 18 | 3.900 |
| 33 | 2 | 6 | 1 | 21.555 | 21.555 | 18 | 3.900 |
| 34 | 2 | 6 | 1 | 19.320 | 19.320 | 18 | 3.900 |
| 35 | 2 | 6 | 1 | 1.397 | 1.397 | 18 | 3.900 |
| 36 | 2 | 6 | 1 | 13.300 | 13.300 | 18 | 3.900 |
| 37 | 2 | 6 | 1 | 1.403 | 1.403 | 18 | 3.900 |
| 38 | 3 | 1 | 4 | 10.875 | 43.500 | 18 | 3.900 |
| 39 | 3 | 1 | 2 | 10.950 | 21.900 | 18 | 3.900 |
| 40 | 3 | 1 | 5 | 9.600 | 48.000 | 18 | 3.900 |
| 41 | 3 | 3,5 | 16 | 7.560 | 120.960 | 18 | 3.900 |
| 42 | 6 | 2 | 1 | 8.330 | 8.330 | 18 | 3.900 |
| 43 | 6 | 2 | 1 | 8.085 | 8.085 | 18 | 3.900 |
| 44 | 6 | 2 | 1 | 9.360 | 9.360 | 18 | 3.900 |
| 45 | 6 | 2 | 1 | 9.065 | 9.065 | 18 | 3.900 |
| 46 | 6 | 2 | 1 | 8.820 | 8.820 | 18 | 3.900 |
| 47 | 6 | 2 | 1 | 10.325 | 10.325 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1152.699 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 4.200 | 4.200 | 65 | 3.900 |
| 2 |  | 1 | 1 | 22.950 | 22.950 | 65 | 3.900 |
| 3 |  | 2 | 1 | 5.510 | 5.510 | 65 | 3.900 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2.210 | 4.420 | 18 | 3.900 |
| 5 | 1 | 2~6 | 102 | 1.820 | 185.640 | 18 | 3.900 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 7.310 | 7.310 | 18 | 3.900 |
| 7 | 2 | 2,4 | 4 | 1.400 | 5.600 | 18 | 3.900 |
| 8 | 2 | 2,4,6 | 3 | 6.440 | 19.320 | 18 | 3.900 |
| 9 | 2 | 2,4 | 2 | 5.177 | 10.354 | 18 | 3.900 |
| 10 | 2 | 2,4,6 | 20 | 1.680 | 33.600 | 18 | 3.900 |
| 11 | 2 | 2,4,6 | 12 | 5.180 | 62.160 | 18 | 3.900 |
| 12 | 2 | 2,4 | 7 | 1.960 | 13.720 | 18 | 3.900 |
| 13 | 2 | 2,4 | 2 | 3.500 | 7.000 | 18 | 3.900 |
| 14 | 2 | 2,4 | 2 | 1.403 | 2.806 | 18 | 3.900 |
| 15 | 2 | 2~6 | 5 | 6.020 | 30.100 | 18 | 3.900 |
| 16 | 2 | 2~6 | 5 | 18.060 | 90.300 | 18 | 3.900 |
| 17 | 2 | 2,4,6 | 24 | 5.460 | 131.040 | 18 | 3.900 |
| 18 | 2 | 2,4 | 2 | 9.520 | 19.040 | 18 | 3.900 |
| 19 | 2 | 6 | 1 | 3.501 | 3.501 | 18 | 3.900 |
| 20 | 2 | 6 | 1 | 5.178 | 5.178 | 18 | 3.900 |
| 21 | 2 | 6 | 1 | 1.400 | 1.400 | 18 | 3.900 |
| 22 | 2 | 6 | 1 | 1.401 | 1.401 | 18 | 3.900 |
| 23 | 2 | 6 | 1 | 1.399 | 1.399 | 18 | 3.900 |
| 24 | 2 | 6 | 1 | 9.521 | 9.521 | 18 | 3.900 |
| 25 | 3 | 1 | 14 | 6.480 | 90.720 | 18 | 3.900 |
| 26 | 3 | 1 | 3 | 10.950 | 32.850 | 18 | 3.900 |
| 27 | 3 | 3,5 | 2 | 2.240 | 4.480 | 18 | 3.900 |
| 28 | 3 | 3,5 | 30 | 7.560 | 226.800 | 18 | 3.900 |
| 29 | 3 | 3,5 | 2 | 4.760 | 9.520 | 18 | 3.900 |
| 30 | 6 | 2 | 1 | 9.360 | 9.360 | 18 | 3.900 |
| 31 | 6 | 2 | 1 | 8.085 | 8.085 | 18 | 3.900 |
| 32 | 6 | 2 | 1 | 8.330 | 8.330 | 18 | 3.900 |
| 33 | 6 | 2 | 1 | 10.325 | 10.325 | 18 | 3.900 |
| 34 | 6 | 2 | 1 | 8.820 | 8.820 | 18 | 3.900 |
| 35 | 6 | 2 | 1 | 9.065 | 9.065 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1095.826 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 10.800 | 10.800 | 65 | 3.900 |
| 2 |  | 1 | 2 | 4.200 | 8.400 | 65 | 3.900 |
| 3 |  | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 65 | 3.900 |
| 4 |  | 2 | 1 | 3.230 | 3.230 | 65 | 3.900 |
| 5 |  | 2 | 2 | 2.850 | 5.700 | 65 | 3.900 |
| 6 |  | 2 | 1 | 2.800 | 2.800 | 65 | 3.900 |
| 7 | 1 | 2~6 | 40 | 1.820 | 72.800 | 18 | 3.900 |
| 8 | 1 | 2~4 | 12 | 2.275 | 27.300 | 18 | 3.900 |
| 9 | 1 | 3 | 4 | 1.950 | 7.800 | 18 | 3.900 |
| 10 | 1 | 6 | 2 | 2.450 | 4.900 | 18 | 3.900 |
| 11 | 1 | 6 | 1 | 2.380 | 2.380 | 18 | 3.900 |
| 12 | 1 | 6 | 1 | 2.135 | 2.135 | 18 | 3.900 |
| 13 | 2 | 2,4 | 2 | 4.060 | 8.120 | 18 | 3.900 |
| 14 | 2 | 2,4,6 | 3 | 19.740 | 59.220 | 18 | 3.900 |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 20.300 | 20.300 | 18 | 3.900 |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 2.450 | 2.450 | 18 | 3.900 |
| 17 | 2 | 2 | 1 | 11.200 | 11.200 | 18 | 3.900 |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 5.775 | 5.775 | 18 | 3.900 |
| 19 | 2 | 2 | 2 | 5.530 | 11.060 | 18 | 3.900 |
| 20 | 2 | 2,4 | 3 | 1.680 | 5.040 | 18 | 3.900 |
| 21 | 2 | 2,4 | 2 | 6.720 | 13.440 | 18 | 3.900 |
| 22 | 2 | 2~6 | 5 | 3.920 | 19.600 | 18 | 3.900 |
| 23 | 2 | 2,4,6 | 3 | 21.560 | 64.680 | 18 | 3.900 |
| 24 | 2 | 3 | 1 | 10.675 | 10.675 | 18 | 3.900 |
| 25 | 2 | 3~4 | 2 | 10.500 | 21.000 | 18 | 3.900 |
| 26 | 2 | 3 | 1 | 8.225 | 8.225 | 18 | 3.900 |
| 27 | 2 | 3 | 2 | 5.700 | 11.400 | 18 | 3.900 |
| 28 | 2 | 3 | 1 | 9.975 | 9.975 | 18 | 3.900 |
| 29 | 2 | 4 | 1 | 7.336 | 7.336 | 18 | 3.900 |
| 30 | 2 | 4 | 1 | 4.200 | 4.200 | 18 | 3.900 |
| 31 | 2 | 4 | 1 | 5.950 | 5.950 | 18 | 3.900 |
| 32 | 2 | 4 | 3 | 5.600 | 16.800 | 18 | 3.900 |
| 33 | 2 | 4 | 1 | 4.900 | 4.900 | 18 | 3.900 |
| 34 | 2 | 4 | 1 | 10.665 | 10.665 | 18 | 3.900 |
| 35 | 2 | 4 | 2 | 6.650 | 13.300 | 18 | 3.900 |
| 36 | 2 | 6 | 1 | 4.620 | 4.620 | 18 | 3.900 |
| 37 | 2 | 6 | 5 | 3.360 | 16.800 | 18 | 3.900 |
| 38 | 2 | 6 | 5 | 4.690 | 23.450 | 18 | 3.900 |
| 39 | 2 | 6 | 1 | 1.820 | 1.820 | 18 | 3.900 |
| 40 | 2 | 6 | 3 | 4.760 | 14.280 | 18 | 3.900 |
| 41 | 2 | 6 | 1 | 4.032 | 4.032 | 18 | 3.900 |
| 42 | 2 | 6 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 3.900 |
| 43 | 3 | 1 | 2 | 10.950 | 21.900 | 18 | 3.900 |
| 44 | 3 | 1 | 2 | 10.875 | 21.750 | 18 | 3.900 |
| 45 | 3 | 1 | 5 | 8.100 | 40.500 | 18 | 3.900 |
| 46 | 3 | 1 | 2 | 6.480 | 12.960 | 18 | 3.900 |
| 47 | 3 | 3,5 | 14 | 7.560 | 105.840 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 768.438 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 15.975 | 15.975 | 65 | 3.900 |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 2.210 | 8.840 | 18 | 3.900 |
| 3 | 1 | 2~6 | 18 | 1.820 | 32.760 | 18 | 3.900 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 2.275 | 4.550 | 18 | 3.900 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 20.400 | 20.400 | 18 | 3.900 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4.760 | 4.760 | 18 | 3.900 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 11.220 | 11.220 | 18 | 3.900 |
| 8 | 2 | 2~6 | 5 | 9.240 | 46.200 | 18 | 3.900 |
| 9 | 2 | 2~4 | 3 | 16.800 | 50.400 | 18 | 3.900 |
| 10 | 2 | 2~4 | 3 | 3.920 | 11.760 | 18 | 3.900 |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 2.450 | 2.450 | 18 | 3.900 |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 11.200 | 11.200 | 18 | 3.900 |
| 13 | 2 | 2 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 3.900 |
| 14 | 2 | 5 | 1 | 16.800 | 16.800 | 18 | 3.900 |
| 15 | 2 | 5~6 | 2 | 3.920 | 7.840 | 18 | 3.900 |
| 16 | 3 | 1 | 10 | 6.480 | 64.800 | 18 | 3.900 |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 18 | 3.900 |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 21.300 | 21.300 | 18 | 3.900 |
| 19 | 3 | 2~6 | 55 | 5.940 | 326.700 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 672.595 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

## 总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1152.70 | 3.90 | 0.74 | 0.59 | K≤3.00, SC≤0.55 | 不满足 |
| 北向 | 1095.83 | 3.90 | 0.74 | 0.56 | K≤3.00, SC≤0.55 | 不满足 |
| 东向 | 768.44 | 3.90 | 0.75 | 0.51 | K≤3.00, SC≤0.55 | 不满足 |
| 西向 | 672.60 | 3.90 | 0.62 | 0.45 | K≤3.50, SC≤0.50 | 不满足 |
| 综合平均 | 3689.56 | 3.90 | 0.72 | 0.54 |  |  |
| 标准依据 | 《标准5》第4.3.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表4.3.4的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

# 可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 44.50 |  | 5 | 4.80 | 1.00 | 外门 | 0.25 | 0.18 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 11.22 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 1002 | 63.16 |  | 3 | 8.10 | 0.30 | 外窗 | 0.26 | 0.08 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 8.10 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 1003 | 29.01 |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 | 0.22 | 0.07 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 1005 | 403.56 |  | 3 | 10.95 | 0.30 | 外窗 | 0.35 | 0.12 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 10.95 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 10.95 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 4.32 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 10.95 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 10.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 10.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 10.95 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 10.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 10.95 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 10.95 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 10.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 10.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 10.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 1006 | 29.01 |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 | 0.22 | 0.07 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 1007 | 90.09 |  | 3 | 8.10 | 0.30 | 外窗 | 0.27 | 0.08 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 8.10 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 8.10 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 1008 | 1170.65 |  | 未编号 | 15.98 | 0.00 | 幕墙 | 0.06 | 0.02 | 0.30 | 0.00 | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.98 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 4.80 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.20 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 4.80 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.20 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.98 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 10.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 4.80 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.20 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 4.80 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 4.20 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.15 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 1009 | 54.95 |  | 3 | 9.60 | 0.30 | 外窗 | 0.56 | 0.17 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 21.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 1010 | 85.15 |  | 3 | 9.60 | 0.30 | 外窗 | 0.23 | 0.07 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 9.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 1011 | 87.79 |  | 3 | 9.60 | 0.30 | 外窗 | 0.22 | 0.07 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 9.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 1012 | 27.26 |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 | 0.24 | 0.07 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 1013 | 122.31 |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 | 0.21 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 1017 | 20.18 |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 | 0.32 | 0.10 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 1019 | 15.10 |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 | 0.43 | 0.13 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 1020 | 23.65 |  | 3 | 6.24 | 0.30 | 外窗 | 0.26 | 0.08 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 1022 | 396.60 |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 | 0.18 | 0.07 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 4.76 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.21 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.21 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.21 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 20.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.21 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 4.32 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  | 1023 | 45.72 |  | 5 | 4.80 | 1.00 | 外门 | 0.26 | 0.18 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 1 | 2.21 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 7.31 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.21 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 1025 | 189.06 |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 | 0.21 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 1026 | 63.62 |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 | 0.20 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 1029 | 20.18 |  | 3 | 6.48 | 0.30 | 外窗 | 0.32 | 0.10 | 0.30 | － | 不满足 |
| 2 | 2001 | 76.98 |  | 2 | 9.24 | 0.30 | 外窗 | 1.05 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 2.85 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 4.80 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 2.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 2.85 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.51 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.23 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 21.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 3.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.96 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 21.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 2002 | 293.04 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.03 | 0.01 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 3.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 2003 | 29.01 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.20 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 2004 | 99.24 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.34 | 0.09 | 0.30 | 0.00 | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 5.53 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 6.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.53 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 5.51 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 409.92 |  | 6 | 9.07 | 0.30 | 外窗 | 0.26 | 0.08 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 6 | 8.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 10.33 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 8.33 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 8.09 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 9.36 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 9.36 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 8.09 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 8.33 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 10.33 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 8.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 9.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 1370.15 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.20 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 3.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.96 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.96 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.96 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 19.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 20.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 29.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2.45 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 11.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 8.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2.45 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 20.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 20.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2.45 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 11.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 57.84 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.21 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 2009 | 122.52 |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 | 0.19 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 16.63 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 61.34 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.19 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 59.59 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.20 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 20.18 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.29 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 2020 | 15.10 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.39 | 0.12 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 2021 | 70.77 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.66 | 0.20 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 4.06 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 19.74 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.96 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 6.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 63.88 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.19 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 97.95 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.50 | 0.15 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 16.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.18 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.18 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 9.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 124.95 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.31 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 5.18 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.18 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.96 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.18 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 3.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 2027 | 33.33 |  | 2 | 21.56 | 0.30 | 外窗 | 0.94 | 0.28 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 6.02 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 2028 | 36.28 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.55 | 0.16 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 18.06 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 2031 | 23.46 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.35 | 0.11 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 6.44 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 2032 | 7.76 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.41 | 0.12 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 1.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3001 | 304.44 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.05 | 0.01 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 3.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 3.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 3002 | 32.14 |  | 2 | 9.24 | 0.30 | 外窗 | 0.29 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 3003 | 62.72 |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 | 0.24 | 0.07 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 3004 | 29.01 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.20 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 3005 | 57.84 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.21 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 3006 | 57.84 |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 | 0.26 | 0.08 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 3007 | 124.61 |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 | 0.27 | 0.08 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 16.63 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 9.98 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 3008 | 61.34 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.19 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 3009 | 857.40 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.17 | 0.05 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 3.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 20.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2.45 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 20.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2.45 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 24.33 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 24.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 10.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 10.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 8.23 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 3011 | 29.01 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.20 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 3012 | 14.08 |  | 1 | 1.95 | 0.30 | 外窗 | 0.68 | 0.20 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 5.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.95 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 3013 | 29.01 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.20 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 3016 | 20.18 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.29 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 3017 | 14.08 |  | 1 | 1.95 | 0.30 | 外窗 | 0.68 | 0.20 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 5.70 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.95 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 3019 | 15.10 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.39 | 0.12 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 3020 | 63.88 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.19 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 3022 | 63.26 |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 | 0.24 | 0.07 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 3023 | 87.71 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.49 | 0.15 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 16.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 3024 | 111.67 |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 | 0.25 | 0.07 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 4.76 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 3026 | 125.80 |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 | 0.24 | 0.07 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 3027 | 126.88 |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 | 0.24 | 0.07 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 3028 | 33.33 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.29 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 6.02 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 3029 | 36.28 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.55 | 0.16 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 18.06 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 3032 | 20.18 |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 | 0.37 | 0.11 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 3033 | 6.29 |  | 3 | 2.24 | 0.30 | 外窗 | 0.36 | 0.11 | 0.30 | － | 不满足 |
| 4 | 4001 | 303.60 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.05 | 0.01 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 3.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 3.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 4002 | 32.14 |  | 2 | 9.24 | 0.30 | 外窗 | 0.93 | 0.28 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 20.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 4003 | 70.65 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.64 | 0.19 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 21.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 4004 | 29.01 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.20 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 4005 | 29.01 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.20 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 4006 | 64.78 |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 5.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 6.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 4007 | 27.26 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.22 | 0.07 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 4008 | 124.45 |  | 2 | 7.34 | 0.30 | 外窗 | 0.37 | 0.11 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.95 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 16.63 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 4009 | 61.34 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.19 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 4010 | 819.52 |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 | 0.20 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 20.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 20.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2.45 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 20.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2.45 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 22.58 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 24.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 10.66 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 10.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 4.90 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 3.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 4011 | 59.59 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.20 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 4012 | 14.08 |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 | 0.80 | 0.24 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 6.65 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 4016 | 20.18 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.29 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 4017 | 14.08 |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 | 0.80 | 0.24 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 6.65 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 4019 | 15.10 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.39 | 0.12 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 4020 | 71.02 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.66 | 0.20 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 4.06 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 19.74 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.96 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 6.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 4021 | 63.88 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.19 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 4024 | 97.96 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.50 | 0.15 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 16.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.18 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.18 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 9.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 4025 | 124.95 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.31 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 5.18 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.18 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.96 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.18 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 3.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 4027 | 140.65 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.96 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 4028 | 141.95 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.96 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 4029 | 33.33 |  | 2 | 21.56 | 0.30 | 外窗 | 0.94 | 0.28 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 6.02 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 4030 | 36.35 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.55 | 0.16 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 18.06 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 4033 | 23.46 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.35 | 0.11 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 6.44 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 4034 | 7.76 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.41 | 0.12 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 1.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 5 | 5001 | 602.64 |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 | 0.19 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 5002 | 32.14 |  | 2 | 9.24 | 0.30 | 外窗 | 0.29 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 5003 | 11.21 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.67 | 0.20 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 3.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 5004 | 20.18 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.29 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 5007 | 15.10 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.39 | 0.12 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 5008 | 288.58 |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 | 0.31 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 4.76 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 16.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 3.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 5009 | 126.39 |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 | 0.12 | 0.04 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 5011 | 736.23 |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 | 0.21 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 5012 | 29.17 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.26 | 0.08 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 3.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 5015 | 33.33 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.29 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 6.02 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 5016 | 36.28 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.55 | 0.16 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 18.06 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 5019 | 20.18 |  | 3 | 7.56 | 0.30 | 外窗 | 0.37 | 0.11 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 5020 | 6.29 |  | 3 | 2.24 | 0.30 | 外窗 | 0.36 | 0.11 | 0.30 | － | 不满足 |
| 6 | 6001 | 32.14 |  | 2 | 9.24 | 0.30 | 外窗 | 0.89 | 0.27 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 19.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6002 | 142.69 |  | 2 | 3.92 | 0.30 | 外窗 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6003 | 139.10 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.47 | 0.14 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 21.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 4.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 3.36 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 4.69 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 4.69 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 3.36 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 4.76 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6004 | 150.95 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.20 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6005 | 66.93 |  | 1 | 2.13 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 4.69 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 3.36 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 4.76 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6006 | 59.59 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.20 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6007 | 66.71 |  | 1 | 2.45 | 0.30 | 外窗 | 0.32 | 0.10 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 4.69 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 3.36 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 4.76 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.38 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6008 | 20.18 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.29 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 6009 | 64.77 |  | 2 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.28 | 0.08 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 3.36 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 4.69 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.45 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6011 | 15.10 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.39 | 0.12 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 6012 | 132.51 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.14 | 0.04 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 13.30 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6014 | 70.12 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6015 | 69.70 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.29 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6016 | 68.90 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6017 | 68.90 |  | 1 | 2.52 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6018 | 70.87 |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 | 0.28 | 0.08 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6019 | 70.93 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.64 | 0.19 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 4.03 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 19.74 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6020 | 63.88 |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.19 | 0.06 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 3 | 5.94 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6021 | 150.78 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 3.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6022 | 72.36 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.10 | 0.03 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 3.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6023 | 97.96 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.29 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 5.18 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.18 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 9.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6024 | 69.17 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 5.18 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.18 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6025 | 53.71 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.29 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 5.18 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 3.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6028 | 69.73 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.26 | 0.08 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6029 | 68.94 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.29 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6030 | 68.94 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.29 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6031 | 70.93 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6032 | 33.33 |  | 2 | 21.56 | 0.30 | 外窗 | 0.94 | 0.28 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 6.02 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6033 | 36.28 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.55 | 0.16 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 18.06 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6036 | 23.46 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.35 | 0.11 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 6.44 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6037 | 7.76 |  | 1 | 1.82 | 0.30 | 外窗 | 0.41 | 0.12 | 0.30 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | 2 | 1.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《标准5》第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗开启比≥40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

# 外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 1 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《标准5》第4.3.5条，分级与检测方法《标准3》 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《标准3》的5级 |
| 结论 | 满足 |

# 幕墙气密性

| 层数 | 1～6层 | 7层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 4级 | － |
| 幕墙气密性措施 |  |  |
| 通风换气装置 | 无 |  |
| 标准依据 | 《标准5》第4.3.5条，分级与检测方法《标准4》 | 《标准5》第4.3.5条，分级与检测方法《标准4》 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《标准4》的2级 | 幕墙气密性不应低于《标准4》的3级 |
| 结论 | 满足 | － |

# 结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 2 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 不满足 | 可 |
| 4 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 5 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 7 | 地面构造 | 不满足 | 可 |
| 8 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 9 | 可开启面积 | 不满足 | 不可 |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 不可 |