风机改造措施

因建筑设计及竣工时间较早，尚未颁布国家标准《公共建筑节能设计》GB50189，故在改造前，单位风量耗功率Ws遵循国家标准《公共建筑节能设计》GB50189-2005版中，办公建筑粗、中效过滤的两管制定风量系统，为0.48W/（m3/h）。而近年来，我国的机电产品性能取得了较大的进步，风机效率和电机效率得到了较大的提升，修订后的国家标准《公共建筑节能设计》GB50189-2005版按照新的风机和电机能效等级标准的规定来重新计算了风道系统的Ws限值。

空调风机能耗

独立新风

表1-1 不同系统独立新风单位风量耗功

| 系统编号 | 改造前单位风量耗功率W/(m3/h) | 改造后单位风量耗功率W/(m3/h) | 改造前新风电耗(kWh) | 改造后新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F-4 | 0.48 | 0.24 | 2191 | 1095 |
| 2F-5 | 0.48 | 0.24 | 404 | 202 |
| 3F-5 | 0.48 | 0.24 | 247 | 124 |
| 4F-3 | 0.48 | 0.24 | 11455 | 5727 |
| 5F-4 | 0.48 | 0.24 | 2323 | 1161 |
| 5F-5 | 0.48 | 0.24 | 5479 | 2740 |
| 默认 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 |
| 合计 | - | - | 22099 | 11049 |

独立排风

表1-2 不同系统独立排风单位风量耗功

| 系统编号 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 排风新风比率 | 排风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1F-4 | 0.1 | 0.85 | 388 |
| 2F-5 | 0.1 | 0.85 | 72 |
| 3F-5 | 0.1 | 0.85 | 44 |
| 4F-3 | 0.1 | 0.85 | 2028 |
| 5F-4 | 0.1 | 0.85 | 411 |
| 5F-5 | 0.1 | 0.85 | 970 |
| 默认 | 0.24 | 0.8 | 0 |
| 合计 |  |  | 3913 |

风机盘管

表1-3 不同系统风机盘管电耗

| 系统编号 | 风机盘管电耗(kWh) |
| --- | --- |
| 1F-4 | 10921 |
| 2F-5 | 14218 |
| 3F-5 | 3984 |
| 4F-3 | 18345 |
| 5F-4 | 13293 |
| 5F-5 | 1042 |
| 默认 | 0 |
| 合计 | 61803 |

全空气机组

表1-4 优化改造后全空气机组电耗

| 系统编号 | 送风机/回风机 | 设计风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机电耗 (kWh) | 热回收设备电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F-1 | 送风 | 66000 | 0.26 | 44204 | 919.8 |
|  | 回风 | 56100 | 0.1 | 14451 |  |
| 1F-2 | 送风 | 11000 | 0.24 | 6801 | 459.9 |
|  | 回风 | 9350 | 0.1 | 2409 |  |
| 1F-3 | 送风 | 19000 | 0.24 | 11747 | 459.9 |
|  | 回风 | 16150 | 0.1 | 4160 |  |
| 2F-1 | 送风 | 39000 | 0.26 | 26121 | 459.9 |
|  | 回风 | 33150 | 0.1 | 8539 |  |
| 2F-2 | 送风 | 21000 | 0.24 | 12983 | 459.9 |
|  | 回风 | 17850 | 0.1 | 4598 |  |
| 2F-3 | 送风 | 11000 | 0.24 | 6801 | 459.9 |
|  | 回风 | 9350 | 0.1 | 2409 |  |
| 2F-4 | 送风 | 20000 | 0.24 | 12365 | 459.9 |
|  | 回风 | 17000 | 0.1 | 4379 |  |
| 2F-6 | 送风 | 96000 | 0.26 | 64297 | 919.8 |
|  | 回风 | 81600 | 0.1 | 21020 |  |
| 3F-1 | 送风 | 101000 | 0.26 | 67646 | 919.8 |
|  | 回风 | 85850 | 0.1 | 22115 |  |
| 3F-2 | 送风 | 17500 | 0.24 | 10819 | 459.9 |
|  | 回风 | 14875 | 0.1 | 3832 |  |
| 3F-3 | 送风 | 36000 | 0.26 | 24111 | 459.9 |
|  | 回风 | 30600 | 0.1 | 7883 |  |
| 3F-4 | 送风 | 19000 | 0.24 | 11747 | 459.9 |
|  | 回风 | 16150 | 0.1 | 4160 |  |
| 3F-6 | 送风 | 25000 | 0.24 | 15456 | 459.9 |
|  | 回风 | 21250 | 0.1 | 5474 |  |
| 4F-1 | 送风 | 44000 | 0.26 | 29469 | 459.9 |
|  | 回风 | 37400 | 0.1 | 9634 |  |
| 4F-2 | 送风 | 28000 | 0.24 | 17311 | 459.9 |
|  | 回风 | 23800 | 0.1 | 6131 |  |
| 4F-4 | 送风 | 25000 | 0.24 | 15456 | 459.9 |
|  | 回风 | 21250 | 0.1 | 5474 |  |
| 5F-1 | 送风 | 29000 | 0.24 | 17929 | 459.9 |
|  | 回风 | 24650 | 0.1 | 6350 |  |
| 5F-2 | 送风 | 22500 | 0.24 | 13910 | 459.9 |
|  | 回风 | 19125 | 0.1 | 4927 |  |
| 5F-3 | 送风 | 77000 | 0.26 | 51572 | 919.8 |
|  | 回风 | 65450 | 0.1 | 16860 |  |
| 合计 |  |  |  | 615548 | 10578 |

计算结果

逐月电耗

表3-1 优化改造后各项目月电耗

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.41 | 1.02 | － | － | － |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.91 |  |  |  |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.02 |  |  |  |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.99 |  |  |  |
| 5 | 1.74 | 0.00 | 2.83 | 1.41 | 1.02 |  |  |  |
| 6 | 2.02 | 0.00 | 2.74 | 1.35 | 0.98 |  |  |  |
| 7 | 2.60 | 0.00 | 2.83 | 1.41 | 1.03 |  |  |  |
| 8 | 2.41 | 0.00 | 2.83 | 1.41 | 1.02 |  |  |  |
| 9 | 2.14 | 0.00 | 2.74 | 1.36 | 0.98 |  |  |  |
| 10 | 1.35 | 0.00 | 2.83 | 1.40 | 1.01 |  |  |  |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.99 |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.41 | 1.02 |  |  |  |
| 合计 | 12.27 | 0.00 | 16.80 | 16.53 | 12.00 | 0.52 | 5.16 | 0.00 |

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

全年能耗

表14-3 改造前后全年能耗

| 能耗分类 | 能耗子类 | 改造前设计建筑 (kWh/㎡) | 改造后设计建筑 (kWh/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 69.14 | 47.25 |
|  | 耗热量 | 0.00 | 0.00 |
|  | 冷热合计 | 69.14 | 47.25 |
| 热回收 | 供冷 | 0.00 | 14.03 |
|  | 供暖 | 0.00 | 0.00 |
|  | 冷热合计 | 0.00 | 14.03 |
| 供冷电耗 (Ec) | 中央冷源 | 12.10 | 8.27 |
|  | 冷却水泵 | 0.00 | 0.00 |
|  | 冷冻水泵 | 8.19 | 4.00 |
|  | 其他电耗 | 0.00 | 0.00 |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 | 0.00 |
|  | 供冷合计 | 20.29 | 12.27 |
| 供暖电耗 (Eh) | 中央热源 | 0.00 | 0.00 |
|  | 供暖水泵 | 0.00 | 0.00 |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 | 0.00 |
|  | 供暖合计 | 0.00 | 0.00 |
| 风机电耗 (Ef) | 新风系统 | 0.54 | 0.27 |
|  | 排风系统 | 0.09 | 0.09 |
|  | 风机盘管 | 1.50 | 1.50 |
|  | 多联机室内机 | 0.00 | 0.00 |
|  | 全空气系统 | 24.96 | 15.19 |
|  | 风机合计 | 27.09 | 17.05 |
| 其他电耗 (Eo) | 照明 | 21.35 | 16.53 |
|  | 插座设备 | 12.00 | 12.00 |
|  | 电梯 | 5.16 | 5.16 |
|  | 排风机 | 0.52 | 0.52 |
|  | 生活热水 | 0.00 | 0.00 |
|  | 其他合计 | 39.03 | 34.20 |
| 建筑总能耗：电耗(kWh/㎡) |  | 86.41 | 63.52 |

注:负荷和电耗均为考虑热回收后的值