8.2.12 主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统。（总分8分）

- 得分自评

| 评价内容 | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- |
| 对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动 | 5 | 5 |
| 实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动 | 3 | 3 |
| 合计 | 8 | 8 |

（住宅建筑及非集中通风空调的公共建筑，本项目不参评。）

- 评价要点

简要说明室内空气质量监控系统监控参数,系统功能以及控制策略。（200字以内）

新风：送风温度控制：根据设定值与测量值之差控制冷水阀开度； 新风机启停控制：根据事先排定的工作时间表，定时启停机组等； 监控：送风段温湿度，机组运行/停止； 报警：过滤器阻塞、风机故障报警。 全空气：送风温度控制：根据设定值与测量值之差控制冷水阀开度； 风阀控制：最小新风量，新回风比例控制； 监控：送风段温湿度，机组运行/停止； 定时启停控制：可事先排定的工作时间表等； 报警：参数越限、过滤器阻塞、风机异常报警。

- 证明材料

建议提交材料及要求：

1、暖通设计说明：应包含空气质量监控系统的说明；

2、暖通平面图：应标注空气质量监测传感器位置；

3、BA监控原理图：应包含空气质量监控系统以及联动系统原理图；

4、BA监控点数表：应包含空气质量监测传感器的点数。

实际提交资料：

暖通空调施工图：5暖通设计/ 暖通空调施工图.pdf 建筑智能化施工图：8电气设计/ 暖通智能化施工图.docx 暖通空调设计说明：5暖通设计/ 暖通设计说明.docx 建筑智能化设计说明：8电气设计/ 建筑智能化设计说明.docx.