建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-长沙 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2020年12月22日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T13631350703 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	规定性指标检查	8

4.1	工程材料	8

4.2	围护结构作法简要说明	9

4.3	体形系数	10

4.4	窗墙比	10

4.4.1	窗墙比	10

4.4.2	外窗表	10

4.5	可见光透射比	15

4.6	天窗	15

4.6.1	天窗屋顶比	15

4.6.2	天窗类型	15

4.7	屋顶构造	15

4.7.1	屋顶构造一	15

4.8	外墙构造	16

4.8.1	外墙相关构造	16

4.8.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	17

4.8.3	外墙平均热工特性	17

4.9	挑空楼板构造	18

4.9.1	挑空楼板构造一	18

4.10	外窗热工	19

4.10.1	外窗构造	19

4.10.2	外遮阳类型	19

4.10.3	平均传热系数	19

4.10.4	综合太阳得热系数	24

4.10.5	总体热工性能	29

4.11	有效通风换气面积	30

4.12	非中空窗面积比	37

4.13	外窗气密性	38

4.14	幕墙气密性	38

4.15	规定性指标检查结论	38

5	综合权衡	39

# 建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-长沙 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.00° | 东经：113.08° |
| 建筑面积 | 地上29336㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |  |
| 建筑高度 | 24.5m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 88424.21 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 26448.38 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.80 |  |

# 设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

# 建筑大样

立面图例

1层平面

2~5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

# 规定性指标检查

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（2） | 0.220 | 3.429 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1000.0 | 0.0000 | 修正系数1.00 |
| 碎石、卵石混凝土 | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 934.1 | 0.0000 | 修正系数1.00 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 5346.4 | 0.0000 | 修正系数用于墙体1.20，修正系数用于屋面1.25 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 5832.3 | 0.0000 | 修正系数1.20 |
| 黏土陶粒混凝土 | 0.840 | 10.360 | 1600.0 | 1098.1 | 0.0000 | 修正系数1.10 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 | 修正系数1.00 |
| 岩棉板 | 0.045 | 0.750 | 160.0 | 1074.3 | 0.0000 | 修正系数用于墙体1.20，修正系数用于屋面1.50 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.220 | 3.429 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 蒸汽渗透系数为测定值 |

## 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋碎石、卵石混凝土 40mm＋难燃型挤塑聚苯板 70mm＋SBS改性沥青防水卷材 3mm＋水泥砂浆 15mm＋黏土陶粒混凝土 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 12mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板 60mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板 60mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋水泥砂浆 20mm

4. 幕墙：50系列铝塑共挤平开窗+6高透光Low-E玻璃+9~12空气+6白玻：

传热系数1.830W/m^2.K，太阳得热系数0.345

5. 外窗：50系列铝塑共挤平开窗+6高透光Low-E玻璃+9~12空气+6白玻：

传热系数1.830W/m^2.K，太阳得热系数0.345

## 体形系数

| 外表面积 | 26448.38 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 88424.21 |
| 体形系数 | 0.30 |

## 窗墙比

### 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 2034.11 | 5374.79 | 0.38 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 北-默认立面 | 1653.81 | 5774.68 | 0.29 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 东-默认立面 | 825.82 | 3684.06 | 0.22 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 西-默认立面 | 1137.23 | 3734.72 | 0.30 | 0.70 | 适宜 |
| 《标准》依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

### 外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 2034.11 |  | 7.78×4.20 | 1 | 1 | 32.68 | 32.68 |
|  |  |  | 1.20×4.20 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |
|  |  |  | 4.61×4.20 | 1 | 1 | 19.37 | 19.37 |
|  |  |  | 1.74×0.20 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 |
|  |  |  | 1.74×1.90 | 1 | 1 | 3.30 | 3.30 |
|  |  |  | 0.01×4.20 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | 1.10×4.20 | 1 | 1 | 4.63 | 4.63 |
|  |  |  | 1.94×4.20 | 1 | 1 | 8.14 | 8.14 |
|  |  |  | 1.86×0.20 | 1 | 1 | 0.37 | 0.37 |
|  |  |  | 1.86×1.90 | 1 | 1 | 3.54 | 3.54 |
|  |  |  | 10.45×4.20 | 1 | 1 | 43.89 | 43.89 |
|  |  |  | 11.70×4.20 | 1 | 1 | 49.13 | 49.13 |
|  |  |  | 15.80×4.20 | 1 | 1 | 66.36 | 66.36 |
|  |  |  | 7.80×4.20 | 1 | 1 | 32.76 | 32.76 |
|  |  |  | 6.73×4.20 | 1 | 1 | 28.27 | 28.27 |
|  |  |  | 4.05×4.20 | 1 | 1 | 17.01 | 17.01 |
|  |  |  | 7.45×4.20 | 1 | 1 | 31.29 | 31.29 |
|  |  |  | 0.15×4.20 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 |
|  |  |  | 0.33×4.20 | 1 | 1 | 1.39 | 1.39 |
|  |  |  | 6.10×4.20 | 1 | 1 | 25.62 | 25.62 |
|  |  |  | 4.00×4.20 | 1 | 1 | 16.80 | 16.80 |
|  |  |  | 0.94×4.20 | 1 | 1 | 3.95 | 3.95 |
|  |  |  | 1.20×4.20 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |
|  |  |  | 4.01×2.90 | 2~5 | 4 | 11.64 | 46.56 |
|  |  |  | 10.31×2.90 | 2~5 | 4 | 29.91 | 119.64 |
|  |  |  | 7.50×2.90 | 2~5 | 8 | 21.76 | 174.05 |
|  |  |  | 14.50×2.90 | 2~5 | 4 | 42.05 | 168.21 |
|  |  |  | 11.70×2.90 | 2~7 | 6 | 33.93 | 203.60 |
|  |  |  | 4.05×2.90 | 6 | 1 | 11.76 | 11.76 |
|  |  |  | 7.46×2.90 | 6 | 1 | 21.64 | 21.64 |
|  |  |  | 0.93×2.90 | 6 | 1 | 2.69 | 2.69 |
|  |  |  | 12.50×2.90 | 6 | 1 | 36.25 | 36.25 |
|  |  |  | 10.35×2.90 | 6 | 1 | 30.02 | 30.02 |
|  |  |  | 4.01×2.90 | 7 | 1 | 11.64 | 11.64 |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 6 | 2 | 1.44 | 2.88 |
|  |  | C1214 | 1.15×1.40 | 2~7 | 6 | 1.61 | 9.66 |
|  |  | C1835 | 1.80×3.50 | 1 | 2 | 6.30 | 12.60 |
|  |  | C1914 | 1.90×1.40 | 2~7 | 39 | 2.66 | 103.74 |
|  |  | C1914 | 1.89×1.40 | 2~5 | 4 | 2.65 | 10.61 |
|  |  | C2235 | 2.20×3.50 | 1 | 3 | 7.70 | 23.10 |
|  |  | C2414 | 2.40×1.40 | 2~7 | 154 | 3.36 | 517.44 |
|  |  | C2414 | 3.00×1.40 | 2~6 | 10 | 4.20 | 42.00 |
|  |  | C2414 | 2.35×1.40 | 7 | 1 | 3.29 | 3.29 |
|  |  | C3014 | 3.00×1.40 | 2~6 | 9 | 4.20 | 37.80 |
|  |  | C5414 | 5.40×1.40 | 2~7 | 6 | 7.56 | 45.36 |
| 北向 | 北-默认立面 1653.81 |  | 1.58×4.20 | 1 | 1 | 6.65 | 6.65 |
|  |  |  | 11.70×4.20 | 1 | 1 | 49.14 | 49.14 |
|  |  |  | 1.58×4.20 | 1 | 1 | 6.65 | 6.65 |
|  |  |  | 5.23×4.20 | 1 | 1 | 21.97 | 21.97 |
|  |  |  | 0.33×4.20 | 1 | 1 | 1.39 | 1.39 |
|  |  |  | 7.80×4.20 | 1 | 1 | 32.76 | 32.76 |
|  |  |  | 6.63×4.20 | 1 | 1 | 27.86 | 27.86 |
|  |  |  | 1.80×0.20 | 1 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  |  | 1.80×1.90 | 1 | 2 | 3.42 | 6.84 |
|  |  |  | 0.04×4.20 | 1 | 1 | 0.16 | 0.16 |
|  |  |  | 5.53×4.20 | 1 | 1 | 23.21 | 23.21 |
|  |  |  | 1.35×2.90 | 2~7 | 6 | 3.91 | 23.48 |
|  |  |  | 1.33×2.90 | 2~5 | 4 | 3.85 | 15.41 |
|  |  |  | 1.55×2.90 | 2~5 | 4 | 4.48 | 17.93 |
|  |  |  | 10.35×2.90 | 2~5 | 4 | 30.02 | 120.07 |
|  |  |  | 1.54×2.90 | 2~6 | 5 | 4.48 | 22.40 |
|  |  |  | 1.44×2.90 | 2~6 | 9 | 4.18 | 37.61 |
|  |  |  | 7.50×2.90 | 2~6 | 9 | 21.76 | 195.81 |
|  |  |  | 1.44×2.90 | 2~5 | 4 | 4.18 | 16.72 |
|  |  |  | 1.44×2.90 | 2~5 | 4 | 4.18 | 16.71 |
|  |  |  | 14.50×2.90 | 2~5 | 4 | 42.06 | 168.23 |
|  |  |  | 1.33×2.90 | 2~5 | 4 | 3.86 | 15.42 |
|  |  |  | 1.54×2.90 | 2~6 | 5 | 4.47 | 22.37 |
|  |  |  | 1.21×2.90 | 2~5 | 4 | 3.50 | 14.01 |
|  |  |  | 11.85×2.90 | 2~5 | 4 | 34.37 | 137.50 |
|  |  |  | 1.45×2.90 | 2~5 | 4 | 4.21 | 16.83 |
|  |  |  | 1.43×2.90 | 6 | 1 | 4.14 | 4.14 |
|  |  |  | 10.34×2.90 | 6 | 1 | 29.97 | 29.97 |
|  |  |  | 11.70×2.90 | 6~7 | 2 | 33.93 | 67.87 |
|  |  |  | 1.33×2.90 | 6~7 | 2 | 3.85 | 7.71 |
|  |  |  | 1.47×2.90 | 6 | 1 | 4.26 | 4.26 |
|  |  |  | 12.51×2.90 | 6 | 1 | 36.29 | 36.29 |
|  |  |  | 1.36×2.90 | 6 | 1 | 3.94 | 3.94 |
|  |  |  | 1.45×2.90 | 6~7 | 2 | 4.21 | 8.41 |
|  |  |  | 1.33×2.90 | 6~7 | 2 | 3.85 | 7.70 |
|  |  | C1114 | 1.15×1.40 | 2~6 | 13 | 1.61 | 20.93 |
|  |  | C1135 | 1.10×3.50 | 1 | 1 | 3.85 | 3.85 |
|  |  | C1214 | 1.20×1.40 | 2~7 | 97 | 1.68 | 162.96 |
|  |  | C1214 | 1.15×1.40 | 2~6 | 14 | 1.61 | 22.54 |
|  |  | C1235 | 1.20×3.50 | 1 | 7 | 4.20 | 29.40 |
|  |  | C1814 | 1.80×1.40 | 2~7 | 38 | 2.52 | 95.76 |
|  |  | C1835 | 1.80×3.50 | 1 | 3 | 6.30 | 18.90 |
|  |  | C2414 | 2.40×1.40 | 2~6 | 5 | 3.36 | 16.80 |
|  |  | C2435 | 2.40×3.50 | 1 | 1 | 8.40 | 8.40 |
|  |  | C3014 | 3.00×1.40 | 2~6 | 18 | 4.20 | 75.60 |
|  |  | C3035 | 3.00×3.50 | 1 | 1 | 10.50 | 10.50 |
| 东向 | 东-默认立面 825.82 |  | 0.09×4.20 | 1 | 1 | 0.38 | 0.38 |
|  |  |  | 0.55×4.20 | 1 | 1 | 2.31 | 2.31 |
|  |  |  | 1.78×0.20 | 1 | 1 | 0.36 | 0.36 |
|  |  |  | 1.78×1.90 | 1 | 1 | 3.37 | 3.37 |
|  |  |  | 1.28×4.20 | 1 | 1 | 5.36 | 5.36 |
|  |  |  | 5.65×4.20 | 1 | 1 | 23.73 | 23.73 |
|  |  |  | 5.55×4.20 | 1 | 1 | 23.31 | 23.31 |
|  |  |  | 0.93×4.20 | 1 | 1 | 3.91 | 3.91 |
|  |  |  | 1.59×4.20 | 1 | 1 | 6.66 | 6.66 |
|  |  |  | 2.05×4.20 | 1 | 1 | 8.61 | 8.61 |
|  |  |  | 4.35×4.20 | 1 | 1 | 18.29 | 18.29 |
|  |  |  | 1.50×0.20 | 1 | 1 | 0.30 | 0.30 |
|  |  |  | 1.50×1.90 | 1 | 1 | 2.85 | 2.85 |
|  |  |  | 2.40×4.20 | 1 | 1 | 10.06 | 10.06 |
|  |  |  | 11.90×4.20 | 1 | 1 | 49.98 | 49.98 |
|  |  |  | 7.00×4.20 | 1 | 1 | 29.40 | 29.40 |
|  |  |  | 4.53×4.20 | 1 | 1 | 19.03 | 19.03 |
|  |  |  | 3.45×4.20 | 1 | 1 | 14.49 | 14.49 |
|  |  |  | 0.94×4.20 | 1 | 1 | 3.95 | 3.95 |
|  |  |  | 0.21×4.20 | 1 | 1 | 0.86 | 0.86 |
|  |  |  | 1.47×2.90 | 2~5 | 4 | 4.26 | 17.04 |
|  |  |  | 8.11×2.90 | 2~5 | 4 | 23.53 | 94.12 |
|  |  |  | 1.55×2.90 | 2~6 | 5 | 4.48 | 22.42 |
|  |  |  | 1.44×2.90 | 2~5 | 4 | 4.19 | 16.75 |
|  |  |  | 1.33×2.90 | 2~5 | 4 | 3.86 | 15.42 |
|  |  |  | 1.33×2.90 | 2~6 | 5 | 3.86 | 19.28 |
|  |  |  | 1.55×2.90 | 2~7 | 6 | 4.48 | 26.89 |
|  |  |  | 8.15×2.90 | 6~7 | 2 | 23.64 | 47.28 |
|  |  |  | 1.44×2.90 | 6~7 | 2 | 4.18 | 8.35 |
|  |  |  | 0.93×2.90 | 6 | 1 | 2.69 | 2.69 |
|  |  | C0914 | 0.90×1.40 | 2~6 | 5 | 1.26 | 6.30 |
|  |  | C1114 | 1.10×1.40 | 2~7 | 6 | 1.54 | 9.24 |
|  |  | C1203 | 1.20×0.30 | 1 | 1 | 0.36 | 0.36 |
|  |  | C1214 | 1.20×1.40 | 2~7 | 31 | 1.68 | 52.08 |
|  |  | C1435 | 1.40×3.50 | 1 | 1 | 4.90 | 4.90 |
|  |  | C1814 | 1.80×1.40 | 2~6 | 18 | 2.52 | 45.36 |
|  |  | C1914 | 1.90×1.40 | 2~7 | 16 | 2.66 | 42.56 |
|  |  | C2314 | 2.30×1.40 | 2~6 | 5 | 3.22 | 16.10 |
|  |  | C2414 | 2.35×1.40 | 2~7 | 32 | 3.29 | 105.28 |
|  |  | C3014 | 3.00×1.40 | 2~5 | 4 | 4.20 | 16.80 |
|  |  | C4214 | 4.20×1.40 | 2~6 | 5 | 5.88 | 29.40 |
| 西向 | 西-默认立面 1137.23 |  | 6.65×4.20 | 1 | 1 | 27.93 | 27.93 |
|  |  |  | 6.43×4.20 | 1 | 1 | 27.01 | 27.01 |
|  |  |  | 2.00×4.20 | 1 | 1 | 8.40 | 8.40 |
|  |  |  | 1.58×4.20 | 1 | 1 | 6.65 | 6.65 |
|  |  |  | 4.05×4.20 | 1 | 1 | 17.01 | 17.01 |
|  |  |  | 3.80×4.20 | 1 | 1 | 15.96 | 15.96 |
|  |  |  | 2.53×4.20 | 1 | 1 | 10.63 | 10.63 |
|  |  |  | 1.80×0.20 | 1 | 3 | 0.36 | 1.08 |
|  |  |  | 1.80×1.90 | 1 | 3 | 3.42 | 10.26 |
|  |  |  | 3.37×4.20 | 1 | 1 | 14.15 | 14.15 |
|  |  |  | 0.53×4.20 | 1 | 1 | 2.21 | 2.21 |
|  |  |  | 0.04×4.20 | 1 | 1 | 0.16 | 0.16 |
|  |  |  | 2.19×4.20 | 1 | 1 | 9.18 | 9.18 |
|  |  |  | 2.70×4.20 | 1 | 1 | 11.34 | 11.34 |
|  |  |  | 0.78×4.20 | 1 | 1 | 3.26 | 3.26 |
|  |  |  | 1.20×0.20 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 |
|  |  |  | 1.82×4.20 | 1 | 1 | 7.66 | 7.66 |
|  |  |  | 4.05×2.90 | 2~5 | 8 | 11.75 | 94.01 |
|  |  |  | 2.20×2.90 | 2~5 | 4 | 6.38 | 25.53 |
|  |  |  | 1.35×2.90 | 2~5 | 4 | 3.92 | 15.66 |
|  |  |  | 8.13×2.90 | 2~5 | 4 | 23.57 | 94.29 |
|  |  |  | 1.47×2.90 | 2~6 | 5 | 4.26 | 21.29 |
|  |  |  | 1.57×2.90 | 2~5 | 4 | 4.56 | 18.23 |
|  |  |  | 1.44×2.90 | 2~6 | 9 | 4.18 | 37.61 |
|  |  |  | 1.44×2.90 | 2~7 | 10 | 4.18 | 41.83 |
|  |  |  | 4.04×2.90 | 2~7 | 6 | 11.71 | 70.28 |
|  |  |  | 1.44×2.90 | 6 | 1 | 4.17 | 4.17 |
|  |  |  | 2.00×2.90 | 6 | 1 | 5.80 | 5.80 |
|  |  |  | 4.01×2.90 | 6 | 1 | 11.64 | 11.64 |
|  |  |  | 1.55×2.90 | 6 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  |  | 8.13×2.90 | 6~7 | 2 | 23.57 | 47.15 |
|  |  |  | 1.55×2.90 | 6 | 1 | 4.48 | 4.48 |
|  |  |  | 1.47×2.90 | 7 | 1 | 4.25 | 4.25 |
|  |  | C0835 | 0.75×3.50 | 1 | 1 | 2.63 | 2.63 |
|  |  | C1212 | 1.20×1.20 | 1 | 2 | 1.44 | 2.88 |
|  |  | C1214 | 1.20×1.40 | 2~7 | 65 | 1.68 | 109.20 |
|  |  | C1214 | 2.40×1.40 | 2~7 | 6 | 3.36 | 20.16 |
|  |  | C1814 | 1.75×1.40 | 2~6 | 5 | 2.45 | 12.25 |
|  |  | C1814 | 1.80×1.40 | 2~6 | 10 | 2.52 | 25.20 |
|  |  | C1914 | 1.85×1.40 | 2~7 | 6 | 2.59 | 15.54 |
|  |  | C1914 | 1.90×1.40 | 2~7 | 6 | 2.66 | 15.96 |
|  |  | C1935 | 1.90×3.50 | 1 | 1 | 6.66 | 6.66 |
|  |  | C2414 | 2.40×1.40 | 2~7 | 24 | 3.36 | 80.64 |
|  |  | C2414 | 2.38×1.40 | 2~7 | 6 | 3.33 | 19.95 |
|  |  | C2414 | 2.35×1.40 | 2~6 | 13 | 3.29 | 42.77 |
|  |  | C2933 | 2.90×3.30 | 1 | 1 | 9.57 | 9.57 |
|  |  | C3635 | 3.60×3.50 | 1 | 1 | 12.60 | 12.60 |
|  |  | C4814 | 4.80×1.40 | 2~6 | 13 | 6.72 | 87.36 |

## 可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.38 | C5414 | 0.76 | 0.60 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.29 | C1814 | 0.76 | 0.60 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.22 | C1214 | 0.76 | 0.60 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.30 | C1914 | 0.76 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

## 天窗

### 天窗屋顶比

本工程无此项内容

### 天窗类型

本工程无此项内容

## 屋顶构造

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 碎石、卵石混凝土 | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 70 | 0.030 | 0.540 | 1.00 | 2.333 | 1.260 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 黏土陶粒混凝土 | 30 | 0.840 | 10.360 | 1.00 | 0.036 | 0.370 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 12 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.013 | 0.147 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.528 | 3.920 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.80[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙构造

### 外墙相关构造

#### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板 | 60 | 0.045 | 0.750 | 1.00 | 1.333 | 1.000 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.220 | 3.429 | 1.00 | 0.909 | 3.117 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.285 | 4.606 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |

#### 热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板 | 60 | 0.045 | 0.750 | 1.00 | 1.333 | 1.000 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.220 | 3.429 | 1.00 | 0.909 | 3.117 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.285 | 4.606 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |

#### 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板 | 60 | 0.045 | 0.750 | 1.00 | 1.333 | 1.000 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.220 | 3.429 | 1.00 | 0.909 | 3.117 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.285 | 4.606 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |

#### 热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 10 | 0.030 | 0.540 | 1.00 | 0.333 | 0.180 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 150 | － | － | － | 0.424 | 1.611 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.71 |  |  |  |  |  |

### 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

### 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3269.33 | 1.000 | 0.41 | 4.61 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 × 1.10 = 0.45 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4032.49 | 1.000 | 0.41 | 4.61 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 × 1.10 = 0.45 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2837.72 | 1.000 | 0.41 | 4.61 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 × 1.10 = 0.45 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2557.02 | 1.000 | 0.41 | 4.61 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 × 1.10 = 0.45 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 12696.56 | 1.000 | 0.41 | 4.61 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 × 1.10 = 0.45 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 挑空楼板构造

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板 | 60 | 0.045 | 0.750 | 1.00 | 1.333 | 1.000 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.220 | 3.429 | 1.00 | 0.909 | 3.117 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.285 | 4.606 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外窗热工

### 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50系列铝塑共挤平开窗+6高透光Low-E玻璃+9~12空气+6白玻 | 65 | 1.83 | 0.35 | 0.760 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 2 | 50系列铝塑共挤平开窗+6高透光Low-E玻璃+9~12空气+6白玻 | 18 | 1.83 | 0.35 | 0.760 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

### 外遮阳类型

本工程无此内容

### 平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 32.676 | 32.676 | 65 | 1.830 |
| 2 |  | 1 | 1 | 5.040 | 5.040 | 65 | 1.830 |
| 3 |  | 1 | 1 | 19.370 | 19.370 | 65 | 1.830 |
| 4 |  | 1 | 1 | 0.348 | 0.348 | 65 | 1.830 |
| 5 |  | 1 | 1 | 3.302 | 3.302 | 65 | 1.830 |
| 6 |  | 1 | 1 | 0.021 | 0.021 | 65 | 1.830 |
| 7 |  | 1 | 1 | 4.633 | 4.633 | 65 | 1.830 |
| 8 |  | 1 | 1 | 8.135 | 8.135 | 65 | 1.830 |
| 9 |  | 1 | 1 | 0.373 | 0.373 | 65 | 1.830 |
| 10 |  | 1 | 1 | 3.540 | 3.540 | 65 | 1.830 |
| 11 |  | 1 | 1 | 43.890 | 43.890 | 65 | 1.830 |
| 12 |  | 1 | 1 | 49.132 | 49.132 | 65 | 1.830 |
| 13 |  | 1 | 1 | 66.360 | 66.360 | 65 | 1.830 |
| 14 |  | 1 | 1 | 32.760 | 32.760 | 65 | 1.830 |
| 15 |  | 1 | 1 | 28.266 | 28.266 | 65 | 1.830 |
| 16 |  | 1 | 1 | 17.010 | 17.010 | 65 | 1.830 |
| 17 |  | 1 | 1 | 31.290 | 31.290 | 65 | 1.830 |
| 18 |  | 1 | 1 | 0.630 | 0.630 | 65 | 1.830 |
| 19 |  | 1 | 1 | 1.386 | 1.386 | 65 | 1.830 |
| 20 |  | 1 | 1 | 25.620 | 25.620 | 65 | 1.830 |
| 21 |  | 1 | 1 | 16.800 | 16.800 | 65 | 1.830 |
| 22 |  | 1 | 1 | 3.954 | 3.954 | 65 | 1.830 |
| 23 |  | 1 | 1 | 5.038 | 5.038 | 65 | 1.830 |
| 24 |  | 2~5 | 4 | 11.639 | 46.557 | 65 | 1.830 |
| 25 |  | 2~5 | 4 | 29.909 | 119.637 | 65 | 1.830 |
| 26 |  | 2~5 | 8 | 21.757 | 174.054 | 65 | 1.830 |
| 27 |  | 2~5 | 4 | 42.053 | 168.213 | 65 | 1.830 |
| 28 |  | 2~7 | 6 | 33.933 | 203.600 | 65 | 1.830 |
| 29 |  | 6 | 1 | 11.759 | 11.759 | 65 | 1.830 |
| 30 |  | 6 | 1 | 21.644 | 21.644 | 65 | 1.830 |
| 31 |  | 6 | 1 | 2.686 | 2.686 | 65 | 1.830 |
| 32 |  | 6 | 1 | 36.247 | 36.247 | 65 | 1.830 |
| 33 |  | 6 | 1 | 30.018 | 30.018 | 65 | 1.830 |
| 34 |  | 7 | 1 | 11.641 | 11.641 | 65 | 1.830 |
| 35 | C1212 | 6 | 2 | 1.440 | 2.880 | 18 | 1.830 |
| 36 | C1214 | 2~7 | 6 | 1.610 | 9.660 | 18 | 1.830 |
| 37 | C1835 | 1 | 2 | 6.300 | 12.600 | 18 | 1.830 |
| 38 | C1914 | 2~7 | 39 | 2.660 | 103.740 | 18 | 1.830 |
| 39 | C1914 | 2~5 | 4 | 2.652 | 10.606 | 18 | 1.830 |
| 40 | C2235 | 1 | 3 | 7.700 | 23.100 | 18 | 1.830 |
| 41 | C2414 | 2~7 | 154 | 3.360 | 517.440 | 18 | 1.830 |
| 42 | C2414 | 2~6 | 10 | 4.200 | 42.000 | 18 | 1.830 |
| 43 | C2414 | 7 | 1 | 3.290 | 3.290 | 18 | 1.830 |
| 44 | C3014 | 2~6 | 9 | 4.200 | 37.800 | 18 | 1.830 |
| 45 | C5414 | 2~7 | 6 | 7.560 | 45.360 | 18 | 1.830 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2034.108 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.830 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 6.652 | 6.652 | 65 | 1.830 |
| 2 |  | 1 | 1 | 49.140 | 49.140 | 65 | 1.830 |
| 3 |  | 1 | 1 | 6.652 | 6.652 | 65 | 1.830 |
| 4 |  | 1 | 1 | 21.966 | 21.966 | 65 | 1.830 |
| 5 |  | 1 | 1 | 1.386 | 1.386 | 65 | 1.830 |
| 6 |  | 1 | 1 | 32.760 | 32.760 | 65 | 1.830 |
| 7 |  | 1 | 1 | 27.863 | 27.863 | 65 | 1.830 |
| 8 |  | 1 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.830 |
| 9 |  | 1 | 2 | 3.420 | 6.840 | 65 | 1.830 |
| 10 |  | 1 | 1 | 0.164 | 0.164 | 65 | 1.830 |
| 11 |  | 1 | 1 | 23.213 | 23.213 | 65 | 1.830 |
| 12 |  | 2~7 | 6 | 3.914 | 23.484 | 65 | 1.830 |
| 13 |  | 2~5 | 4 | 3.852 | 15.409 | 65 | 1.830 |
| 14 |  | 2~5 | 4 | 4.484 | 17.934 | 65 | 1.830 |
| 15 |  | 2~5 | 4 | 30.018 | 120.073 | 65 | 1.830 |
| 16 |  | 2~6 | 5 | 4.480 | 22.401 | 65 | 1.830 |
| 17 |  | 2~6 | 9 | 4.179 | 37.607 | 65 | 1.830 |
| 18 |  | 2~6 | 9 | 21.757 | 195.810 | 65 | 1.830 |
| 19 |  | 2~5 | 4 | 4.181 | 16.724 | 65 | 1.830 |
| 20 |  | 2~5 | 4 | 4.179 | 16.714 | 65 | 1.830 |
| 21 |  | 2~5 | 4 | 42.057 | 168.227 | 65 | 1.830 |
| 22 |  | 2~5 | 4 | 3.856 | 15.422 | 65 | 1.830 |
| 23 |  | 2~6 | 5 | 4.474 | 22.371 | 65 | 1.830 |
| 24 |  | 2~5 | 4 | 3.502 | 14.009 | 65 | 1.830 |
| 25 |  | 2~5 | 4 | 34.374 | 137.496 | 65 | 1.830 |
| 26 |  | 2~5 | 4 | 4.209 | 16.835 | 65 | 1.830 |
| 27 |  | 6 | 1 | 4.140 | 4.140 | 65 | 1.830 |
| 28 |  | 6 | 1 | 29.975 | 29.975 | 65 | 1.830 |
| 29 |  | 6~7 | 2 | 33.933 | 67.866 | 65 | 1.830 |
| 30 |  | 6~7 | 2 | 3.854 | 7.708 | 65 | 1.830 |
| 31 |  | 6 | 1 | 4.259 | 4.259 | 65 | 1.830 |
| 32 |  | 6 | 1 | 36.289 | 36.289 | 65 | 1.830 |
| 33 |  | 6 | 1 | 3.941 | 3.941 | 65 | 1.830 |
| 34 |  | 6~7 | 2 | 4.206 | 8.413 | 65 | 1.830 |
| 35 |  | 6~7 | 2 | 3.852 | 7.705 | 65 | 1.830 |
| 36 | C1114 | 2~6 | 13 | 1.610 | 20.930 | 18 | 1.830 |
| 37 | C1135 | 1 | 1 | 3.850 | 3.850 | 18 | 1.830 |
| 38 | C1214 | 2~7 | 97 | 1.680 | 162.960 | 18 | 1.830 |
| 39 | C1214 | 2~6 | 14 | 1.610 | 22.540 | 18 | 1.830 |
| 40 | C1235 | 1 | 7 | 4.200 | 29.400 | 18 | 1.830 |
| 41 | C1814 | 2~7 | 38 | 2.520 | 95.760 | 18 | 1.830 |
| 42 | C1835 | 1 | 3 | 6.300 | 18.900 | 18 | 1.830 |
| 43 | C2414 | 2~6 | 5 | 3.360 | 16.800 | 18 | 1.830 |
| 44 | C2435 | 1 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 1.830 |
| 45 | C3014 | 2~6 | 18 | 4.200 | 75.600 | 18 | 1.830 |
| 46 | C3035 | 1 | 1 | 10.500 | 10.500 | 18 | 1.830 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1653.807 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.830 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 0.383 | 0.383 | 65 | 1.830 |
| 2 |  | 1 | 1 | 2.310 | 2.310 | 65 | 1.830 |
| 3 |  | 1 | 1 | 0.355 | 0.355 | 65 | 1.830 |
| 4 |  | 1 | 1 | 3.373 | 3.373 | 65 | 1.830 |
| 5 |  | 1 | 1 | 5.355 | 5.355 | 65 | 1.830 |
| 6 |  | 1 | 1 | 23.730 | 23.730 | 65 | 1.830 |
| 7 |  | 1 | 1 | 23.310 | 23.310 | 65 | 1.830 |
| 8 |  | 1 | 1 | 3.908 | 3.908 | 65 | 1.830 |
| 9 |  | 1 | 1 | 6.658 | 6.658 | 65 | 1.830 |
| 10 |  | 1 | 1 | 8.610 | 8.610 | 65 | 1.830 |
| 11 |  | 1 | 1 | 18.287 | 18.287 | 65 | 1.830 |
| 12 |  | 1 | 1 | 0.300 | 0.300 | 65 | 1.830 |
| 13 |  | 1 | 1 | 2.850 | 2.850 | 65 | 1.830 |
| 14 |  | 1 | 1 | 10.063 | 10.063 | 65 | 1.830 |
| 15 |  | 1 | 1 | 49.980 | 49.980 | 65 | 1.830 |
| 16 |  | 1 | 1 | 29.400 | 29.400 | 65 | 1.830 |
| 17 |  | 1 | 1 | 19.026 | 19.026 | 65 | 1.830 |
| 18 |  | 1 | 1 | 14.490 | 14.490 | 65 | 1.830 |
| 19 |  | 1 | 1 | 3.954 | 3.954 | 65 | 1.830 |
| 20 |  | 1 | 1 | 0.861 | 0.861 | 65 | 1.830 |
| 21 |  | 2~5 | 4 | 4.259 | 17.035 | 65 | 1.830 |
| 22 |  | 2~5 | 4 | 23.529 | 94.117 | 65 | 1.830 |
| 23 |  | 2~6 | 5 | 4.484 | 22.418 | 65 | 1.830 |
| 24 |  | 2~5 | 4 | 4.188 | 16.752 | 65 | 1.830 |
| 25 |  | 2~5 | 4 | 3.856 | 15.422 | 65 | 1.830 |
| 26 |  | 2~6 | 5 | 3.856 | 19.278 | 65 | 1.830 |
| 27 |  | 2~7 | 6 | 4.481 | 26.889 | 65 | 1.830 |
| 28 |  | 6~7 | 2 | 23.642 | 47.283 | 65 | 1.830 |
| 29 |  | 6~7 | 2 | 4.177 | 8.353 | 65 | 1.830 |
| 30 |  | 6 | 1 | 2.686 | 2.686 | 65 | 1.830 |
| 31 | C0914 | 2~6 | 5 | 1.260 | 6.300 | 18 | 1.830 |
| 32 | C1114 | 2~7 | 6 | 1.540 | 9.240 | 18 | 1.830 |
| 33 | C1203 | 1 | 1 | 0.360 | 0.360 | 18 | 1.830 |
| 34 | C1214 | 2~7 | 31 | 1.680 | 52.080 | 18 | 1.830 |
| 35 | C1435 | 1 | 1 | 4.900 | 4.900 | 18 | 1.830 |
| 36 | C1814 | 2~6 | 18 | 2.520 | 45.360 | 18 | 1.830 |
| 37 | C1914 | 2~7 | 16 | 2.660 | 42.560 | 18 | 1.830 |
| 38 | C2314 | 2~6 | 5 | 3.220 | 16.100 | 18 | 1.830 |
| 39 | C2414 | 2~7 | 32 | 3.290 | 105.280 | 18 | 1.830 |
| 40 | C3014 | 2~5 | 4 | 4.200 | 16.800 | 18 | 1.830 |
| 41 | C4214 | 2~6 | 5 | 5.880 | 29.400 | 18 | 1.830 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 825.816 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.830 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 27.930 | 27.930 | 65 | 1.830 |
| 2 |  | 1 | 1 | 27.006 | 27.006 | 65 | 1.830 |
| 3 |  | 1 | 1 | 8.400 | 8.400 | 65 | 1.830 |
| 4 |  | 1 | 1 | 6.652 | 6.652 | 65 | 1.830 |
| 5 |  | 1 | 1 | 17.010 | 17.010 | 65 | 1.830 |
| 6 |  | 1 | 1 | 15.960 | 15.960 | 65 | 1.830 |
| 7 |  | 1 | 1 | 10.634 | 10.634 | 65 | 1.830 |
| 8 |  | 1 | 3 | 0.360 | 1.080 | 65 | 1.830 |
| 9 |  | 1 | 3 | 3.420 | 10.260 | 65 | 1.830 |
| 10 |  | 1 | 1 | 14.146 | 14.146 | 65 | 1.830 |
| 11 |  | 1 | 1 | 2.213 | 2.213 | 65 | 1.830 |
| 12 |  | 1 | 1 | 0.160 | 0.160 | 65 | 1.830 |
| 13 |  | 1 | 1 | 9.177 | 9.177 | 65 | 1.830 |
| 14 |  | 1 | 1 | 11.340 | 11.340 | 65 | 1.830 |
| 15 |  | 1 | 1 | 3.259 | 3.259 | 65 | 1.830 |
| 16 |  | 1 | 1 | 0.240 | 0.240 | 65 | 1.830 |
| 17 |  | 1 | 1 | 7.661 | 7.661 | 65 | 1.830 |
| 18 |  | 2~5 | 8 | 11.752 | 94.014 | 65 | 1.830 |
| 19 |  | 2~5 | 4 | 6.383 | 25.533 | 65 | 1.830 |
| 20 |  | 2~5 | 4 | 3.915 | 15.660 | 65 | 1.830 |
| 21 |  | 2~5 | 4 | 23.571 | 94.286 | 65 | 1.830 |
| 22 |  | 2~6 | 5 | 4.259 | 21.294 | 65 | 1.830 |
| 23 |  | 2~5 | 4 | 4.558 | 18.231 | 65 | 1.830 |
| 24 |  | 2~6 | 9 | 4.179 | 37.607 | 65 | 1.830 |
| 25 |  | 2~7 | 10 | 4.183 | 41.832 | 65 | 1.830 |
| 26 |  | 2~7 | 6 | 11.713 | 70.277 | 65 | 1.830 |
| 27 |  | 6 | 1 | 4.170 | 4.170 | 65 | 1.830 |
| 28 |  | 6 | 1 | 5.803 | 5.803 | 65 | 1.830 |
| 29 |  | 6 | 1 | 11.639 | 11.639 | 65 | 1.830 |
| 30 |  | 6 | 1 | 4.498 | 4.498 | 65 | 1.830 |
| 31 |  | 6~7 | 2 | 23.575 | 47.150 | 65 | 1.830 |
| 32 |  | 6 | 1 | 4.484 | 4.484 | 65 | 1.830 |
| 33 |  | 7 | 1 | 4.254 | 4.254 | 65 | 1.830 |
| 34 | C0835 | 1 | 1 | 2.625 | 2.625 | 18 | 1.830 |
| 35 | C1212 | 1 | 2 | 1.440 | 2.880 | 18 | 1.830 |
| 36 | C1214 | 2~7 | 65 | 1.680 | 109.200 | 18 | 1.830 |
| 37 | C1214 | 2~7 | 6 | 3.360 | 20.160 | 18 | 1.830 |
| 38 | C1814 | 2~6 | 5 | 2.450 | 12.250 | 18 | 1.830 |
| 39 | C1814 | 2~6 | 10 | 2.520 | 25.200 | 18 | 1.830 |
| 40 | C1914 | 2~7 | 6 | 2.590 | 15.540 | 18 | 1.830 |
| 41 | C1914 | 2~7 | 6 | 2.660 | 15.960 | 18 | 1.830 |
| 42 | C1935 | 1 | 1 | 6.664 | 6.664 | 18 | 1.830 |
| 43 | C2414 | 2~7 | 24 | 3.360 | 80.640 | 18 | 1.830 |
| 44 | C2414 | 2~7 | 6 | 3.325 | 19.950 | 18 | 1.830 |
| 45 | C2414 | 2~6 | 13 | 3.290 | 42.770 | 18 | 1.830 |
| 46 | C2933 | 1 | 1 | 9.570 | 9.570 | 18 | 1.830 |
| 47 | C3635 | 1 | 1 | 12.600 | 12.600 | 18 | 1.830 |
| 48 | C4814 | 2~6 | 13 | 6.720 | 87.360 | 18 | 1.830 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1137.230 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.830 |

### 综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 32.676 | 32.676 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 2 |  | 1 | 1 | 5.040 | 5.040 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 3 |  | 1 | 1 | 19.370 | 19.370 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 4 |  | 1 | 1 | 0.348 | 0.348 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 5 |  | 1 | 1 | 3.302 | 3.302 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 6 |  | 1 | 1 | 0.021 | 0.021 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 7 |  | 1 | 1 | 4.633 | 4.633 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 8 |  | 1 | 1 | 8.135 | 8.135 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 9 |  | 1 | 1 | 0.373 | 0.373 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 10 |  | 1 | 1 | 3.540 | 3.540 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 11 |  | 1 | 1 | 43.890 | 43.890 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 12 |  | 1 | 1 | 49.132 | 49.132 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 13 |  | 1 | 1 | 66.360 | 66.360 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 14 |  | 1 | 1 | 32.760 | 32.760 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 15 |  | 1 | 1 | 28.266 | 28.266 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 16 |  | 1 | 1 | 17.010 | 17.010 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 17 |  | 1 | 1 | 31.290 | 31.290 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 18 |  | 1 | 1 | 0.630 | 0.630 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 19 |  | 1 | 1 | 1.386 | 1.386 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 20 |  | 1 | 1 | 25.620 | 25.620 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 21 |  | 1 | 1 | 16.800 | 16.800 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 22 |  | 1 | 1 | 3.954 | 3.954 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 23 |  | 1 | 1 | 5.038 | 5.038 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 24 |  | 2~5 | 4 | 11.639 | 46.557 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 25 |  | 2~5 | 4 | 29.909 | 119.637 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 26 |  | 2~5 | 8 | 21.757 | 174.054 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 27 |  | 2~5 | 4 | 42.053 | 168.213 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 28 |  | 2~7 | 6 | 33.933 | 203.600 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 29 |  | 6 | 1 | 11.759 | 11.759 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 30 |  | 6 | 1 | 21.644 | 21.644 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 31 |  | 6 | 1 | 2.686 | 2.686 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 32 |  | 6 | 1 | 36.247 | 36.247 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 33 |  | 6 | 1 | 30.018 | 30.018 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 34 |  | 7 | 1 | 11.641 | 11.641 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 35 | C1212 | 6 | 2 | 1.440 | 2.880 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 36 | C1214 | 2~7 | 6 | 1.610 | 9.660 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 37 | C1835 | 1 | 2 | 6.300 | 12.600 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 38 | C1914 | 2~7 | 39 | 2.660 | 103.740 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 39 | C1914 | 2~5 | 4 | 2.652 | 10.606 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 40 | C2235 | 1 | 3 | 7.700 | 23.100 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 41 | C2414 | 2~7 | 154 | 3.360 | 517.440 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 42 | C2414 | 2~6 | 10 | 4.200 | 42.000 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 43 | C2414 | 7 | 1 | 3.290 | 3.290 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 44 | C3014 | 2~6 | 9 | 4.200 | 37.800 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 45 | C5414 | 2~7 | 6 | 7.560 | 45.360 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 2034.108 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.345 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 6.652 | 6.652 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 2 |  | 1 | 1 | 49.140 | 49.140 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 3 |  | 1 | 1 | 6.652 | 6.652 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 4 |  | 1 | 1 | 21.966 | 21.966 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 5 |  | 1 | 1 | 1.386 | 1.386 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 6 |  | 1 | 1 | 32.760 | 32.760 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 7 |  | 1 | 1 | 27.863 | 27.863 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 8 |  | 1 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 9 |  | 1 | 2 | 3.420 | 6.840 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 10 |  | 1 | 1 | 0.164 | 0.164 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 11 |  | 1 | 1 | 23.213 | 23.213 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 12 |  | 2~7 | 6 | 3.914 | 23.484 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 13 |  | 2~5 | 4 | 3.852 | 15.409 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 14 |  | 2~5 | 4 | 4.484 | 17.934 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 15 |  | 2~5 | 4 | 30.018 | 120.073 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 16 |  | 2~6 | 5 | 4.480 | 22.401 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 17 |  | 2~6 | 9 | 4.179 | 37.607 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 18 |  | 2~6 | 9 | 21.757 | 195.810 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 19 |  | 2~5 | 4 | 4.181 | 16.724 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 20 |  | 2~5 | 4 | 4.179 | 16.714 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 21 |  | 2~5 | 4 | 42.057 | 168.227 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 22 |  | 2~5 | 4 | 3.856 | 15.422 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 23 |  | 2~6 | 5 | 4.474 | 22.371 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 24 |  | 2~5 | 4 | 3.502 | 14.009 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 25 |  | 2~5 | 4 | 34.374 | 137.496 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 26 |  | 2~5 | 4 | 4.209 | 16.835 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 27 |  | 6 | 1 | 4.140 | 4.140 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 28 |  | 6 | 1 | 29.975 | 29.975 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 29 |  | 6~7 | 2 | 33.933 | 67.866 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 30 |  | 6~7 | 2 | 3.854 | 7.708 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 31 |  | 6 | 1 | 4.259 | 4.259 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 32 |  | 6 | 1 | 36.289 | 36.289 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 33 |  | 6 | 1 | 3.941 | 3.941 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 34 |  | 6~7 | 2 | 4.206 | 8.413 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 35 |  | 6~7 | 2 | 3.852 | 7.705 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 36 | C1114 | 2~6 | 13 | 1.610 | 20.930 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 37 | C1135 | 1 | 1 | 3.850 | 3.850 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 38 | C1214 | 2~7 | 97 | 1.680 | 162.960 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 39 | C1214 | 2~6 | 14 | 1.610 | 22.540 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 40 | C1235 | 1 | 7 | 4.200 | 29.400 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 41 | C1814 | 2~7 | 38 | 2.520 | 95.760 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 42 | C1835 | 1 | 3 | 6.300 | 18.900 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 43 | C2414 | 2~6 | 5 | 3.360 | 16.800 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 44 | C2435 | 1 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 45 | C3014 | 2~6 | 18 | 4.200 | 75.600 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 46 | C3035 | 1 | 1 | 10.500 | 10.500 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1653.807 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.345 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 0.383 | 0.383 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 2 |  | 1 | 1 | 2.310 | 2.310 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 3 |  | 1 | 1 | 0.355 | 0.355 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 4 |  | 1 | 1 | 3.373 | 3.373 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 5 |  | 1 | 1 | 5.355 | 5.355 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 6 |  | 1 | 1 | 23.730 | 23.730 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 7 |  | 1 | 1 | 23.310 | 23.310 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 8 |  | 1 | 1 | 3.908 | 3.908 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 9 |  | 1 | 1 | 6.658 | 6.658 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 10 |  | 1 | 1 | 8.610 | 8.610 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 11 |  | 1 | 1 | 18.287 | 18.287 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 12 |  | 1 | 1 | 0.300 | 0.300 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 13 |  | 1 | 1 | 2.850 | 2.850 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 14 |  | 1 | 1 | 10.063 | 10.063 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 15 |  | 1 | 1 | 49.980 | 49.980 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 16 |  | 1 | 1 | 29.400 | 29.400 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 17 |  | 1 | 1 | 19.026 | 19.026 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 18 |  | 1 | 1 | 14.490 | 14.490 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 19 |  | 1 | 1 | 3.954 | 3.954 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 20 |  | 1 | 1 | 0.861 | 0.861 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 21 |  | 2~5 | 4 | 4.259 | 17.035 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 22 |  | 2~5 | 4 | 23.529 | 94.117 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 23 |  | 2~6 | 5 | 4.484 | 22.418 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 24 |  | 2~5 | 4 | 4.188 | 16.752 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 25 |  | 2~5 | 4 | 3.856 | 15.422 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 26 |  | 2~6 | 5 | 3.856 | 19.278 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 27 |  | 2~7 | 6 | 4.481 | 26.889 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 28 |  | 6~7 | 2 | 23.642 | 47.283 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 29 |  | 6~7 | 2 | 4.177 | 8.353 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 30 |  | 6 | 1 | 2.686 | 2.686 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 31 | C0914 | 2~6 | 5 | 1.260 | 6.300 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 32 | C1114 | 2~7 | 6 | 1.540 | 9.240 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 33 | C1203 | 1 | 1 | 0.360 | 0.360 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 34 | C1214 | 2~7 | 31 | 1.680 | 52.080 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 35 | C1435 | 1 | 1 | 4.900 | 4.900 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 36 | C1814 | 2~6 | 18 | 2.520 | 45.360 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 37 | C1914 | 2~7 | 16 | 2.660 | 42.560 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 38 | C2314 | 2~6 | 5 | 3.220 | 16.100 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 39 | C2414 | 2~7 | 32 | 3.290 | 105.280 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 40 | C3014 | 2~5 | 4 | 4.200 | 16.800 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 41 | C4214 | 2~6 | 5 | 5.880 | 29.400 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 825.816 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.345 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 27.930 | 27.930 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 2 |  | 1 | 1 | 27.006 | 27.006 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 3 |  | 1 | 1 | 8.400 | 8.400 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 4 |  | 1 | 1 | 6.652 | 6.652 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 5 |  | 1 | 1 | 17.010 | 17.010 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 6 |  | 1 | 1 | 15.960 | 15.960 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 7 |  | 1 | 1 | 10.634 | 10.634 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 8 |  | 1 | 3 | 0.360 | 1.080 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 9 |  | 1 | 3 | 3.420 | 10.260 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 10 |  | 1 | 1 | 14.146 | 14.146 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 11 |  | 1 | 1 | 2.213 | 2.213 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 12 |  | 1 | 1 | 0.160 | 0.160 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 13 |  | 1 | 1 | 9.177 | 9.177 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 14 |  | 1 | 1 | 11.340 | 11.340 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 15 |  | 1 | 1 | 3.259 | 3.259 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 16 |  | 1 | 1 | 0.240 | 0.240 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 17 |  | 1 | 1 | 7.661 | 7.661 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 18 |  | 2~5 | 8 | 11.752 | 94.014 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 19 |  | 2~5 | 4 | 6.383 | 25.533 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 20 |  | 2~5 | 4 | 3.915 | 15.660 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 21 |  | 2~5 | 4 | 23.571 | 94.286 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 22 |  | 2~6 | 5 | 4.259 | 21.294 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 23 |  | 2~5 | 4 | 4.558 | 18.231 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 24 |  | 2~6 | 9 | 4.179 | 37.607 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 25 |  | 2~7 | 10 | 4.183 | 41.832 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 26 |  | 2~7 | 6 | 11.713 | 70.277 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 27 |  | 6 | 1 | 4.170 | 4.170 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 28 |  | 6 | 1 | 5.803 | 5.803 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 29 |  | 6 | 1 | 11.639 | 11.639 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 30 |  | 6 | 1 | 4.498 | 4.498 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 31 |  | 6~7 | 2 | 23.575 | 47.150 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 32 |  | 6 | 1 | 4.484 | 4.484 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 33 |  | 7 | 1 | 4.254 | 4.254 | 65 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 34 | C0835 | 1 | 1 | 2.625 | 2.625 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 35 | C1212 | 1 | 2 | 1.440 | 2.880 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 36 | C1214 | 2~7 | 65 | 1.680 | 109.200 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 37 | C1214 | 2~7 | 6 | 3.360 | 20.160 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 38 | C1814 | 2~6 | 5 | 2.450 | 12.250 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 39 | C1814 | 2~6 | 10 | 2.520 | 25.200 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 40 | C1914 | 2~7 | 6 | 2.590 | 15.540 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 41 | C1914 | 2~7 | 6 | 2.660 | 15.960 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 42 | C1935 | 1 | 1 | 6.664 | 6.664 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 43 | C2414 | 2~7 | 24 | 3.360 | 80.640 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 44 | C2414 | 2~7 | 6 | 3.325 | 19.950 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 45 | C2414 | 2~6 | 13 | 3.290 | 42.770 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 46 | C2933 | 1 | 1 | 9.570 | 9.570 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 47 | C3635 | 1 | 1 | 12.600 | 12.600 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 48 | C4814 | 2~6 | 13 | 6.720 | 87.360 | 18 | 0.345 |  | 1.000 | 0.345 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1137.230 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.345 |

### 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 2034.11 | 1.83 | 0.35 | 0.38 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 1653.81 | 1.83 | 0.35 | 0.29 | K≤3.00, SHGC≤0.48 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 825.82 | 1.83 | 0.35 | 0.22 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 1137.23 | 1.83 | 0.35 | 0.30 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 综合平均 |  | 5650.96 | 1.83 | 0.35 | 0.30 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

## 有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 426.26 |  | 164.86 | 未编号 | 0.38 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.63 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.91 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 19.37 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.35 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.02 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.14 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.37 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.54 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 43.89 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.31 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.36 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.37 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 5.36 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 23.73 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 23.31 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1003 | 127.49 |  | 177.03 | C2235 | 7.70 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2235 | 7.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2235 | 7.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1004 | 122.01 |  | 132.72 | 未编号 | 27.86 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.36 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.42 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.16 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.36 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.42 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 23.21 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 66.36 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1006 | 98.87 |  | 145.87 | 未编号 | 49.98 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 31.29 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.21 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.36 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.42 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.16 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.36 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.42 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 9.18 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 15.96 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1007 | 88.59 |  | 225.11 | C1235 | 4.20 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1235 | 4.20 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3035 | 10.50 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1235 | 4.20 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2435 | 8.40 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1008 | 83.68 |  | 80.98 | 未编号 | 18.29 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.30 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.85 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 10.06 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 1.39 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1010 | 72.45 |  | 187.06 | C1135 | 3.85 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1835 | 6.30 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1235 | 4.20 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1011 | 69.17 |  | 164.04 | C1235 | 4.20 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1835 | 6.30 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1014 | 58.78 |  | 157.25 | C1835 | 6.30 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1235 | 4.20 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1015 | 59.33 |  | 67.36 | C1212 | 1.44 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 1016 | 57.75 |  | 66.70 | 未编号 | 1.39 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 29.40 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 32.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1018 | 55.99 |  | 83.58 | 未编号 | 27.93 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 1020 | 52.17 |  | 94.96 | 未编号 | 10.63 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.36 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.42 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 14.15 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 11.34 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 28.27 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1022 | 46.17 |  | 86.69 | 未编号 | 32.68 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 27.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1025 | 34.29 |  | 73.25 | 未编号 | 19.03 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 5.04 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 25.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.26 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.24 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 7.66 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1029 | 29.12 |  | 69.01 | 未编号 | 0.63 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 17.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1031 | 27.75 |  | 81.47 | C1435 | 4.90 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1033 | 27.15 |  | 48.45 | C1212 | 1.44 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 1035 | 24.41 |  | 62.65 | C1203 | 0.36 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.00 | 不适宜 |
|  | 1038 | 23.78 |  | 66.79 | C1935 | 6.66 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0835 | 2.63 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1039 | 23.62 |  | 44.31 | C1835 | 6.30 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 1044 | 19.55 |  | 39.84 | 未编号 | 14.49 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.86 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 21.97 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1046 | 17.43 |  | 35.84 | 未编号 | 8.61 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.95 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.95 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 16.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1054 | 4.77 |  | 21.76 | 未编号 | 8.40 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 1060 | 1.15 |  | 5.04 | 未编号 | 5.04 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
| 2 | 3001@2 | 386.31 |  | 171.90 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1214 | 3.36 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2414 | 3.29 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4814 | 6.72 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 33.93 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.18 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 11.71 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.21 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 34.37 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 3002@2 | 387.99 |  | 151.08 | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2414 | 3.29 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4814 | 6.72 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 11.75 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.18 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 21.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.86 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.47 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 21.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.18 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 3003@2 | 362.82 |  | 262.78 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C3014 | 4.20 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4814 | 6.72 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2414 | 3.29 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 6.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.92 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.18 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 42.05 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.86 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.86 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 42.06 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.18 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 11.75 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.18 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 21.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.19 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.18 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 21.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.18 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 3004@2 | 170.78 |  | 127.54 | C2314 | 3.22 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4214 | 5.88 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 29.91 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.56 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 30.02 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 3005@2 | 158.00 |  | 117.34 | C5414 | 7.56 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.85 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 23.53 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.26 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 11.64 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.26 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 23.57 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.91 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 3021@2 | 66.02 |  | 53.07 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3022@2 | 64.42 |  | 59.29 | C1114 | 1.61 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3028@2 | 52.33 |  | 40.89 | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3029@2 | 52.33 |  | 40.89 | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3032@2 | 48.35 |  | 47.11 | C1214 | 1.61 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3033@2 | 44.87 |  | 45.89 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3038@2 | 35.27 |  | 35.06 | C1214 | 1.61 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3039@2 | 34.34 |  | 18.56 | C1114 | 1.54 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 3042@2 | 30.06 |  | 31.02 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3043@2 | 30.06 |  | 31.02 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3044@2 | 29.91 |  | 31.02 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3045@2 | 29.48 |  | 33.90 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2414 | 3.36 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3057@2 | 17.75 |  | 14.79 | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3059@2 | 16.40 |  | 12.76 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 3060@2 | 15.58 |  | 12.76 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 3064@2 | 12.54 |  | 10.44 | C1214 | 1.61 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3066@2 | 11.81 |  | 14.07 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 3072@2 | 9.63 |  | 8.85 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3077@2 | 7.69 |  | 8.99 | C0914 | 1.26 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.07 | 不适宜 |
| 6 | 6001 | 386.50 |  | 287.79 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1214 | 3.36 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2414 | 3.29 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4814 | 6.72 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 5.80 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.18 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 36.25 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.69 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.69 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.94 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 36.29 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.18 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 33.93 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.21 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 11.71 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.18 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 33.93 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.85 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 6002 | 170.76 |  | 127.66 | C2314 | 3.22 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4214 | 5.88 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.14 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 29.97 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 30.02 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 6003 | 178.60 |  | 142.98 | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.26 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 11.64 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.26 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 21.64 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.86 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.47 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 21.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 6004 | 175.08 |  | 56.08 | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6005 | 158.00 |  | 117.41 | C5414 | 7.56 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 23.64 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.85 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.91 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 23.57 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.17 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 11.76 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.18 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 6019 | 66.04 |  | 53.07 | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6020 | 64.49 |  | 59.29 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1114 | 1.61 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6026 | 52.41 |  | 40.89 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6027 | 52.41 |  | 40.89 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6028 | 48.73 |  | 48.69 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.61 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6033 | 34.54 |  | 79.04 | C1212 | 1.44 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 6036 | 30.06 |  | 31.02 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6037 | 30.06 |  | 31.02 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6038 | 29.91 |  | 31.02 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6039 | 29.48 |  | 33.90 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2414 | 3.36 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6043 | 20.98 |  | 45.69 | C1212 | 1.44 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 6044 | 20.82 |  | 18.27 | C1114 | 1.54 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 6052 | 12.54 |  | 10.44 | C1214 | 1.61 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 6063 | 7.69 |  | 8.99 | C0914 | 1.26 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.07 | 不适宜 |
| 7 | 7001 | 209.87 |  | 161.51 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1214 | 3.36 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.48 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 33.93 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.18 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 11.71 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.21 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 33.93 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.85 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 7002 | 180.79 |  | 130.13 | C5414 | 7.56 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.25 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 11.64 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 4.18 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 23.64 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.85 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.91 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 23.57 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 7007 | 66.04 |  | 53.07 | C1814 | 2.52 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  | 7012 | 34.02 |  | 28.71 | C1114 | 1.54 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 7015 | 29.91 |  | 31.02 | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 | 0.50 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1214 | 1.68 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

## 非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.00 | 1715.64 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.00 | 1373.30 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.00 | 713.18 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.00 | 957.87 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 《标准》依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

## 外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 C0835 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

## 幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级 |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | 满足 |

## 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 5 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 不适宜 | 可 |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》》(GB50189-2015)的要求。

# 综合权衡

| 建筑围护结构热工性能权衡判断审核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 新建项目 |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计日期 |  |  |  | 气候区域 | 夏热冬冷 |  |  |  |
| 采用软件 |  | 斯维尔节能设计BECS2020 |  | 软件版本 | 20190909 |  |  |  |
| 建筑面积 |  | 29336.04 | ㎡ | 建筑外表面积 | 26448.38 |  | ㎡ |  |
| 建筑体积 |  | 88424.21 | m³ | 建筑体形系数 | 0.3 |  |  |  |
| 屋顶透光部分与屋顶总面积之比M |  | 0 |  | M的限值 | 20% |  |  |  |
| 围护结构部位 |  |  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  | 是否符合标准规定的限值 |  |
| 外窗朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热系数K W/（㎡·K） | 太阳得热系数 SHGC | 传热系数K W/（㎡·K） | 太阳得热系数 SHGC |  |  |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.22 | 1.83 | 0.35 | 3 | 0.44 | 满足 |  |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.38 | 1.83 | 0.35 | 2.6 | 0.4 | 满足 |  |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.3 | 1.83 | 0.35 | 3 | 0.44 | 满足 |  |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.29 | 1.83 | 0.35 | 3 | 0.48 | 满足 |  |
| 屋顶透光部分 |  |  | － | － | 2.6 | 0.3 | 满足 |  |
| 屋面 |  |  | 0.37 | — | 0.5 | — | 满足 |  |
| 外墙（包括非透光幕墙） |  |  | 0.45 | — | 0.8 | — | 满足 |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  | 0.41 | — | 0.7 | — | 满足 |  |
| 非供暖房间与供暖房间的隔墙与楼板 |  |  | 1.23 | — | 1.23 | — | 满足 |  |
| 围护结构部位 |  |  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  | 是否符合标准规定的限值 |  |
|  |  |  | 保温材料层热阻 R[（㎡·K）/W] |  | 保温材料层热阻 R[（㎡·K）/W] |  |  |  |
| 周边地面 |  |  | 0 |  | 0 |  | 不要求 |  |
| 供暖地下室与土壤接触的外墙 |  |  | － |  | － |  | 不要求 |  |
| 变形缝（两侧墙内保温时） |  |  | － |  | － |  | 不要求 |  |
| 权衡判断基本 要求判定 |  | 围护结构传热系数基本要求K [W/(㎡·K)] |  |  |  | 设计建筑是否满足基本要求 |  |  |
|  |  | 屋面 |  |  | 0.7 | 满足 |  |  |
|  |  | 外墙（包括非透光幕墙） |  |  | 1 | 满足 |  |  |
|  |  | 外窗（包括透光幕墙） | 东向 | 东-默认立面 | 不要求 | 满足 |  |  |
|  |  |  | 南向 | 南-默认立面 | 不要求 | 满足 |  |  |
|  |  |  | 西向 | 西-默认立面 | 不要求 | 满足 |  |  |
|  |  |  | 北向 | 北-默认立面 | 不要求 | 满足 |  |  |
|  |  | 太阳得热系数SHGC | 东向 | 东-默认立面 | 不要求 | 满足 |  |  |
|  |  |  | 南向 | 南-默认立面 | 不要求 | 满足 |  |  |
|  |  |  | 西向 | 西-默认立面 | 不要求 | 满足 |  |  |
|  |  |  | 北向 | 北-默认立面 | 不要求 | 满足 |  |  |
|  |  | 围护结构是否满足基本要求 |  |  |  | 满足 |  |  |
| 权衡计算结果 |  |  | 设计建筑（kWh/㎡） |  |  | 参照建筑（kWh/㎡） |  |  |
| 全年供暖和空调总耗电量 |  |  | 23.88 |  |  | 29.35 |  |  |
| 权衡判断结论 |  |  | 设计建筑的围护结构热工性能 |  |  | 满足 |  |  |