6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	公共交通站点
	/
	√

	
	6.1.3
	电动汽车配套措施
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停放合理
	/
	√

	
	6.1.5
	设备管理系统
	/
	√

	
	6.1.6
	信息网络系统
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	公共交通便捷
	8
	6

	
	6.2.2
	公共区域全龄化设计
	8
	5

	
	6.2.3
	公共服务便利
	10
	0

	
	6.2.4
	城市开敞空间
	5
	5

	
	6.2.5
	健康场地和空间
	10
	8

	
	6.2.6
	能源管理系统
	8
	8

	
	6.2.7
	空气质量监测
	5
	5

	
	6.2.8
	用水计量、水质监测
	7
	5

	
	6.2.9
	智能服务系统
	9
	3

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	5

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	5

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	3

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	8
	6

	合计
	
	
	100.0
	64.0


6.1 控制项
6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1、    达标自评
☑达标；☐不达标
2、    评价要点
(         场地内人行通道采用无障碍设计
简要说明建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统设计情况。（200字以内）。
	整体按无障碍设计，充分考虑到残疾人和病人于公共区域中活动的需要，各出入口均设有残疾人坡道，各层设置残疾人卫生间，各种建筑部位如门、栏杆、楼梯、电梯、卫生间等均充分进行方便残疾人和病人使用的细部设计。
   通道：轮椅及盲人行使道路最小宽度为2.5米，铺地平坦，铺地材料为防滑砖。地砖应以长方向铺状为主，并且在人行道路的路牙设坡道。
   坡道：在步行出现高差设置坡道，最大坡度为1：20，超过此限加设扶手。
   电梯: 各栋单体均设无障碍电梯，兼病床梯使用。
   公共厕所：在厕所设置残疾人专用卫生间，留有充分空间便于轮椅转向，同时侧壁设有把手和吊有拉手，以方便残疾人挪位时使用。
   标志设计：国际标志、残疾人标志牌与引导性路标标识牌结合与一体，设置于院区建筑环境中。
​   设计满足《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）
​



3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图设计说明
	应说明室外场地的无障碍设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑总平面施工图和场地竖向设计施工图
	应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等部位的无障碍设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室外景观园林平面施工图
	应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	无障碍设计重点部位的实景影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	建筑设计说明：3建筑设计/ 设计说明.pdf


6.1.2场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1、    达标自评
☑达标；☐不达标
2、    评价要点
(         设置公共交通站点
是否具有公共交通站点：☑是、☐否
场地人行出入口到公共交通站点的距离：__500__m
(         配备专用接驳车
是否配备联系公共交通站点的专用接驳车：☑是、☐否
场地人行出入口到联系公共交通站点的专用接驳车的距离：__50__m
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现场地步行入口与公共交通站点的有机联系，创造便捷的公共交通使用条件
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共交通设施布局示意图
	应体现场地到达公交站点的步行路线、场地出入口到达公交站点的距离
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	专用接驳车服务的实施方案
	当项目确因地处新建区暂时无法提供公共交通服务时，应配备专用接驳车联系公共交通站点，以方便建筑使用者利用公交出行
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.1.3停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1、    达标自评
☑达标；☐不达标
2、    评价要点
(         电动车停车设施
是否具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件：☑是、☐否
停车方式节约集约用地：☑机械式停车库、☐地下停车库、☐停车楼、☐其他方式
采用错时停车方式向社会开放：☑是、☐否（原因_________________________）
地面停车设计合理，不挤占步行空间及活动场所：☑是、☐否
机动车停车位数量：__226__个
规划条件中要求的数量__200__个，设计数量__226__个
简要说明电动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300字以内）
	本项目地面均为绿化用地及公共活动用地。
本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。
本项目停车设置于养老院区域外，机动车停车数226辆，非机动车停车数217辆，全为地上停车位。



3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图
	应包括电动汽车停车位和无障碍停车位设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	电气设计
	电气施工图
	应体现充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	电气施工图：7电气设计/ 电气平面图.zip
建筑施工图：3建筑设计/ 建筑平面图.zip


6.1.4自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1、    达标自评
☑达标；☐不达标
2、    评价要点
(         自行车停车场所
适宜采用自行车作为交通工具：☑是、☐否（原因_________________________）
自行车停车场所位置合理、方便出入：☑是、☐否
自行车停车位数量：_217___个
规划条件中要求的数量__150__个，设计数量_217___个
简要说明自行车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300字以内）
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
本项目停车设置于养老院出入口外外，非机动车停车数217辆，全为地上停车位。用于工作人员及探望人员日常交通的停车需求。


	


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现自行车库/棚位置、地面停车场位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	建筑设计
	自行车库/棚及附属设施施工图
	应体现自行车库/棚位置、地面停车场位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	自行车停车场所的现场影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.1.5建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1、    达标自评
☑达标；☐不达标
2、    评价要点
建筑是否设置了建筑设备管理系统：☑是、☐否
所设置的建筑设备管理系统是否具有自动监控管理功能：☑是、☐否
简要说明建筑设备管理系统的自动监控管理功能情况。（300字以内）
	系统从整个网络结构上，分为三层结构：即间隔层、通信管理层及所级监控管理层。

（1）间隔层：各装置、仪表和测控单元相对独立，完成保护、测量、控制、通信等功能，同时具有动态实时显示电气设备工作状态、运行参数、故障信息和事件记录、保护定值等功能，综合保护测控装置及低压智能监控仪表模块与开关柜融为一体，构成智能化开关柜，所有装置和仪表通过通信口接入相应的底层子网，将有关信息传送至通信管理层，同时各综合保护装置和测量仪表的功能可完全不依赖于网络而独立完成对电气设备的保护、测量和监控。

（2）通讯信管理层：完成现场控制层和监控管理层之间的网络连接、转换和数据、命令的交换，将现场实时数据和事件信息经网络上传到所级监控管理层，支持各种标准通信规约。通信介质可为双绞线或光纤等，网络冗余配置能够满足对通信可靠性要求极高的现场的要求。通过以太网交换机可实现与建筑设备监控系统(BAS)、火灾自动报警系统(FAS)等其它自动化系统的网络通信，达到信息资源共享，此外，系统还具备与变压器智能温度监控单元、柴油发电机组、智能直流电源系统等其它自动化系统和智能设备的RS485通信接口，规约为Modbus。

（3）所级监控管理层：集中监控主机采用IPC高性能工控机，所有监控后台设备安装在主控制室，实现整个变配电系统高、低压电气设备及主要用电设备的遥信、遥控、遥测、遥调“四遥”功能，系统选用专业组态监控软件，对变配电系统电气设备的运行状态进行实时监控、电气参数实时监测、事故异常报警、事件记录和打印、电能管理和负荷控制、故障录波和分析、统计报表自动生成和打印、事故异常报警等综合功能。


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	建筑设备自控系统的设计说明
	应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑设备自控系统的系统图、平面图、原理图
	应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑设备自控系统的监控点位表
	应包括所监控的楼层位置、设备名称及数量、监控内容等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	运行记录和运行分析报告
	应包括智能化系统自控系统设备运行情况、日常维护与运行记录、系统异常情况记录、异常原因分析等　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.1.6建筑应设置信息网络系统。
1、    达标自评
☑达标；☐不达标
2、    评价要点
(   设置物业管理信息系统
项目是否设置物业管理信息系统：☑是 ☐否。
(   物业管理信息系统功能完备
项目物业管理信息系统功能是否完备：☑是 ☐否。
该系统是否实现以下功能：☑重要资源共享；☐系统功能与实际需求相符或贴近；
☑系统运行正常；☐其他功能
(   记录数据完整
物业信息化系统档案资料是否完备：☑是 ☐否。
物业信息化系统档案资料是否包以下资料：☑设计图纸；☑设备、设施、配件等的型号规格、生产厂家；☐其他相关资料。
信息化系统数据是否包括以下数据（至少一年）：☑用水量；☑用电量；☑用气量；☐用冷热量；☑设备部品更换；☐其他相关数据
简述建筑物业管理信息系统功能完整性及数据记录的有效性（150字以内）
	集中监控主机采用IPC高性能工控机，所有监控后台设备安装在主控制室，系统选用专业组态监控软件，进行实时监控、电气参数实时监测、事故异常报警、事件记录和打印、统计报表自动生成和打印、事故异常报警等综合功能。​ 


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	装修设计
	信息网络系统设计文件
	应包括设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数等
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2 评分项
I出行与无障碍
6.2.1 场地与公共交通站点联系便捷。（总分8分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 500m,或到达轨道交通站的步行距离不大于 800m
	2
	　2

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 300m, 或到达轨道交通站的步行距离不大于 500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离 800m 范围内设有不少于 2 条线路的公共交通站点
	4
	　4

	合计
	8
	　6

	
	
	
	


2、    评价要点
(         场地出入口到达公共交通站点步行距离:
场地出入口到达公共汽车站步行距离__500__m
场地出入口到达轨道交通站步行距离__1000__m
(         步行距离800m范围内公共交通站点线路数量:
场地出入口步行距离800m范围内设有_2_条线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站）。
公共汽车站统计表：
	公交站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	公交汽车线路名称
	已建/规划

	 中山亭
	 500
	 2路、69路、112路、143路
	已建 

	 
	 
	 
	 


轨道交通站统计表：
	轨道交通站名称
	场地出入口步行至轨道交通站的距离（m）
	轨道线路名称
	已建/规划

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


(         有便捷的人行通道联系公共交通站点:
请对交通组织进行简要分析。（如有便捷的人行通道联系公共交通站点，为减少到达公共交通站点的绕行距离设置了专用的人行通道等，请对此情况进行描述，300字以内）
	场地内交通组织采用人车分流。目前已有2路、69路、112路、143​路公交线路，后期还有规划公交线路到达学校，交通比较便利。


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现场地步行入口与公共交通站点的有机联系，创造便捷的公共交通使用条件
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共交通设施布局示意图
	应体现场地到达公交站点的步行路线、场地出入口到达公交站点的距离
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	专用接驳车服务的实施方案
	当项目确因地处新建区暂时无法提供公共交通服务时，应配备专用接驳车联系公共交通站点，以方便建筑使用者利用公交出行
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.2建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（总分8分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求
	3
	3　

	2
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手
	3
	0

	3
	设有可容纳担架的无障碍电梯
	2
	　2

	合计
	8
	5　

	
	
	
	


2、    评价要点
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是、☐否
建筑室内公共区域是否设有安全抓杆或扶手：☐是、☑否
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角形状：__矩形__
简要说明建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路的无障碍设计情况。（200字以内）。
	整体按无障碍设计，充分考虑到残疾人和病人于公共区域中活动的需要，各出入口均设有残疾人坡道，各层设置残疾人卫生间，各种建筑部位如门、栏杆、楼梯、电梯、卫生间等均充分进行方便残疾人和病人使用的细部设计。

通道：轮椅及盲人行使道路最小宽度为2.5米，铺地平坦，铺地材料为防滑砖。地砖应以长方向铺状为主，并且在人行道路的路牙设坡道。

坡道：在步行出现高差设置坡道，最大坡度为1：20，超过此限加设扶手。

电梯: 各栋单体均设无障碍电梯，兼病床梯使用。

公共厕所：在厕所设置残疾人专用卫生间，留有充分空间便于轮椅转向，同时侧壁设有把手和吊有拉手，以方便残疾人挪位时使用。

标志设计：国际标志、残疾人标志牌与引导性路标标识牌结合与一体，设置于院区建筑环境中。


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计说明
	应包括室内公共区域、室外公共活动场地及道路等无障碍设计的详细说明，并与无障碍设计详图吻合
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	总平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑出入口及其他室内公共区域平面图
	应体现室内公共区域、室外公共活动场地及道路等无障碍设计的内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	无障碍设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	电梯详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	景观设计
	设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	景观总平面图
	应体现室内公共区域、室外公共活动场地与外部城市道路连接的竖向关系
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室外公共活动场地及道路设计
	应体现室内公共区域、室外公共活动场地及道路等无障碍设计的内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	无障碍设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	装修设计
	装修设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	装修设计施工图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室内公共区域装修平面图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	墙柱等阳角节点设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室内抓杆或扶手节点等无障碍设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	无障碍电梯室内设计详图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	装修设计材料表
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	电梯产品说明书
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	建筑设计说明：3建筑设计/ 设计说明.pdf


II服务设施
6.2.3提供便利的公共服务。（总分10分）
1、    得分自评
☐ 住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	住宅建筑，满足下列要求中的 4 项:
1) 场地出入口到达幼儿园的步行距离不大300m; 
2) 场地出入口到达小学的步行距离不大于500m; 
3) 场地出入口到达中学的步行距离不大于1000m;
4) 场地出入口到达医院的步行距离不大于1000m; 
5) 场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不大于800m; 
6) 场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不大于500m; 
7) 场地周边500m 范围内具有不少于 3 种商业服务设施
	5
	 

	
	满足 6 项及以上
	10
	

	合计
	10
	　

	
	
	
	


☑ 公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	公共建筑，满足下列要求中的 3 项:
1) 建筑内至少兼容 2 种面向社会的公共服务功能；
2) 建筑向社会公众提供开放的公共活动空间；
3) 电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于 10%;
4) 周边 500m 范围内设有社会公共停车场（库）；
5) 场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	5
	0

	
	满足 5 项
	10
	

	合计
	10
	　0

	
	
	
	


2、    评价要点
☐ 住宅建筑
(         场地出入口到达周边建筑的步行距离:
场地出入口到达幼儿园的步行距离____m
场地出入口到达小学的步行距离____m
场地出入口到达中学的步行距离____m
场地出入口到达医院的步行距离____m
场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离____m
场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离____m
场地周边 500m 范围内具有商业服务设施的种类:___种
☑ 公共建筑
建筑内兼容面向社会的公共服务功能的种类：_0__种
建筑是否向社会公众提供开放的公共活动空间：☐是 ☑否
电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例：_2__%
周边 500m 范围内是否设有社会公共停车场（库）：☑是 ☐否
场地不封闭或场地内步行公共通道是否向社会开放：☐是 ☑否
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面施工图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	规划设计
	公共服务设施布局图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	公共服务位置标识图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明、工作记录等
	应明确公共服务设施向社会共享的时间方式
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.4城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（总分5分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不大于 300m
	3
	3 

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不大于 500m
	2
	　2

	合计
	5
	5 

	
	
	
	


2、    评价要点
场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离：_200___m
场地出入口到达中型多功能运动场地的步行距离：__300__m
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面施工图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	规划设计
	场地周边公共设施布局图/规划图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共设施步行路线图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共设施位置标识图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共设施步行路线图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	开敞空间出入口照片
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.5合理设置健身场地和空间。（总分10分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的 0.5%
	3
	3　

	2
	设置宽度不少于 1.25m 的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的 1/4 且不少于 100m
	2
	0　

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的 0.3% 且不少于 60 m2
	3
	3　

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于 15m
	2
	2　

	合计
	10
	8　

	
	
	
	


2、    评价要点
是否设置了健身场地和空间：☑是 ☐否
室外健身场地面积：__300__m2
室外健身场地与总用地面积比例：__1.76​__%
室内健身空间的面积：__230__m2
室内健身空间与地上建筑面积比例：_0.76___%
健身慢行道宽度：_/___m
健身慢行道长度：__/__m
用地红线周长：_/__m
楼梯间是否具有天然采光和良好的视野：☑是 ☐否
楼梯间距离主入口的距离：__5__m
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	健身设施布局
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	健身慢行道路线
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	健身设施场地布局
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	电气设计
	楼梯间及楼梯间照明系统设计
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	相关产品说明书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


III智慧运行
6.2.6设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（总分8分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	　8

	合计
	8
	8　

	
	
	
	


2、    评价要点
简要说明分类、分级用能自动远传计量系统及能源管理系统的设置情况。（200字以内）。
	给水计量方式：本工程给水采用分级计量方式：第一级，市政给水总表；第二级，生活用水除按用户性质分别设置用户水表外，还按用户计费要求分别设置计量水表。
   电气计量方式：高压设置专用计量柜。低压配电房设电力监控系统进行计量。各子项通过能源管理系统设置集中数字电表系统对照明、空调、动力等负荷分项计量。
   供冷供暖计量：机房设置计量系统，包括电量、水量、温度、负荷等技术参数计量。
计量方式满足要求,计量结果可用于建筑物的节能管理。


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	装修设计
	用能系统设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	自动远传计量系统设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	能源管理系统设计说明
	应体现数据传输、存储（可存储数据不少于一年）、分析功能
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	系统配置设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	相关产品型式检验报告
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	管理制度、历史监测数据、运行记录
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.7设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（总分5分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	设置 PM10、 PM2.5、 CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5 

	合计
	5
	　5

	
	
	
	


2、    评价要点
简要说明PM10、 PM2.5、 CO2浓度的空气质量监测系统设置及功能情况。（200字以内）。
	室内空气净化器上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。



3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	装修设计
	监测系统设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	监测点位图
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	监测系统功能说明书
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	相关产品型式检验报告
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	管理制度、历史监测数据、运行记录
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（总分7分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	设置用水量远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	　3

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改，管道漏损率低于 5%
	2
	　2

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	　0

	合计
	7
	　5

	
	
	
	


2、    评价要点
简要说明用水远传计量系统、水质在线监测系统的设置情况。（200字以内）。
	室内给水管：水泵吸水管采用不锈钢，法兰连接；生活水泵出水管至住户小水表前的，生活给水管均采用不锈钢管,卡压连接；小水表后采用PPR管，电热熔连接；所有热水管均采用热水PPR管，电热熔连接。各类管道并进行紧密连接，防止漏水。阀门采用性能高、零泄露的阀门。室外埋地管道将采取有效措施避免管网漏损，具体措施如下：（1）室外生活埋地给水管采用球墨铸铁给水管，承插式胶圈接口，室外消防管采用钢丝网骨架复合管,电热熔连接,管材承压规格采用PN0.60MPa。管件采用同材质曲弹电熔管件连接，具有优异的韧性、耐应力开裂性、低温冲击性、长期的耐水压性能和卓越的抗蠕变及耐热性能；（2）选用密闭性能好、无泄漏、无渗水的阀门、设备，合理设置检修阀门；（3）合理设计供水压力，避免供水持续高压或压力骤变，避免超压出流现象；（4）安装分级计量水表，便于运营阶段的管网检漏。（5）做好管道基础处理和覆土，控制管道埋深，加强管道工程施工监督，把好施工质量关。

压力控制：充分利用市政供水管网的水压直接供水，并根据给水系统供水压力要求采用分区供水，冷、热水各分区内的最底层卫生器具配水点处的静压不大于0.45MPa，分区内低层设减压阀保证各用水点供水压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具最低的工作压力要求。本工程采用支管减压，当水表前压力大于 0.20MPa 时采用可调式减压阀，阀后压力为 0.20Mpa。
​   ​本项目采用以下分级计量水表的设计方案：第一级，市政给水总表；第二级，生活用水除按用户性质分别设置用户水表外，还按用户计费要求分别设置计量水表。


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	给排水设计
	用水量远传计量系统设置及设计
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	分级水表设置及位置
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	水质监测系统设置及点位
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	监测与发布系统说明
	　
	运行评价
	居建/公建

	其他材料
	远传水表或水质监测设备的型式检验报告
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	用水量远传计量及水质在线监测的管理制度、历史监测数据、运行记录
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	用水量分类、分项计量记录及统计分析报告
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	管网漏损自动检测分析记录和整改报告
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.9具有智能化服务系统。（总分9分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等至少 3 种类型的服务功能
	3
	　3

	2
	具有远程监控的功能
	3
	0　

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	0　

	合计
	9
	3　

	
	
	
	


2、    评价要点
(       智能化服务系统
具有的服务功能包括：☐家电控制、☑照明控制、☑安全报警、☐环境监测、☐建筑设备控制、☑工作生活服务、☐其他__     __、☐以上皆无
是否具有远程监控的功能：☐是、☑否
是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☐是、☑否
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	装修设计
	智能家居或环境设备监控系统设计方案
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	智能化服务平台方案
	应明确其可实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	相关产品型式检验报告
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	管理制度、历史监测数据、运行记录
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


IV物业管理
6.2.10制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施。（总分5分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	相关设施具有完善的操作规程和应急预案
	2
	 2

	2
	物业管理机构的工作考核体系中包含节能和节水绩效考核激励机制
	3
	3 

	合计
	5
	5 

	
	
	
	


2、    评价要点
(   操作规程
相关设施的操作规程是否上墙：☑是 ☐否
操作人员是否有上岗证书：☑是 ☐否
具有的上岗证书有：___           _
(   应急预案
节能、节水设施运行有无应急预案：☑有 ☐无
简要说明项目节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案的合理性与完善性，及其实施情况。（300字以内）
	节水措施：
1.市政给水的接入处设有总水表计量，公共部分每个用水单位设一水表计量。
2.卫生洁具及五金配件采用节水型产品，冲水坐便器的水箱均采用≤6L。龙头采用感应式龙头。
3.校区园林绿化浇灌、汽车冲洗用水及各栋单体建筑冲厕用水采用雨水回用，节约传统用水。
4.供水尽量利用市政水压供水，节约电能。
5.控制各层支管的水压不超过0.20MPa，超压的设减压阀。
6.采用空气源热泵辅助供热方式制备生活热水，能效比高节约电能。
7.外绿化用水采用微喷灌技术节约用水。
8.冷热水管均采用新型的给水管材，降低了管阻，防腐蚀性能好，热耗低，单位长度节能效果好。
9.为防止噪声产生，生活给水水泵采用运行噪音低的进口水泵，水泵及产生噪声的设备的基座均设隔振 处理设施，水泵进、出口设橡胶软接头、消声缓闭止回阀。
10.厨房排水经隔油池处理后再接至室外污水管网；公共卫生间排水设置环形通气。
11.本工程中化学、微生物实验室及印染实训室等产生化学污水经化学处理达标后排入室外污水管网。
   节材：本项目设计过程中对地基基础、结构体系、结构构件进行优化分析，有效的节约材料的用量。
   节能：
1.本工程采用绿色照明及采用高效灯具和节能光源。
2.空调冷系统采用一次泵变频，系统可根据温度、流量控制水泵、主机变频或开启台数，以降低系统功耗。
空调采用节能型产品。
   绿化：绿化率达40%



(   物业管理机构的工作考核体系中包含能源资源管理激励机制
物业管理机构的工作考核体系中是否包含能源资源管理激励机制：☑是 ☐否；
(   与租用者的合同中包含节能条款
项目是否存在租用情况：☐是 ☑否；
若存在租用情况，合同中是否包含节能条款：☐是 ☐否；
(   采用合同能源管理模式
项目是否采用合同能源管理模式：☐是  ☑否
若新建建筑未实行合同能源管理，项目是否提供了运营后的节能改进投入及节能效益分配的实施情况：☐是  ☑否
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	节能、节水、节材、绿化的相关管理制度
	应包括操作规程、应急预案、操作人员的专业证书；应急预案中应明确规定各种突发事故的处理流程、人员分工、严格的上报和记录程序，并对专业维修人员的安全有严格的保障措施
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	节能、节水、节材、绿化的运维管理记录
	节能、节水设施设备应具有巡回检查制度、保养维护制度，并有完善的运行记录等；节材应具有详细、完整的购置和使用记录；绿化保养应具有完善的保养维护制度，并有完整的养护记录、药品的购置和使用记录
	运行评价
	居建/公建

	
	运行管理机构的工作考核体系文件
	应包括节能和节水绩效考核激励机制
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.11建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》 GB 50555 中节水用水定额的要求。（总分5分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值
	2
	5 

	2
	平均日用水量大千节水用水定额下限值、不大于平均值
	3
	

	3
	平均日用水量不大千节水用水定额下限值
	5
	

	合计
	5
	 5

	
	
	
	


2、    评价要点
(        节水用水定额
	用水部门
	年实际用水总量
	年实际用水天数 
	实际用水单位数量
	平均日用水量
	节水定额
（GB 50555）

	门诊楼医务人员 
	40091.6m3 
	122 
	183.00
	 109.84m3
	200L/人*班 

	 门诊部
	1708.2m3 
	183 
	 312.00
	4.68m3 
	15L/病人*次 

	诊疗所、住院部 
	9490.0m3 
	365 
	104.00 
	26.00m3 
	250L/床位*天 

	疗养院房间 
	32120.0 m
3
	365 
	 352.00
	88.00m3 
	 250L/床位*天

	食堂 
	15330.0m3 
	 183
	 700.00
	42.00m3 
	 20L/人*班

	 洗衣房
	 10643.4m3
	122
	729.00 
	 29.16m3
	40L/kg*干衣 


	绿化
	 2478.00m3
	91
	6792.70
	 6.79m3
	1.0L/m2*天


	不可预见水量
	
	
	 
	35.86m3
	 


	生活总用水量
	
	
	 
	394.44m3
	 



​
如项目为住宅建筑，则项目所在城市：，所属地区：☐一区 ☐二区 ☐三区
项目所在城市规模：☑特大城市 ☐大城市 ☐中、小城市
简要说明所采用的节水措施、年实际用水量、年用水天数、用水单位数量（如用水人数、用水面积）等平均日用水量计算依据。（200字以内）
	 --


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	给排水设计
	分类用水量计量报告
	应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	运行评价
	居建/公建

	
	实际用水单元数量统计报告
	 应包括项目运行期间各用水部门全年逐月用水量记录、非传统水源用水量记录（指标要求与自评一致）
	运行评价
	居建/公建

	
	建筑各类用水的平均日用水量计算书
	应明确用水的使用人数、用水面积等，应包括运行期间建筑平均日用水量的计算
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.12定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。（总分12分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划
	3
	　0

	2
	定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整
	3
	3　

	3
	定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施
	4
	0　

	4
	定期对各类用水水质进行检测、公示
	2
	0　

	合计
	12
	3　

	
	
	
	


2、    评价要点
(       绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划
简述绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划（300字以内）
	-- 


(   设备运行记录
物业部门是否具有主要用能、用水设施设备的检查、调试、运行、标定记录：☑是 ☐否
记录是否完整：☑是 ☐否
(   改进方案
简述设备能效改进方案及效果（200字以内）
	 --


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	绿色运营效果评估相关的工作制度文件
	应包括开展绿色建筑运营效果评估工作的责任分工、时间安排和具体流程内容
	运行评价
	居建/公建

	
	公共设施最近一年的巡检、调试、维保、标定记录
	应包括时间、巡检员和部门配合人员的签名、及发现问题后的整改情况
	运行评价
	居建/公建

	
	能耗管理制度、历年的能耗记录、节能诊断评估报告、优化方案
	能耗记录数据应全面、报告应明确项目所处的节能水平及优化潜力、优化方案应明确优化目标及措施
	运行评价
	居建/公建

	
	水质检测管理制度、历年的水质检测记录、检测报告、整改及公示记录
	应保证至少每季度对各类用水水质的常规指标进行1次检测，明确不同周期的检测内容
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.13建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查。（总分8分）
1、    得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	每年组织不少于 2 次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录
	2
	0 

	2
	具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册
	3
	0 

	3
	每年开展 1 次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示
	3
	　0

	合计
	8
	0　

	
	
	
	


2、    评价要点
(   绿色教育宣传工作记录
简要说明项目的绿色教育宣传机制（300字以内）。
	 --


绿色教育宣传工作记录表
	序号
	起止时间
	宣传方式
	宣传内容
	参与人数
	宣传成效评估

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	物业管理部门素质的绿色教育宣传实践活动的内容和存档记录
	应包括宣传内容和方式，参与人员数量、照片等
	运行评价
	居建/公建

	
	实体或网络平台及活动开展情况
	　应包括媒体名称、报道时间、主要内容、报道链接或照片扫描件等
	运行评价
	居建/公建

	
	绿色设施使用手册及发放记录
	　应包括各类绿色设备设施的功能、作用及使用说明的文件
	运行评价
	居建/公建

	
	使用者满意度调查工作记录
	调查内容应至少包括声环境、热舒适（采暖季和空调季至少各调查一次）、采光与照明、室内空气质量、服务设施保洁和围护、物业服务水平
	运行评价
	居建/公建

	
	年度调查报告及整改方案
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


