建筑节能设计报告书

居住建筑－综合权衡

| 工程名称 | 翠牟居 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-临沧 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2020年12月25日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18313194879 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	综合权衡	3

3.1	采暖空调能耗计算	3

3.1.1	计算条件	3

3.1.2	综合权衡	4

3.2	生活热水能耗计算	4

3.2.1	依据说明	4

3.2.2	计算条件	5

3.2.3	计算结果	5

3.3	照明能耗计算	5

3.3.1	依据说明	5

3.3.2	计算条件	6

3.3.3	灯具选型	6

3.3.4	计算结果	6

3.4	动力能耗计算	6

3.4.1	依据说明	6

3.4.2	计算条件	6

3.4.3	动力设备规格参数及节能措施	7

3.4.4	计算结果	7

3.5	全能耗组成	7

3.5.1	全能耗计算结果	7

4	结论	9

# 建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 云南-临沧 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.90° | 东经：100.10° |
| 建筑面积 | 地上11032㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |  |
| 建筑高度 | 19.9m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 43555.81 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 15219.34 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

# 综合权衡

## 采暖空调能耗计算

### 计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.35 |  |  |  | 0.35 |  |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.83 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.19 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.19 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 楼板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 分户墙K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳系数 |  | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳系数 |  |
|  |  |  |  | 夏季 | 冬季 |  |  | 夏季 | 冬季 |
|  | 南向 | 0.21 | 普窗3.90、 凸窗－ | 0.75 | 0.75 | 0.21 | 普窗4.00、 凸窗－ | －－ | －－ |
|  | 北向 | 0.19 | 普窗3.90、 凸窗－ | 0.75 | 0.75 | 0.19 | 普窗4.70、 凸窗－ | －－ | －－ |
|  | 东向 | 0.17 | 普窗3.90、 凸窗－ | 0.75 | 0.75 | 0.17 | 普窗4.70、 凸窗－ | －－ | －－ |
|  | 西向 | 0.17 | 普窗3.90、 凸窗－ | 0.75 | 0.75 | 0.17 | 普窗4.70、 凸窗－ | －－ | －－ |
| 室内参数和气象条件设置 |  | 按《夏热冬冷地区居住建筑节能标准》5.0.6条设置 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

### 综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 | 基础建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调能耗[kWH] | 7718.00 | 7229.00 | 14458.00 |
| 采暖能耗[kWH] | 134586.00 | 152328.00 | 304656.00 |
| 空调采暖能耗[kWH] | 142304.00 | 159557.00 | 319114.00 |
| 空调能耗指标[kWH/㎡] | 0.70 | 0.66 | 1.31 |
| 采暖能耗指标[kWH/㎡] | 12.20 | 13.81 | 27.62 |
| 空调采暖源能耗指标[kWH/㎡] | 12.90 | 14.46 | 28.93 |
| 相对于基础建筑的节能率 | 55.41% |  |  |

## 生活热水能耗计算

### 依据说明

1、根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），确定人均年用水量。

2、项目选取热水器节能产品能效等级，依据《储水式电热水器能效限定值及能效限定等级》（GB201519-2008），确定对应的电热水器24h固有能耗系数及热水输出率。

3、生活热水初始温度及设计温度依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）,根据项目地点进行确定。

| 地区 | 地面水温度(℃) | 地下水温度(℃) |
| --- | --- | --- |
| 广东、台湾全部，广西大部分，福建、云南的南部 | 10～15 | 20 |
| 重庆、贵州全部，四川、云南的大部分，湖南、湖北的西部，陕西和甘肃秦岭以南地区，广西偏北的一小部分 | 7 | 15～20 |

### 计算条件

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 建筑面积S(㎡) | 11031.61 | 11031.61 |
| 热水用水定额(L/人/天) | 10.00 | 10.00 |
| 设计人员密度（人/平方米） | 40.00 | 40.00 |
| 地面用水初始温度(℃) | 7.00 | 7.00 |
| 地下用水初始温度(℃) | － | － |
| 生活用水设计温度(℃) | 60 | 60 |
| 水的比热容[kJ/(kg·℃)] | 4.2 | 4.2 |
| 电热水器能效等级 | 3 | 5 |
| 节能产品24小时固有能耗系数 | 0.80 | 1 |
| 节能产品热水输出率 | 0.55 | 0.5 |
| 太阳能热水转换率 | － | 0.6 |
| 太阳能热水保证率 | － | 0.6 |

注意：

1、设计建筑地下用水初始温度为“—” 代表不使用地热源，参照建筑总是不使用热源。

2、设计建筑太阳能热水转换率为“—”代表不使用太阳能，参照建筑总是不使用太阳能。

### 计算结果

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 生活热水总能耗[kWH] | 27387.17 | 31121.79 |
| 单位面积生活热水能耗[KWH/㎡] | 2.48 | 2.82 |
| 相对于参照建筑的节能率 | 12.00% |  |

## 照明能耗计算

### 依据说明

1、建筑照明能耗理论值的计算方法根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004中表6.1.1中要求。

2、根据《建筑采光设计标准》（GB50033-2012）,在建筑设计阶段，应考虑自然采光节能效果，进行采光节能效果评价，进行采光节能计算。

3、项目设计了光诱导孔时，应考虑光诱导节能效果。

4、项目采用光伏发电等可再生能源发电措施时，应对应实际效果进行折减。

### 计算条件

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 光气候分区(1~5) | 2.00 | 2.00 |
| 光诱导孔数 | 0.00 | － |
| 光伏发电量(KWH) | 0.00 | － |

### 灯具选型

| 房间类型名称 | 面积(㎡) | 设计建筑 照明功率密度 (W/㎡) | 参照建筑 照明功率密度 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 7485.42 | 2.00 | 2.00 |

### 计算结果

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 照明总能耗[kWH] | 38254.00 | 38254.00 |
| 单位面积照明能耗[KWH/㎡] | 3.47 | 3.47 |
| 相对于参照建筑的节能率 | 0.00% |  |

## 动力能耗计算

### 依据说明

### 计算条件

| 电梯额定功率P | 曳引式电梯采取节能措施的节能率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 电梯能量回馈装置a | 直流调速电梯b | 永磁变频c | 人工智能控制电梯d | 无齿轮电梯e |
|  | 35% | 6% | 15% | 15% | 30% |

| 电梯额定功率P | 液压式电梯采取节能措施的节能率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 电梯能量回馈装置a | 增设对重和蓄能器装置b | 永磁变频c | 人工智能控制电梯d | 无齿轮电梯e |
|  | 35% | 20% | 15% | 15% | 30% |

| 电动机额定功率P | 水泵和新风系统电动机节能措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 高效电动机a | 开关磁阻电动机调速系统b | 电动机Δ/Y改接降压运行c |
|  | 30% | 30% | 35% |

### 动力设备规格参数及节能措施

#### 曳引式电梯

#### 液压式电梯

#### 自动扶梯

#### 水泵

#### 风机

### 计算结果

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 动力总能耗[kWH] | 0.00 | 0.00 |
| 单位面积动力能耗[KWH/㎡] | 0.00 | 0.00 |
| 相对于参照建筑的节能率 | －% |  |

## 全能耗组成

### 全能耗计算结果

| 耗电量（含其它能源类型折算） | 设计建筑 | 基础建筑 |
| --- | --- | --- |
| 空调能耗[kWH] | 7718.00 | 14458.00 |
| 采暖能耗[kWH] | 134586.00 | 304656.00 |
| 照明总能耗[kWH] | 38254.00 | 76508.00 |
| 生活热水总能耗[kWH] | 27387.17 | 31121.79 |
| 动力总能耗[kWH] | 0.00 | 0.00 |
| 总能耗[kWH] | 207945.17 | 426743.79 |
| 单位面积总能耗[kWH/㎡] | 18.85 | 38.68 |
| 相对于基础建筑的节能率 | 51.27% |  |

# 结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可开启面积 | 满足 |
| 2 | 隔热检查 | 满足 |
| 3 | 外窗气密性 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |