建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

甲类

| 工程名称 | 风.曦 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-沈阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年1月4日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T13939434006 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	工程材料	4

4	体形系数	5

5	窗墙比	5

5.1	窗墙比	5

5.2	外窗表	6

6	可见光透射比	6

7	天窗	7

7.1	天窗屋顶比	7

7.2	天窗类型	7

8	屋顶构造	7

8.1	屋顶相关构造	7

8.1.1	屋顶构造一	7

8.1.2	屋顶防火隔离带构造一	7

8.2	屋顶平均热工特性	8

9	外墙构造	8

9.1	外墙相关构造	8

9.1.1	外墙构造一	8

9.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	8

9.3	外墙平均热工特性	9

10	挑空楼板构造	10

10.1	挑空楼板构造一	10

11	采暖与非采暖隔墙	10

11.1	采暖与非采暖隔墙相关构造	10

11.1.1	控温与非控温隔墙构造一	10

11.1.2	控温房间隔墙构造一	10

11.2	采暖与非采暖隔墙平均热工特性	11

12	采暖与非采暖楼板	11

12.1	控温与非控温楼板构造一	11

13	外窗热工	12

13.1	外窗构造	12

13.2	外遮阳类型	12

13.2.1	百叶遮阳	12

13.3	平均遮阳系数	12

13.4	平均传热系数	14

13.5	总体热工性能	15

14	外门	16

15	周边地面-控温	16

15.1	周边地面构造一	16

16	非周边地面-控温	17

16.1	非周边地面构造一	17

17	采暖地下室外墙	17

18	可开启面积	17

19	外窗气密性	18

20	幕墙气密性	18

21	结论	18

# 建筑概况

| 工程名称 | 改建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-沈阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：41.81° | 东经：123.43° |
| 建筑面积 | 地上5086㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度 | 24.8m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 18573.90 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 4165.58 |  |
| 北向角度 | 28 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.12 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.40 |  |

# 设计依据

1. 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086)

# 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 防水层L | 0.170 | 0.122 | 1.2 | 1005.0 | 0.0140 |  |
| 找平层L | 0.930 | 4.293 | 230.0 | 1185.0 | 0.0130 |  |
| 干炉渣找坡L | 0.435 | 6.321 | 1000.0 | 1263.0 | 0.0140 |  |
| 聚苯板1L | 0.050 | 0.428 | 20.0 | 2515.0 | 0.0000 |  |
| 屋面板L | 1.740 | 2.523 | 20.0 | 2515.0 | 0.0042 |  |
| 混合砂浆L | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0230 |  |
| 水泥砂浆L | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |
| 承重空心砖墙L | 0.580 | 8.928 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0100 |  |
| 岩棉，玻璃棉板L2 | 0.054 | 1.018 | 150.0 | 1761.0 | 0.0000 |  |
| 岩棉，玻璃棉板L1 | 0.070 | 1.160 | 150.0 | 1761.0 | 0.0000 |  |
| 水泥聚苯板L | 0.081 | 1.850 | 200.0 | 2905.0 | 0.0000 |  |
| 聚合物增强砂浆L | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0120 |  |
| 砂浆找平层L | 0.290 | 4.706 | 1000.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |
| 白灰砂浆L | 0.810 | 10.551 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 钢丝网水泥砂浆L | 1.740 | 15.465 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 混凝土L | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0040 |  |

# 体形系数

| 外表面积 | 4165.58 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 18573.90 |
| 体形系数 | 0.22 |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.2条 |
| 标准要求 | S≤0.4 |
| 结论 | 满足 |

# 窗墙比

## 窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 75.52 | 455.89 | 0.17 | 0.70 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 498.94 | 0.00 | 0.70 | 满足 |
| 东向 | 327.48 | 1060.53 | 0.31 | 0.70 | 满足 |
| 西向 | 264.60 | 1052.68 | 0.25 | 0.70 | 满足 |
| 平均 | 667.61 | 3068.05 | 0.22 | － | － |
| 《标准》依据 |  | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 每个朝向窗墙比不超过0.7 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

## 外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 75.52 | C0922 | 0.90×2.10 | 5~6 | 2 | 1.89 | 3.78 |
|  | C1 | 1.07×2.20 | 2~4 | 3 | 2.34 | 7.03 |
|  | C1 | 1.07×2.10 | 5~6 | 2 | 2.24 | 4.47 |
|  | C2200*1200 | 1.20×2.20 | 1 | 1 | 2.64 | 2.64 |
|  | C2200*2300 | 2.30×2.20 | 2~4 | 6 | 5.06 | 30.36 |
|  | C2200*900 | 0.90×2.20 | 1~4 | 4 | 1.98 | 7.92 |
|  | C2321 | 2.30×2.10 | 5~6 | 4 | 4.83 | 19.32 |
| 东向 327.48 | C1 | 1.39×2.20 | 2~4 | 3 | 3.05 | 9.14 |
|  | C1 | 1.19×2.10 | 5 | 1 | 2.49 | 2.49 |
|  | C1 | 1.39×2.10 | 6 | 1 | 2.91 | 2.91 |
|  | C1508 | 1.50×0.80 | 5~6 | 2 | 1.20 | 2.40 |
|  | C2100*2350 | 2.35×2.10 | 2~4 | 33 | 4.94 | 162.86 |
|  | C2200*3900 | 3.90×2.20 | 1 | 4 | 8.58 | 34.32 |
|  | C2321 | 2.35×2.10 | 5~6 | 22 | 4.94 | 108.57 |
|  | C800*1500 | 1.50×0.80 | 1~4 | 4 | 1.20 | 4.80 |
| 西向 264.60 | C1200*1500 | 1.50×1.20 | 1~4 | 8 | 1.80 | 14.40 |
|  | C1212 | 1.20×1.20 | 5~6 | 2 | 1.44 | 2.88 |
|  | C1221 | 1.20×2.10 | 5~6 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  | C1512 | 1.50×1.20 | 5~6 | 4 | 1.80 | 7.20 |
|  | C2100*3600 | 3.60×2.10 | 2~4 | 15 | 7.56 | 113.40 |
|  | C2200*1200 | 1.20×2.20 | 1~4 | 4 | 2.64 | 10.56 |
|  | C2200*3600 | 3.60×2.20 | 1 | 4 | 7.92 | 31.68 |
|  | C3621 | 3.60×2.10 | 5~6 | 10 | 7.56 | 75.60 |
|  | C800*1200 | 1.20×0.80 | 1~4 | 4 | 0.96 | 3.84 |

# 可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.17 | C0922 | 0.83 | 0.40 |
| 北向 | 0.00 |  | 无 | 0.40 |
| 东向 | 0.31 | C1508 | 0.83 | 0.40 |
| 西向 | 0.25 | C3621 | 0.83 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

# 天窗

## 天窗屋顶比

本工程无此项内容

## 天窗类型

本工程无此项内容

# 屋顶构造

## 屋顶相关构造

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层L | 10 | 0.170 | 0.122 | 1.00 | 0.059 | 0.007 |
| 找平层L | 20 | 0.930 | 4.293 | 1.00 | 0.022 | 0.092 |
| 干炉渣找坡L | 100 | 0.435 | 6.321 | 1.00 | 0.230 | 1.453 |
| 水泥聚苯板L | 200 | 0.081 | 1.850 | 1.00 | 2.469 | 4.568 |
| 屋面板L | 120 | 1.740 | 2.523 | 1.00 | 0.069 | 0.174 |
| 混合砂浆L | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 470 | － | － | － | 2.871 | 6.539 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.40[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.25, D = 6.54 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范12页 |  |  |  |  |  |

### 屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.40[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.64 |  |  |  |  |  |

## 屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 1077.30 | 0.915 | 0.25 | 6.54 | 0.40 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 99.75 | 0.085 | 1.64 | 3.03 | 0.40 |
| 合计 | 1177.05 | 1.000 | 0.37 | 6.24 | 0.40 |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶热工应当符合表4.3.1-2的要求(K≤0.38) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

# 外墙构造

## 外墙相关构造

### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物增强砂浆L | 10 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 聚苯板1L | 220 | 0.050 | 0.428 | 1.00 | 4.400 | 1.883 |
| 砂浆找平层L | 10 | 0.290 | 4.706 | 1.00 | 0.034 | 0.162 |
| 承重空心砖墙L | 240 | 0.580 | 8.928 | 1.00 | 0.414 | 3.694 |
| 白灰砂浆L | 10 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 0.012 | 0.130 |
| 各层之和∑ | 490 | － | － | － | 4.872 | 5.992 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.12[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.37, D = 5.99 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范24页 |  |  |  |  |  |

## 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

表B.0.5 外墙主断面传热系数的修正系数

| 外墙传热系数限值 Km[ W/(m2·K)] | 外保温 |  | 夹心保温 |  | 内保温 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸窗 | 普通窗 | 凸窗 | 普通窗 | 凸窗 |
| 0.47<Km≤0.52 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.7 |
| 0.45<Km≤0.47 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 |
| 0.42<Km≤0.45 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.0 |
| 0.40<Km≤0.42 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.1 |
| Km≤0.40 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.3 |

注：凸窗所占外窗比例>30%，墙体平均传热系数的修正系数则应按凸窗一栏取值。

## 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 369.66 | 1.000 | 0.37 | 5.99 | 0.12 |
| 考虑线性热桥后K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 490.75 | 1.000 | 0.37 | 5.99 | 0.12 |
| 考虑线性热桥后K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 733.05 | 1.000 | 0.37 | 5.99 | 0.12 |
| 考虑线性热桥后K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 781.78 | 1.000 | 0.37 | 5.99 | 0.12 |
| 考虑线性热桥后K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2375.24 | 1.000 | 0.37 | 5.99 | 0.12 |
| 考虑线性热桥后K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙热工应当符合表4.3.1-2的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 挑空楼板构造

## 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢丝网水泥砂浆L | 20 | 1.740 | 15.465 | 1.00 | 0.011 | 0.178 |
| 岩棉，玻璃棉板L2 | 160 | 0.054 | 1.018 | 1.00 | 2.963 | 3.016 |
| 混凝土L | 150 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.086 | 1.471 |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 350 | － | － | － | 3.082 | 4.908 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.31 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.32, D = 3.29 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范32页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 挑空楼板构造热工应当符合表4.3.1-2的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 采暖与非采暖隔墙

## 采暖与非采暖隔墙相关构造

### 控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 岩棉，玻璃棉板L1 | 160 | 0.070 | 1.160 | 1.00 | 2.286 | 2.651 |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 2.329 | 3.138 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.48, D = 3.14 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范18页 |  |  |  |  |  |

### 控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 岩棉，玻璃棉板L1 | 160 | 0.070 | 1.160 | 1.00 | 2.286 | 2.651 |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 2.329 | 3.138 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.48, D = 3.14 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范18页 |  |  |  |  |  |

## 采暖与非采暖隔墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温与非控温隔墙构造一 | 1213.83 | 0.869 | 0.48 | 3.14 |
| 控温房间隔墙构造一 | 182.66 | 0.131 | 0.48 | 3.14 |
| 合计 | 1396.49 | 1.000 | 0.48 | 3.14 |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.7 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

# 采暖与非采暖楼板

## 控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢丝网水泥砂浆L | 20 | 1.740 | 15.465 | 1.00 | 0.011 | 0.178 |
| 岩棉，玻璃棉板L2 | 90 | 0.054 | 1.018 | 1.00 | 1.667 | 1.697 |
| 混凝土L | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 1.769 | 3.294 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.52, D = 3.29 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范32页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.7 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外窗热工

## 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木、塑料—双层窗（双玻间距100～140） | 18 | 2.10 | 0.75 | 0.830 | 辽宁居住规范47页 |

## 外遮阳类型

### 百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳_0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

## 平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0922 | 5~6 | 2 | 1.890 | 3.780 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 | C1 | 2~4 | 3 | 2.343 | 7.029 | 18 | 0.750 | 外遮阳_0 | 0.631 | 0.473 |
| 3 | C1 | 5~6 | 2 | 2.237 | 4.473 | 18 | 0.750 | 外遮阳_0 | 0.631 | 0.473 |
| 4 | C2200*1200 | 1 | 1 | 2.640 | 2.640 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 5 | C2200*2300 | 2~4 | 6 | 5.060 | 30.360 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 6 | C2200*900 | 1~4 | 4 | 1.980 | 7.920 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 7 | C2321 | 5~6 | 4 | 4.830 | 19.320 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 75.522 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.944 | 0.708 |

2. 北向：

无外窗

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 2~4 | 3 | 3.047 | 9.141 | 18 | 0.750 | 外遮阳_0 | 0.502 | 0.377 |
| 2 | C1 | 5 | 1 | 2.489 | 2.489 | 18 | 0.750 | 外遮阳_0 | 0.504 | 0.378 |
| 3 | C1 | 6 | 1 | 2.909 | 2.909 | 18 | 0.750 | 外遮阳_0 | 0.502 | 0.377 |
| 4 | C1508 | 5~6 | 2 | 1.200 | 2.400 | 18 | 0.750 | 外遮阳_0 | 0.501 | 0.376 |
| 5 | C2100*2350 | 2~4 | 33 | 4.935 | 162.855 | 18 | 0.750 | 外遮阳_0 | 0.498 | 0.374 |
| 6 | C2200*3900 | 1 | 4 | 8.580 | 34.320 | 18 | 0.750 | 外遮阳_0 | 0.496 | 0.372 |
| 7 | C2321 | 5~6 | 22 | 4.935 | 108.570 | 18 | 0.750 | 外遮阳_0 | 0.498 | 0.374 |
| 8 | C800*1500 | 1~4 | 4 | 1.200 | 4.800 | 18 | 0.750 | 外遮阳_0 | 0.501 | 0.376 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 327.483 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.498 | 0.374 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1200*1500 | 1~4 | 8 | 1.800 | 14.400 | 18 | 0.750 | 外遮阳_0 | 0.578 | 0.433 |
| 2 | C1212 | 5~6 | 2 | 1.440 | 2.880 | 18 | 0.750 | 外遮阳_0 | 0.580 | 0.435 |
| 3 | C1221 | 5~6 | 2 | 2.520 | 5.040 | 18 | 0.750 | 外遮阳_0 | 0.580 | 0.435 |
| 4 | C1512 | 5~6 | 4 | 1.800 | 7.200 | 18 | 0.750 | 外遮阳_0 | 0.578 | 0.433 |
| 5 | C2100*3600 | 2~4 | 15 | 7.560 | 113.400 | 18 | 0.750 | 外遮阳_0 | 0.572 | 0.429 |
| 6 | C2200*1200 | 1~4 | 4 | 2.640 | 10.560 | 18 | 0.750 | 外遮阳_0 | 0.580 | 0.435 |
| 7 | C2200*3600 | 1 | 4 | 7.920 | 31.680 | 18 | 0.750 | 外遮阳_0 | 0.572 | 0.429 |
| 8 | C3621 | 5~6 | 10 | 7.560 | 75.600 | 18 | 0.750 | 外遮阳_0 | 0.572 | 0.429 |
| 9 | C800*1200 | 1~4 | 4 | 0.960 | 3.840 | 18 | 0.750 | 外遮阳_0 | 0.580 | 0.435 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 264.600 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.573 | 0.430 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.434 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 75.522 | 1.00 | 0.708 |
| 北向 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
| 东向 | 327.483 | 1.00 | 0.374 |
| 西向 | 264.600 | 1.00 | 0.430 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.434 |  |

## 平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0922 | 5~6 | 2 | 1.890 | 3.780 | 18 | 2.100 |
| 2 | C1 | 2~4 | 3 | 2.343 | 7.029 | 18 | 2.100 |
| 3 | C1 | 5~6 | 2 | 2.237 | 4.473 | 18 | 2.100 |
| 4 | C2200*1200 | 1 | 1 | 2.640 | 2.640 | 18 | 2.100 |
| 5 | C2200*2300 | 2~4 | 6 | 5.060 | 30.360 | 18 | 2.100 |
| 6 | C2200*900 | 1~4 | 4 | 1.980 | 7.920 | 18 | 2.100 |
| 7 | C2321 | 5~6 | 4 | 4.830 | 19.320 | 18 | 2.100 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 75.522 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.100 |

2. 北向：

无外窗

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 2~4 | 3 | 3.047 | 9.141 | 18 | 2.100 |
| 2 | C1 | 5 | 1 | 2.489 | 2.489 | 18 | 2.100 |
| 3 | C1 | 6 | 1 | 2.909 | 2.909 | 18 | 2.100 |
| 4 | C1508 | 5~6 | 2 | 1.200 | 2.400 | 18 | 2.100 |
| 5 | C2100*2350 | 2~4 | 33 | 4.935 | 162.855 | 18 | 2.100 |
| 6 | C2200*3900 | 1 | 4 | 8.580 | 34.320 | 18 | 2.100 |
| 7 | C2321 | 5~6 | 22 | 4.935 | 108.570 | 18 | 2.100 |
| 8 | C800*1500 | 1~4 | 4 | 1.200 | 4.800 | 18 | 2.100 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 327.483 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.100 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1200*1500 | 1~4 | 8 | 1.800 | 14.400 | 18 | 2.100 |
| 2 | C1212 | 5~6 | 2 | 1.440 | 2.880 | 18 | 2.100 |
| 3 | C1221 | 5~6 | 2 | 2.520 | 5.040 | 18 | 2.100 |
| 4 | C1512 | 5~6 | 4 | 1.800 | 7.200 | 18 | 2.100 |
| 5 | C2100*3600 | 2~4 | 15 | 7.560 | 113.400 | 18 | 2.100 |
| 6 | C2200*1200 | 1~4 | 4 | 2.640 | 10.560 | 18 | 2.100 |
| 7 | C2200*3600 | 1 | 4 | 7.920 | 31.680 | 18 | 2.100 |
| 8 | C3621 | 5~6 | 10 | 7.560 | 75.600 | 18 | 2.100 |
| 9 | C800*1200 | 1~4 | 4 | 0.960 | 3.840 | 18 | 2.100 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 264.600 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.100 |

## 总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 75.52 | 2.10 | 0.71 | 0.17 | K≤2.70, SC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 东向 | 327.48 | 2.10 | 0.37 | 0.31 | K≤2.10, SC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 264.60 | 2.10 | 0.43 | 0.25 | K≤2.40, SC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 | 667.61 | 2.10 | 0.43 | 0.22 |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表4.3.1-2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

# 外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属保温门－单层 | 1.89 | 1.000 | 1.50 |
| 综合平均 | 1.89 | 1.000 | 1.50 |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.5条 |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

# 周边地面-控温

## 周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢丝网水泥砂浆L | 20 | 1.740 | 15.465 | 1.00 | 0.011 | 0.178 |
| 岩棉，玻璃棉板L2 | 190 | 0.054 | 1.018 | 1.00 | 3.519 | 3.582 |
| 混凝土L | 50 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.029 | 0.490 |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 3.580 | 4.493 |
| 导热阻R | 3.58 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 满足表4.3.3的要求(R≥2.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 非周边地面-控温

## 非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢丝网水泥砂浆L | 20 | 1.740 | 15.465 | 1.00 | 0.011 | 0.178 |
| 岩棉，玻璃棉板L2 | 190 | 0.054 | 1.018 | 1.00 | 3.519 | 3.582 |
| 混凝土L | 50 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.029 | 0.490 |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 3.580 | 4.493 |
| 导热阻R | 3.58 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 满足表4.3.3的要求(R≥1.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 采暖地下室外墙

本工程无此项内容

# 可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 431.01 |  | M2121 | 4.41 | 1.00 | 外门 | 0.01 | 0.05 | 0.30 | － | 满足 |
|  |  |  |  | M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M0921 | 1.89 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2200*1200 | 2.64 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M2121 | 4.41 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.15 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.15 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗开启比≥12% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

# 外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 C0922 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)的6级 |
| 结论 | 满足 |

# 幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.4条，分级与检测方法《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086) |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086)的3级 |
| 结论 | － |

# 结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 6 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 7 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 8 | 采暖与非采暖隔墙 | 满足 |  |
| 9 | 采暖与非采暖楼板 | 满足 |  |
| 10 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 11 | 外门 | 满足 |  |
| 12 | 周边地面-控温 | 满足 |  |
| 13 | 非周边地面-控温 | 满足 |  |
| 14 | 可开启面积 | 满足 |  |
| 15 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 16 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |