## 空调采暖年耗电指数
设计建筑
空调耗电指数 | [6 empty] | 采暖耗电指数
外墙 |  |  | 面积Fi | 传热系数K | CC.W | ECFC.W | 外墙 |  |  | 面积Fi | 传热系数K | CH.W.K | ECFH.W(传热) | 吸收系数 | CH.W | ECFH.W(辐射)
| 东 | 重质 | 840.2871 | 1.9202 | 18.6 | 22508.5112 |  | 东 | 重质 | 840.2871 | 1.9202 | 14.4 | 23234.5922 | 0.75 | -3.6 | -4356.486
|  | 轻质 | 0 | 0 | 29.2 | 0 |  |  | 轻质 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0.75 | -7.2 | 0
| 南 | 重质 | 1573.35 | 1.9495 | 16.6 | 38186.3094 |  | 南 | 重质 | 1573.35 | 1.9495 | 15.1 | 46314.3191 | 0.75 | -9 | -20703.4208
|  | 轻质 | 0 | 0 | 33.2 | 0 |  |  | 轻质 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0.75 | -18 | 0
| 西 | 重质 | 839.973 | 1.9199 | 20.4 | 24673.7745 |  | 西 | 重质 | 839.973 | 1.9199 | 23.4 | 37736.361 | 0.75 | -10.8 | -13062.5865
|  | 轻质 | 0 | 0 | 40.8 | 0 |  |  | 轻质 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0.75 | -21.6 | 0
| 北 | 重质 | 1559.76 | 1.9614 | 12 | 27533.4404 |  | 北 | 重质 | 1559.76 | 1.9614 | 14.6 | 44665.3588 | 0.75 | -3.6 | -8260.0321
|  | 轻质 | 0 | 0 | 24 | 0 |  |  | 轻质 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0.75 | -7.2 | 0
外门 （不含透明部分） | 东 |  | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 外门 （不含透明部分） | 东 |  | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0.75 | -7.2 | 0
| 南 |  | 0 | 0 | 33.2 | 0 |  | 南 |  | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0.75 | -18 | 0
| 西 |  | 0 | 0 | 40.8 | 0 |  | 西 |  | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0.75 | -21.6 | 0
| 北 |  | 3.78 | 1.972 | 24 | 134.1749 |  | 北 |  | 3.78 | 1.972 | 29.2 | 217.6615 | 0.75 | -7.2 | -40.2525
屋顶 |  |  | 1155.35 | 0.996 | 35.2 | 30379.235 | 屋顶 |  |  | 1155.35 | 0.996 | 21.4 | 24625.592 | 0.75 | -7.4 | -6386.5437
外窗 (凸窗算玻璃面积) |  |  | 面积Fi | 遮阳系数SW | CC.W | ECFC.W | 外窗 (凸窗算璃面积) |  |  | 面积Fi | 传热系数K | CH.W.K | ECFH.W(传热) | 遮阳系数 | CH.W | ECFH.W(辐射)
| 东 |  | 28.8 | 0.3 | 137 | 1183.68 |  | 东 |  | 28.8 | 3.5 | 8.3 | 836.64 | 0.3 | -32.5 | -280.8
| 南 |  | 737.37 | 0.3 | 173 | 38269.503 |  | 南 |  | 737.37 | 3.5 | 8.5 | 21936.7575 | 0.3 | -103.2 | -22828.9752
| 西 |  | 28.8 | 0.3 | 215 | 1857.6 |  | 西 |  | 28.8 | 3.5 | 14.5 | 1461.6 | 0.3 | -141.1 | -1219.104
| 北 |  | 816.48 | 0.3 | 131 | 32087.664 |  | 北 |  | 816.48 | 3.5 | 8.5 | 24290.28 | 0.3 | -32.7 | -8009.6688
| 天窗 |  | 0 | 0 | 363 | 0 |  | 天窗 |  | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | -97.3 | 0
合计 |  |  | 7583.9501 |  |  | 216813.8924 | 合计 |  |  | 7583.9501 |  |  | 225319.1621 |  |  | -85147.8696
总建筑面积A： |  |  | 9989.7992 | 平均楼层高度h： |  | 3.4055 | 总建筑面积： |  |  | 9989.7992 | 平均楼层高度： |  | 3.4055
墙面太阳辐射吸收系数： |  |  | 0.75 | 屋顶太阳辐射吸收系数： |  | 0.75 | 换气次数： |  |  | 1 | 换气次数相关系数： |  | 4.61
换气次数N： |  |  | 0.5 | 换气次数相关系数CC.N： |  | 4.16 | CH.0 |  |  | 2.6
CC.0 |  |  | -4.47 |  |  |  | 表面积： |  |  | 7620.92 | CFA(表面积/建筑面积) |  | 0.76287
表面积： |  |  | 7620.92 | CFA(表面积/建筑面积) |  | 0.76287 | CqH(地区相关系数) |  |  | 0 | CH |  | 0
CqC(地区相关系数) |  |  | 1.13 | CC |  | 1.1759
空调年耗电指数： |  |  | 28.5935 |  |  |  | 采暖年耗电指数： |  |  | 0
空调采暖年耗电指数： |  |  | 28.5935
Note on E17: llk: 夏季综合遮阳系数
Note on P17: llk: 冬季综合遮阳系数