5 健康舒适

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.1.1 | 空气污染物 | / | √ |
|  | 5.1.2 | 避免室内空气污染 | / | √ |
|  | 5.1.3 | 给排水系统合规 | / | √ |
|  | 5.1.4 | 室内声环境 | / | √ |
|  | 5.1.5 | 建筑照明 | / | √ |
|  | 5.1.6 | 暖通设计参数 | / | √ |
|  | 5.1.7 | 围护结构热工性能 | / | √ |
|  | 5.1.8 | 室内热环境调节 | / | √ |
|  | 5.1.9 | 地下车库CO监测 | / | √ |
| 评分项 | 5.2.1 | 空气污染物浓度 | 12 | 12 |
|  | 5.2.2 | 装修材料安全 | 8 | 8 |
|  | 5.2.3 | 水质安全 | 8 | 8 |
|  | 5.2.4 | 饮用水储水卫生 | 9 | 9 |
|  | 5.2.5 | 给排水管线标识 | 8 | 8 |
|  | 5.2.6 | 室内噪声级 | 8 | 8 |
|  | 5.2.7 | 构件隔声性能 | 10 | 8 |
|  | 5.2.8 | 天然采光 | 12 | 9 |
|  | 5.2.9 | 室内热湿环境 | 8 | 8 |
|  | 5.2.10 | 自然通风优化 | 8 | 7 |
|  | 5.2.11 | 可调节遮阳设施 | 9 | 9 |
| 合计 |  |  |  |  | 100.0 | 94.0 |

#### 5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对室内空气质量达标情况进行简要说明：

室内装修材料按国家标准《室内空气质量标准选用》，主要功能建筑设柜式空调，卫生间采用小型轴流风机排风（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。所有房间气流组织合理，房间无死角。

请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：

1.重点位置，标识醒目 ​2.常规位置，标识到位

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关专业竣工图及说明文件；

2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；

3）室内空气质量检测报告；

4）禁烟标志设置情况。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 设计说明--建筑竣工图.zip 装修竣工图及设计说明：3建筑设计/ 装修--建筑竣工图.zip 室内空气质量检测报告：3建筑设计/ 室内有机挥发物浓度报告书.doc

#### 5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：

幼儿园餐厅设置有排油烟井和排风井，自然通风 卫生间设置有排风井，避免传味

请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明

幼儿园厨房设置有油烟过滤器，油烟经净化符合排放标准后，排入大气。 ​ 卫生间设置有排风扇，气体通过排风道排出。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；

2）室内气流组织模拟分析报告；

3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 建筑竣工图.dwg 暖通专业竣工图及设计说明：5暖通设计/ 暖通专业-建筑竣工图.dwg

#### 5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：☑是，☐否；

饮用水储水设施每半年清洗  25 次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：

幼儿园里的水箱每天由专人专管。周一至周五，负责管理水箱的清洁员必须每周清洗1次，水箱的四周、盖子要用消毒液擦洗。每周五，水箱要用消毒液浸泡30分钟，再用清水彻底清洁。

非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸；

2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；

3）各用水部门的水质检测报告；

4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。

实际提交材料：

给排水专业竣工图纸及说明文件：6给排水设计/ 给排水专业-建筑竣工图.dwg

#### 5.1.4 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定： 1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB50118 中的低限要求； 2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB50118 中的低限要求。

1 达标自评

☑ 达标； ☐ 不达标

2 评价要点

主要功能房间室内噪声值列表：

| 主要功能房间名称 | 室内噪声值（ dB ） | 允许噪声级低限标准（ A 声级， dB ） |
| --- | --- | --- |
| 卧室活动室（普通教室） | 33 | ≤45 |

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值 [dB(A)] | 低限标准限值 [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阅览室 | 隔墙 | 56 | >50 |
|  | 教学用房 ​（多功能活动室） | 外墙 | 47 | ≥45 |
|  | 卧室活动室 ​（普通教室）​ | 隔墙 | 56 | >45 |
|  | 卧室活动室 ​（普通教室）​ | 楼板 | 52 | >45 |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 楼板部位 | 撞击声隔声值 [dB(A)] | 低限标准限值 [dB(A)] |
|  | 卧室活动室 ​（普通教室） | 之间楼板 | 62 | <75 |
|  | 阅览室 | 与上层房间之间楼板 | 62 | <65 |

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：

围护结构降噪措施：外墙位150厚岩棉板+200厚陶粒混凝土砌块，楼板为120厚​钢筋混凝土材料。

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）建筑竣工图，应包含建筑围护结构的构造说明、施工大样；

2 ）噪声分析报告、室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）

3 ）主要构件隔声性能检测报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 建筑竣工图.dwg 主要构件隔声性能检测报告：3建筑设计/ 建筑构件隔声性能报告书.doc 噪声分析报告：3建筑设计/ 室外噪声分析报告书.doc 室内噪声级检测报告：3建筑设计/ 建筑室内噪声级报告书.doc

#### 5.1.5建筑照明应符合下列规定：1照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定；2人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GBT20145规定的无危险类照明产品；3选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GBT31831的规定。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

| 房间 类型 | 照度（lx） |  | 不舒适眩光 （UGR/GR） |  | 照度均匀度 （U0） |  | 一般显色指数 （Ra） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |
| 活动 ​单元 | 310 | 300 | 18.5 | 19 | 0.61 | 0.6 | 82 | 80 |
| 办公 | 308 | 300 | 18.8 | 19 | 0.63 | 0.6 | 84 | 80 |
| 厨房 | 220 | 200 | -- | -- | 0.72 | 0.7 | 83 | 80 |
| 卫生间 | 80 | 75 | -- | -- | 0.41 | 0.4 | 62 | 60 |

请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：

支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、走廊等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。

人员长期停留的场所采用符合规定的无危险类照明产品：☑是，☐否；

LED照明产品的光输出波形的波动深度满足标准的规定：☑是，☐否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）与建筑照明相关的电气竣工图及说明；

2）照明计算书；

3）产品说明书和产品型式检验报告；

4）现场检测报告。

实际提交材料：

电气专业竣工图及设计说明：8电气设计/ 电气专业-建筑竣工图.dwg

#### 5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

主要功能房间室内设计参数：

| 房间 类型 | 人员密度 （人/m2） | 温度（℃） |  | 相对湿度（％） |  | 新风量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季空调 | 冬季采暖 | 夏季 | 冬季 | 设计值 | 标准值 |
| 卧室 ​活动室 | 0.4 | 23 | 22 | 50 | 35 | 30 | 30 |
| 办公 | 0.6 | 25 | 20 | 55 | 30 | 35 | 30 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及说明文件；

2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。

实际提交材料：

暖通专业竣工图及设计说明：5暖通设计/ 暖通专业-建筑竣工图.dwg

#### 5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定： 1 在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露； 2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝； 3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB50176 的要求。

1 达标自评

☑ 达标； ☐ 不达标

2 评价要点

简要说明采取的防结露、防潮措施：

外墙外保温为200厚陶粒混凝土砌块+150厚岩棉板。建筑施工时严格依据施工规程砌筑施工，通过热桥部位内表面温度计算，围护结构内部蒸汽渗透阻计算，表明建筑围护结构防潮、内表面不结露。

围护结构内表面温度

| 类型 | 设计工况下内表面温度（℃） | 室内空气露点温度（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 15.00 | 10.12 | 满足 |
| 屋面 | 11.45 | 10.12 | 满足 |
| 外窗 | 14.45 | 10.12 | 满足 |
| 其他 |  |  | 满足 |

| 位置及类型 |  | 内表面最高温度（℃） | 标准限值要求（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 自然通风房间 | 36.88 | 39.20 | 满足 |
|  | 空调房间 |  |  |  |
| 东外墙 | 自然通风房间 | 37.28 | 39.20 | 满足 |
|  | 空调房间 |  |  |  |
| 西外墙 | 自然通风房间 | 37.27 | 39.20 | 满足 |
|  | 空调房间 |  |  |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）建筑竣工图、说明及节点大样；

2 ）节能计算书、围护结构防结露验算报告、围护结构隔热性能验算报告、围护结构内部冷凝验算报告；建筑围护结构隔热性能计算书。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 建筑竣工图.dwg 节能计算书：3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.doc 围护防结露验算报告：3建筑设计/ 结露检查计算书.doc 围护隔热性能验算报告：3建筑设计/ 隔热检查计算书.doc 围护内部冷凝验算报告：3建筑设计/ 防潮验算计算书.doc

#### 5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

主要功能房间面积为  1400.3m²​​  ，热环境可独立调节的面积为 1400.3      ，比例为  100%

简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。

各房间散热器采暖，配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；

2）末端产品说明书、合格证书。

实际提交材料：

暖通专业竣工图及设计说明：5暖通设计/ 暖通专业-建筑竣工图.dwg

#### 5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1 达标自评

☑ 达标； ☐ 不达标

2 评价要点

请对地下车库 CO 监控系统功能以及控制策略进行简要说明：

无地下车库 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）暖通空调竣工图、说明文件；

2 ）建筑智能化竣工图、说明文件；

3 ）设备运行记录。

实际提交材料：

暖通专业竣工图及设计说明：5暖通设计/ 暖通专业-建筑竣工图.dwg

#### 5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值 | 低于10% | 3 | 6 |
|  |  | 低于20% | 6 |  |
| 2 | 室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3 |  | 6 | 6 |
| 合计 |  |  | 12 | 12 |

2 评价要点

本项目为  4 类民用建筑工程

检测情况：

| 项目 采样地点 | 甲醛 mg/m3 |  | 氨 mg/m3 |  | 苯 mg/m3 |  | TVOC mg/m3 |  | 氡 Bq/m3 |  | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% |  |
| 活动室 | 0.048 | 0.08 |  |  | 0.057 | 0.088 | 0.264 | 0.48 |  |  | 是 |
| 办公室 | 0.048 | 0.08​ |  |  | 0.057 | 0.088​ | 0.264 | 0.48​ |  |  | 是 |
| 卧室 | 0.056 | 0.08​ |  |  | 0.061 | 0.088​ | 0.278 | 0.48​ |  |  | 是 |
| 餐厅 | 0.055 | 0.08​ |  |  | 0.069 | 0.088 ​ | 0.313 | 0.48 ​ |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 室内PM2.5年均浓度 | 年平均 13UG/M3​ 限值25，得6分 |
| 室内PM10年均浓度 | 年平均 18UG/M3 限值50​，得6分 |

请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明：

室内 PM2.5 年均浓度​，室内 PM10 年均浓度低于评价标准限值，得6分​ ​ ​​氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 规定限值​，得6分​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及说明文件，装修材料使用说明（选择与用量）；

2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告；

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 设计说明--建筑竣工图.zip 装修竣工图及设计说明：3建筑设计/ 装修--建筑竣工图.zip 室内空气污染物浓度预评估分析报告：5暖通设计/ 室内有机挥发物浓度报告书.docx PM2.5、PM10浓度计算报告：5暖通设计/ 室内污染物预评价分析.zip

#### 5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上 | 5 | 8 |
| 2 | 选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上 | 8 |  |

2 评价要点

| 装饰装修材料 | 有害物限量 |
| --- | --- |
| 瓷砖 | 1小时均值甲醛0.09苯0.099（MG/M3）​ ​.8小时TVOC均值0.54​（MG/M3）​ |
| 木地板 | 1小时均值甲醛0.09苯0.099（MG/M3） .8小时TVOC均值0.54（MG/M3） |
| 乳胶漆 | 1小时均值甲醛0.09苯0.099（MG/M3） .8小时TVOC均值0.54（MG/M3） |

请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：

材料污染物释放率mg/（m2·h） ​材料名称; 材质; 释放率等级; 甲醛; 苯; TVOC. 瓷砖1; 瓷砖; F2; 0.011; 0.016; 0.054. ​ 木地板1; 木材; F2; 0.013; 0.011; 0.041. ​ 乳胶漆1; 涂料; F2; 0.012; 0.013; 0.042. ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图及说明文件；

2）工程决算材料清单、产品检验报告；

3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：

装修竣工图及设计说明：3建筑设计/ 装修--建筑竣工图.zip

#### 5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质满足国家现行有关标准的要求 | 8 | 8 |
| 2 | 除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分 | 8 | 8 |

2 评价要点

| 用水类型 | 水质 |
| --- | --- |
| 直饮水 | ☐符合《饮用净水水质标准》CJ 94 ☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111 |
| 集中生活热水 | ☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521 |
| 游泳池水 | ☐符合《游泳池水质标准》CJ 244 |
| 采暖空调系统用水 | ☐符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044 |
| 景观水体 | ☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921 ☐符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749 |
| 其他 | ☐符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409 |

请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明：

水质满足国家现行有关标准的要求​，除 生活饮用水供水系统 ， 未设置其他供水系统​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸及说明文件；

2）水处理设备竣工图及运营使用情况；

3）各类用水水质检测报告。

实际提交材料：

给排水专业竣工图纸及说明文件：6给排水设计/ 给排水-建筑竣工图.rar

#### 5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用符合国家现行标准要求的成品水箱 | 4 | 4 |
| 2 | 采取保证储水不变质的措施 | 5 | 5 |
| 3 | 未设置生活饮用水储水设施直接得分 | 9 |  |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 是否使用成品水箱 | 是 |
| 成品水箱的技术参数 | 满足规范要求 |
| 成品水箱是否符合标准 | 是 |

请对保证储水不变质的措施进行简要说明：

按国家饮用水标准，定期检测、清洗。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；

2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；

3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。

实际提交材料：

给排水专业竣工图纸及说明文件：6给排水设计/ 给排水-建筑竣工图.rar

#### 5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置明确、清晰的永久性标识 | 8 | 8 |

2 评价要点

请对永久性标识的设置情况进行简要说明：

管线按国颁标准涂刷标识颜色，明确排水管线，同时标注标识区分不同粗细管线和不同部位、不同功能。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图、管道标识设置说明；

2）设备、设施相关标识设置说明；

3）现场照片。

实际提交材料：

给排水专业竣工图纸及说明文件：6给排水设计/ 给排水-建筑竣工图.rar

#### 5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内噪声级 | 达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 4 | 8 |
| 2 |  | 达到高要求标准限值 | 8 |  |

2 评价要点

请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：

本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。 围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。

主要功能房间室内噪声值列表：

| 主要功能房间 | 室内噪声值[dB(A)] | 高、低限值平均值[dB(A)] | 高要求标准限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| ​普通教室 ​ | ​ 昼间33，夜间23 ​ | ​​低限:≤45 ​ | ​高要求:≤40 ​ |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图、建筑围护结构的构造说明、施工大样；

2）构件隔声性能检测报告；

3）噪声分析报告，（室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等）；

4）室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）。

实际提交材料：

噪声分析报告：3建筑设计/ 建筑室内噪声级报告书.doc

#### 5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能 | 高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 3 |
|  |  | 高要求标准限值 | 5 |  |
| 2 | 楼板的撞击声隔声性能 | 低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 5 |
|  |  | 高要求标准限值 | 5 |  |
| 3 | 商业建筑无噪声敏感房间 |  | 不参评 |  |
| 合计 |  |  | 10 | 8 |

2 评价要点

请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。

楼板;1:2.5水泥砂浆 20mm＋C20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋B1级挤塑聚苯板 50mm＋钢筋混凝土 120mm ​ 外墙：聚合物砂浆网布 5mm＋岩棉板（1） 150mm＋陶粒混凝土砌块 200mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm ​ 隔墙：水泥砂浆 20mm＋陶粒混凝土砌块 200mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm ​

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值 [dB(A)] | 高、低限值平均值[dB(A)] | 高要求标准限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 卧室 | 外墙体 | 50 | 47.5 | 50 |
|  | 活动室 | 隔墙 | 56 | 47.5 | 50 |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 楼板部位 | 撞击声隔声值 （dB） | 高、低限值平均值（dB） | 高要求标准限值（dB） |
|  | 所有房间 | 楼板 | 52 | 50 | 50 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型

2）围护结构隔声性能检测和分析报告：其中门、窗应提供所选门窗隔声性能型式检验报告；外墙、隔墙以及楼板应提供隔声性能计算分析报告或者现场检验报告。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 设计说明--建筑竣工图.zip 围护结构隔声性能检测和分析报告：3建筑设计/ 建筑构件隔声性能报告书.docx

#### 5.2.8 充分利用天然光。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d |  | 9 |  |
| 2 | 公共建筑 | 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60% | 3 | 9 |
|  |  | 地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上 | 3 |  |
|  |  | 主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d | 3 |  |
| 3 | 主要功能房间有眩光控制措施 |  | 3 | 3 |
| 合计 |  |  | 12 | 12 |

2 评价要点

概述改善室内防眩光采用的措施。

本项目主要功能房间采用下列措施控制不舒适眩光： 1、作业区域避免直射阳光。 2、室内人员的视觉背景不为窗口。 3、采用室内遮挡措施。 4、窗结构的内表面或窗周围的内墙面采用浅色饰面。

采光达标统计

| 内区 | 分析区域 | 主要功能空间面积 （m2） | 内区面积 （m2） | 采光达标面积 （m2） | 达标比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 住宅主要功能空间 | 分析区域 | 采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2） |  | 主要功能空间面积（m2） | 达标比例 （%） |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 公建主要功能空间 | 分析区域 | 采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d面积（m2） |  | 主要功能空间面积（m2） | 达标比例 （%） |
|  | 活动室 | 611.85 |  | 611.85 | 100 |
|  | 睡眠区 | 371.25 |  | 371.25 | 100 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及说明文件，应体现室内防眩光设计措施；

2）动态采光计算书、采光系数及面积比例计算书；

3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 设计说明--建筑竣工图.zip 动态采光计算书、采光系数及面积比例计算书：3建筑设计/ 建筑采光分析报告书.doc

#### 5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ☑自然通风、复合通风： 主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 | 30% | 2 | 8 |
|  |  | 40% | 3 |  |
|  |  | 50% | 4 |  |
|  |  | 60% | 5 |  |
|  |  | 70% | 6 |  |
|  |  | 80% | 7 |  |
|  |  | 90%及以上 | 8 |  |
| 2 | ☐人工冷热源： 主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例 | 60% | 5 |  |
|  |  | 70% | 6 |  |
|  |  | 80% | 7 |  |
|  |  | 90% | 8 |  |

2 评价要点

请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明：

​ 具有良好的室内热湿环境’、，主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例90%以上

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通竣工图及设计说明、室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告；

2）预计达标比例计算报告或室内热湿环境实测值及PMV和PPD达标比例计算报告；

3）室内温度模拟分析报告；

4）舒适温度预计达标比例分析报告。

实际提交材料：

暖通专业竣工图及设计说明：5暖通设计/ 暖通专业-建筑竣工图.dwg 室内温度模拟分析报告：5暖通设计/ 室内温度模拟分析报告书.doc

#### 5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）

1 得分自评

| 类型 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐居住建筑 | 通风开口面积与房间地板面积的比例 | 夏热冬暖地区达到12% | 5 | 7 |
|  |  | 夏热冬冷地区达到8% |  |  |
|  |  | 其他地区达到5% |  |  |
|  | 增加2% |  | 6 |  |
|  | 增加4% |  | 7 |  |
|  | 增加6% |  | 8 |  |
| ☑公共建筑 | 过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR | 70%≤RR＜80% | 5 |  |
|  |  | 80%≤RR＜90% | 6 |  |
|  |  | 90%≤RR＜100% | 7 |  |
|  |  | 100% | 8 |  |

2 评价要点

项目所处城市的建筑热工气候分区：☑严寒 ☐寒冷 ☐夏热冬冷 ☐夏热冬暖 ☐温和

☐居住建筑

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表：

| 功能房间类型 | 房间面积 | 通风开口面积 | 通风开口面积与房间地板面积比 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

☑公共建筑

进行了优化设计的部分：☑建筑空间 ☑平面布局 ☑构造设计

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计

| 分析区域 | 主要功能空间面积（m2） | 达标面积（m2） | 通风达标比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动室 | 136 .32 | 136 .32 | 100% |
| 办公室 | 18.15 | 18.15 | 100% ​ |
| 综合 | 1712.48 | 1629.6 | 95.16% ​ |

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）

本项目所在地气候分区为寒冷（A）区，建筑朝向为南北向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应包含平面图、立面图、门窗表；

2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告；

3）室内自然通风优化模拟分析报告：应体现优化前后的通风效果对比。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 设计说明--建筑竣工图.zip 公共建筑室内自然通风模拟分析报告：5暖通设计/ 公共建筑换气次数.doc

#### 5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ | 25%≤SZ<35% | 3 |  |
|  |  | 35%≤SZ<45% | 5 |  |
|  |  | 45%≤SZ<55% | 7 |  |
|  |  | SZ≥55% | 9 |  |
| 2 | 严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。

严寒地区无西晒，不遮掩。

采取可控遮阳的面积统计

| 外窗类型/朝向 | 尺寸 |  | 数量 （个） | 采取可控遮阳调节措施面积（m2） | 采取可控遮阳调节措施面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度 （m） | 高度 （m） |  |  |  |
|  |  |  | 无​ | 无​ | 无​ |
|  |  |  | 无​ | 无​ | 无​ |
|  |  |  | 无​ | 无​ | 无​ |
|  |  |  | 无​ | 无​ | 无​ |
|  |  |  | 无​ | 无​ | 无​ |
|  |  |  | 无​ | 无​ | 无​ |
| 采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%） |  |  |  |  | 无 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；

2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；

3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 设计说明--建筑竣工图.zip