6 节水与水资源利用

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 6.1.1 | 水资源利用方案 | / | — | √ |
|  | 6.1.2 | 给排水系统 | / | — | √ |
|  | 6.1.3 | 节水器具 | / | — | √ |
| 评分项 | 6.2.1 | 节水用水定额 | 10 | 10 | 0 |
|  | 6.2.2 | 管网漏损 | 7 | 0 | 2 |
|  | 6.2.3 | 超压出流 | 8 | 0 | 3 |
|  | 6.2.4 | 用水计量 | 6 | 0 | 2 |
|  | 6.2.5 | 公用浴室节水 | 4 | 0 | 4 |
|  | 6.2.6 | 卫生器具水效 | 10 | 0 | 5 |
|  | 6.2.7 | 绿化灌溉 | 10 | 0 | 10 |
|  | 6.2.8 | 节水冷却技术 | 10 | 0 | 6 |
|  | 6.2.9 | 其他用水节水 | 5 | 0 | 5 |
|  | 6.2.10 | 非传统水源 | 15 | 0 | 15 |
|  | 6.2.11 | 冷却水补水 | 8 | 0 | 4 |
|  | 6.2.12 | 景观水体 | 7 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 100.0 | 10.0 | 56.0 |

### 6.1.1 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

水系统规划方案内容包括：□当地节水要求及水资源状况、□项目概况、□用水定额的确定、□用水量估算及水量平衡、□给排水系统设计方案、□节水状况、器具、□非传统水源利用、□其他：

简要说明水系统规划方案，包括用水水量和水质的估算与评价原则，用水分配计划、水质和水量保证方案等内容：（300字以内）

- 证明材料

建议提交材料及要求：

- 水资源利用方案（应包括当地节水要求及水资源状况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用等相关内容）；

- 水资源利用方案涉及的施工图、设计说明及计算书等。

实际提交材料：

### 6.1.2给排水系统设置应合理、完善、安全。

1)        达标自评

☑达标；☐不达标

2)        评价要点

给排水系统的规划设计是否符合相关标准的规定：☑是、☐否

供水充分利用用市政压力，加压系统选用节能高效的设备：☑是、☐否

给水系统分区合理，每区供水压力不大于0.45MPa：☑是、☐否

合理采取减压限流的节水措施：☑是、☐否，如果是，填写具体措施：

给水水质达到国家、行业或地方标准的要求：☑是、☐否

使用非传统水源时，采取用水安全保障措施：☑是、☐否

各类不同水质要求的给水管线有明显的管道标识：☑是、☐否

设置完善的污水收集、处理和排放等设施：☑是、☐否

采取有效措施避免管道、阀门和设备的漏水、渗水或结露：☑是、☐否

有热水使用需求时，热水系统设置合理：☑是、☐否

根据当地气候、地形、地貌等特点合理规划雨水入渗、排放或利用：☑是、☐否

简要说明给排水系统，包括以下内容：（300字以内）

- 给排水系统设计时参照的标准和规范；

- 给水系统和热水系统采用的节能、节水措施；

- 用水水质要求及水质安全保障措施；

- 避免管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行对供水造成二次污染的措施；

- 污水收集、处理、排放方案和设施；

- 避免管道、阀门和设备的漏水、渗水或结露；

- 雨水排放渠道、渗透途径或收集回用方案

3)        证明材料

建议提交材料及要求：

1、   给排水施工图（包括室内、外给排水设计施工说明、平面图、系统图、详图）；

2、   给排水设计相关计算书等。

实际提交材料：

给排水设计说明：6给排水设计/ 给排水说明书.docx 给排水施工图：6给排水设计/ 给排水施工图.dwg

### 6.1.3应采用节水器具。

- 达标自评

□达标；□不达标

- 评价要点

卫生器具是否采用节水器具：□是、□否

节水器具清单

| 节水器具 | 节水器具参数及特点 |
| --- | --- |

- 证明材料

建议提交材料及要求：

- 给排水施工图（给排水设计施工说明等）；

- 产品说明书等。

实际提交材料：

### 6.2.1 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求。（总分10分）

设计评价不参评。

### 6.2.2采取有效措施避免管网漏损。（总分7分）

1)        得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件 | 1 | 1 |
| 室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损 | 1 | 1 |
| 设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表；运行阶段，提供用水量计量情况和管网漏损检测、整改报告 | 5 |  |
| 合计 | 7 | 2 |

2)        评价要点

简要说明所采用的高效低耗的设备和避免管道漏损的措施（如采用管道涂衬、管内衬软管、管内套管道以及选用性能高的阀门、零泄漏阀门等）、分级计量水表的设计方案。（200字以内）

3)        证明材料

建议提交材料及要求：

1、   给排水施工图（包括室内、外给排水设计施工说明、平面图、系统图、详图、水表设置示意图等）。

实际提交材料：

给排水设计说明：6给排水设计/ 给排水说明书.docx 给排水施工图：6给排水设计/ 给排水施工图.dwg

### 6.2.3给水系统无超压出流现象。（总分8分）

1)        得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 用水点供水压力不大于0.30MPa | 3 | 3 |
| 用水点供水压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压 | 8 |  |
| 合计 | 8 | 3 |

2)        评价要点

| 用水器具名称 | 器具最低工作压力（MPa） | 该类器具所在用水点最大供水压力（MPa） |
| --- | --- | --- |
| 水龙头 | 0.3 | 0.3 |
| 小便器冲洗阀 | 0.2 | 0.2 |
| 大便器冲洗阀 | 0.2 | 0.2 |

简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求以及避免超压出流现象的措施。（100字以内）

3)        证明材料

建议提交材料及要求：

1、  给排水施工图（包括给排水设计施工说明、平面图、系统图等）；

2、  分区及减压设计计算书：应包括市政供水压力、建筑高度及层数、给水分区依据、供水设备选型、减压措施及相关计算等。

实际提交材料：

给排水设计说明：6给排水设计/ 给排水说明书.docx 给排水施工图：6给排水设计/ 给排水施工图.dwg

### 6.2.4设置用水计量装置。（总分6分）

1)        得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 按使用用途，对厨房、卫生间、绿化、空调系统、游泳池、景观等用水 分别设置用水计量装置，统计用水量 | 2 | 2 |
| 按付费或管理单元，分别设置用水计量装置，统计用水量 | 4 |  |
| 合计 | 6 | 2 |

2)        评价要点

是否按用途设置用水计量表：☑是、☐否

用水计量水表主要信息

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
| ZL-1F-A | 计算一楼用水量 | 一楼卫生间 |
| ZL-2F-B | 计算二楼用水量 | 二楼卫生间 |
| ZL-2F-C | 计算三楼用水量 | 三楼卫生间 |

是否分按付费或管理单元设置用水计量表：☐是、☑否

用水计量水表主要信息

| 水表编号 | 付费或管理单元 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |

3)        证明材料

建议提交材料及要求：

1、  给排水施工图（包括室内、外给排水设计施工说明、平面图、系统图、详图、水表设置示意图等）。

实际提交材料：

给水系统图：6给排水设计/ 给排水系统图.dwg 给排水设计说明：6给排水设计/ 给排水说明书.docx 给排水施工图：6给排水设计/ 给排水施工图.dwg

### 6.2.5公用浴室采取节水措施。（总分4分）

- 得分自评（无公用浴室的建筑可不参评）

□不参评，原因：    。

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器 | 2 |  |
| 设置用者付费的设施 | 2 |  |
| 合计 | 4 |  |

- 评价要点

简要说明公共浴室采用的节水产品及付费设施的设置情况等。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料及要求：

- 给排水施工图（包括给排水设计施工说明、详图）；

- 浴室节水产品说明书或检测报告。

实际提交材料：

### 6.2.6使用较高用水效率等级的卫生器具。（总分10分）

- 得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 用水效率等级达到三级 | 5 |  |
| 用水效率等级达到二级 | 10 |  |
| 合计 | 10 |  |

- 评价要点

用水及节水器具清单

| 用水器具名称 | 用水器具数量 | 节水器具参数及特点 | 节水器具数量 | 用水效率等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交材料及要求：

- 给排水施工图（包括给排水设计施工说明、详图）；

- 节水器具相关产品说明、产品检测报告等。

实际提交材料：

### 6.2.7绿化灌溉采用节水灌溉方式。（总分10分）

1)        得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 采用节水灌溉系统 | 7 |  |
| 在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施 | 3 |  |
| 种植无需永久灌溉植物 | 10 | 10 |
| 合计 | 10 | 10 |

2)        评价要点

绿化灌溉水源为：☑市政自来水、☑市政中水、 ☐建筑中水、☑雨水

采用的绿化灌溉方式为：☑喷灌、☐滴灌、☐微喷灌、☐渗灌、☐低压管灌、☐其他

是否种植无需永久灌溉植物：☑是（种类：  柏树  ）、☐否

简要说明采用节水灌溉的绿化面积和无需永久灌溉植物所占面积比例、土壤湿度感应器、雨天关闭装置的参数及控制措施。（100字以内）

3)        证明材料

建议提交材料及要求：

1、   给排水施工图（包括室外绿化灌溉说明、设备材料表、灌溉平面图）；

2、   景观设计图纸（包括苗木表、当地植物名录）；

3、   节水灌溉设备产品说明书或检测报告。

实际提交材料：

当地植物名录：4景观设计/ 吉安市植物名录.jpg 给排水设计说明：6给排水设计/ 给排水说明书.docx

### 6.2.8空调设备或系统采用节水冷却技术。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环冷却水系统设置水处理措施；采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 | 6 |  |
| 2 | 采用无蒸发耗水量的冷却技术 | 10 |  |
| 3 | 未设置空调设备或系统 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

是否设置了空调设备或系统：□是、□否

是否采用了无蒸发耗水量的冷却技术：□是、形式为：    ，□否

简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。（150字以内）

- 证明材料

建议提交材料及要求：

- 暖通空调施工图（包括设计施工说明、平面图、系统图）；

- 冷却补水用水量计算书；

- 节水产品说明书等。

实际提交材料：

### 6.2.9除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用了节水技术或措施。（总分5分）

- 得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 其他用水中采用了节水技术或措施的比例达到50% | 3 |  |
| 其他用水中采用了节水技术或措施的比例达到80% | 5 |  |
| 合计 | 5 |  |

- 评价要点

其他用水中采用了节水技术和措施的用水量占其他用水总用水量的比例为：    （%）

简要说明其他用水采用节水技术和措施（如车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施）。（150字以内）

- 证明材料

建议提交材料及要求：

- 所采用技术或措施的相关施工图（包括设计施工说明、平面图、系统图）

- 相关计算书、产品说明书等。

实际提交材料：

### 6.2.10合理使用非传统水源。（总分15分）

- 得分自评（养老院、幼儿园、医院类建筑或项目周边无市政再生水利用条件且建筑可回用水量小于100m3/d时可不参评）

□不参评，原因：    。

| 评价内容 |  |  |  |  |  |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 类型 | 非传统水源利用率 |  | 非传统水源利用措施 |  |  |  |  |  |
|  | 有市政再生水供应 | 无市政再生水供应 | 室内冲厕 | 室外绿化灌溉 | 道路浇洒 | 洗车用水 |  |  |
| 住宅 | 8.0% | 4.0% | — | ●○ | ● | ● | 5 |  |
|  | — | 8.0% | — | ○ | ○ | ○ | 7 |  |
|  | 30.0% | 30.0% | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| 办公 | 10.0% | — | — | ● | ● | ● | 5 |  |
|  | — | 8.0% | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 50.0% | 10.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| 商业 | 3.0% | — | — | ● | ● | ● | 2 |  |
|  | — | 2.5% | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 50.0% | 3.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| 旅馆 | 2.0% | — | — | ● | ● | ● | 2 |  |
|  | — | 1.0% | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 12.0% | 2.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| 其他 | 绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于80% |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  | 冲厕采用非传统水源的用水量占其用水量的比例不低于50%，得8分 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |

- 评价要点

建筑类型为：□住宅、□办公楼、□商场、□旅馆类、□其他

项目周边是否有市政再生水利用条件：□是、□否

建筑可回用水量为：    m3/d

项目采用非传统水源时，主要用途为：□室内冲厕、□室外绿化灌溉、□道路浇洒、□洗车、□其他

非传统水源利用量占总用水量的比例为：     %

非传统水源利用主要信息

| 用水单元 | 用水量（m3/a） | 非传统水源来源 | 非传统水源用水量（m3/a） | 非传统水源利用比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交材料及要求：

- 给排水施工图（包括室内、外给排水设计施工说明、平面图、系统图、机房设施详图、水处理工艺流程图等）；

- 相关部门许可或用水协议；

- 非传统水源利用率计算书。

实际提交材料：

### 6.2.11冷却水补水使用非传统水源。（总分8分）

- 得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 10%≤冷却水补水使用非传统水源的量占其用水量比例＜30% | 4 |  |
| 30%≤冷却水补水使用非传统水源的量占其用水量比例＜50% | 6 |  |
| 冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量比例≥50% | 8 |  |
| 建筑无冷却水补水系统 | 8 |  |
| 合计 | 8 |  |

- 评价要点

建筑是否有冷却水补水系统：□是、□否

冷却水年补水量：    （m3/a），冷却水补水中非传统水源用量：    （m3/a），

冷却补水非传统水源利用率：    （%）

简要说明冷却塔补水量、补水来源、非传统水源处理工艺、设计出水水质。（150字以内）

- 证明材料

建议提交材料及要求：

- 给排水施工图（包括给排水设计施工说明、平面图、系统图、详图）；

- 水量平衡计算书；

- 冷却水非传统水源利用率计算书。

实际提交材料：

### 6.2.12结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的60%，且采用生态水处理技术保障水体水质。（总分7分）

- 得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施 | 4 |  |
| 利用水生动、植物进行水体净化 | 3 |  |
| 未设置景观水体 | 7 |  |
| 合计 | 7 |  |

- 评价要点

项目内设有景观水体：□是、□否

景观水体补水来源：□临近的河、湖水、□市政中水、□建筑中水、□雨水

景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：     %

简要说明水景设计方案、所在地气候条件（逐月蒸发量、降雨量）、项目场地条件（综合径流系数）、雨水利用设施和雨水生态系统的工艺流程及参数、水质安全保障措施。（300字以内）

- 证明材料

建议提交材料及要求：

- 水景施工图（包括水景给排水设计施工说明、平面图、系统图、详图）；

- 场地竖向总图：应包含场地竖向设计、雨水汇水面积划分、径流组织等相关内容；

- 雨水面源污染控制设计：应包含污染控制设施设计、污染物控制计算、水生动植物的设计与投放等；

- 水量平衡计算书：体现景观水体蒸发量、调蓄容积、雨水可回用量、雨水补水量之间水量平衡分析；

- 雨水利用率计算书。

实际提交材料：