[image: image8.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类 
	工程名称
	学校实验楼

	工程地点
	河北-秦皇岛

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2020年12月31日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2020

	软件版本
	20200505(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13231370617


目  录
41
建筑概况


42
设计依据


错误！未定义书签。3
规定性指标检查


错误！未定义书签。3.1
体形系数


错误！未定义书签。3.2
开间窗墙面积比


错误！未定义书签。3.3
屋顶构造


错误！未定义书签。3.3.1
屋顶构造一


错误！未定义书签。3.3.2
屋顶构造二


错误！未定义书签。3.3.3
屋顶构造N


错误！未定义书签。3.3.4
屋顶平均热工性能


错误！未定义书签。3.4
外墙构造


错误！未定义书签。3.4.1
外墙相关构造


错误！未定义书签。3.4.2
外墙平均传热系数


错误！未定义书签。3.5
挑空楼板构造


错误！未定义书签。3.5.1
挑空楼板构造一


错误！未定义书签。3.5.2
挑空楼板构造N


错误！未定义书签。3.5.3
挑空楼板平均热工性能


错误！未定义书签。3.6
非采暖地下室顶板构造


错误！未定义书签。3.6.1
顶板构造一


错误！未定义书签。3.6.2
顶板构造N


错误！未定义书签。3.6.3
非采暖地下室顶板平均热工性能


错误！未定义书签。3.7
分隔采暖与非采暖空间的隔墙构造


错误！未定义书签。3.7.1
隔墙构造一


错误！未定义书签。3.7.2
隔墙构造N


错误！未定义书签。3.7.3
分隔采暖与非采暖空间的隔墙平均热工性能


错误！未定义书签。3.8
分隔采暖与非采暖空间的户门构造


错误！未定义书签。3.9
阳台门下部芯板构造


错误！未定义书签。3.10
外窗


错误！未定义书签。3.11
凸窗


错误！未定义书签。3.11.1
凸窗顶板构造


错误！未定义书签。3.11.2
凸窗侧板构造


错误！未定义书签。3.11.3
凸窗底板构造


错误！未定义书签。3.11.4
凸窗透明部分


错误！未定义书签。3.12
不采暖封闭阳台相关指标和构造


错误！未定义书签。3.12.1
不采暖封闭阳台与室内的隔墙


错误！未定义书签。3.12.2
不采暖封闭阳台与室内隔墙的门窗


错误！未定义书签。3.12.3
不采暖封闭阳台隔墙窗墙面积比


错误！未定义书签。3.12.4
不采暖封闭阳台外部墙板


错误！未定义书签。3.12.5
不采暖封闭阳台上部顶板


错误！未定义书签。3.12.6
不采暖封闭阳台底板


错误！未定义书签。3.12.7
不采暖封闭阳台地面


错误！未定义书签。3.12.8
不采暖封闭阳台外窗


错误！未定义书签。3.12.9
不采暖封闭阳台外墙开间窗墙面积比


错误！未定义书签。3.13
周边地面


错误！未定义书签。3.13.1
典型周边地面分类


错误！未定义书签。3.13.2
周边地面相关构造


错误！未定义书签。3.13.3
周边地面平均热工性能


错误！未定义书签。3.14
地下室外墙


错误！未定义书签。3.14.1
地下墙相关构造


错误！未定义书签。3.14.2
地下墙平均热工性能


错误！未定义书签。3.15
外窗（包括敞开式阳台外门窗）气密性


错误！未定义书签。3.16
规定性指标检查结论


错误！未定义书签。4
热工性能权衡判断


错误！未定义书签。4.1
说明


错误！未定义书签。4.2
开间窗墙面积比


错误！未定义书签。4.3
外墙平均传热系数


错误！未定义书签。4.4
封闭阳台内隔墙、门、窗的平均传热系数


错误！未定义书签。4.5
地面平均传热系数


错误！未定义书签。4.5.1
典型地面分类


错误！未定义书签。4.5.2
周边地面构造


错误！未定义书签。4.5.3
非周边地面构造


错误！未定义书签。4.6
建筑总耗热量计算


错误！未定义书签。4.7
热工性能权衡判断结论


错误！未定义书签。5
附表 耗热量计算详表




1 建筑概况
	工程名称
	学校实验楼

	工程地点
	河北-秦皇岛

	地理位置
	北纬：39.85°
	东经：119.60°

	建筑面积
	地上7364㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上7          地下0

	建筑高度
	24.0m

	建筑（节能计算）体积
	24331.86

	建筑（节能计算）外表面积
	4697.56

	北向角度
	0

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)
2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
5. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
3 建筑大样
[image: image2.wmf]
立面图例
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2~6层平面
[image: image5.wmf]
7层平面
[image: image6.wmf]
8层平面
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	（蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、屋面保温、楼板保温a=1.10

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	钢筋混凝土（1）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	


4.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    挤塑聚苯板(ρ=25-32) 150mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 120mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
3. 外窗：12mm空气Low-E中空玻璃(在线)隔热铝合金窗（上限）：
    传热系数2.000W/m^2.K，太阳得热系数0.430
4. 幕墙：12mm空气Low-E中空玻璃(在线)塑料窗：
    传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.350
5. 周边地面构造：周边地面构造一：
    水泥砂浆（1） 20mm＋钢筋混凝土（1） 60mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm
4.3 体形系数
	外表面积
	4697.56

	建筑体积
	24331.86

	体形系数
	0.19

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.2.1条

	标准要求
	体形系数应符合表3.2.1的规定

	结论
	满足


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	242.92
	370.04
	0.66
	0.70
	适宜

	北向
	北-默认立面
	0.00
	387.45
	0.00
	0.70
	适宜

	东向
	东-默认立面
	457.80
	1323.00
	0.35
	0.70
	适宜

	西向
	西-默认立面
	480.38
	1304.15
	0.37
	0.70
	适宜

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.2.2条

	标准要求
	寒冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


4.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
242.92
	
	2.21×3.00
	1~7
	14
	6.64
	93.03

	
	
	
	2.54×3.00
	1~7
	7
	7.63
	53.39

	
	
	
	1.80×3.00
	1
	1
	5.40
	5.40

	
	
	
	0.73×3.00
	1
	1
	2.18
	2.18

	
	
	
	1.80×0.90
	1
	2
	1.62
	3.24

	
	
	
	1.62×3.00
	1
	1
	4.85
	4.85

	
	
	
	0.66×3.00
	1
	1
	1.97
	1.97

	
	
	
	2.19×3.00
	2~7
	12
	6.57
	78.87

	东向
	东-默认立面
457.80
	C1814
	1.80×1.40
	1~7
	7
	2.52
	17.64

	
	
	C2414
	2.40×1.40
	1~7
	122
	3.36
	409.92

	
	
	C2714
	2.70×1.40
	1~7
	8
	3.78
	30.24

	西向
	西-默认立面
480.38
	
	0.41×3.00
	1
	1
	1.24
	1.24

	
	
	
	1.80×0.90
	1
	2
	1.62
	3.24

	
	
	
	2.13×3.00
	1
	1
	6.38
	6.38

	
	
	
	0.46×3.00
	1
	1
	1.38
	1.38

	
	
	
	2.19×3.00
	2~7
	12
	6.57
	78.87

	
	
	C1214
	1.15×1.40
	1~7
	7
	1.61
	11.27

	
	
	C1814
	1.80×1.40
	1~7
	26
	2.52
	65.52

	
	
	C2414
	2.40×1.40
	1~7
	93
	3.36
	312.48


4.5 可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.66
	
	1.00
	0.40

	东向
	东-默认立面
	0.35
	C1814
	0.80
	0.60

	西向
	西-默认立面
	0.37
	C1814
	0.80
	0.60

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


4.6 天窗
4.6.1 天窗屋顶比
本工程无此项内容
4.6.2 天窗类型
本工程无此项内容
4.7 屋顶构造
4.7.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	150
	0.030
	0.320
	1.00
	5.000
	1.600

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	5.115
	3.279

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.19

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条

	标准要求
	屋顶热工应符合表3.3.1-1、3.3.1-2的规定(K≤0.45)

	结论
	满足


4.8 外墙构造
4.8.1 外墙相关构造
4.8.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	120
	0.030
	0.320
	1.20
	3.333
	1.280

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	380
	－
	－
	－
	3.516
	3.995

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.27


4.8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[image: image7.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





4.8.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	119.55
	1.000
	0.27
	4.00
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.27 × 1.20 = 0.33


2.　北向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	387.45
	1.000
	0.27
	4.00
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.27 × 1.20 = 0.33


3.　东向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	865.20
	1.000
	0.27
	4.00
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.27 × 1.20 = 0.33


4.　西向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	816.22
	1.000
	0.27
	4.00
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.27 × 1.20 = 0.33


5.　总体
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	2188.42
	1.000
	0.27
	4.00
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.27 × 1.20 = 0.33

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条

	标准要求
	外墙热工应符合表3.3.1-1、3.3.1-2的规定(K≤0.50)

	结论
	满足


4.9 挑空楼板构造
本工程无此项内容
4.10 非供暖房间与供暖房间楼板
本工程无此项内容
4.11 非供暖房间与供暖房间隔墙
本工程无此项内容
4.12 外窗热工
4.12.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12mm空气Low-E中空玻璃(在线)隔热铝合金窗（上限）
	18
	2.00
	0.43
	0.800
	河北居住2007规范第31页

	2
	12mm空气Low-E中空玻璃(在线)塑料窗
	65
	1.90
	0.35
	1.000
	河北居住2007规范第31页


4.12.2 外遮阳类型
本工程无此内容
4.12.3 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~7
	14
	6.645
	93.026
	65
	1.900

	2
	
	1~7
	7
	7.627
	53.391
	65
	1.900

	3
	
	1
	1
	5.400
	5.400
	65
	1.900

	4
	
	1
	1
	2.181
	2.181
	65
	1.900

	5
	
	1
	2
	1.620
	3.240
	65
	1.900

	6
	
	1
	1
	4.848
	4.848
	65
	1.900

	7
	
	1
	1
	1.971
	1.971
	65
	1.900

	8
	
	2~7
	12
	6.572
	78.867
	65
	1.900

	立面总面积(㎡)
	242.924
	立面平均传热系数
	1.900


2. 北向：
3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1814
	1~7
	7
	2.520
	17.640
	18
	2.000

	2
	C2414
	1~7
	122
	3.360
	409.920
	18
	2.000

	3
	C2714
	1~7
	8
	3.780
	30.240
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	457.800
	立面平均传热系数
	2.000


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	1.236
	1.236
	65
	1.900

	2
	
	1
	2
	1.620
	3.240
	65
	1.900

	3
	
	1
	1
	6.381
	6.381
	65
	1.900

	4
	
	1
	1
	1.383
	1.383
	65
	1.900

	5
	
	2~7
	12
	6.572
	78.867
	65
	1.900

	6
	C1214
	1~7
	7
	1.610
	11.270
	18
	2.000

	7
	C1814
	1~7
	26
	2.520
	65.520
	18
	2.000

	8
	C2414
	1~7
	93
	3.360
	312.480
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	480.377
	立面平均传热系数
	1.981


4.12.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1~7
	14
	6.645
	93.026
	65
	0.350
	
	1.000
	0.350

	2
	
	1~7
	7
	7.627
	53.391
	65
	0.350
	
	1.000
	0.350

	3
	
	1
	1
	5.400
	5.400
	65
	0.350
	
	1.000
	0.350

	4
	
	1
	1
	2.181
	2.181
	65
	0.350
	
	1.000
	0.350

	5
	
	1
	2
	1.620
	3.240
	65
	0.350
	
	1.000
	0.350

	6
	
	1
	1
	4.848
	4.848
	65
	0.350
	
	1.000
	0.350

	7
	
	1
	1
	1.971
	1.971
	65
	0.350
	
	1.000
	0.350

	8
	
	2~7
	12
	6.572
	78.867
	65
	0.350
	
	1.000
	0.350

	立面总面积(㎡)
	242.924
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.350


2. 北向：
3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1814
	1~7
	7
	2.520
	17.640
	18
	0.430
	
	1.000
	0.430

	2
	C2414
	1~7
	122
	3.360
	409.920
	18
	0.430
	
	1.000
	0.430

	3
	C2714
	1~7
	8
	3.780
	30.240
	18
	0.430
	
	1.000
	0.430

	立面总面积(㎡)
	457.800
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.430


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	1.236
	1.236
	65
	0.350
	
	1.000
	0.350

	2
	
	1
	2
	1.620
	3.240
	65
	0.350
	
	1.000
	0.350

	3
	
	1
	1
	6.381
	6.381
	65
	0.350
	
	1.000
	0.350

	4
	
	1
	1
	1.383
	1.383
	65
	0.350
	
	1.000
	0.350

	5
	
	2~7
	12
	6.572
	78.867
	65
	0.350
	
	1.000
	0.350

	6
	C1214
	1~7
	7
	1.610
	11.270
	18
	0.430
	
	1.000
	0.430

	7
	C1814
	1~7
	26
	2.520
	65.520
	18
	0.430
	
	1.000
	0.430

	8
	C2414
	1~7
	93
	3.360
	312.480
	18
	0.430
	
	1.000
	0.430

	立面总面积(㎡)
	480.377
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.415


4.12.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	242.92
	1.90
	0.35
	0.66
	K≤1.90, SHGC≤0.35
	满足

	东向
	东-默认立面
	457.80
	2.00
	0.43
	0.35
	K≤2.00, SHGC≤0.43
	满足

	西向
	西-默认立面
	480.38
	1.98
	0.41
	0.37
	K≤2.00, SHGC≤0.43
	满足

	综合平均
	
	1181.10
	1.97
	0.41
	0.35
	
	

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.3.1-1~3.3.1-3的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
4.13 周边地面构造
4.13.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土（1）
	60
	1.740
	17.060
	1.00
	0.034
	0.588

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.00
	0.667
	0.213

	各层之和∑
	100
	－
	－
	－
	0.723
	1.045

	保温材料层R
	0.67

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条

	标准要求
	周边地面热工应符合表3.3.1-1、3.3.1-2的规定(R≥0.60)

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
4.14 采暖地下室外墙构造
本工程无此项内容
4.15 变形缝
本工程无此项内容
4.16 是否有凸窗
	朝向
	是否有凸窗
	标准要求
	结论

	南向
	无凸窗
	不要求
	满足

	北向
	无凸窗
	不应设置凸窗
	满足

	东向
	无凸窗
	不应设置凸窗
	满足

	西向
	无凸窗
	不应设置凸窗
	满足

	标准依据
	《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.3条

	标准要求
	严寒地区不应设置凸窗，寒冷地区除南向外不应设置凸窗

	结论
	满足


4.17 凸窗热工
本工程无此项内容
4.18 凸窗板
本工程无此项内容
4.19 有效通风换气面积
	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1002
	66.98
	29.71
	C2714
	3.78
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C2714
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1006
	81.50
	57.60
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1008
	117.15
	74.85
	C1814
	2.52
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1814
	2.52
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1014
	19.11
	9.00
	C1814
	2.52
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	1015
	15.13
	6.15
	C1214
	1.61
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	1016
	12.16
	8.10
	C1814
	2.52
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	2
	2002
	31.61
	14.40
	C2714
	3.78
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2008
	81.50
	57.60
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2009
	130.87
	23.58
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2010
	117.15
	74.85
	C1814
	2.52
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1814
	2.52
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2016
	19.14
	9.00
	C1814
	2.52
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2018
	19.11
	9.00
	C1814
	2.52
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2019
	15.13
	6.15
	C1214
	1.61
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2020
	12.16
	8.10
	C1814
	2.52
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	7
	7002
	31.61
	14.40
	C2714
	3.78
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	7008
	81.50
	57.60
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	7009
	130.87
	23.58
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	7010
	117.15
	74.85
	C1814
	2.52
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2414
	3.36
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1814
	2.52
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	7018
	19.11
	9.00
	C1814
	2.52
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	7019
	15.13
	6.15
	C1214
	1.61
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	7020
	12.16
	8.10
	C1814
	2.52
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.2.7条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	不适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.20 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	0.00
	106.68
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	0.00
	0.00
	0.15
	无

	东向
	东-默认立面
	0.00
	190.68
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	206.32
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.6条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.21 外窗气密性
	最不利气密性等级
	－

	外窗气密性措施
	

	标准依据
	河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.4条，分级与检测方法《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	外窗气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	－


4.22 外门气密性
	最不利气密性等级
	－

	外门气密性措施
	

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	外门气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级

	结论
	－


4.23 幕墙气密性
	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.5条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级

	结论
	－


4.24 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	适宜
	

	3
	可见光透射比
	满足
	

	4
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	5
	屋顶构造
	满足
	

	6
	外墙构造
	满足
	

	7
	外窗热工
	满足
	

	8
	周边地面构造
	满足
	

	9
	是否有凸窗
	满足
	

	10
	有效通风换气面积
	不适宜
	可

	11
	非中空窗面积比
	满足
	

	12
	外窗气密性
	满足
	

	13
	外门气密性
	满足
	

	14
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《河北省公共建筑节能设计标准》DB13(J)81-2016的要求。
 4 / 4

[image: image8.png]