建筑节能设计报告书

| 工程名称 | 光韵·新生 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 内蒙古-呼和浩特 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2020年12月24日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15848941098 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	规定性指标检查	3

3.1	工程材料	3

3.2	体形系数	4

3.3	窗墙比	4

3.3.1	窗墙比	4

3.4	可见光透射比	4

3.5	天窗	5

3.5.1	天窗屋顶比	5

3.5.2	天窗类型	5

3.6	屋顶构造	5

3.6.1	屋顶构造一	5

3.7	外墙构造	6

3.7.1	外墙构造一	6

3.8	挑空楼板构造	6

3.9	采暖与非采暖隔墙	6

3.10	采暖与非采暖楼板	6

3.11	采暖地下室外墙构造	6

3.12	周边地面-控温构造	7

3.12.1	周边地面构造一	7

3.13	非周边地面-控温构造	7

3.13.1	非周边地面构造一	7

3.14	外窗热工	7

3.14.1	外窗构造	7

3.14.2	总体热工性能	8

3.15	可开启面积	8

3.16	外窗气密性	9

3.17	幕墙气密性	9

3.18	规定性指标检查结论	9

建筑概况

| 工程名称 | 光韵·新生 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 内蒙古-呼和浩特 |  |
| 地理位置 | 北纬：41.00° | 东经：111.68° |
| 建筑面积 | 地上1474.53 ㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度 | 9.25m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 6603.20 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 2203.46 |  |
| 北向角度 | 180 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 标准1：《内蒙古公共建筑节能设计标准》(DBJ03-27-2011)

2. 标准2：《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 标准3：《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 标准4：《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 混凝土瓦 | 0.930 | 10.583 | 1800.0 | 920.0 | 0.0040 |  |
| 防水层 | 0.170 | 0.111 | 1.0 | 1005.0 | 0.0100 |  |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 聚苯板 | 0.042 | 0.392 | 20.0 | 2515.0 | 0.0140 |  |
| 钢筋混凝土屋面板 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0040 |  |
| 混合砂浆（石灰水泥砂浆） | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0230 |  |
| 聚苯颗粒保温浆料 | 0.060 | 1.091 | 230.0 | 1186.1 | 0.0021 |  |
| 普通粘土砖 | 0.810 | 10.551 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 |  |

体形系数

| 外表面积 | 2203.46 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 6603.20 |
| 体形系数 | 0.33 |
| 标准依据 | 《内蒙古公共建筑节能设计标准》(DBJ03-27-2011)第3.1.2条 |
| 标准要求 | ...体形系数应小于或等于0.40... |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 177.80 | 375.63 | 0.47 | 0.70 | 满足 |
| 北向 | 89.19 | 399.11 | 0.22 | 0.70 | 满足 |
| 东向 | 64.39 | 223.28 | 0.29 | 0.70 | 满足 |
| 西向 | 68.08 | 214.81 | 0.32 | 0.70 | 满足 |
| 《标准》依据 |  | 《内蒙古公共建筑节能设计标准》(DBJ03-27-2011)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比不超过0.7 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.47 | C1818 | 0.80 | 0.00 |
| 北向 | 0.22 | C0621 | 0.80 | 0.40 |
| 东向 | 0.29 | C3030 | 0.80 | 0.40 |
| 西向 | 0.32 | C3030 | 0.80 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《内蒙古公共建筑节能设计标准》(DBJ03-27-2011)第3.2.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1003 |  | 11.82 | 73.05 | 0.16 |
| 1004 |  | 8.94 | 71.07 | 0.13 |
| 1005 |  | 5.94 | 37.08 | 0.16 |
| 1006 |  | 4.60 | 22.91 | 0.20 |
| 1007 |  | 4.40 | 21.91 | 0.20 |
| 3001 |  | 117.00 | 578.62 | 0.20 |
| 整栋建筑 |  | 152.70 | 952.45 | 0.16 |
| 标准依据 | 《内蒙古公共建筑节能设计标准》(DBJ03-27-2011)第3.2.5条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料/塑钢-MD65内平开窗(6Low-E+12A+5) | 66 | 1.70 | 0.70 | 国家建筑标准设计图集06J607-1 |
| 平均 |  |  | 1.70 | 0.70 |  |
| 标准依据 |  | 《内蒙古公共建筑节能设计标准》(DBJ03-27-2011)第3.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 天窗热工应符合表3.2.2.1、表3.2.2.2的规定(K≤2.60) |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 混凝土瓦 | 25 | 0.930 | 10.583 | 1.00 | 0.027 | 0.284 |
| 防水层 | 4 | 0.170 | 0.111 | 1.00 | 0.024 | 0.003 |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 聚苯板 | 200 | 0.042 | 0.392 | 1.50 | 3.175 | 1.867 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 50 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.029 | 0.490 |
| 混合砂浆（石灰水泥砂浆） | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 304 | － | － | － | 3.282 | 2.949 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 仿内蒙节能推荐图集NMT2004-01 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《内蒙古公共建筑节能设计标准》(DBJ03-27-2011)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶热工应符合表3.2.2.1、表3.2.2.2的规定(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 聚苯颗粒保温浆料 | 15 | 0.060 | 1.091 | 1.20 | 0.208 | 0.273 |
| 聚苯板 | 70 | 0.042 | 0.392 | 1.20 | 1.389 | 0.653 |
| 普通粘土砖 | 370 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 0.457 | 4.820 |
| 混合砂浆（石灰水泥砂浆） | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 480 | － | － | － | 2.082 | 6.051 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 内蒙节能推荐图集NMT2006-01 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《内蒙古公共建筑节能设计标准》(DBJ03-27-2011)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙热工应符合表3.2.2.1、表3.2.2.2的规定(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

本工程无此项内容

采暖与非采暖隔墙

本工程无此项内容

采暖与非采暖楼板

本工程无此项内容

采暖地下室外墙构造

本工程无此项内容

周边地面-控温构造

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 聚苯板 | 150 | 0.042 | 0.392 | 1.50 | 2.381 | 1.400 |
| 防水层 | 20 | 0.170 | 0.111 | 1.00 | 0.118 | 0.013 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 细石混凝土 | 50 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.029 | 0.500 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.593 | 2.799 |
| 导热阻R | 2.59 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《内蒙古公共建筑节能设计标准》(DBJ03-27-2011)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥2.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

非周边地面-控温构造

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.023 | 0.400 |
| 聚苯板 | 150 | 0.042 | 0.392 | 1.50 | 2.381 | 1.400 |
| 防水层 | 20 | 0.170 | 0.111 | 1.00 | 0.118 | 0.013 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 细石混凝土 | 50 | 1.740 | 17.398 | 1.00 | 0.029 | 0.500 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.593 | 2.799 |
| 导热阻R | 2.59 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《内蒙古公共建筑节能设计标准》(DBJ03-27-2011)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料/塑钢-MD65内平开窗(6Low-E+12A+5) | 65 | 1.70 | 0.70 | 1.000 | 国家建筑标准设计图集06J607-1 |
| 2 | 塑料/塑钢-MD65内平开窗(6Low-E+12A+5) | 18 | 1.70 | 0.70 | 0.800 | 国家建筑标准设计图集06J607-1 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 177.80 | 1.70 | 0.70 | 0.47 | K≤1.80 | 满足 |
| 北向 | 89.19 | 1.70 | 0.70 | 0.22 | K≤2.50 | 满足 |
| 东向 | 64.39 | 1.70 | 0.70 | 0.29 | K≤2.50 | 满足 |
| 西向 | 68.08 | 1.70 | 0.70 | 0.32 | K≤2.20 | 满足 |
| 综合平均 | 399.45 | 1.70 | 0.70 | 0.33 |  |  |
| 标准依据 | 《内蒙古公共建筑节能设计标准》(DBJ03-27-2011)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数满足表3.2.2.1、表3.2.2.2的要求(kW≤2.20且kE≤2.50且kS≤1.80且kN≤2.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 550.34 |  | 未编号 | 8.19 | 0.30 | 幕墙 | 0.08 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | M1824 | 4.32 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 2.70 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 8.19 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M1224 | 2.88 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1313 | 1.69 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1818 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C0627 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C0627 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C0627 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C0627 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C0627 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C0627 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C0627 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C0627 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C0627 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C0627 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C0627 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C0627 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C0627 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C0627 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《内蒙古公共建筑节能设计标准》(DBJ03-27-2011)第3.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗开启比≥30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《内蒙古公共建筑节能设计标准》(DBJ03-27-2011)第3.2.9条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的6级 |
| 结论 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《内蒙古公共建筑节能设计标准》(DBJ03-27-2011)第3.2.10条，分级与检测方法《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》GB/T 21086-2007的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 5 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 6 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 7 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 8 | 周边地面-控温构造 | 满足 |  |
| 9 | 非周边地面-控温构造 | 满足 |  |
| 10 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 11 | 可开启面积 | 满足 |  |
| 12 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 13 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |