围护结构节能率计算书

公共建筑

| 工程名称 | 碱影—哈密工厂改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 新疆-哈密 |
| 设计编号 | GX30342 |
| 建设单位 | 新疆大学 |
| 设计单位 | 新疆大学 |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2020年12月30日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T17699210578 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	规定性指标检查	错误!未定义书签。

3.1	体形系数	错误!未定义书签。

3.2	开间窗墙面积比	错误!未定义书签。

3.3	屋顶构造	错误!未定义书签。

3.3.1	屋顶构造一	错误!未定义书签。

3.3.2	屋顶构造二	错误!未定义书签。

3.3.3	屋顶构造N	错误!未定义书签。

3.3.4	屋顶平均热工性能	错误!未定义书签。

3.4	外墙构造	错误!未定义书签。

3.4.1	外墙相关构造	错误!未定义书签。

3.4.2	外墙平均传热系数	错误!未定义书签。

3.5	挑空楼板构造	错误!未定义书签。

3.5.1	挑空楼板构造一	错误!未定义书签。

3.5.2	挑空楼板构造N	错误!未定义书签。

3.5.3	挑空楼板平均热工性能	错误!未定义书签。

3.6	非采暖地下室顶板构造	错误!未定义书签。

3.6.1	顶板构造一	错误!未定义书签。

3.6.2	顶板构造N	错误!未定义书签。

3.6.3	非采暖地下室顶板平均热工性能	错误!未定义书签。

3.7	分隔采暖与非采暖空间的隔墙构造	错误!未定义书签。

3.7.1	隔墙构造一	错误!未定义书签。

3.7.2	隔墙构造N	错误!未定义书签。

3.7.3	分隔采暖与非采暖空间的隔墙平均热工性能	错误!未定义书签。

3.8	分隔采暖与非采暖空间的户门构造	错误!未定义书签。

3.9	阳台门下部芯板构造	错误!未定义书签。

3.10	外窗	错误!未定义书签。

3.11	凸窗	错误!未定义书签。

3.11.1	凸窗顶板构造	错误!未定义书签。

3.11.2	凸窗侧板构造	错误!未定义书签。

3.11.3	凸窗底板构造	错误!未定义书签。

3.11.4	凸窗透明部分	错误!未定义书签。

3.12	不采暖封闭阳台相关指标和构造	错误!未定义书签。

3.12.1	不采暖封闭阳台与室内的隔墙	错误!未定义书签。

3.12.2	不采暖封闭阳台与室内隔墙的门窗	错误!未定义书签。

3.12.3	不采暖封闭阳台隔墙窗墙面积比	错误!未定义书签。

3.12.4	不采暖封闭阳台外部墙板	错误!未定义书签。

3.12.5	不采暖封闭阳台上部顶板	错误!未定义书签。

3.12.6	不采暖封闭阳台底板	错误!未定义书签。

3.12.7	不采暖封闭阳台地面	错误!未定义书签。

3.12.8	不采暖封闭阳台外窗	错误!未定义书签。

3.12.9	不采暖封闭阳台外墙开间窗墙面积比	错误!未定义书签。

3.13	周边地面	错误!未定义书签。

3.13.1	典型周边地面分类	错误!未定义书签。

3.13.2	周边地面相关构造	错误!未定义书签。

3.13.3	周边地面平均热工性能	错误!未定义书签。

3.14	地下室外墙	错误!未定义书签。

3.14.1	地下墙相关构造	错误!未定义书签。

3.14.2	地下墙平均热工性能	错误!未定义书签。

3.15	外窗（包括敞开式阳台外门窗）气密性	错误!未定义书签。

3.16	规定性指标检查结论	错误!未定义书签。

4	热工性能权衡判断	错误!未定义书签。

4.1	说明	错误!未定义书签。

4.2	开间窗墙面积比	错误!未定义书签。

4.3	外墙平均传热系数	错误!未定义书签。

4.4	封闭阳台内隔墙、门、窗的平均传热系数	错误!未定义书签。

4.5	地面平均传热系数	错误!未定义书签。

4.5.1	典型地面分类	错误!未定义书签。

4.5.2	周边地面构造	错误!未定义书签。

4.5.3	非周边地面构造	错误!未定义书签。

4.6	建筑总耗热量计算	错误!未定义书签。

4.7	热工性能权衡判断结论	错误!未定义书签。

5	附表 耗热量计算详表	错误!未定义书签。

建筑概况

| 工程名称 | 碱影—哈密工厂改造 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 新疆-哈密 |  |
| 地理位置 | 北纬：43.00° | 东经：93.51° |
| 建筑面积(m2) | 地上3164 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上12.0 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 17857.42 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 3502.31 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

4. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

计算要求

计算目标

依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)第7.2.4条相关内容，对于建筑围护结构节能率进行计算。

计算方法

建立参照建筑和设计建筑，两者建筑外形、内部功能分区、气象参数、室内供暖空调设计温度湿度均保持一致。参照建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，各自进行全年的逐时动态能耗模拟。

即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年围护结构耗冷耗热量 － 设计建筑全年围护结构耗冷耗热量）/参照建筑全年围护结构耗冷耗热量× 100%

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆挂瓦 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |
| 防水层 | 0.170 | 0.111 | 1.0 | 1005.0 | 0.0100 |  |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 胶粉聚苯颗粒保温层 | 0.060 | 1.126 | 230.0 | 1263.0 | 0.0023 |  |
| 钢筋混凝土屋面板 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0040 |  |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0230 |  |
| 超薄绝热板 | 0.008 | 0.340 | 430.0 | 1380.0 | 0.0000 | 修正系数=1.2 |
| 水泥砂浆（3） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土砌块（外墙） | 0.190 | 2.810 | 600.0 | 1050.0 | 0.1110 | 修正系数=1.25 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.365 | 30.0 | 2032.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（5） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 碎石、卵石混凝土 | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0017 |  |
| 素土夯实 | 1.160 | 13.054 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆楼面面层 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 粉煤灰陶粒砼隔音层 | 0.570 | 7.522 | 1300.0 | 1050.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| XPS板保温层 | 0.030 | 0.540 | 40.0 | 3341.5 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 10厚1：3水泥砂浆找平层 | 1.280 | 13.410 | 2100.0 | 920.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 钢筋混凝土楼板 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| EPS板保温层 | 0.041 | 0.287 | 20.0 | 1380.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 薄抹灰饰面层 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

水泥砂浆挂瓦 30mm＋防水层 4mm＋抗裂砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒保温层 200mm＋钢筋混凝土屋面板 100mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

超薄绝热板 15mm＋水泥砂浆（3） 20mm＋加气混凝土砌块（外墙） 250mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

3. 外窗：100~140双层木、塑料、塑钢窗（平均）：

传热系数2.000W/m^2.K，太阳得热系数0.566

4. 幕墙：平均+PA断桥铝合金窗框+Low-E中空玻璃(在线)+空气层厚9mm：

传热系数1.831W/m^2.K，太阳得热系数0.304

5. 周边地面构造：周边地面构造一：

水泥砂浆（5） 20mm＋碎石、卵石混凝土 40mm＋挤塑聚苯板 70mm＋碎石、卵石混凝土 50mm＋素土夯实 1000mm

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

计算结果

围护结构热工性能对比

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  |  | 0.20 |  |  | 0.20 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.39 |  |  | 0.45 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.43 |  |  | 0.50 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 周边地面热阻R[(m2·K)/W] |  |  | — |  |  | 0.60 |  |  |
| 地下墙热阻R[(m2·K)/W] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 变形缝热阻R[(m2·K)/W] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.31 | 1.91 | 0.43 | 0.31 | 2.40 | 0.48 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.11 | 2.00 | 0.57 | 0.11 | 3.00 | －－ |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.01 | 2.00 | 0.57 | 0.01 | 3.00 | －－ |
|  | 西向 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

围护结构节能率

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 参照建筑 (kWh/㎡) | 节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | - | - | - |
|  | 耗热量 | 64.22 | 68.87 | 6.75% |
|  | 冷热合计 | 64.22 | 68.87 | 6.75% |
| 供冷能耗 | 综合效率折算权重 | 2.5 | 2.5 | - |
|  | 供冷能耗 | - | - |  |
| 供暖能耗 | 综合效率折算权重 | 1.6 | 1.6 | 6.75% |
|  | 供暖能耗 | 40.14 | 43.04 |  |
| 供暖供冷综合能耗 |  | 40.14 | 43.04 | 6.75% |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日