新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 四川大学华西校区第二食堂 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 |  |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15835442401 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙构造一	7

4.3	热桥柱构造一	7

4.4	热桥梁构造一	8

4.5	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	9

5.1	控温房间隔墙构造一	9

5.2	控温与非控温隔墙构造一	9

5.3	控温房间楼板构造一	9

5.4	控温与非控温楼板构造一	10

6	封闭阳台构造	10

7	地下围护构造	10

7.1	周边地面	10

7.1.1	周边地面构造一	10

7.2	非周边地面	10

7.2.1	非周边地面构造一	10

8	窗构造	11

9	门构造	11

10	负荷指标	11

11	建筑按系统汇总表	11

12	建筑按楼层汇总表	14

13	新风负荷表	16

14	房间冷负荷详细表	19

建筑概况

概况

| 地理位置 | 四川-成都 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 30.67 |  |
| 东经 | 104.02 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 18313.16 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 22.40 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 7 | 地下 0 |
| 北向角度 | 180° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 湿度(%) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 |
| 湿度(%) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 42 | 52 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 71 | 99 | 130 | 148 | 155 | 157 | 155 | 148 | 130 | 99 | 71 | 30 |
|  | SE | 直射 | 61 | 161 | 219 | 239 | 199 | 117 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 71 | 99 | 130 | 148 | 155 | 157 | 155 | 148 | 130 | 99 | 71 | 30 |
|  | E | 直射 | 150 | 314 | 366 | 350 | 242 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 71 | 99 | 130 | 148 | 155 | 157 | 155 | 148 | 130 | 99 | 71 | 30 |
|  | NE | 直射 | 139 | 264 | 270 | 207 | 95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 30 | 71 | 99 | 130 | 148 | 155 | 157 | 155 | 148 | 130 | 99 | 71 | 30 |
|  | N | 直射 | 34 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 34 |
|  |  | 散射 | 30 | 71 | 99 | 130 | 148 | 155 | 157 | 155 | 148 | 130 | 99 | 71 | 30 |
|  | H | 直射 | 15 | 109 | 251 | 401 | 517 | 585 | 437 | 585 | 517 | 401 | 251 | 109 | 15 |
|  |  | 散射 | 45 | 97 | 122 | 151 | 162 | 163 | 163 | 163 | 162 | 151 | 122 | 97 | 23 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 6 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 27.9 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 31.8 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 7.5 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡·℃) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡·℃) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 26.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 94800 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100) | 50 | 0.44 | 6.3 | 1 | 0.114 | 0.716 |
| 岩棉板（ρ：60~160） | 110 | 0.041 | 0.615 | 1 | 2.683 | 1.65 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 2.935 | 4.448 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.323 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.324 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 156.84 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 12.04 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 无机轻集料保温砂浆（ρ≤450） | 8 | 0.085 | 1.61 | 1 | 0.094 | 0.152 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料 | 25 | 0.042 | 0.36 | 1 | 0.595 | 0.214 |
| 蒸压加气混凝土(ρ=500) | 200 | 0.14 | 2.31 | 1 | 1.429 | 3.3 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 253 | － | － | － | 2.139 | 3.910 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.435 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.437 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 71.48 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.73 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.21 |  |  |  |  |

备注：

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 1.126 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物砂浆（网格布） | 8 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.009 | 0.097 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 25 | 0.03 | 0.54 | 1 | 0.833 | 0.45 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 253 | － | － | － | 0.978 | 2.769 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.878 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.886 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 52.21 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.62 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.02 | 0.303 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 岩棉板（ρ：60~160） | 50 | 0.041 | 0.615 | 1 | 1.22 | 0.75 |
| 胶粉聚苯颗粒浆料 | 10 | 0.06 | 1.02 | 1 | 0.167 | 0.17 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 1.486 | 2.531 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.608 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.611 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 36.25 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.73 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.30 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 6较低透光Low-E+12A+6透明-多腔塑料窗框 | 1.90 | 0.29 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 商场玻璃外门 | 0.84 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 5404460 | 18313.16 | 295.11 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 22303.00 | 242.32 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1001[锅炉房] | 222.35 | 21 | 12448 | 6995 | 5454 | 7.878 | 3524 | 55.99 |
|  | 1005[电梯间] | 4.92 | 19 | 321 | 181 | 140 | 0.199 | 146 | 65.34 |
|  | 1009[楼梯间] | 12.65 | 14 | 1125 | 764 | 361 | 0.511 | 376 | 88.98 |
|  | 1016[电梯间] | 8.71 | 19 | 598 | 349 | 249 | 0.352 | 259 | 68.62 |
|  | 1017[楼梯间] | 13.86 | 15 | 1041 | 645 | 396 | 0.561 | 412 | 75.10 |
|  | 1020[楼梯间] | 12.63 | 9 | 1404 | 1044 | 360 | 0.510 | 375 | 111.23 |
|  | 2001[锅炉房] | 222.35 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0.000 | 0 | 1.49 |
|  | 2005[电梯间] | 4.92 | 19 | 321 | 181 | 140 | 0.199 | 146 | 65.34 |
|  | 2009[楼梯间] | 12.65 | 14 | 985 | 624 | 361 | 0.511 | 376 | 77.92 |
|  | 2016[电梯间] | 8.71 | 23 | 20 | 20 | 0 | 0.000 | 0 | 2.31 |
|  | 2017[楼梯间] | 13.86 | 14 | 71 | 71 | 0 | 0.000 | 0 | 5.14 |
|  | 2020[楼梯间] | 12.63 | 10 | 1125 | 765 | 360 | 0.510 | 375 | 89.11 |
|  | 3003[其他-休憩区] | 499.13 | 18 | 50456 | 26526 | 23930 | 33.997 | 24245 | 101.09 |
|  | 3004[办公-普通办公室] | 129.53 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0.000 | 0 | 0.20 |
|  | 3005[电梯间] | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
|  | 3008[楼梯间] | 12.65 | 14 | 92 | 92 | 0 | 0.000 | 0 | 7.28 |
|  | 3012[电梯间] | 8.67 | 15 | 667 | 419 | 248 | 0.351 | 258 | 76.91 |
|  | 3013[楼梯间] | 13.90 | 17 | 984 | 587 | 397 | 0.562 | 413 | 70.78 |
|  | 3015[楼梯间] | 12.62 | 10 | 927 | 567 | 360 | 0.510 | 375 | 73.46 |
|  | 4004[教育-高级办公室] | 136.01 | 14 | 3573 | 3573 | 0 | 0.000 | 0 | 26.27 |
|  | 4006[办公-普通办公室] | 129.53 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0.000 | 0 | 0.19 |
|  | 4013[楼梯间] | 13.90 | 14 | 334 | 334 | 0 | 0.000 | 0 | 24.05 |
|  | 4016[楼梯间] | 12.65 | 14 | 1125 | 764 | 361 | 0.511 | 376 | 88.98 |
|  | 4017[楼梯间] | 12.63 | 9 | 1346 | 986 | 360 | 0.511 | 375 | 106.65 |
|  | 4018[电梯间] | 8.67 | 14 | 404 | 404 | 0 | 0.000 | 0 | 46.60 |
|  | 4019[电梯间] | 4.92 | 19 | 321 | 181 | 140 | 0.199 | 146 | 65.34 |
|  | 5001[办公-普通办公室] | 3684.99 | 19 | 246111 | 140913 | 105197 | 148.998 | 109498 | 66.79 |
|  | 6005[电梯间] | 4.92 | 19 | 321 | 181 | 140 | 0.199 | 146 | 65.34 |
|  | 6008[楼梯间] | 12.65 | 19 | 826 | 465 | 361 | 0.511 | 376 | 65.34 |
|  | 6013[电梯间] | 8.71 | 14 | 933 | 684 | 249 | 0.352 | 259 | 107.10 |
|  | 6014[楼梯间] | 13.86 | 14 | 1194 | 798 | 396 | 0.561 | 412 | 86.13 |
|  | 6016[楼梯间] | 12.64 | 9 | 1310 | 949 | 361 | 0.511 | 376 | 103.65 |
|  | 7004[电梯间] | 4.92 | 19 | 372 | 232 | 140 | 0.199 | 146 | 75.69 |
|  | 7009[电梯间] | 8.71 | 19 | 569 | 320 | 249 | 0.352 | 259 | 65.34 |
|  | 7010[楼梯间] | 13.86 | 19 | 906 | 510 | 396 | 0.561 | 412 | 65.34 |
|  | 7012[楼梯间] | 12.64 | 9 | 1310 | 949 | 361 | 0.511 | 376 | 103.65 |
|  | 8006[电梯间] | 8.71 | 19 | 598 | 349 | 249 | 0.352 | 259 | 68.65 |
|  | 8007[楼梯间] | 13.84 | 19 | 950 | 555 | 395 | 0.560 | 411 | 68.65 |
|  | 8009[楼梯间] | 12.89 | 9 | 1366 | 998 | 368 | 0.521 | 383 | 105.99 |
|  | 系统 | 5336.00 | 17 | 333808 | 191327 | 142480 | 202.061 | 145489 | 62.56 |
| Sys1 | 1002[备餐间] | 230.91 | 20 | 180071 | 42567 | 137504 | 192.738 | 165889 | 779.85 |
|  | 1007[食堂] | 223.63 | 20 | 87190 | 25515 | 61675 | 88.759 | 44301 | 389.88 |
|  | 1010[库房] | 50.40 | 17 | 2875 | 1639 | 1236 | 1.786 | 799 | 57.05 |
|  | 1011[库房] | 75.71 | 21 | 4087 | 2230 | 1857 | 2.683 | 1200 | 53.98 |
|  | 1012[备餐间] | 129.79 | 10 | 103404 | 26115 | 77289 | 108.336 | 93244 | 796.71 |
|  | 1013[库房] | 39.61 | 21 | 2193 | 1221 | 972 | 1.403 | 628 | 55.36 |
|  | 1014[库房] | 97.55 | 21 | 5265 | 2873 | 2393 | 3.456 | 1546 | 53.98 |
|  | 1018[更衣室] | 57.60 | 17 | 906 | 906 | 0 | 0.000 | 0 | 15.74 |
|  | 1019[库房] | 97.47 | 18 | 5518 | 3127 | 2391 | 3.454 | 1545 | 56.61 |
|  | 1021[卫生间] | 13.85 | 9 | 813 | 813 | 0 | 0.000 | 0 | 58.69 |
|  | 1022[卫生间] | 13.93 | 9 | 756 | 756 | 0 | 0.000 | 0 | 54.27 |
|  | 2002[备餐间] | 230.91 | 20 | 103363 | 22696 | 80667 | 112.633 | 103120 | 447.64 |
|  | 2007[食堂] | 223.63 | 15 | 185 | 185 | 0 | 0.000 | 0 | 0.83 |
|  | 2010[库房] | 50.40 | 14 | 162 | 162 | 0 | 0.000 | 0 | 3.22 |
|  | 2011[库房] | 75.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
|  | 2012[备餐间] | 129.79 | 9 | 59724 | 14382 | 45342 | 63.310 | 57963 | 460.16 |
|  | 2013[库房] | 39.61 | 23 | 38 | 38 | 0 | 0.000 | 0 | 0.97 |
|  | 2014[库房] | 97.55 | 1 | 153 | 153 | 0 | 0.000 | 0 | 1.56 |
|  | 2018[更衣室] | 57.60 | 10 | 246 | 246 | 0 | 0.000 | 0 | 4.27 |
|  | 2019[库房] | 97.47 | 9 | 437 | 437 | 0 | 0.000 | 0 | 4.48 |
|  | 2021[卫生间] | 13.85 | 9 | 503 | 503 | 0 | 0.000 | 0 | 36.34 |
|  | 2022[卫生间] | 13.93 | 9 | 471 | 471 | 0 | 0.000 | 0 | 33.85 |
|  | 3001[教育-餐厅] | 1679.01 | 20 | 659651 | 196607 | 463044 | 666.386 | 332608 | 392.88 |
|  | 3009[教育-厨房] | 518.80 | 17 | 172413 | 44712 | 127701 | 179.980 | 141030 | 332.33 |
|  | 3014[更衣室] | 57.56 | 10 | 1121 | 1121 | 0 | 0.000 | 0 | 19.47 |
|  | 3016[卫生间] | 13.87 | 9 | 301 | 301 | 0 | 0.000 | 0 | 21.69 |
|  | 3017[卫生间] | 13.96 | 9 | 244 | 244 | 0 | 0.000 | 0 | 17.51 |
|  | 4001[教育-餐厅] | 1679.01 | 15 | 18736 | 18736 | 0 | 0.000 | 0 | 11.16 |
|  | 4002[教育-厨房] | 518.80 | 10 | 379029 | 87465 | 291564 | 407.105 | 372721 | 730.59 |
|  | 4009[更衣室] | 57.56 | 10 | 2333 | 2333 | 0 | 0.000 | 0 | 40.54 |
|  | 4012[卫生间] | 13.93 | 9 | 740 | 740 | 0 | 0.000 | 0 | 53.09 |
|  | 4015[卫生间] | 13.85 | 9 | 797 | 797 | 0 | 0.000 | 0 | 57.52 |
|  | 6001[教育-餐厅] | 1939.70 | 17 | 768227 | 233290 | 534937 | 769.849 | 384249 | 396.05 |
|  | 6009[教育-厨房] | 320.43 | 10 | 239214 | 58131 | 181083 | 253.876 | 217765 | 746.53 |
|  | 6015[更衣室] | 57.34 | 10 | 2634 | 2634 | 0 | 0.000 | 0 | 45.93 |
|  | 6017[卫生间] | 13.87 | 9 | 754 | 754 | 0 | 0.000 | 0 | 54.36 |
|  | 6018[卫生间] | 13.94 | 9 | 591 | 591 | 0 | 0.000 | 0 | 42.37 |
|  | 7001[食堂] | 1903.52 | 16 | 773745 | 248787 | 524958 | 755.489 | 377081 | 406.48 |
|  | 7002[备餐间] | 108.15 | 17 | 79751 | 18636 | 61116 | 85.683 | 73496 | 737.44 |
|  | 7005[教育-厨房] | 388.32 | 15 | 290360 | 70915 | 219445 | 307.659 | 263899 | 747.74 |
|  | 7011[更衣室] | 66.33 | 10 | 3020 | 3020 | 0 | 0.000 | 0 | 45.53 |
|  | 7013[卫生间] | 13.87 | 9 | 754 | 754 | 0 | 0.000 | 0 | 54.36 |
|  | 7014[卫生间] | 13.94 | 9 | 799 | 799 | 0 | 0.000 | 0 | 57.30 |
|  | 8001[食堂] | 1519.22 | 16 | 613465 | 194488 | 418977 | 602.967 | 300954 | 403.80 |
|  | 8004[教育-厨房] | 248.80 | 10 | 187755 | 47156 | 140599 | 197.118 | 169080 | 754.65 |
|  | 8008[更衣室] | 67.98 | 10 | 3218 | 3218 | 0 | 0.000 | 0 | 47.33 |
|  | 8010[卫生间] | 14.14 | 9 | 792 | 792 | 0 | 0.000 | 0 | 55.99 |
|  | 8011[卫生间] | 14.22 | 9 | 735 | 735 | 0 | 0.000 | 0 | 51.68 |
|  | 系统 | 13301.00 | 16 | 4743854 | 1369105 | 3374749 | 4804.668 | 3103118 | 356.65 |
| Sys2 | 1003[走廊] | 482.98 | 16 | 55099 | 31943 | 23156 | 32.897 | 23461 | 114.08 |
|  | 1004[走廊] | 154.49 | 19 | 8695 | 5166 | 3528 | 4.997 | 3673 | 56.28 |
|  | 1006[卫生间] | 13.95 | 14 | 280 | 280 | 0 | 0.000 | 0 | 20.11 |
|  | 1008[卫生间] | 13.87 | 14 | 418 | 418 | 0 | 0.000 | 0 | 30.12 |
|  | 1015[会议厅] | 262.38 | 15 | 30043 | 16317 | 13727 | 19.649 | 11643 | 114.50 |
|  | 2003[走廊] | 482.98 | 17 | 5086 | 5086 | 0 | 0.000 | 0 | 10.53 |
|  | 2004[走廊] | 154.49 | 19 | 40 | 40 | 0 | 0.000 | 0 | 0.26 |
|  | 2006[卫生间] | 13.95 | 14 | 201 | 201 | 0 | 0.000 | 0 | 14.44 |
|  | 2008[卫生间] | 13.87 | 14 | 285 | 285 | 0 | 0.000 | 0 | 20.54 |
|  | 2015[会议厅] | 262.38 | 10 | 3266 | 3266 | 0 | 0.000 | 0 | 12.45 |
|  | 3002[研修室] | 135.88 | 17 | 1554 | 1554 | 0 | 0.000 | 0 | 11.44 |
|  | 3006[卫生间] | 13.95 | 14 | 70 | 70 | 0 | 0.000 | 0 | 5.04 |
|  | 3007[卫生间] | 13.87 | 14 | 79 | 79 | 0 | 0.000 | 0 | 5.68 |
|  | 4003[休息厅] | 363.28 | 15 | 38298 | 20881 | 17417 | 24.745 | 17647 | 105.42 |
|  | 4005[研修室] | 135.88 | 15 | 12033 | 8154 | 3879 | 5.494 | 4038 | 88.56 |
|  | 4011[卫生间] | 13.95 | 14 | 389 | 389 | 0 | 0.000 | 0 | 27.86 |
|  | 4014[卫生间] | 13.87 | 14 | 418 | 418 | 0 | 0.000 | 0 | 30.13 |
|  | 6002[活动室] | 320.00 | 16 | 62179 | 26961 | 35218 | 50.330 | 31350 | 194.31 |
|  | 6004[研修室] | 487.75 | 15 | 57236 | 33851 | 23385 | 33.222 | 23693 | 117.35 |
|  | 6006[卫生间] | 22.22 | 14 | 277 | 277 | 0 | 0.000 | 0 | 12.48 |
|  | 6007[卫生间] | 22.10 | 14 | 431 | 431 | 0 | 0.000 | 0 | 19.52 |
|  | 6010[活动室] | 283.20 | 15 | 54001 | 22833 | 31168 | 44.542 | 27745 | 190.68 |
|  | 系统 | 3666.00 | 16 | 327637 | 176158 | 151479 | 215.877 | 143248 | 89.37 |
| 建筑 |  | 22303.00 | 17 | 5404460 | 1735753 | 3668708 | 5222.606 | 3391855 | 242.32 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[锅炉房] | 222.35 | 21 | 12448 | 6995 | 5454 | 7.878 | 3524 | 55.99 |
|  | 1002[备餐间] | 230.91 | 20 | 180071 | 42567 | 137504 | 192.738 | 165889 | 779.85 |
|  | 1003[走廊] | 482.98 | 16 | 55099 | 31943 | 23156 | 32.897 | 23461 | 114.08 |
|  | 1004[走廊] | 154.49 | 19 | 8695 | 5166 | 3528 | 4.997 | 3673 | 56.28 |
|  | 1005[电梯间] | 4.92 | 19 | 321 | 181 | 140 | 0.199 | 146 | 65.34 |
|  | 1006[卫生间] | 13.95 | 14 | 280 | 280 | 0 | 0.000 | 0 | 20.11 |
|  | 1007[食堂] | 223.63 | 20 | 87190 | 25515 | 61675 | 88.759 | 44301 | 389.88 |
|  | 1008[卫生间] | 13.87 | 14 | 418 | 418 | 0 | 0.000 | 0 | 30.12 |
|  | 1009[楼梯间] | 12.65 | 14 | 1125 | 764 | 361 | 0.511 | 376 | 88.98 |
|  | 1010[库房] | 50.40 | 17 | 2875 | 1639 | 1236 | 1.786 | 799 | 57.05 |
|  | 1011[库房] | 75.71 | 21 | 4087 | 2230 | 1857 | 2.683 | 1200 | 53.98 |
|  | 1012[备餐间] | 129.79 | 10 | 103404 | 26115 | 77289 | 108.336 | 93244 | 796.71 |
|  | 1013[库房] | 39.61 | 21 | 2193 | 1221 | 972 | 1.403 | 628 | 55.36 |
|  | 1014[库房] | 97.55 | 21 | 5265 | 2873 | 2393 | 3.456 | 1546 | 53.98 |
|  | 1015[会议厅] | 262.38 | 15 | 30043 | 16317 | 13727 | 19.649 | 11643 | 114.50 |
|  | 1016[电梯间] | 8.71 | 19 | 598 | 349 | 249 | 0.352 | 259 | 68.62 |
|  | 1017[楼梯间] | 13.86 | 15 | 1041 | 645 | 396 | 0.561 | 412 | 75.10 |
|  | 1018[更衣室] | 57.60 | 17 | 906 | 906 | 0 | 0.000 | 0 | 15.74 |
|  | 1019[库房] | 97.47 | 18 | 5518 | 3127 | 2391 | 3.454 | 1545 | 56.61 |
|  | 1020[楼梯间] | 12.63 | 9 | 1404 | 1044 | 360 | 0.510 | 375 | 111.23 |
|  | 1021[卫生间] | 13.85 | 9 | 813 | 813 | 0 | 0.000 | 0 | 58.69 |
|  | 1022[卫生间] | 13.93 | 9 | 756 | 756 | 0 | 0.000 | 0 | 54.27 |
|  | 整层 | 2218.00 | 16 | 500769 | 168082 | 332687 | 470.169 | 353020 | 225.77 |
| 2层 | 2001[锅炉房] | 222.35 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0.000 | 0 | 1.49 |
|  | 2002[备餐间] | 230.91 | 20 | 103363 | 22696 | 80667 | 112.633 | 103120 | 447.64 |
|  | 2003[走廊] | 482.98 | 17 | 5086 | 5086 | 0 | 0.000 | 0 | 10.53 |
|  | 2004[走廊] | 154.49 | 19 | 40 | 40 | 0 | 0.000 | 0 | 0.26 |
|  | 2005[电梯间] | 4.92 | 19 | 321 | 181 | 140 | 0.199 | 146 | 65.34 |
|  | 2006[卫生间] | 13.95 | 14 | 201 | 201 | 0 | 0.000 | 0 | 14.44 |
|  | 2007[食堂] | 223.63 | 15 | 185 | 185 | 0 | 0.000 | 0 | 0.83 |
|  | 2008[卫生间] | 13.87 | 14 | 285 | 285 | 0 | 0.000 | 0 | 20.54 |
|  | 2009[楼梯间] | 12.65 | 14 | 985 | 624 | 361 | 0.511 | 376 | 77.92 |
|  | 2010[库房] | 50.40 | 14 | 162 | 162 | 0 | 0.000 | 0 | 3.22 |
|  | 2011[库房] | 75.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
|  | 2012[备餐间] | 129.79 | 9 | 59724 | 14382 | 45342 | 63.310 | 57963 | 460.16 |
|  | 2013[库房] | 39.61 | 23 | 38 | 38 | 0 | 0.000 | 0 | 0.97 |
|  | 2014[库房] | 97.55 | 1 | 153 | 153 | 0 | 0.000 | 0 | 1.56 |
|  | 2015[会议厅] | 262.38 | 10 | 3266 | 3266 | 0 | 0.000 | 0 | 12.45 |
|  | 2016[电梯间] | 8.71 | 23 | 20 | 20 | 0 | 0.000 | 0 | 2.31 |
|  | 2017[楼梯间] | 13.86 | 14 | 71 | 71 | 0 | 0.000 | 0 | 5.14 |
|  | 2018[更衣室] | 57.60 | 10 | 246 | 246 | 0 | 0.000 | 0 | 4.27 |
|  | 2019[库房] | 97.47 | 9 | 437 | 437 | 0 | 0.000 | 0 | 4.48 |
|  | 2020[楼梯间] | 12.63 | 10 | 1125 | 765 | 360 | 0.510 | 375 | 89.11 |
|  | 2021[卫生间] | 13.85 | 9 | 503 | 503 | 0 | 0.000 | 0 | 36.34 |
|  | 2022[卫生间] | 13.93 | 9 | 471 | 471 | 0 | 0.000 | 0 | 33.85 |
|  | 整层 | 2218.00 | 10 | 174540 | 47670 | 126870 | 177.164 | 161980 | 78.69 |
| 3层 | 3001[教育-餐厅] | 1679.01 | 20 | 659651 | 196607 | 463044 | 666.386 | 332608 | 392.88 |
|  | 3002[研修室] | 135.88 | 17 | 1554 | 1554 | 0 | 0.000 | 0 | 11.44 |
|  | 3003[其他-休憩区] | 499.13 | 18 | 50456 | 26526 | 23930 | 33.997 | 24245 | 101.09 |
|  | 3004[办公-普通办公室] | 129.53 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0.000 | 0 | 0.20 |
|  | 3005[电梯间] | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
|  | 3006[卫生间] | 13.95 | 14 | 70 | 70 | 0 | 0.000 | 0 | 5.04 |
|  | 3007[卫生间] | 13.87 | 14 | 79 | 79 | 0 | 0.000 | 0 | 5.68 |
|  | 3008[楼梯间] | 12.65 | 14 | 92 | 92 | 0 | 0.000 | 0 | 7.28 |
|  | 3009[教育-厨房] | 518.80 | 17 | 172413 | 44712 | 127701 | 179.980 | 141030 | 332.33 |
|  | 3012[电梯间] | 8.67 | 15 | 667 | 419 | 248 | 0.351 | 258 | 76.91 |
|  | 3013[楼梯间] | 13.90 | 17 | 984 | 587 | 397 | 0.562 | 413 | 70.78 |
|  | 3014[更衣室] | 57.56 | 10 | 1121 | 1121 | 0 | 0.000 | 0 | 19.47 |
|  | 3015[楼梯间] | 12.62 | 10 | 927 | 567 | 360 | 0.510 | 375 | 73.46 |
|  | 3016[卫生间] | 13.87 | 9 | 301 | 301 | 0 | 0.000 | 0 | 21.69 |
|  | 3017[卫生间] | 13.96 | 9 | 244 | 244 | 0 | 0.000 | 0 | 17.51 |
|  | 整层 | 3118.00 | 17 | 887079 | 271399 | 615680 | 881.786 | 498928 | 284.50 |
| 4层 | 4001[教育-餐厅] | 1679.01 | 15 | 18736 | 18736 | 0 | 0.000 | 0 | 11.16 |
|  | 4002[教育-厨房] | 518.80 | 10 | 379029 | 87465 | 291564 | 407.105 | 372721 | 730.59 |
|  | 4003[休息厅] | 363.28 | 15 | 38298 | 20881 | 17417 | 24.745 | 17647 | 105.42 |
|  | 4004[教育-高级办公室] | 136.01 | 14 | 3573 | 3573 | 0 | 0.000 | 0 | 26.27 |
|  | 4005[研修室] | 135.88 | 15 | 12033 | 8154 | 3879 | 5.494 | 4038 | 88.56 |
|  | 4006[办公-普通办公室] | 129.53 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0.000 | 0 | 0.19 |
|  | 4009[更衣室] | 57.56 | 10 | 2333 | 2333 | 0 | 0.000 | 0 | 40.54 |
|  | 4011[卫生间] | 13.95 | 14 | 389 | 389 | 0 | 0.000 | 0 | 27.86 |
|  | 4012[卫生间] | 13.93 | 9 | 740 | 740 | 0 | 0.000 | 0 | 53.09 |
|  | 4013[楼梯间] | 13.90 | 14 | 334 | 334 | 0 | 0.000 | 0 | 24.05 |
|  | 4014[卫生间] | 13.87 | 14 | 418 | 418 | 0 | 0.000 | 0 | 30.13 |
|  | 4015[卫生间] | 13.85 | 9 | 797 | 797 | 0 | 0.000 | 0 | 57.52 |
|  | 4016[楼梯间] | 12.65 | 14 | 1125 | 764 | 361 | 0.511 | 376 | 88.98 |
|  | 4017[楼梯间] | 12.63 | 9 | 1346 | 986 | 360 | 0.511 | 375 | 106.65 |
|  | 4018[电梯间] | 8.67 | 14 | 404 | 404 | 0 | 0.000 | 0 | 46.60 |
|  | 4019[电梯间] | 4.92 | 19 | 321 | 181 | 140 | 0.199 | 146 | 65.34 |
|  | 整层 | 3118.00 | 15 | 457094 | 143372 | 313722 | 438.564 | 395303 | 146.60 |
| 5层 | 5001[办公-普通办公室] | 3684.99 | 19 | 246111 | 140913 | 105197 | 148.998 | 109498 | 66.79 |
|  | 整层 | 3684.00 | 19 | 246111 | 140913 | 105197 | 148.998 | 109498 | 66.81 |
| 6层 | 6001[教育-餐厅] | 1939.70 | 17 | 768227 | 233290 | 534937 | 769.849 | 384249 | 396.05 |
|  | 6002[活动室] | 320.00 | 16 | 62179 | 26961 | 35218 | 50.330 | 31350 | 194.31 |
|  | 6004[研修室] | 487.75 | 15 | 57236 | 33851 | 23385 | 33.222 | 23693 | 117.35 |
|  | 6005[电梯间] | 4.92 | 19 | 321 | 181 | 140 | 0.199 | 146 | 65.34 |
|  | 6006[卫生间] | 22.22 | 14 | 277 | 277 | 0 | 0.000 | 0 | 12.48 |
|  | 6007[卫生间] | 22.10 | 14 | 431 | 431 | 0 | 0.000 | 0 | 19.52 |
|  | 6008[楼梯间] | 12.65 | 19 | 826 | 465 | 361 | 0.511 | 376 | 65.34 |
|  | 6009[教育-厨房] | 320.43 | 10 | 239214 | 58131 | 181083 | 253.876 | 217765 | 746.53 |
|  | 6010[活动室] | 283.20 | 15 | 54001 | 22833 | 31168 | 44.542 | 27745 | 190.68 |
|  | 6013[电梯间] | 8.71 | 14 | 933 | 684 | 249 | 0.352 | 259 | 107.10 |
|  | 6014[楼梯间] | 13.86 | 14 | 1194 | 798 | 396 | 0.561 | 412 | 86.13 |
|  | 6015[更衣室] | 57.34 | 10 | 2634 | 2634 | 0 | 0.000 | 0 | 45.93 |
|  | 6016[楼梯间] | 12.64 | 9 | 1310 | 949 | 361 | 0.511 | 376 | 103.65 |
|  | 6017[卫生间] | 13.87 | 9 | 754 | 754 | 0 | 0.000 | 0 | 54.36 |
|  | 6018[卫生间] | 13.94 | 9 | 591 | 591 | 0 | 0.000 | 0 | 42.37 |
|  | 整层 | 3524.00 | 17 | 1187701 | 380403 | 807298 | 1153.954 | 686370 | 337.03 |
| 7层 | 7001[食堂] | 1903.52 | 16 | 773745 | 248787 | 524958 | 755.489 | 377081 | 406.48 |
|  | 7002[备餐间] | 108.15 | 17 | 79751 | 18636 | 61116 | 85.683 | 73496 | 737.44 |
|  | 7004[电梯间] | 4.92 | 19 | 372 | 232 | 140 | 0.199 | 146 | 75.69 |
|  | 7005[教育-厨房] | 388.32 | 15 | 290360 | 70915 | 219445 | 307.659 | 263899 | 747.74 |
|  | 7009[电梯间] | 8.71 | 19 | 569 | 320 | 249 | 0.352 | 259 | 65.34 |
|  | 7010[楼梯间] | 13.86 | 19 | 906 | 510 | 396 | 0.561 | 412 | 65.34 |
|  | 7011[更衣室] | 66.33 | 10 | 3020 | 3020 | 0 | 0.000 | 0 | 45.53 |
|  | 7012[楼梯间] | 12.64 | 9 | 1310 | 949 | 361 | 0.511 | 376 | 103.65 |
|  | 7013[卫生间] | 13.87 | 9 | 754 | 754 | 0 | 0.000 | 0 | 54.36 |
|  | 7014[卫生间] | 13.94 | 9 | 799 | 799 | 0 | 0.000 | 0 | 57.30 |
|  | 整层 | 2528.00 | 16 | 1150029 | 343364 | 806665 | 1150.454 | 715668 | 454.92 |
| 8层 | 8001[食堂] | 1519.22 | 16 | 613465 | 194488 | 418977 | 602.967 | 300954 | 403.80 |
|  | 8004[教育-厨房] | 248.80 | 10 | 187755 | 47156 | 140599 | 197.118 | 169080 | 754.65 |
|  | 8006[电梯间] | 8.71 | 19 | 598 | 349 | 249 | 0.352 | 259 | 68.65 |
|  | 8007[楼梯间] | 13.84 | 19 | 950 | 555 | 395 | 0.560 | 411 | 68.65 |
|  | 8008[更衣室] | 67.98 | 10 | 3218 | 3218 | 0 | 0.000 | 0 | 47.33 |
|  | 8009[楼梯间] | 12.89 | 9 | 1366 | 998 | 368 | 0.521 | 383 | 105.99 |
|  | 8010[卫生间] | 14.14 | 9 | 792 | 792 | 0 | 0.000 | 0 | 55.99 |
|  | 8011[卫生间] | 14.22 | 9 | 735 | 735 | 0 | 0.000 | 0 | 51.68 |
|  | 整层 | 1895.00 | 15 | 806859 | 246271 | 560588 | 801.518 | 471088 | 425.78 |
| 建筑 |  | 22303.00 | 17 | 5404460 | 1735753 | 3668708 | 5222.606 | 3391855 | 242.32 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[锅炉房] | 222.35 | 444.69 | 3524 | 811 | 2712 | 3.787 | 15.85 |
|  | 1002[备餐间] | 230.91 | 23921.82 | 165889 | 36121 | 129768 | 181.193 | 718.43 |
|  | 1003[走廊] | 482.98 | 2927.16 | 23461 | 6262 | 17199 | 23.970 | 48.58 |
|  | 1004[走廊] | 154.49 | 463.48 | 3673 | 846 | 2827 | 3.947 | 23.77 |
|  | 1005[电梯间] | 4.92 | 18.45 | 146 | 34 | 113 | 0.157 | 29.71 |
|  | 1006[卫生间] | 13.95 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 1007[食堂] | 223.63 | 5590.86 | 44301 | 10201 | 34101 | 47.610 | 198.10 |
|  | 1008[卫生间] | 13.87 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 1009[楼梯间] | 12.65 | 47.42 | 376 | 87 | 289 | 0.404 | 29.71 |
|  | 1010[库房] | 50.40 | 100.79 | 799 | 184 | 615 | 0.858 | 15.85 |
|  | 1011[库房] | 75.71 | 151.42 | 1200 | 276 | 924 | 1.289 | 15.85 |
|  | 1012[备餐间] | 129.79 | 13446.15 | 93244 | 20303 | 72941 | 101.846 | 718.43 |
|  | 1013[库房] | 39.61 | 79.21 | 628 | 145 | 483 | 0.675 | 15.85 |
|  | 1014[库房] | 97.55 | 195.09 | 1546 | 356 | 1190 | 1.661 | 15.85 |
|  | 1015[会议厅] | 262.38 | 1469.32 | 11643 | 2681 | 8962 | 12.512 | 44.37 |
|  | 1016[电梯间] | 8.71 | 32.67 | 259 | 60 | 199 | 0.278 | 29.71 |
|  | 1017[楼梯间] | 13.86 | 51.99 | 412 | 95 | 317 | 0.443 | 29.71 |
|  | 1018[更衣室] | 57.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 1019[库房] | 97.47 | 194.94 | 1545 | 356 | 1189 | 1.660 | 15.85 |
|  | 1020[楼梯间] | 12.63 | 47.34 | 375 | 86 | 289 | 0.403 | 29.71 |
|  | 1021[卫生间] | 13.85 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 1022[卫生间] | 13.93 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 合计 | 2233 | 49182.82 | 353020 | 78902 | 274118 | 382.693 | 158.08 |
| 2层 | 2001[锅炉房] | 222.35 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 2002[备餐间] | 230.91 | 14870.32 | 103120 | 22454 | 80667 | 112.633 | 446.59 |
|  | 2003[走廊] | 482.98 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 2004[走廊] | 154.49 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 2005[电梯间] | 4.92 | 18.45 | 146 | 34 | 113 | 0.157 | 29.71 |
|  | 2006[卫生间] | 13.95 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 2007[食堂] | 223.63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 2008[卫生间] | 13.87 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 2009[楼梯间] | 12.65 | 47.42 | 376 | 87 | 289 | 0.404 | 29.71 |
|  | 2010[库房] | 50.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 2011[库房] | 75.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 2012[备餐间] | 129.79 | 8358.42 | 57963 | 12621 | 45342 | 63.310 | 446.59 |
|  | 2013[库房] | 39.61 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 2014[库房] | 97.55 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 2015[会议厅] | 262.38 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 2016[电梯间] | 8.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 2017[楼梯间] | 13.86 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 2018[更衣室] | 57.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 2019[库房] | 97.47 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 2020[楼梯间] | 12.63 | 47.34 | 375 | 86 | 289 | 0.403 | 29.71 |
|  | 2021[卫生间] | 13.85 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 2022[卫生间] | 13.93 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 合计 | 2233 | 23341.96 | 161980 | 35281 | 126699 | 176.907 | 72.53 |
| 3层 | 3001[教育-餐厅] | 1679.01 | 41975.34 | 332608 | 76586 | 256022 | 357.447 | 198.10 |
|  | 3002[研修室] | 135.88 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 3003[其他-休憩区] | 499.13 | 3025.03 | 24245 | 6471 | 17774 | 24.771 | 48.58 |
|  | 3004[办公-普通办公室] | 129.53 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 3005[电梯间] | 4.92 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 3006[卫生间] | 13.95 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 3007[卫生间] | 13.87 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 3008[楼梯间] | 12.65 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 3009[教育-厨房] | 518.80 | 20336.97 | 141030 | 30708 | 110322 | 154.040 | 271.84 |
|  | 3012[电梯间] | 8.67 | 32.51 | 258 | 59 | 198 | 0.277 | 29.71 |
|  | 3013[楼梯间] | 13.90 | 52.11 | 413 | 95 | 318 | 0.444 | 29.71 |
|  | 3014[更衣室] | 57.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 3015[楼梯间] | 12.62 | 47.32 | 375 | 86 | 289 | 0.403 | 29.71 |
|  | 3016[卫生间] | 13.87 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 3017[卫生间] | 13.96 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 合计 | 3128 | 65469.29 | 498928 | 114006 | 384922 | 537.382 | 159.49 |
| 4层 | 4001[教育-餐厅] | 1679.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 4002[教育-厨房] | 518.80 | 53747.71 | 372721 | 81157 | 291564 | 407.105 | 718.43 |
|  | 4003[休息厅] | 363.28 | 2201.73 | 17647 | 4710 | 12937 | 18.029 | 48.58 |
|  | 4004[教育-高级办公室] | 136.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 4005[研修室] | 135.88 | 509.55 | 4038 | 930 | 3108 | 4.339 | 29.71 |
|  | 4006[办公-普通办公室] | 129.53 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 4009[更衣室] | 57.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 4011[卫生间] | 13.95 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 4012[卫生间] | 13.93 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 4013[楼梯间] | 13.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 4014[卫生间] | 13.87 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 4015[卫生间] | 13.85 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 4016[楼梯间] | 12.65 | 47.42 | 376 | 87 | 289 | 0.404 | 29.71 |
|  | 4017[楼梯间] | 12.63 | 47.35 | 375 | 86 | 289 | 0.403 | 29.71 |
|  | 4018[电梯间] | 8.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 4019[电梯间] | 4.92 | 18.44 | 146 | 34 | 112 | 0.157 | 29.71 |
|  | 合计 | 3128 | 56572.19 | 395303 | 87003 | 308299 | 430.438 | 126.36 |
| 5层 | 5001[办公-普通办公室] | 3684.99 | 13818.71 | 109498 | 25213 | 84285 | 117.675 | 29.71 |
|  | 合计 | 3685 | 13818.71 | 109498 | 25213 | 84285 | 117.675 | 29.71 |
| 6层 | 6001[教育-餐厅] | 1939.70 | 48492.49 | 384249 | 88477 | 295772 | 412.945 | 198.10 |
|  | 6002[活动室] | 320.00 | 3199.98 | 31350 | 7852 | 23498 | 32.810 | 97.97 |
|  | 6004[研修室] | 487.75 | 2956.06 | 23693 | 6323 | 17369 | 24.206 | 48.58 |
|  | 6005[电梯间] | 4.92 | 18.45 | 146 | 34 | 113 | 0.157 | 29.71 |
|  | 6006[卫生间] | 22.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 6007[卫生间] | 22.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 6008[楼梯间] | 12.65 | 47.42 | 376 | 87 | 289 | 0.404 | 29.71 |
|  | 6009[教育-厨房] | 320.43 | 31402.46 | 217765 | 47417 | 170348 | 237.854 | 679.60 |
|  | 6010[活动室] | 283.20 | 2832.00 | 27745 | 6949 | 20796 | 29.037 | 97.97 |
|  | 6013[电梯间] | 8.71 | 32.67 | 259 | 60 | 199 | 0.278 | 29.71 |
|  | 6014[楼梯间] | 13.86 | 51.99 | 412 | 95 | 317 | 0.443 | 29.71 |
|  | 6015[更衣室] | 57.34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 6016[楼梯间] | 12.64 | 47.40 | 376 | 86 | 289 | 0.404 | 29.71 |
|  | 6017[卫生间] | 13.87 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 6018[卫生间] | 13.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 合计 | 3533 | 89080.90 | 686370 | 157379 | 528991 | 738.538 | 194.26 |
| 7层 | 7001[食堂] | 1903.52 | 47587.90 | 377081 | 86826 | 290255 | 405.242 | 198.10 |
|  | 7002[备餐间] | 108.15 | 10598.37 | 73496 | 16003 | 57493 | 80.276 | 679.60 |
|  | 7004[电梯间] | 4.92 | 18.45 | 146 | 34 | 113 | 0.157 | 29.71 |
|  | 7005[教育-厨房] | 388.32 | 38055.11 | 263899 | 57462 | 206437 | 288.244 | 679.60 |
|  | 7009[电梯间] | 8.71 | 32.67 | 259 | 60 | 199 | 0.278 | 29.71 |
|  | 7010[楼梯间] | 13.86 | 51.99 | 412 | 95 | 317 | 0.443 | 29.71 |
|  | 7011[更衣室] | 66.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 7012[楼梯间] | 12.64 | 47.40 | 376 | 86 | 289 | 0.404 | 29.71 |
|  | 7013[卫生间] | 13.87 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 7014[卫生间] | 13.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 合计 | 2534 | 96391.88 | 715668 | 160566 | 555102 | 775.043 | 282.40 |
| 8层 | 8001[食堂] | 1519.22 | 37980.60 | 300954 | 69297 | 231657 | 323.429 | 198.10 |
|  | 8004[教育-厨房] | 248.80 | 24381.98 | 169080 | 36816 | 132264 | 184.678 | 679.60 |
|  | 8006[电梯间] | 8.71 | 32.67 | 259 | 60 | 199 | 0.278 | 29.71 |
|  | 8007[楼梯间] | 13.84 | 51.91 | 411 | 95 | 317 | 0.442 | 29.71 |
|  | 8008[更衣室] | 67.98 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 8009[楼梯间] | 12.89 | 48.34 | 383 | 88 | 295 | 0.412 | 29.71 |
|  | 8010[卫生间] | 14.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 8011[卫生间] | 14.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
|  | 合计 | 1900 | 62495.50 | 471088 | 106356 | 364732 | 509.239 | 247.97 |
| 总计 |  | 22376 | 456353.25 | 3391855 | 764706 | 2627148 | 3667.914 | 151.59 |

房间冷负荷详细表

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1001 | 锅炉房 | 1 | 1 | 3.70 | 222.35 | 26 | 60 | 6994.5 | 21 | 12448.4 | 21 | 7.878 | 8 |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=68.68 K=0.44 D=3.91 | 367.2 179.3 | 364.1 175.8 | 344.8 172.9 | 286.7 181.8 | 230.7 198.0 | 220.3 213.0 | 211.9 229.1 | 205.0 241.2 | 198.9 250.7 | 194.3 258.8 | 187.6 303.9 | 183.5 343.5 |
| 北外墙 | F=39.46 K=0.44 D=3.91 | 118.1 67.0 | 116.6 65.4 | 116.9 64.1 | 105.8 77.2 | 89.8 89.4 | 85.1 93.5 | 81.4 98.6 | 78.4 105.6 | 75.8 111.1 | 73.9 115.8 | 70.7 118.6 | 68.9 119.9 |
| 北外窗 | F=4.86 K=1.90 SC=0.28 | 44.2 196.6 | 33.5 207.4 | 27.4 212.0 | 21.0 205.1 | 15.7 187.7 | 11.3 183.1 | 51.0 153.5 | 84.8 102.9 | 103.7 85.6 | 133.9 71.9 | 160.2 60.9 | 180.5 51.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 2081.2 | 0.0 2196.8 | 0.0 2283.5 | 0.0 2370.2 | 0.0 2428.0 | 0.0 2485.8 | 0.0 2543.7 | 0.0 2572.6 | 1156.2 2630.4 | 1503.1 2659.3 | 1763.2 1936.6 | 1936.6 1560.9 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 1580.9 | 0.0 1620.9 | 0.0 1660.9 | 0.0 1680.9 | 0.0 1721.0 | 0.0 1741.0 | 0.0 1781.0 | 740.4 1801.0 | 1340.8 1841.0 | 1420.8 1861.0 | 1480.8 1901.1 | 1520.9 580.3 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 1035.2 | 0.0 1074.1 | 0.0 1100.0 | 0.0 1125.8 | 0.0 1151.7 | 0.0 1164.7 | 0.0 1177.6 | 0.0 1190.5 | 750.6 1203.5 | 854.1 1216.4 | 931.7 608.2 | 996.4 491.7 |
|  | 全热(W) | 0.0 3776.8 | 0.0 3815.6 | 0.0 3841.5 | 0.0 3867.4 | 0.0 3893.3 | 0.0 3906.2 | 0.0 3919.1 | 0.0 3932.1 | 3492.1 3945.0 | 3595.6 3958.0 | 3673.3 608.2 | 3738.0 491.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 4.091 | 0.000 4.091 | 0.000 4.091 | 0.000 4.091 | 0.000 4.091 | 0.000 4.091 | 0.000 4.091 | 0.000 4.091 | 4.091 4.091 | 4.091 4.091 | 4.091 0.000 | 4.091 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 811.4 | 0.0 811.4 | 0.0 811.4 | 0.0 811.4 | 0.0 811.4 | 0.0 811.4 | 0.0 811.4 | 0.0 811.4 | 811.4 811.4 | 811.4 811.4 | 811.4 0.0 | 811.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3523.7 | 0.0 3523.7 | 0.0 3523.7 | 0.0 3523.7 | 0.0 3523.7 | 0.0 3523.7 | 0.0 3523.7 | 0.0 3523.7 | 3523.7 3523.7 | 3523.7 3523.7 | 3523.7 0.0 | 3523.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 3.787 | 0.000 3.787 | 0.000 3.787 | 0.000 3.787 | 0.000 3.787 | 0.000 3.787 | 0.000 3.787 | 0.000 3.787 | 3.787 3.787 | 3.787 3.787 | 3.787 0.000 | 3.787 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 529 11405 | 514 11606 | 489 11759 | 413 11906 | 336 12041 | 317 12146 | 344 12249 | 1109 12279 | 9891 12388 | 10445 12448 | 10859 4929 | 11152 3148 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 529 5952 | 514 6152 | 489 6305 | 413 6452 | 336 6587 | 317 6692 | 344 6795 | 1109 6825 | 4437 6934 | 4991 6995 | 5406 4929 | 5698 3148 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.878 7.878 | 7.878 7.878 | 7.878 7.878 | 7.878 7.878 | 7.878 7.878 | 7.878 7.878 | 7.878 7.878 | 7.878 7.878 | 7.878 7.878 | 7.878 7.878 | 7.878 7.878 | 7.878 7.878 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 529 7882 | 514 8082 | 489 8235 | 413 8383 | 336 8517 | 317 8623 | 344 8725 | 1109 8755 | 6367 8864 | 6922 8925 | 7336 4929 | 7628 3148 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 529 5140 | 514 5340 | 489 5493 | 413 5641 | 336 5776 | 317 5881 | 344 5983 | 1109 6014 | 3626 6122 | 4180 6183 | 4594 4929 | 4887 3148 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.091 4.091 | 4.091 4.091 | 4.091 4.091 | 4.091 4.091 | 4.091 4.091 | 4.091 4.091 | 4.091 4.091 | 4.091 4.091 | 4.091 4.091 | 4.091 4.091 | 4.091 4.091 | 4.091 4.091 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1002 | 备餐间 | 1 | 1 | 3.70 | 230.91 | 27 | 60 | 42567.4 | 20 | 180070.9 | 20 | 192.738 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=25.27 K=0.44 D=3.91 | 109.2 48.5 | 103.8 47.3 | 95.3 46.3 | 79.0 49.6 | 66.0 55.7 | 62.5 61.2 | 59.6 67.2 | 57.3 71.7 | 55.2 75.2 | 53.7 85.7 | 51.3 97.7 | 49.9 106.5 |
| 南外墙 | F=75.82 K=0.44 D=3.91 | 213.9 104.9 | 196.1 101.8 | 185.5 99.3 | 166.8 109.7 | 149.4 128.1 | 140.3 145.1 | 133.0 169.0 | 127.3 196.8 | 122.0 218.1 | 118.4 232.0 | 112.1 236.0 | 108.7 230.5 |
| 西外墙 | F=12.72 K=0.44 D=3.91 | 62.5 27.7 | 61.9 27.0 | 58.3 26.5 | 47.6 28.1 | 37.2 31.1 | 35.3 33.9 | 33.7 36.9 | 32.4 39.1 | 31.3 40.9 | 30.5 42.4 | 29.2 50.8 | 28.5 58.1 |
| 西南外窗 | F=3.15 K=1.90 SC=0.28 | 29.5 129.3 | 21.9 144.0 | 17.3 158.0 | 12.6 237.4 | 8.7 226.2 | 5.4 185.1 | 26.8 109.1 | 48.3 72.3 | 62.5 60.0 | 82.5 50.0 | 99.4 42.0 | 112.4 34.9 |
| 南外窗 | F=9.44 K=1.90 SC=0.28 | 67.4 382.6 | 46.7 391.7 | 34.9 399.3 | 22.5 384.9 | 12.2 348.0 | 3.9 321.9 | 69.0 269.2 | 134.7 181.1 | 178.3 147.6 | 240.4 121.0 | 299.3 99.8 | 346.0 81.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 877.4 | 0.0 912.1 | 0.0 946.7 | 0.0 969.8 | 0.0 992.9 | 0.0 1016.0 | 0.0 1027.5 | 461.8 1050.6 | 600.4 1062.2 | 704.3 773.5 | 773.5 623.4 | 831.3 519.5 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 1641.7 | 0.0 1683.3 | 0.0 1724.9 | 0.0 1745.6 | 0.0 1787.2 | 0.0 1808.0 | 0.0 1849.6 | 768.9 1870.3 | 1392.4 1911.9 | 1475.5 1932.7 | 1537.8 602.7 | 1579.4 540.3 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 2587.3 | 0.0 2649.6 | 0.0 2712.0 | 0.0 2774.3 | 0.0 2805.5 | 0.0 2836.7 | 0.0 2867.8 | 1808.0 2899.0 | 2057.4 2930.2 | 2244.4 1465.1 | 2400.3 1184.5 | 2493.8 966.3 |
|  | 全热(W) | 0.0 10322.6 | 0.0 10385.0 | 0.0 10447.3 | 0.0 10509.7 | 0.0 10540.8 | 0.0 10572.0 | 0.0 10603.2 | 9543.3 10634.4 | 9792.7 10665.5 | 9979.7 1465.1 | 10135.6 1184.5 | 10229.1 966.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 11.545 | 0.000 11.545 | 0.000 11.545 | 0.000 11.545 | 0.000 11.545 | 0.000 11.545 | 0.000 11.545 | 11.545 11.545 | 11.545 11.545 | 11.545 0.000 | 11.545 0.000 | 11.545 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 36121.2 | 0.0 36121.2 | 0.0 36121.2 | 0.0 36121.2 | 0.0 36121.2 | 0.0 36121.2 | 0.0 36121.2 | 36121.2 36121.2 | 36121.2 36121.2 | 36121.2 0.0 | 36121.2 0.0 | 36121.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 165889.4 | 0.0 165889.4 | 0.0 165889.4 | 0.0 165889.4 | 0.0 165889.4 | 0.0 165889.4 | 0.0 165889.4 | 165889.4 165889.4 | 165889.4 165889.4 | 165889.4 0.0 | 165889.4 0.0 | 165889.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 181.193 | 0.000 181.193 | 0.000 181.193 | 0.000 181.193 | 0.000 181.193 | 0.000 181.193 | 0.000 181.193 | 181.193 181.193 | 181.193 181.193 | 181.193 0.000 | 181.193 0.000 | 181.193 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 483 179424 | 430 179582 | 391 179738 | 328 179924 | 273 180000 | 247 180033 | 322 180021 | 177063 180006 | 178124 180071 | 178574 4702 | 178928 2937 | 179175 2537 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 483 41921 | 430 42078 | 391 42234 | 328 42421 | 273 42496 | 247 42529 | 322 42518 | 39560 42502 | 40621 42567 | 41071 4702 | 41424 2937 | 41671 2537 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 192.738 192.738 | 192.738 192.738 | 192.738 192.738 | 192.738 192.738 | 192.738 192.738 | 192.738 192.738 | 192.738 192.738 | 192.738 192.738 | 192.738 192.738 | 192.738 192.738 | 192.738 192.738 | 192.738 192.738 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 483 13535 | 430 13692 | 391 13848 | 328 14035 | 273 14110 | 247 14143 | 322 14132 | 11174 14116 | 12235 14181 | 12685 4702 | 13038 2937 | 13285 2537 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 483 5800 | 430 5957 | 391 6113 | 328 6300 | 273 6375 | 247 6408 | 322 6396 | 3439 6381 | 4500 6446 | 4950 4702 | 5303 2937 | 5550 2537 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.545 11.545 | 11.545 11.545 | 11.545 11.545 | 11.545 11.545 | 11.545 11.545 | 11.545 11.545 | 11.545 11.545 | 11.545 11.545 | 11.545 11.545 | 11.545 11.545 | 11.545 11.545 | 11.545 11.545 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1003 | 走廊 | 1 | 1 | 3.70 | 482.98 | 25 | 65 | 31943.0 | 16 | 55099.1 | 16 | 32.897 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.3(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 20.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=16.80 K=0.44 D=3.91 | 62.0 37.9 | 58.1 37.2 | 55.7 36.6 | 51.6 38.9 | 47.7 43.0 | 45.7 46.8 | 44.1 52.1 | 42.8 58.2 | 41.7 62.9 | 40.9 66.0 | 39.5 66.9 | 38.7 65.7 |
| 西外墙 | F=12.59 K=0.44 D=3.91 | 72.8 38.4 | 72.2 37.7 | 68.7 37.2 | 58.0 38.8 | 47.8 41.8 | 45.9 44.5 | 44.3 47.5 | 43.1 49.7 | 41.9 51.5 | 41.1 52.9 | 39.9 61.2 | 39.1 68.5 |
| 北外墙 | F=78.64 K=0.44 D=3.91 | 269.7 167.7 | 266.6 164.5 | 267.2 161.9 | 245.1 188.0 | 213.1 212.4 | 203.8 220.6 | 196.4 230.8 | 190.5 244.6 | 185.2 255.7 | 181.5 264.9 | 175.1 270.6 | 171.6 273.2 |
| 东外墙 | F=0.89 K=0.44 D=3.91 | 4.0 2.7 | 3.8 2.6 | 3.7 2.6 | 3.4 3.2 | 3.2 4.1 | 3.1 4.5 | 3.0 4.8 | 2.9 4.7 | 2.9 4.4 | 2.8 4.0 | 2.8 4.0 | 2.7 4.0 |
| 东北外墙 | F=1.78 K=0.44 D=3.91 | 7.3 4.8 | 7.0 4.7 | 6.7 4.6 | 6.2 5.9 | 5.8 7.2 | 5.6 7.9 | 5.4 8.1 | 5.3 7.8 | 5.2 7.3 | 5.1 7.2 | 4.9 7.3 | 4.9 7.4 |
| 西北外墙 | F=1.78 K=0.44 D=3.91 | 8.8 4.8 | 8.9 4.8 | 8.7 4.7 | 7.5 4.9 | 6.1 5.4 | 5.8 5.7 | 5.6 6.2 | 5.5 6.5 | 5.3 6.7 | 5.2 6.9 | 5.0 7.3 | 4.9 8.2 |
| 南玻璃幕墙 | F=52.91 K=1.90 SC=0.28 | 579.0 2346.5 | 462.8 2397.5 | 396.7 2440.2 | 327.3 2359.8 | 269.5 2150.3 | 222.7 2050.0 | 588.2 1710.3 | 956.1 1216.3 | 1201.0 1028.8 | 1549.3 879.7 | 1879.2 760.6 | 2141.3 655.6 |
| 南外窗 | F=11.53 K=1.90 SC=0.28 | 126.2 511.3 | 100.8 522.4 | 86.4 531.7 | 71.3 514.0 | 58.7 468.5 | 48.5 446.7 | 128.2 372.7 | 208.3 265.0 | 261.7 224.2 | 337.6 191.7 | 409.5 165.7 | 466.6 142.9 |
| 西玻璃幕墙 | F=35.95 K=1.90 SC=0.28 | 519.7 1550.2 | 428.1 1746.2 | 371.8 1994.2 | 314.5 2707.9 | 266.0 3428.9 | 225.9 2911.8 | 466.8 2015.5 | 710.1 1040.5 | 870.5 891.7 | 1096.3 771.1 | 1287.6 672.8 | 1434.2 585.9 |
| 西外窗 | F=7.69 K=1.90 SC=0.28 | 111.1 331.4 | 91.5 373.3 | 79.5 426.3 | 67.2 548.5 | 56.9 733.0 | 48.3 658.3 | 99.8 423.4 | 151.8 222.4 | 186.1 190.6 | 234.4 164.8 | 275.3 143.8 | 306.6 125.2 |
| 北玻璃幕墙 | F=24.00 K=1.90 SC=0.28 | 263.7 1016.5 | 210.9 1069.7 | 180.8 1092.4 | 149.3 1058.6 | 122.9 972.7 | 101.6 949.6 | 297.6 803.6 | 464.5 553.5 | 557.8 468.3 | 706.7 400.5 | 836.9 346.3 | 937.0 298.6 |
| 西外门 | F=7.56 K=0.84 | 6.0 37.4 | 1.7 41.2 | 0.3 43.1 | -1.6 42.7 | -3.0 38.8 | -4.0 36.9 | -1.1 31.7 | 5.1 25.1 | 12.7 18.4 | 19.8 13.6 | 26.0 10.3 | 32.2 7.5 |
| 南外门 | F=7.56 K=0.84 | 6.0 37.4 | 1.7 41.2 | 0.3 43.1 | -1.6 42.7 | -3.0 38.8 | -4.0 36.9 | -1.1 31.7 | 5.1 25.1 | 12.7 18.4 | 19.8 13.6 | 26.0 10.3 | 32.2 7.5 |
| 内墙2(1006) | F=26.82 K=1.93 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 | 154.9 154.9 |
| 内墙2(1008) | F=8.05 K=1.93 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 |
| 内门2(1008) | F=2.10 K=3.00 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 |
| 内门2(1006) | F=2.10 K=3.00 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 7631.1 | 0.0 7824.3 | 0.0 8017.5 | 0.0 8114.1 | 0.0 8307.3 | 0.0 8403.9 | 0.0 8597.1 | 3574.1 8693.7 | 6471.9 8886.9 | 6858.3 2801.3 | 7148.1 2511.5 | 7341.3 2221.7 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 8397.3 | 0.0 8594.9 | 0.0 8693.7 | 0.0 8891.2 | 0.0 8990.0 | 0.0 9088.8 | 0.0 9187.6 | 6125.1 9286.4 | 6915.4 9385.2 | 7409.4 9385.2 | 7804.5 9484.0 | 8100.9 4840.8 |
|  | 全热(W) | 0.0 14354.1 | 0.0 14551.6 | 0.0 14650.4 | 0.0 14848.0 | 0.0 14946.8 | 0.0 15045.6 | 0.0 15144.4 | 12081.8 15243.2 | 12872.2 15342.0 | 13366.1 15342.0 | 13761.3 15440.8 | 14057.7 4840.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 8.928 | 0.000 8.928 | 0.000 8.928 | 0.000 8.928 | 0.000 8.928 | 0.000 8.928 | 0.000 8.928 | 8.928 8.928 | 8.928 8.928 | 8.928 8.928 | 8.928 8.928 | 8.928 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 6261.6 | 0.0 6261.6 | 0.0 6261.6 | 0.0 6261.6 | 0.0 6261.6 | 0.0 6261.6 | 0.0 6261.6 | 6261.6 6261.6 | 6261.6 6261.6 | 6261.6 6261.6 | 6261.6 6261.6 | 6261.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 23460.9 | 0.0 23460.9 | 0.0 23460.9 | 0.0 23460.9 | 0.0 23460.9 | 0.0 23460.9 | 0.0 23460.9 | 23460.9 23460.9 | 23460.9 23460.9 | 23460.9 23460.9 | 23460.9 23460.9 | 23460.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 23.970 | 0.000 23.970 | 0.000 23.970 | 0.000 23.970 | 0.000 23.970 | 0.000 23.970 | 0.000 23.970 | 23.970 23.970 | 23.970 23.970 | 23.970 23.970 | 23.970 23.970 | 23.970 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2275 51772 | 1953 52519 | 1766 53187 | 1538 54216 | 1331 55099 | 1188 54570 | 2116 53180 | 42147 51356 | 46429 51158 | 48165 44680 | 49617 44180 | 50711 9552 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2275 28616 | 1953 29363 | 1766 30030 | 1538 31060 | 1331 31943 | 1188 31414 | 2116 30024 | 18991 28200 | 23273 28002 | 25009 21524 | 26461 21023 | 27555 9552 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 32.897 32.897 | 32.897 32.897 | 32.897 32.897 | 32.897 32.897 | 32.897 32.897 | 32.897 32.897 | 32.897 32.897 | 32.897 32.897 | 32.897 32.897 | 32.897 32.897 | 32.897 32.897 | 32.897 32.897 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2275 28311 | 1953 29058 | 1766 29726 | 1538 30755 | 1331 31638 | 1188 31109 | 2116 29719 | 18686 27895 | 22968 27697 | 24704 21220 | 26156 20719 | 27250 9552 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2275 22354 | 1953 23101 | 1766 23769 | 1538 24798 | 1331 25681 | 1188 25152 | 2116 23762 | 12729 21939 | 17011 21740 | 18747 15263 | 20199 14762 | 21293 9552 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.928 8.928 | 8.928 8.928 | 8.928 8.928 | 8.928 8.928 | 8.928 8.928 | 8.928 8.928 | 8.928 8.928 | 8.928 8.928 | 8.928 8.928 | 8.928 8.928 | 8.928 8.928 | 8.928 8.928 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1004 | 走廊 | 1 | 1 | 3.70 | 154.49 | 26 | 60 | 5166.3 | 19 | 8694.6 | 19 | 4.997 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.17 K=0.44 D=3.91 | 28.7 18.3 | 27.4 18.0 | 26.3 17.7 | 24.5 22.9 | 22.8 29.6 | 21.8 33.2 | 21.1 35.2 | 20.5 34.6 | 20.0 32.2 | 19.6 28.9 | 19.0 29.2 | 18.7 29.2 |
| 北外墙 | F=4.55 K=0.44 D=3.91 | 13.6 7.7 | 13.4 7.5 | 13.5 7.4 | 12.2 8.9 | 10.3 10.3 | 9.8 10.8 | 9.4 11.4 | 9.0 12.2 | 8.7 12.8 | 8.5 13.3 | 8.1 13.7 | 7.9 13.8 |
| 东外门 | F=2.52 K=0.84 | -0.1 10.4 | -1.5 11.6 | -2.0 12.3 | -2.6 12.1 | -3.1 10.8 | -3.4 10.2 | -2.5 8.5 | -0.4 6.2 | 2.1 4.0 | 4.5 2.4 | 6.6 1.3 | 8.6 0.4 |
| 北外门 | F=2.10 K=0.84 | -0.1 8.6 | -1.3 9.7 | -1.7 10.2 | -2.2 10.1 | -2.6 9.0 | -2.9 8.5 | -2.1 7.0 | -0.4 5.2 | 1.8 3.3 | 3.7 2.0 | 5.5 1.1 | 7.2 0.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 1761.2 | 0.0 1830.7 | 0.0 1900.2 | 0.0 1946.6 | 0.0 1992.9 | 0.0 2039.3 | 0.0 2062.5 | 927.0 2108.8 | 1205.0 1552.6 | 1413.6 1251.4 | 1552.6 1042.8 | 1668.5 880.6 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 1098.4 | 0.0 1126.2 | 0.0 1154.1 | 0.0 1168.0 | 0.0 1195.8 | 0.0 1209.7 | 0.0 1237.5 | 514.5 1251.4 | 931.6 1279.2 | 987.2 403.2 | 1028.9 361.5 | 1056.7 319.8 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 805.3 | 0.0 824.7 | 0.0 844.1 | 0.0 863.5 | 0.0 873.2 | 0.0 882.9 | 0.0 892.6 | 562.7 902.3 | 640.3 456.0 | 698.6 368.7 | 747.1 300.8 | 776.2 252.3 |
|  | 全热(W) | 0.0 1506.7 | 0.0 1526.1 | 0.0 1545.5 | 0.0 1564.9 | 0.0 1574.6 | 0.0 1584.3 | 0.0 1594.0 | 1264.1 1603.7 | 1341.7 456.0 | 1399.9 368.7 | 1448.5 300.8 | 1477.6 252.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 1.051 | 0.000 1.051 | 0.000 1.051 | 0.000 1.051 | 0.000 1.051 | 0.000 1.051 | 0.000 1.051 | 1.051 1.051 | 1.051 0.000 | 1.051 0.000 | 1.051 0.000 | 1.051 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 845.6 | 0.0 845.6 | 0.0 845.6 | 0.0 845.6 | 0.0 845.6 | 0.0 845.6 | 0.0 845.6 | 845.6 845.6 | 845.6 0.0 | 845.6 0.0 | 845.6 0.0 | 845.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3672.5 | 0.0 3672.5 | 0.0 3672.5 | 0.0 3672.5 | 0.0 3672.5 | 0.0 3672.5 | 0.0 3672.5 | 3672.5 3672.5 | 3672.5 0.0 | 3672.5 0.0 | 3672.5 0.0 | 3672.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 3.947 | 0.000 3.947 | 0.000 3.947 | 0.000 3.947 | 0.000 3.947 | 0.000 3.947 | 0.000 3.947 | 3.947 3.947 | 3.947 0.000 | 3.947 0.000 | 3.947 0.000 | 3.947 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 42 8084 | 38 8202 | 36 8320 | 32 8406 | 27 8496 | 25 8568 | 26 8629 | 6407 8695 | 7183 3340 | 7510 2070 | 7742 1750 | 7918 1496 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 42 4556 | 38 4674 | 36 4792 | 32 4878 | 27 4967 | 25 5040 | 26 5100 | 2879 5166 | 3655 3340 | 3981 2070 | 4213 1750 | 4389 1496 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.997 4.997 | 4.997 4.997 | 4.997 4.997 | 4.997 4.997 | 4.997 4.997 | 4.997 4.997 | 4.997 4.997 | 4.997 4.997 | 4.997 4.997 | 4.997 4.997 | 4.997 4.997 | 4.997 4.997 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 42 4411 | 38 4530 | 36 4647 | 32 4733 | 27 4823 | 25 4896 | 26 4956 | 2734 5022 | 3511 3340 | 3837 2070 | 4069 1750 | 4245 1496 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 42 3710 | 38 3828 | 36 3946 | 32 4032 | 27 4122 | 25 4195 | 26 4255 | 2033 4321 | 2810 3340 | 3136 2070 | 3368 1750 | 3544 1496 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.051 1.051 | 1.051 1.051 | 1.051 1.051 | 1.051 1.051 | 1.051 1.051 | 1.051 1.051 | 1.051 1.051 | 1.051 1.051 | 1.051 1.051 | 1.051 1.051 | 1.051 1.051 | 1.051 1.051 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1005 | 电梯间 | 1 | 1 | 3.70 | 4.92 | 26 | 60 | 181.0 | 19 | 321.5 | 19 | 0.199 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 56.1 | 0.0 58.3 | 0.0 60.5 | 0.0 62.0 | 0.0 63.5 | 0.0 64.9 | 0.0 65.7 | 29.5 67.2 | 38.4 49.4 | 45.0 39.9 | 49.4 33.2 | 53.1 28.0 |
| 照明 | 显热(W) | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 32.1 | 0.0 32.8 | 0.0 33.6 | 0.0 34.4 | 0.0 34.8 | 0.0 35.1 | 0.0 35.5 | 22.4 35.9 | 25.5 18.2 | 27.8 14.7 | 29.7 12.0 | 30.9 10.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 60.0 | 0.0 60.7 | 0.0 61.5 | 0.0 62.3 | 0.0 62.7 | 0.0 63.1 | 0.0 63.5 | 50.3 63.8 | 53.4 18.2 | 55.7 14.7 | 57.7 12.0 | 58.8 10.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.000 | 0.042 0.000 | 0.042 0.000 | 0.042 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 0.0 | 33.7 0.0 | 33.7 0.0 | 33.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 146.2 146.2 | 146.2 0.0 | 146.2 0.0 | 146.2 0.0 | 146.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.157 0.157 | 0.157 0.000 | 0.157 0.000 | 0.157 0.000 | 0.157 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 44 307 | 44 310 | 44 313 | 44 315 | 44 317 | 44 318 | 44 320 | 270 321 | 282 112 | 291 99 | 298 89 | 302 82 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 44 166 | 44 169 | 44 172 | 44 174 | 44 176 | 44 178 | 44 179 | 130 181 | 142 112 | 151 99 | 157 89 | 162 82 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 44 160 | 44 163 | 44 166 | 44 169 | 44 170 | 44 172 | 44 173 | 124 175 | 136 112 | 145 99 | 151 89 | 156 82 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 44 132 | 44 135 | 44 138 | 44 141 | 44 143 | 44 144 | 44 145 | 96 147 | 108 112 | 117 99 | 123 89 | 128 82 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1006 | 卫生间 | 1 | 1 | 3.70 | 13.95 | 28 | 60 | 280.5 | 14 | 280.5 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=2.18 K=0.44 D=3.91 | 5.2 2.1 | 4.7 2.0 | 4.4 1.9 | 3.8 2.2 | 3.3 2.7 | 3.1 3.2 | 2.9 3.9 | 2.7 4.7 | 2.6 5.3 | 2.5 5.7 | 2.3 5.8 | 2.2 5.7 |
| 南玻璃幕墙 | F=8.02 K=1.90 SC=0.28 | 42.1 310.1 | 24.4 317.8 | 14.4 324.3 | 3.9 312.0 | -4.9 280.4 | -12.0 265.1 | 43.5 213.6 | 99.3 138.7 | 136.4 110.3 | 189.2 87.7 | 239.2 69.6 | 279.0 53.7 |
| 内墙2(1003) | F=26.82 K=1.93 | -154.9 -154.9 | -154.9 -154.9 | -154.9 -154.9 | -154.9 -154.9 | -154.9 -154.9 | -154.9 -154.9 | -154.9 -154.9 | -154.9 -154.9 | -154.9 -154.9 | -154.9 -154.9 | -154.9 -154.9 | -154.9 -154.9 |
| 内门2(1003) | F=2.10 K=3.00 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 54.4 | 0.0 56.5 | 0.0 58.6 | 0.0 60.0 | 0.0 60.7 | 0.0 62.1 | 0.0 62.8 | 31.4 64.2 | 39.8 64.9 | 45.3 65.6 | 48.8 65.6 | 52.3 48.1 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 66.1 | 0.0 67.8 | 0.0 69.5 | 0.0 70.3 | 0.0 72.0 | 0.0 72.8 | 0.0 74.5 | 31.0 75.3 | 56.1 77.0 | 59.4 77.8 | 61.9 24.3 | 63.6 21.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -127 259 | -145 270 | -155 280 | -166 271 | -175 242 | -183 229 | -127 181 | -9 109 | 61 84 | 123 63 | 178 -9 | 223 -45 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -127 259 | -145 270 | -155 280 | -166 271 | -175 242 | -183 229 | -127 181 | -9 109 | 61 84 | 123 63 | 178 -9 | 223 -45 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -127 259 | -145 270 | -155 280 | -166 271 | -175 242 | -183 229 | -127 181 | -9 109 | 61 84 | 123 63 | 178 -9 | 223 -45 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -127 259 | -145 270 | -155 280 | -166 271 | -175 242 | -183 229 | -127 181 | -9 109 | 61 84 | 123 63 | 178 -9 | 223 -45 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1007 | 食堂 | 1 | 1 | 3.70 | 223.63 | 26 | 60 | 25514.8 | 20 | 87189.5 | 20 | 88.759 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 25.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=40.28 K=0.44 D=3.91 | 120.6 68.4 | 119.0 66.7 | 119.3 65.4 | 108.0 78.8 | 91.6 91.3 | 86.9 95.5 | 83.1 100.7 | 80.1 107.8 | 77.3 113.4 | 75.4 118.2 | 72.1 121.1 | 70.3 122.4 |
| 北外窗 | F=4.86 K=1.90 SC=0.28 | 44.2 196.6 | 33.5 207.4 | 27.4 212.0 | 21.0 205.1 | 15.7 187.7 | 11.3 183.1 | 51.0 153.5 | 84.8 102.9 | 103.7 85.6 | 133.9 71.9 | 160.2 60.9 | 180.5 51.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 849.8 | 0.0 883.4 | 0.0 916.9 | 0.0 939.3 | 0.0 961.6 | 0.0 984.0 | 0.0 995.2 | 447.3 1017.5 | 581.4 1028.7 | 682.1 749.2 | 749.2 603.8 | 805.1 503.2 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 1590.0 | 0.0 1630.3 | 0.0 1670.5 | 0.0 1690.7 | 0.0 1730.9 | 0.0 1751.1 | 0.0 1791.3 | 744.7 1811.4 | 1348.5 1851.7 | 1429.0 1871.8 | 1489.4 583.7 | 1529.7 523.3 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 10802.9 | 0.0 11063.2 | 0.0 11323.5 | 0.0 11583.8 | 0.0 11714.0 | 0.0 11844.1 | 0.0 11974.3 | 7549.0 12104.4 | 8590.2 12234.6 | 9371.2 6117.3 | 10022.0 4945.9 | 10412.4 4034.8 |
|  | 全热(W) | 0.0 38377.0 | 0.0 38637.3 | 0.0 38897.6 | 0.0 39158.0 | 0.0 39288.1 | 0.0 39418.3 | 0.0 39548.4 | 35123.1 39678.6 | 36164.4 39808.7 | 36945.3 6117.3 | 37596.1 4945.9 | 37986.6 4034.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 41.149 | 0.000 41.149 | 0.000 41.149 | 0.000 41.149 | 0.000 41.149 | 0.000 41.149 | 0.000 41.149 | 41.149 41.149 | 41.149 41.149 | 41.149 0.000 | 41.149 0.000 | 41.149 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 10200.8 | 0.0 10200.8 | 0.0 10200.8 | 0.0 10200.8 | 0.0 10200.8 | 0.0 10200.8 | 0.0 10200.8 | 10200.8 10200.8 | 10200.8 10200.8 | 10200.8 0.0 | 10200.8 0.0 | 10200.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 44301.3 | 0.0 44301.3 | 0.0 44301.3 | 0.0 44301.3 | 0.0 44301.3 | 0.0 44301.3 | 0.0 44301.3 | 44301.3 44301.3 | 44301.3 44301.3 | 44301.3 0.0 | 44301.3 0.0 | 44301.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 47.610 | 0.000 47.610 | 0.000 47.610 | 0.000 47.610 | 0.000 47.610 | 0.000 47.610 | 0.000 47.610 | 47.610 47.610 | 47.610 47.610 | 47.610 0.000 | 47.610 0.000 | 47.610 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 165 85383 | 152 85726 | 147 86064 | 129 86373 | 107 86561 | 98 86733 | 134 86890 | 80781 87020 | 82577 87190 | 83567 8928 | 84368 6315 | 84873 5235 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 165 23709 | 152 24052 | 147 24389 | 129 24698 | 107 24886 | 98 25058 | 134 25216 | 19107 25345 | 20902 25515 | 21892 8928 | 22694 6315 | 23199 5235 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 88.759 88.759 | 88.759 88.759 | 88.759 88.759 | 88.759 88.759 | 88.759 88.759 | 88.759 88.759 | 88.759 88.759 | 88.759 88.759 | 88.759 88.759 | 88.759 88.759 | 88.759 88.759 | 88.759 88.759 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 165 41082 | 152 41425 | 147 41762 | 129 42072 | 107 42260 | 98 42432 | 134 42589 | 36480 42718 | 38275 42888 | 39266 8928 | 40067 6315 | 40572 5235 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 165 13508 | 152 13851 | 147 14188 | 129 14498 | 107 14686 | 98 14858 | 134 15015 | 8906 15144 | 10701 15314 | 11692 8928 | 12493 6315 | 12998 5235 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 41.149 41.149 | 41.149 41.149 | 41.149 41.149 | 41.149 41.149 | 41.149 41.149 | 41.149 41.149 | 41.149 41.149 | 41.149 41.149 | 41.149 41.149 | 41.149 41.149 | 41.149 41.149 | 41.149 41.149 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1008 | 卫生间 | 1 | 1 | 3.70 | 13.87 | 28 | 60 | 417.9 | 14 | 417.9 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=1.37 K=0.44 D=3.91 | 3.3 1.3 | 3.0 1.2 | 2.8 1.2 | 2.4 1.4 | 2.1 1.7 | 1.9 2.0 | 1.8 2.5 | 1.7 3.0 | 1.6 3.3 | 1.5 3.6 | 1.4 3.7 | 1.4 3.6 |
| 南玻璃幕墙 | F=8.78 K=1.90 SC=0.28 | 46.0 339.2 | 26.7 347.6 | 15.8 354.7 | 4.3 341.3 | -5.3 306.6 | -13.1 290.0 | 47.5 233.7 | 108.6 151.7 | 149.2 120.6 | 206.9 95.9 | 261.7 76.1 | 305.1 58.7 |
| 内墙2(1003) | F=8.05 K=1.93 | -46.5 -46.5 | -46.5 -46.5 | -46.5 -46.5 | -46.5 -46.5 | -46.5 -46.5 | -46.5 -46.5 | -46.5 -46.5 | -46.5 -46.5 | -46.5 -46.5 | -46.5 -46.5 | -46.5 -46.5 | -46.5 -46.5 |
| 内门2(1003) | F=2.10 K=3.00 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 54.1 | 0.0 56.2 | 0.0 58.3 | 0.0 59.6 | 0.0 60.3 | 0.0 61.7 | 0.0 62.4 | 31.2 63.8 | 39.5 64.5 | 45.1 65.2 | 48.6 65.2 | 52.0 47.9 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 65.8 | 0.0 67.4 | 0.0 69.1 | 0.0 69.9 | 0.0 71.6 | 0.0 72.4 | 0.0 74.1 | 30.8 74.9 | 55.8 76.6 | 59.1 77.4 | 61.6 24.1 | 63.3 21.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -16 395 | -36 407 | -47 418 | -59 407 | -69 375 | -77 361 | -16 307 | 107 228 | 181 200 | 247 177 | 308 104 | 356 66 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -16 395 | -36 407 | -47 418 | -59 407 | -69 375 | -77 361 | -16 307 | 107 228 | 181 200 | 247 177 | 308 104 | 356 66 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -16 395 | -36 407 | -47 418 | -59 407 | -69 375 | -77 361 | -16 307 | 107 228 | 181 200 | 247 177 | 308 104 | 356 66 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -16 395 | -36 407 | -47 418 | -59 407 | -69 375 | -77 361 | -16 307 | 107 228 | 181 200 | 247 177 | 308 104 | 356 66 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1009 | 楼梯间 | 1 | 1 | 3.70 | 12.65 | 26 | 60 | 764.2 | 14 | 1125.2 | 14 | 0.511 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=2.05 K=0.44 D=3.91 | 6.7 3.7 | 6.2 3.6 | 5.9 3.6 | 5.4 3.9 | 4.9 4.4 | 4.7 4.8 | 4.5 5.5 | 4.3 6.2 | 4.2 6.8 | 4.1 7.2 | 3.9 7.3 | 3.8 7.1 |
| 南玻璃幕墙 | F=3.36 K=1.90 SC=0.28 | 30.4 142.5 | 23.0 145.7 | 18.8 148.4 | 14.4 143.3 | 10.7 130.0 | 7.7 123.7 | 30.9 102.1 | 54.3 70.8 | 69.8 58.9 | 91.9 49.4 | 112.9 41.9 | 129.5 35.2 |
| 南外窗 | F=3.84 K=1.90 SC=0.28 | 34.8 163.1 | 26.3 166.8 | 21.5 169.9 | 16.5 164.0 | 12.3 148.9 | 8.9 141.6 | 35.4 116.9 | 62.1 81.0 | 79.9 67.4 | 105.2 56.6 | 129.2 47.9 | 148.2 40.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 144.2 | 0.0 149.8 | 0.0 155.5 | 0.0 159.3 | 0.0 163.1 | 0.0 166.9 | 0.0 168.8 | 75.9 172.6 | 98.6 127.1 | 115.7 102.4 | 127.1 85.4 | 136.6 72.1 |
| 照明 | 显热(W) | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 82.4 | 0.0 84.4 | 0.0 86.4 | 0.0 88.3 | 0.0 89.3 | 0.0 90.3 | 0.0 91.3 | 57.6 92.3 | 65.5 46.7 | 71.5 37.7 | 76.4 30.8 | 79.4 25.8 |
|  | 全热(W) | 0.0 154.1 | 0.0 156.1 | 0.0 158.1 | 0.0 160.1 | 0.0 161.1 | 0.0 162.1 | 0.0 163.1 | 129.3 164.1 | 137.3 46.7 | 143.2 37.7 | 148.2 30.8 | 151.2 25.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 86.5 86.5 | 86.5 0.0 | 86.5 0.0 | 86.5 0.0 | 86.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 375.7 375.7 | 375.7 0.0 | 375.7 0.0 | 375.7 0.0 | 375.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.404 0.404 | 0.404 0.000 | 0.404 0.000 | 0.404 0.000 | 0.404 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 186 1097 | 169 1112 | 160 1125 | 150 1120 | 142 1097 | 135 1089 | 185 1046 | 816 984 | 879 421 | 950 367 | 1011 327 | 1059 294 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 186 736 | 169 751 | 160 764 | 150 759 | 142 736 | 135 728 | 185 685 | 455 623 | 518 421 | 589 367 | 650 327 | 698 294 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 186 721 | 169 736 | 160 749 | 150 744 | 142 721 | 135 713 | 185 670 | 440 609 | 504 421 | 574 367 | 635 327 | 683 294 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 186 650 | 169 664 | 160 678 | 150 673 | 142 650 | 135 641 | 185 598 | 368 537 | 432 421 | 502 367 | 563 327 | 611 294 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1010 | 库房 | 1 | 1 | 3.70 | 50.40 | 26 | 60 | 1638.9 | 17 | 2875.0 | 17 | 1.786 | 8 |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=21.04 K=0.44 D=3.91 | 63.0 35.7 | 62.2 34.9 | 62.3 34.2 | 56.4 41.1 | 47.9 47.7 | 45.4 49.9 | 43.4 52.6 | 41.8 56.3 | 40.4 59.2 | 39.4 61.7 | 37.7 63.2 | 36.7 63.9 |
| 北外窗 | F=4.86 K=1.90 SC=0.28 | 44.2 196.6 | 33.5 207.4 | 27.4 212.0 | 21.0 205.1 | 15.7 187.7 | 11.3 183.1 | 51.0 153.5 | 84.8 102.9 | 103.7 85.6 | 133.9 71.9 | 160.2 60.9 | 180.5 51.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 471.7 | 0.0 497.9 | 0.0 517.6 | 0.0 537.2 | 0.0 550.3 | 0.0 563.4 | 0.0 576.5 | 0.0 583.1 | 262.1 596.2 | 340.7 602.7 | 399.6 439.0 | 439.0 353.8 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 358.3 | 0.0 367.4 | 0.0 376.5 | 0.0 381.0 | 0.0 390.1 | 0.0 394.6 | 0.0 403.7 | 167.8 408.2 | 303.9 417.3 | 322.0 421.8 | 335.6 430.9 | 344.7 131.5 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 234.6 | 0.0 243.4 | 0.0 249.3 | 0.0 255.2 | 0.0 261.0 | 0.0 264.0 | 0.0 266.9 | 0.0 269.8 | 170.1 272.8 | 193.6 275.7 | 211.2 137.9 | 225.8 111.5 |
|  | 全热(W) | 0.0 856.0 | 0.0 864.8 | 0.0 870.7 | 0.0 876.6 | 0.0 882.4 | 0.0 885.4 | 0.0 888.3 | 0.0 891.2 | 791.5 894.2 | 815.0 897.1 | 832.6 137.9 | 847.2 111.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.927 | 0.000 0.927 | 0.000 0.927 | 0.000 0.927 | 0.000 0.927 | 0.000 0.927 | 0.000 0.927 | 0.000 0.927 | 0.927 0.927 | 0.927 0.927 | 0.927 0.000 | 0.927 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 183.9 | 0.0 183.9 | 0.0 183.9 | 0.0 183.9 | 0.0 183.9 | 0.0 183.9 | 0.0 183.9 | 0.0 183.9 | 183.9 183.9 | 183.9 183.9 | 183.9 0.0 | 183.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 798.7 | 0.0 798.7 | 0.0 798.7 | 0.0 798.7 | 0.0 798.7 | 0.0 798.7 | 0.0 798.7 | 0.0 798.7 | 798.7 798.7 | 798.7 798.7 | 798.7 0.0 | 798.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.858 | 0.000 0.858 | 0.000 0.858 | 0.000 0.858 | 0.000 0.858 | 0.000 0.858 | 0.000 0.858 | 0.000 0.858 | 0.858 0.858 | 0.858 0.858 | 0.858 0.000 | 0.858 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 107 2717 | 96 2771 | 90 2810 | 77 2840 | 64 2857 | 57 2875 | 94 2873 | 294 2840 | 2300 2851 | 2450 2854 | 2564 1132 | 2647 712 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 107 1481 | 96 1535 | 90 1573 | 77 1604 | 64 1621 | 57 1639 | 94 1637 | 294 1604 | 1064 1615 | 1213 1618 | 1328 1132 | 1411 712 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.786 1.786 | 1.786 1.786 | 1.786 1.786 | 1.786 1.786 | 1.786 1.786 | 1.786 1.786 | 1.786 1.786 | 1.786 1.786 | 1.786 1.786 | 1.786 1.786 | 1.786 1.786 | 1.786 1.786 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 107 1918 | 96 1972 | 90 2011 | 77 2041 | 64 2058 | 57 2076 | 94 2075 | 294 2042 | 1502 2052 | 1651 2055 | 1766 1132 | 1848 712 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 107 1297 | 96 1351 | 90 1389 | 77 1420 | 64 1437 | 57 1455 | 94 1453 | 294 1420 | 880 1431 | 1030 1434 | 1144 1132 | 1227 712 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.927 0.927 | 0.927 0.927 | 0.927 0.927 | 0.927 0.927 | 0.927 0.927 | 0.927 0.927 | 0.927 0.927 | 0.927 0.927 | 0.927 0.927 | 0.927 0.927 | 0.927 0.927 | 0.927 0.927 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1011 | 库房 | 1 | 1 | 3.70 | 75.71 | 26 | 60 | 2229.7 | 21 | 4086.8 | 21 | 2.683 | 8 |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 708.7 | 0.0 748.0 | 0.0 777.6 | 0.0 807.1 | 0.0 826.8 | 0.0 846.5 | 0.0 866.1 | 0.0 876.0 | 393.7 895.7 | 511.8 905.5 | 600.4 659.4 | 659.4 531.5 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 538.3 | 0.0 551.9 | 0.0 565.6 | 0.0 572.4 | 0.0 586.0 | 0.0 592.8 | 0.0 606.4 | 252.1 613.3 | 456.5 626.9 | 483.8 633.7 | 504.2 647.3 | 517.9 197.6 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 352.5 | 0.0 365.7 | 0.0 374.5 | 0.0 383.4 | 0.0 392.2 | 0.0 396.6 | 0.0 401.0 | 0.0 405.4 | 255.6 409.8 | 290.8 414.2 | 317.3 207.1 | 339.3 167.4 |
|  | 全热(W) | 0.0 1286.0 | 0.0 1299.3 | 0.0 1308.1 | 0.0 1316.9 | 0.0 1325.7 | 0.0 1330.1 | 0.0 1334.5 | 0.0 1338.9 | 1189.1 1343.3 | 1224.3 1347.7 | 1250.8 207.1 | 1272.8 167.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 1.393 | 0.000 1.393 | 0.000 1.393 | 0.000 1.393 | 0.000 1.393 | 0.000 1.393 | 0.000 1.393 | 0.000 1.393 | 1.393 1.393 | 1.393 1.393 | 1.393 0.000 | 1.393 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 276.3 | 0.0 276.3 | 0.0 276.3 | 0.0 276.3 | 0.0 276.3 | 0.0 276.3 | 0.0 276.3 | 0.0 276.3 | 276.3 276.3 | 276.3 276.3 | 276.3 0.0 | 276.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1199.9 | 0.0 1199.9 | 0.0 1199.9 | 0.0 1199.9 | 0.0 1199.9 | 0.0 1199.9 | 0.0 1199.9 | 0.0 1199.9 | 1199.9 1199.9 | 1199.9 1199.9 | 1199.9 0.0 | 1199.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 1.289 | 0.000 1.289 | 0.000 1.289 | 0.000 1.289 | 0.000 1.289 | 0.000 1.289 | 0.000 1.289 | 0.000 1.289 | 1.289 1.289 | 1.289 1.289 | 1.289 0.000 | 1.289 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 0 3733 | 0 3799 | 0 3851 | 0 3896 | 0 3938 | 0 3969 | 0 4007 | 252 4028 | 3239 4066 | 3420 4087 | 3555 1514 | 3650 897 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 0 1876 | 0 1942 | 0 1994 | 0 2039 | 0 2081 | 0 2112 | 0 2150 | 252 2171 | 1382 2209 | 1563 2230 | 1698 1514 | 1793 897 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.683 2.683 | 2.683 2.683 | 2.683 2.683 | 2.683 2.683 | 2.683 2.683 | 2.683 2.683 | 2.683 2.683 | 2.683 2.683 | 2.683 2.683 | 2.683 2.683 | 2.683 2.683 | 2.683 2.683 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 0 2533 | 0 2599 | 0 2651 | 0 2696 | 0 2738 | 0 2769 | 0 2807 | 252 2828 | 2039 2866 | 2220 2887 | 2355 1514 | 2450 897 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 0 1599 | 0 1666 | 0 1718 | 0 1763 | 0 1805 | 0 1836 | 0 1874 | 252 1895 | 1106 1932 | 1286 1953 | 1422 1514 | 1517 897 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.393 1.393 | 1.393 1.393 | 1.393 1.393 | 1.393 1.393 | 1.393 1.393 | 1.393 1.393 | 1.393 1.393 | 1.393 1.393 | 1.393 1.393 | 1.393 1.393 | 1.393 1.393 | 1.393 1.393 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1012 | 备餐间 | 1 | 1 | 3.70 | 129.79 | 27 | 60 | 26114.8 | 10 | 103403.8 | 10 | 108.336 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=57.54 K=0.44 D=3.91 | 162.3 79.6 | 148.9 77.3 | 140.7 75.3 | 126.6 83.3 | 113.3 97.2 | 106.5 110.1 | 101.0 128.3 | 96.6 149.4 | 92.6 165.5 | 89.8 176.1 | 85.1 179.1 | 82.5 174.9 |
| 西外墙 | F=10.04 K=0.44 D=3.91 | 49.3 21.9 | 48.9 21.3 | 46.1 20.9 | 37.6 22.2 | 29.4 24.6 | 27.9 26.8 | 26.6 29.1 | 25.6 30.9 | 24.7 32.3 | 24.0 33.5 | 23.1 40.1 | 22.5 45.9 |
| 西南外墙 | F=27.00 K=0.44 D=3.91 | 116.7 51.8 | 110.9 50.5 | 101.8 49.4 | 84.4 53.0 | 70.5 59.5 | 66.7 65.4 | 63.6 71.8 | 61.2 76.6 | 58.9 80.4 | 57.3 91.6 | 54.8 104.4 | 53.3 113.8 |
| 东外墙 | F=8.40 K=0.44 D=3.91 | 29.9 17.8 | 28.5 17.4 | 27.2 17.1 | 25.0 23.2 | 23.0 31.0 | 22.0 35.3 | 21.1 37.6 | 20.4 36.9 | 19.8 34.1 | 19.3 30.2 | 18.6 30.5 | 18.2 30.5 |
| 南外窗 | F=3.15 K=1.90 SC=0.28 | 22.5 127.7 | 15.6 130.8 | 11.6 133.3 | 7.5 128.5 | 4.1 116.0 | 1.3 110.1 | 23.0 89.9 | 45.0 60.4 | 59.5 49.3 | 80.3 40.4 | 99.9 33.3 | 115.5 27.1 |
| 西南外窗 | F=3.13 K=1.90 SC=0.28 | 29.4 128.6 | 21.8 143.2 | 17.2 157.2 | 12.6 160.1 | 8.6 148.9 | 5.4 138.8 | 26.6 108.5 | 48.1 72.0 | 62.2 59.7 | 82.1 49.8 | 98.9 41.8 | 111.8 34.7 |
| 东玻璃幕墙 | F=32.16 K=1.90 SC=0.28 | 277.8 1847.5 | 202.4 1479.3 | 157.8 1492.9 | 111.8 1432.5 | 73.1 1296.5 | 41.5 1224.3 | 802.9 1007.8 | 1725.2 698.5 | 2273.3 576.4 | 2589.7 478.5 | 2485.7 399.5 | 2103.6 329.7 |
| 东外窗 | F=3.84 K=1.90 SC=0.28 | 33.2 220.8 | 24.2 176.8 | 18.9 178.4 | 13.4 171.2 | 8.7 154.9 | 5.0 146.3 | 96.0 120.4 | 206.2 83.5 | 271.7 68.9 | 309.5 57.2 | 297.1 47.7 | 251.4 39.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 493.2 | 0.0 512.7 | 0.0 532.1 | 0.0 545.1 | 0.0 558.1 | 0.0 571.1 | 0.0 577.6 | 259.6 590.5 | 337.5 597.0 | 395.9 434.8 | 434.8 350.4 | 467.2 292.0 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 922.8 | 0.0 946.2 | 0.0 969.5 | 0.0 981.2 | 0.0 1004.6 | 0.0 1016.2 | 0.0 1039.6 | 432.2 1051.3 | 782.6 1074.7 | 829.4 1086.3 | 864.4 338.7 | 887.8 303.7 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 1454.3 | 0.0 1489.3 | 0.0 1524.4 | 0.0 1559.4 | 0.0 1576.9 | 0.0 1594.5 | 0.0 1612.0 | 1016.2 1629.5 | 1156.4 1647.0 | 1261.6 823.5 | 1349.2 665.8 | 1401.7 543.2 |
|  | 全热(W) | 0.0 5802.2 | 0.0 5837.3 | 0.0 5872.3 | 0.0 5907.4 | 0.0 5924.9 | 0.0 5942.4 | 0.0 5959.9 | 5364.2 5977.4 | 5504.4 5995.0 | 5609.5 823.5 | 5697.1 665.8 | 5749.7 543.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 6.489 | 0.000 6.489 | 0.000 6.489 | 0.000 6.489 | 0.000 6.489 | 0.000 6.489 | 0.000 6.489 | 6.489 6.489 | 6.489 6.489 | 6.489 0.000 | 6.489 0.000 | 6.489 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 20303.3 | 0.0 20303.3 | 0.0 20303.3 | 0.0 20303.3 | 0.0 20303.3 | 0.0 20303.3 | 0.0 20303.3 | 20303.3 20303.3 | 20303.3 20303.3 | 20303.3 0.0 | 20303.3 0.0 | 20303.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 93244.4 | 0.0 93244.4 | 0.0 93244.4 | 0.0 93244.4 | 0.0 93244.4 | 0.0 93244.4 | 0.0 93244.4 | 93244.4 93244.4 | 93244.4 93244.4 | 93244.4 0.0 | 93244.4 0.0 | 93244.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 101.846 | 0.000 101.846 | 0.000 101.846 | 0.000 101.846 | 0.000 101.846 | 0.000 101.846 | 0.000 101.846 | 101.846 101.846 | 101.846 101.846 | 101.846 0.000 | 101.846 0.000 | 101.846 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 721 102958 | 601 102637 | 521 102743 | 419 102752 | 331 102661 | 276 102631 | 1161 102415 | 101528 102072 | 102732 101978 | 103331 3302 | 103404 2231 | 103108 1935 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 721 25669 | 601 25348 | 521 25454 | 419 25463 | 331 25372 | 276 25342 | 1161 25126 | 24239 24783 | 25443 24689 | 26042 3302 | 26115 2231 | 25819 1935 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 108.336 108.336 | 108.336 108.336 | 108.336 108.336 | 108.336 108.336 | 108.336 108.336 | 108.336 108.336 | 108.336 108.336 | 108.336 108.336 | 108.336 108.336 | 108.336 108.336 | 108.336 108.336 | 108.336 108.336 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 721 9714 | 601 9393 | 521 9499 | 419 9508 | 331 9416 | 276 9387 | 1161 9170 | 8284 8827 | 9487 8733 | 10087 3302 | 10159 2231 | 9863 1935 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 721 5366 | 601 5045 | 521 5151 | 419 5160 | 331 5068 | 276 5039 | 1161 4823 | 3936 4479 | 5139 4385 | 5739 3302 | 5811 2231 | 5515 1935 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.489 6.489 | 6.489 6.489 | 6.489 6.489 | 6.489 6.489 | 6.489 6.489 | 6.489 6.489 | 6.489 6.489 | 6.489 6.489 | 6.489 6.489 | 6.489 6.489 | 6.489 6.489 | 6.489 6.489 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1013 | 库房 | 1 | 1 | 3.70 | 39.61 | 26 | 60 | 1221.2 | 21 | 2192.7 | 21 | 1.403 | 8 |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=17.83 K=0.44 D=3.91 | 53.4 30.3 | 52.7 29.5 | 52.8 29.0 | 47.8 34.9 | 40.6 40.4 | 38.5 42.3 | 36.8 44.6 | 35.4 47.7 | 34.2 50.2 | 33.4 52.3 | 31.9 53.6 | 31.1 54.2 |
| 北外门 | F=2.52 K=0.84 | -0.1 10.4 | -1.5 11.6 | -2.0 12.3 | -2.6 12.1 | -3.1 10.8 | -3.4 10.2 | -2.5 8.5 | -0.4 6.2 | 2.1 4.0 | 4.5 2.4 | 6.6 1.3 | 8.6 0.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 370.7 | 0.0 391.3 | 0.0 406.8 | 0.0 422.2 | 0.0 432.5 | 0.0 442.8 | 0.0 453.1 | 0.0 458.3 | 206.0 468.6 | 267.7 473.7 | 314.1 345.0 | 345.0 278.0 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 281.6 | 0.0 288.7 | 0.0 295.9 | 0.0 299.4 | 0.0 306.6 | 0.0 310.1 | 0.0 317.3 | 131.9 320.8 | 238.8 327.9 | 253.1 331.5 | 263.8 338.6 | 270.9 103.4 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 184.4 | 0.0 191.3 | 0.0 195.9 | 0.0 200.5 | 0.0 205.2 | 0.0 207.5 | 0.0 209.8 | 0.0 212.1 | 133.7 214.4 | 152.1 216.7 | 166.0 108.3 | 177.5 87.6 |
|  | 全热(W) | 0.0 672.8 | 0.0 679.7 | 0.0 684.3 | 0.0 688.9 | 0.0 693.5 | 0.0 695.8 | 0.0 698.1 | 0.0 700.4 | 622.1 702.7 | 640.5 705.0 | 654.3 108.3 | 665.8 87.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.729 | 0.000 0.729 | 0.000 0.729 | 0.000 0.729 | 0.000 0.729 | 0.000 0.729 | 0.000 0.729 | 0.000 0.729 | 0.729 0.729 | 0.729 0.729 | 0.729 0.000 | 0.729 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 144.5 | 0.0 144.5 | 0.0 144.5 | 0.0 144.5 | 0.0 144.5 | 0.0 144.5 | 0.0 144.5 | 0.0 144.5 | 144.5 144.5 | 144.5 144.5 | 144.5 0.0 | 144.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 627.7 | 0.0 627.7 | 0.0 627.7 | 0.0 627.7 | 0.0 627.7 | 0.0 627.7 | 0.0 627.7 | 0.0 627.7 | 627.7 627.7 | 627.7 627.7 | 627.7 0.0 | 627.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.675 | 0.000 0.675 | 0.000 0.675 | 0.000 0.675 | 0.000 0.675 | 0.000 0.675 | 0.000 0.675 | 0.000 0.675 | 0.675 0.675 | 0.675 0.675 | 0.675 0.000 | 0.675 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 53 1993 | 51 2029 | 51 2056 | 45 2085 | 37 2111 | 35 2129 | 34 2149 | 167 2161 | 1731 2181 | 1827 2193 | 1898 847 | 1949 524 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 53 1022 | 51 1057 | 51 1084 | 45 1114 | 37 1140 | 35 1157 | 34 1178 | 167 1190 | 759 1210 | 855 1221 | 927 847 | 978 524 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.403 1.403 | 1.403 1.403 | 1.403 1.403 | 1.403 1.403 | 1.403 1.403 | 1.403 1.403 | 1.403 1.403 | 1.403 1.403 | 1.403 1.403 | 1.403 1.403 | 1.403 1.403 | 1.403 1.403 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 53 1366 | 51 1401 | 51 1428 | 45 1458 | 37 1484 | 35 1501 | 34 1522 | 167 1533 | 1103 1553 | 1199 1565 | 1271 847 | 1321 524 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 53 877 | 51 913 | 51 940 | 45 969 | 37 995 | 35 1013 | 34 1033 | 167 1045 | 615 1065 | 711 1077 | 782 847 | 833 524 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.729 0.729 | 0.729 0.729 | 0.729 0.729 | 0.729 0.729 | 0.729 0.729 | 0.729 0.729 | 0.729 0.729 | 0.729 0.729 | 0.729 0.729 | 0.729 0.729 | 0.729 0.729 | 0.729 0.729 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1014 | 库房 | 1 | 1 | 3.70 | 97.55 | 26 | 60 | 2872.8 | 21 | 5265.5 | 21 | 3.456 | 8 |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 913.0 | 0.0 963.8 | 0.0 1001.8 | 0.0 1039.9 | 0.0 1065.2 | 0.0 1090.6 | 0.0 1115.9 | 0.0 1128.6 | 507.2 1154.0 | 659.4 1166.7 | 773.6 849.6 | 849.6 684.8 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 693.6 | 0.0 711.1 | 0.0 728.7 | 0.0 737.5 | 0.0 755.0 | 0.0 763.8 | 0.0 781.4 | 324.8 790.1 | 588.2 807.7 | 623.3 816.5 | 649.7 834.0 | 667.2 254.6 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 454.2 | 0.0 471.2 | 0.0 482.6 | 0.0 493.9 | 0.0 505.3 | 0.0 511.0 | 0.0 516.6 | 0.0 522.3 | 329.3 528.0 | 374.7 533.7 | 408.8 266.8 | 437.1 215.7 |
|  | 全热(W) | 0.0 1656.9 | 0.0 1674.0 | 0.0 1685.3 | 0.0 1696.7 | 0.0 1708.0 | 0.0 1713.7 | 0.0 1719.4 | 0.0 1725.1 | 1532.0 1730.7 | 1577.5 1736.4 | 1611.5 266.8 | 1639.9 215.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 1.795 | 0.000 1.795 | 0.000 1.795 | 0.000 1.795 | 0.000 1.795 | 0.000 1.795 | 0.000 1.795 | 0.000 1.795 | 1.795 1.795 | 1.795 1.795 | 1.795 0.000 | 1.795 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 356.0 | 0.0 356.0 | 0.0 356.0 | 0.0 356.0 | 0.0 356.0 | 0.0 356.0 | 0.0 356.0 | 0.0 356.0 | 356.0 356.0 | 356.0 356.0 | 356.0 0.0 | 356.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1545.9 | 0.0 1545.9 | 0.0 1545.9 | 0.0 1545.9 | 0.0 1545.9 | 0.0 1545.9 | 0.0 1545.9 | 0.0 1545.9 | 1545.9 1545.9 | 1545.9 1545.9 | 1545.9 0.0 | 1545.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 1.661 | 0.000 1.661 | 0.000 1.661 | 0.000 1.661 | 0.000 1.661 | 0.000 1.661 | 0.000 1.661 | 0.000 1.661 | 1.661 1.661 | 1.661 1.661 | 1.661 0.000 | 1.661 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 0 4809 | 0 4895 | 0 4962 | 0 5020 | 0 5074 | 0 5114 | 0 5163 | 325 5190 | 4173 5238 | 4406 5265 | 4581 1950 | 4703 1155 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 0 2417 | 0 2502 | 0 2569 | 0 2627 | 0 2681 | 0 2721 | 0 2770 | 325 2797 | 1781 2846 | 2013 2873 | 2188 1950 | 2310 1155 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.456 3.456 | 3.456 3.456 | 3.456 3.456 | 3.456 3.456 | 3.456 3.456 | 3.456 3.456 | 3.456 3.456 | 3.456 3.456 | 3.456 3.456 | 3.456 3.456 | 3.456 3.456 | 3.456 3.456 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 0 3264 | 0 3349 | 0 3416 | 0 3474 | 0 3528 | 0 3568 | 0 3617 | 325 3644 | 2627 3692 | 2860 3720 | 3035 1950 | 3157 1155 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 0 2061 | 0 2146 | 0 2213 | 0 2271 | 0 2326 | 0 2365 | 0 2414 | 325 2441 | 1425 2490 | 1657 2517 | 1832 1950 | 1954 1155 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.795 1.795 | 1.795 1.795 | 1.795 1.795 | 1.795 1.795 | 1.795 1.795 | 1.795 1.795 | 1.795 1.795 | 1.795 1.795 | 1.795 1.795 | 1.795 1.795 | 1.795 1.795 | 1.795 1.795 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1015 | 会议厅 | 1 | 1 | 3.70 | 262.38 | 26 | 60 | 16316.6 | 15 | 30043.3 | 15 | 19.649 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=23.97 K=0.44 D=3.91 | 71.7 40.7 | 70.8 39.7 | 71.0 38.9 | 64.3 46.9 | 54.5 54.3 | 51.7 56.8 | 49.4 59.9 | 47.6 64.1 | 46.0 67.5 | 44.9 70.3 | 42.9 72.0 | 41.9 72.8 |
| 东外墙 | F=11.70 K=0.44 D=3.91 | 46.8 29.8 | 44.7 29.3 | 42.9 28.9 | 39.9 37.4 | 37.1 48.3 | 35.7 54.2 | 34.5 57.5 | 33.5 56.5 | 32.6 52.6 | 32.0 47.2 | 31.0 47.6 | 30.5 47.6 |
| 南外墙 | F=11.20 K=0.44 D=3.91 | 36.5 20.4 | 33.8 19.9 | 32.3 19.5 | 29.5 21.1 | 26.9 23.8 | 25.6 26.3 | 24.5 29.8 | 23.7 33.9 | 22.9 37.1 | 22.4 39.1 | 21.4 39.7 | 20.9 38.9 |
| 北外窗 | F=3.60 K=1.90 SC=0.28 | 32.7 145.6 | 24.8 153.6 | 20.3 157.0 | 15.6 152.0 | 11.6 139.1 | 8.4 135.6 | 37.8 113.7 | 62.8 76.2 | 76.8 63.4 | 99.2 53.2 | 118.7 45.1 | 133.7 37.9 |
| 东玻璃幕墙 | F=43.51 K=1.90 SC=0.28 | 458.6 2013.2 | 356.5 2084.4 | 296.3 2102.8 | 234.0 2021.1 | 181.7 1837.0 | 138.9 1739.4 | 1169.1 1446.4 | 2417.2 1027.9 | 3158.9 862.7 | 3587.0 730.1 | 3446.2 623.2 | 2150.6 528.9 |
| 东外窗 | F=7.69 K=1.90 SC=0.28 | 81.0 355.6 | 63.0 368.2 | 52.3 371.4 | 41.3 357.0 | 32.1 324.5 | 24.5 307.2 | 206.5 255.5 | 427.0 181.6 | 558.0 152.4 | 633.6 129.0 | 608.7 110.1 | 356.8 93.4 |
| 南玻璃幕墙 | F=40.31 K=1.90 SC=0.28 | 364.6 1711.3 | 276.0 1750.1 | 225.6 1782.6 | 172.8 1720.8 | 128.7 1561.8 | 93.1 1485.3 | 371.5 1226.5 | 651.9 850.1 | 838.5 707.3 | 1098.7 593.7 | 1365.2 502.9 | 1554.9 422.9 |
| 南外窗 | F=7.69 K=1.90 SC=0.28 | 69.5 326.3 | 52.6 333.7 | 43.0 339.9 | 32.9 328.1 | 24.5 297.8 | 17.7 283.2 | 70.8 233.8 | 124.3 162.1 | 159.9 134.8 | 209.1 113.2 | 258.4 95.9 | 296.5 80.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 997.0 | 0.0 1036.4 | 0.0 1075.8 | 0.0 1102.0 | 0.0 1128.2 | 0.0 1154.5 | 0.0 1167.6 | 524.8 1193.8 | 682.2 879.0 | 800.3 708.4 | 879.0 590.4 | 944.6 498.5 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 1865.5 | 0.0 1912.7 | 0.0 1960.0 | 0.0 1983.6 | 0.0 2030.8 | 0.0 2054.4 | 0.0 2101.7 | 873.7 2125.3 | 1582.1 2172.5 | 1676.6 684.8 | 1747.4 614.0 | 1794.7 543.1 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 5470.5 | 0.0 5602.3 | 0.0 5734.1 | 0.0 5865.9 | 0.0 5931.9 | 0.0 5997.8 | 0.0 6063.7 | 3822.8 6129.6 | 4350.0 3097.7 | 4745.5 2504.6 | 5075.0 2043.2 | 5272.8 1713.6 |
|  | 全热(W) | 0.0 10235.3 | 0.0 10367.1 | 0.0 10498.9 | 0.0 10630.7 | 0.0 10696.7 | 0.0 10762.6 | 0.0 10828.5 | 8587.6 10894.4 | 9114.8 3097.7 | 9510.3 2504.6 | 9839.8 2043.2 | 10037.6 1713.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 7.137 | 0.000 7.137 | 0.000 7.137 | 0.000 7.137 | 0.000 7.137 | 0.000 7.137 | 0.000 7.137 | 7.137 7.137 | 7.137 0.000 | 7.137 0.000 | 7.137 0.000 | 7.137 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2680.8 | 0.0 2680.8 | 0.0 2680.8 | 0.0 2680.8 | 0.0 2680.8 | 0.0 2680.8 | 0.0 2680.8 | 2680.8 2680.8 | 2680.8 0.0 | 2680.8 0.0 | 2680.8 0.0 | 2680.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 11642.7 | 0.0 11642.7 | 0.0 11642.7 | 0.0 11642.7 | 0.0 11642.7 | 0.0 11642.7 | 0.0 11642.7 | 11642.7 11642.7 | 11642.7 0.0 | 11642.7 0.0 | 11642.7 0.0 | 11642.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 12.512 | 0.000 12.512 | 0.000 12.512 | 0.000 12.512 | 0.000 12.512 | 0.000 12.512 | 0.000 12.512 | 12.512 12.512 | 12.512 0.000 | 12.512 0.000 | 12.512 0.000 | 12.512 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1161 29383 | 922 29738 | 784 30018 | 630 30043 | 497 29785 | 396 29702 | 1964 29164 | 25417 28309 | 27916 8227 | 29357 5674 | 30002 4784 | 29005 4078 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1161 15657 | 922 16011 | 784 16292 | 630 16317 | 497 16058 | 396 15976 | 1964 15437 | 11690 14582 | 14189 8227 | 15630 5674 | 16275 4784 | 15279 4078 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 19.649 19.649 | 19.649 19.649 | 19.649 19.649 | 19.649 19.649 | 19.649 19.649 | 19.649 19.649 | 19.649 19.649 | 19.649 19.649 | 19.649 19.649 | 19.649 19.649 | 19.649 19.649 | 19.649 19.649 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1161 17741 | 922 18095 | 784 18376 | 630 18401 | 497 18142 | 396 18060 | 1964 17521 | 13774 16666 | 16273 8227 | 17714 5674 | 18359 4784 | 17363 4078 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1161 12976 | 922 13330 | 784 13611 | 630 13636 | 497 13377 | 396 13295 | 1964 12756 | 9009 11901 | 11508 8227 | 12949 5674 | 13594 4784 | 12598 4078 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.137 7.137 | 7.137 7.137 | 7.137 7.137 | 7.137 7.137 | 7.137 7.137 | 7.137 7.137 | 7.137 7.137 | 7.137 7.137 | 7.137 7.137 | 7.137 7.137 | 7.137 7.137 | 7.137 7.137 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1016 | 电梯间 | 1 | 1 | 3.70 | 8.71 | 26 | 60 | 349.0 | 19 | 597.7 | 19 | 0.352 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=10.67 K=0.44 D=3.91 | 31.9 18.1 | 31.5 17.7 | 31.6 17.3 | 28.6 20.9 | 24.3 24.2 | 23.0 25.3 | 22.0 26.7 | 21.2 28.5 | 20.5 30.0 | 20.0 31.3 | 19.1 32.1 | 18.6 32.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 99.3 | 0.0 103.2 | 0.0 107.1 | 0.0 109.8 | 0.0 112.4 | 0.0 115.0 | 0.0 116.3 | 52.3 118.9 | 67.9 87.5 | 79.7 70.6 | 87.5 58.8 | 94.1 49.7 |
| 照明 | 显热(W) | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 56.8 | 0.0 58.1 | 0.0 59.5 | 0.0 60.9 | 0.0 61.5 | 0.0 62.2 | 0.0 62.9 | 39.7 63.6 | 45.1 32.1 | 49.2 26.0 | 52.7 21.2 | 54.7 17.8 |
|  | 全热(W) | 0.0 106.2 | 0.0 107.6 | 0.0 108.9 | 0.0 110.3 | 0.0 111.0 | 0.0 111.7 | 0.0 112.3 | 89.1 113.0 | 94.6 32.1 | 98.7 26.0 | 102.1 21.2 | 104.1 17.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.000 | 0.074 0.000 | 0.074 0.000 | 0.074 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 0.0 | 59.6 0.0 | 59.6 0.0 | 59.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 258.8 | 0.0 258.8 | 0.0 258.8 | 0.0 258.8 | 0.0 258.8 | 0.0 258.8 | 0.0 258.8 | 258.8 258.8 | 258.8 0.0 | 258.8 0.0 | 258.8 0.0 | 258.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.278 0.278 | 0.278 0.000 | 0.278 0.000 | 0.278 0.000 | 0.278 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 110 561 | 110 566 | 110 571 | 107 578 | 103 585 | 101 589 | 100 593 | 500 598 | 520 228 | 536 206 | 546 190 | 554 178 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 110 312 | 110 317 | 110 322 | 107 329 | 103 336 | 101 340 | 100 344 | 251 349 | 272 228 | 287 206 | 297 190 | 305 178 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 110 302 | 110 307 | 110 312 | 107 319 | 103 326 | 101 330 | 100 334 | 241 339 | 261 228 | 277 206 | 287 190 | 295 178 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 110 253 | 110 257 | 110 262 | 107 270 | 103 276 | 101 281 | 100 284 | 192 289 | 212 228 | 227 206 | 238 190 | 246 178 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1017 | 楼梯间 | 1 | 1 | 3.70 | 13.86 | 26 | 60 | 645.4 | 15 | 1041.2 | 15 | 0.561 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.33 K=0.44 D=3.91 | 19.0 10.8 | 18.7 10.5 | 18.8 10.3 | 17.0 12.4 | 14.4 14.4 | 13.7 15.0 | 13.1 15.8 | 12.6 16.9 | 12.2 17.8 | 11.9 18.6 | 11.3 19.0 | 11.1 19.2 |
| 北外窗 | F=3.36 K=1.90 SC=0.28 | 30.5 135.9 | 23.1 143.4 | 18.9 146.6 | 14.5 141.8 | 10.8 129.8 | 7.8 126.6 | 35.3 106.1 | 58.6 71.1 | 71.7 59.2 | 92.5 49.7 | 110.8 42.1 | 124.8 35.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 158.0 | 0.0 164.3 | 0.0 170.5 | 0.0 174.7 | 0.0 178.8 | 0.0 183.0 | 0.0 185.1 | 83.2 189.2 | 108.1 139.3 | 126.9 112.3 | 139.3 93.6 | 149.7 79.0 |
| 照明 | 显热(W) | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 90.3 | 0.0 92.5 | 0.0 94.7 | 0.0 96.9 | 0.0 97.9 | 0.0 99.0 | 0.0 100.1 | 63.1 101.2 | 71.8 51.2 | 78.4 41.4 | 83.8 33.7 | 87.1 28.3 |
|  | 全热(W) | 0.0 169.0 | 0.0 171.2 | 0.0 173.4 | 0.0 175.5 | 0.0 176.6 | 0.0 177.7 | 0.0 178.8 | 141.8 179.9 | 150.5 51.2 | 157.0 41.4 | 162.5 33.7 | 165.7 28.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.000 | 0.118 0.000 | 0.118 0.000 | 0.118 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 94.9 | 0.0 94.9 | 0.0 94.9 | 0.0 94.9 | 0.0 94.9 | 0.0 94.9 | 0.0 94.9 | 94.9 94.9 | 94.9 0.0 | 94.9 0.0 | 94.9 0.0 | 94.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 412.0 | 0.0 412.0 | 0.0 412.0 | 0.0 412.0 | 0.0 412.0 | 0.0 412.0 | 0.0 412.0 | 412.0 412.0 | 412.0 0.0 | 412.0 0.0 | 412.0 0.0 | 412.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.443 | 0.000 0.443 | 0.000 0.443 | 0.000 0.443 | 0.000 0.443 | 0.000 0.443 | 0.000 0.443 | 0.443 0.443 | 0.443 0.000 | 0.443 0.000 | 0.443 0.000 | 0.443 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 174 1010 | 167 1026 | 162 1037 | 156 1041 | 150 1036 | 146 1039 | 173 1023 | 833 994 | 879 392 | 925 347 | 961 313 | 988 287 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 174 615 | 167 630 | 162 642 | 156 645 | 150 641 | 146 643 | 173 627 | 437 598 | 483 392 | 529 347 | 565 313 | 592 287 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 174 599 | 167 614 | 162 626 | 156 629 | 150 624 | 146 627 | 173 611 | 421 582 | 467 392 | 513 347 | 549 313 | 576 287 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 174 520 | 167 535 | 162 547 | 156 551 | 150 546 | 146 548 | 173 532 | 342 503 | 389 392 | 434 347 | 470 313 | 497 287 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1018 | 更衣室 | 1 | 1 | 3.70 | 57.60 | 28 | 60 | 906.4 | 17 | 906.4 | 17 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=25.18 K=0.44 D=3.91 | 78.8 42.3 | 74.3 41.2 | 70.5 40.3 | 64.0 58.6 | 58.0 82.0 | 54.8 94.8 | 52.3 101.8 | 50.2 99.7 | 48.3 91.3 | 47.0 79.6 | 44.8 80.5 | 43.6 80.6 |
| 北外墙 | F=24.74 K=0.44 D=3.91 | 52.5 20.5 | 51.6 19.5 | 51.8 18.6 | 44.8 26.8 | 34.7 34.5 | 31.8 37.1 | 29.5 40.3 | 27.6 44.7 | 26.0 48.1 | 24.8 51.1 | 22.8 52.8 | 21.7 53.6 |
| 东外窗 | F=1.46 K=1.90 SC=0.28 | 9.9 81.3 | 6.4 64.6 | 4.4 65.2 | 2.3 62.4 | 0.5 56.2 | -0.9 53.0 | 33.8 43.1 | 75.8 29.0 | 100.7 23.5 | 115.1 19.0 | 110.4 15.4 | 93.0 12.2 |
| 北外窗 | F=4.86 K=1.90 SC=0.28 | 25.7 178.1 | 15.0 188.9 | 8.9 193.5 | 2.5 186.7 | -2.8 169.3 | -7.1 164.6 | 32.6 135.0 | 66.4 84.4 | 85.3 67.1 | 115.4 53.4 | 141.8 42.4 | 162.0 32.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 224.6 | 0.0 233.3 | 0.0 241.9 | 0.0 247.7 | 0.0 250.6 | 0.0 256.3 | 0.0 259.2 | 129.6 265.0 | 164.2 267.8 | 187.2 270.7 | 201.6 270.7 | 216.0 198.7 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 273.0 | 0.0 279.9 | 0.0 286.8 | 0.0 290.3 | 0.0 297.2 | 0.0 300.7 | 0.0 307.6 | 127.9 311.0 | 231.6 318.0 | 245.4 321.4 | 255.7 100.2 | 262.7 89.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 167 820 | 147 827 | 136 846 | 114 873 | 91 890 | 79 906 | 148 887 | 477 834 | 656 816 | 735 795 | 777 562 | 799 468 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 167 820 | 147 827 | 136 846 | 114 873 | 91 890 | 79 906 | 148 887 | 477 834 | 656 816 | 735 795 | 777 562 | 799 468 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 167 820 | 147 827 | 136 846 | 114 873 | 91 890 | 79 906 | 148 887 | 477 834 | 656 816 | 735 795 | 777 562 | 799 468 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 167 820 | 147 827 | 136 846 | 114 873 | 91 890 | 79 906 | 148 887 | 477 834 | 656 816 | 735 795 | 777 562 | 799 468 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1019 | 库房 | 1 | 1 | 3.70 | 97.47 | 26 | 60 | 3126.9 | 18 | 5517.7 | 18 | 3.454 | 8 |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=40.21 K=0.44 D=3.91 | 160.8 102.6 | 153.7 100.8 | 147.6 99.4 | 137.3 128.6 | 127.7 166.0 | 122.6 186.4 | 118.5 197.6 | 115.2 194.2 | 112.2 180.9 | 110.1 162.1 | 106.6 163.6 | 104.7 163.7 |
| 东外窗 | F=4.86 K=1.90 SC=0.28 | 51.2 288.5 | 39.8 232.8 | 33.1 234.9 | 26.1 225.7 | 20.3 205.2 | 15.5 194.3 | 130.6 161.5 | 270.0 114.8 | 352.8 96.4 | 400.6 81.5 | 384.9 69.6 | 327.2 59.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 912.3 | 0.0 963.0 | 0.0 1001.0 | 0.0 1039.0 | 0.0 1064.4 | 0.0 1089.7 | 0.0 1115.1 | 0.0 1127.7 | 506.8 1153.1 | 658.9 1165.8 | 772.9 849.0 | 849.0 684.2 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 693.0 | 0.0 710.6 | 0.0 728.1 | 0.0 736.9 | 0.0 754.4 | 0.0 763.2 | 0.0 780.7 | 324.6 789.5 | 587.8 807.1 | 622.8 815.8 | 649.2 833.4 | 666.7 254.4 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 453.8 | 0.0 470.8 | 0.0 482.2 | 0.0 493.5 | 0.0 504.9 | 0.0 510.6 | 0.0 516.2 | 0.0 521.9 | 329.0 527.6 | 374.4 533.2 | 408.4 266.6 | 436.8 215.6 |
|  | 全热(W) | 0.0 1655.6 | 0.0 1672.7 | 0.0 1684.0 | 0.0 1695.4 | 0.0 1706.7 | 0.0 1712.4 | 0.0 1718.0 | 0.0 1723.7 | 1530.8 1729.4 | 1576.2 1735.1 | 1610.3 266.6 | 1638.6 215.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 1.793 | 0.000 1.793 | 0.000 1.793 | 0.000 1.793 | 0.000 1.793 | 0.000 1.793 | 0.000 1.793 | 0.000 1.793 | 1.793 1.793 | 1.793 1.793 | 1.793 0.000 | 1.793 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 355.7 | 0.0 355.7 | 0.0 355.7 | 0.0 355.7 | 0.0 355.7 | 0.0 355.7 | 0.0 355.7 | 0.0 355.7 | 355.7 355.7 | 355.7 355.7 | 355.7 0.0 | 355.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1544.7 | 0.0 1544.7 | 0.0 1544.7 | 0.0 1544.7 | 0.0 1544.7 | 0.0 1544.7 | 0.0 1544.7 | 0.0 1544.7 | 1544.7 1544.7 | 1544.7 1544.7 | 1544.7 0.0 | 1544.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 1.660 | 0.000 1.660 | 0.000 1.660 | 0.000 1.660 | 0.000 1.660 | 0.000 1.660 | 0.000 1.660 | 0.000 1.660 | 1.660 1.660 | 1.660 1.660 | 1.660 0.000 | 1.660 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 212 5197 | 194 5225 | 181 5292 | 163 5370 | 148 5441 | 138 5491 | 249 5518 | 710 5495 | 4635 5511 | 4913 5505 | 5069 2182 | 5131 1377 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 212 2806 | 194 2834 | 181 2901 | 163 2979 | 148 3051 | 138 3100 | 249 3127 | 710 3104 | 2244 3121 | 2523 3114 | 2678 2182 | 2740 1377 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.454 3.454 | 3.454 3.454 | 3.454 3.454 | 3.454 3.454 | 3.454 3.454 | 3.454 3.454 | 3.454 3.454 | 3.454 3.454 | 3.454 3.454 | 3.454 3.454 | 3.454 3.454 | 3.454 3.454 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 212 3652 | 194 3680 | 181 3747 | 163 3826 | 148 3897 | 138 3946 | 249 3973 | 710 3950 | 3090 3967 | 3369 3960 | 3524 2182 | 3586 1377 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 212 2450 | 194 2478 | 181 2546 | 163 2624 | 148 2695 | 138 2744 | 249 2771 | 710 2748 | 1889 2765 | 2167 2758 | 2322 2182 | 2384 1377 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.793 1.793 | 1.793 1.793 | 1.793 1.793 | 1.793 1.793 | 1.793 1.793 | 1.793 1.793 | 1.793 1.793 | 1.793 1.793 | 1.793 1.793 | 1.793 1.793 | 1.793 1.793 | 1.793 1.793 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1020 | 楼梯间 | 1 | 1 | 3.70 | 12.62 | 26 | 60 | 1043.9 | 9 | 1404.3 | 9 | 0.510 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=2.05 K=0.44 D=3.91 | 8.2 5.2 | 7.8 5.1 | 7.5 5.1 | 7.0 6.6 | 6.5 8.5 | 6.2 9.5 | 6.0 10.1 | 5.9 9.9 | 5.7 9.2 | 5.6 8.3 | 5.4 8.3 | 5.3 8.3 |
| 西外墙 | F=6.10 K=0.44 D=3.91 | 32.6 15.9 | 32.3 15.6 | 30.6 15.4 | 25.5 16.1 | 20.5 17.6 | 19.6 18.9 | 18.8 20.3 | 18.2 21.4 | 17.7 22.3 | 17.3 23.0 | 16.7 27.0 | 16.3 30.5 |
| 北外墙 | F=18.69 K=0.44 D=3.91 | 55.9 31.7 | 55.2 31.0 | 55.3 30.3 | 50.1 36.5 | 42.5 42.3 | 40.3 44.3 | 38.5 46.7 | 37.1 50.0 | 35.9 52.6 | 35.0 54.8 | 33.5 56.2 | 32.6 56.8 |
| 东玻璃幕墙 | F=7.20 K=1.90 SC=0.28 | 75.9 427.3 | 59.0 344.9 | 49.0 347.9 | 38.7 334.4 | 30.1 304.0 | 23.0 287.8 | 193.5 239.3 | 400.0 170.1 | 522.7 142.7 | 593.5 120.8 | 570.2 103.1 | 484.7 87.5 |
| 西外门 | F=3.15 K=0.84 | -0.1 12.9 | -1.9 14.5 | -2.5 15.3 | -3.3 15.1 | -3.9 13.5 | -4.3 12.8 | -3.1 10.6 | -0.5 7.8 | 2.6 5.0 | 5.6 3.0 | 8.2 1.7 | 10.8 0.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 143.9 | 0.0 149.6 | 0.0 155.3 | 0.0 159.1 | 0.0 162.9 | 0.0 166.7 | 0.0 168.5 | 75.8 172.3 | 98.5 126.9 | 115.5 102.3 | 126.9 85.2 | 136.4 72.0 |
| 照明 | 显热(W) | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 82.3 | 0.0 84.2 | 0.0 86.2 | 0.0 88.2 | 0.0 89.2 | 0.0 90.2 | 0.0 91.2 | 57.5 92.2 | 65.4 46.6 | 71.4 37.7 | 76.3 30.7 | 79.3 25.8 |
|  | 全热(W) | 0.0 153.9 | 0.0 155.9 | 0.0 157.9 | 0.0 159.9 | 0.0 160.8 | 0.0 161.8 | 0.0 162.8 | 129.1 163.8 | 137.1 46.6 | 143.0 37.7 | 148.0 30.7 | 150.9 25.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 86.4 | 0.0 86.4 | 0.0 86.4 | 0.0 86.4 | 0.0 86.4 | 0.0 86.4 | 0.0 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 0.0 | 86.4 0.0 | 86.4 0.0 | 86.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 375.1 | 0.0 375.1 | 0.0 375.1 | 0.0 375.1 | 0.0 375.1 | 0.0 375.1 | 0.0 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 0.0 | 375.1 0.0 | 375.1 0.0 | 375.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.403 0.403 | 0.403 0.000 | 0.403 0.000 | 0.403 0.000 | 0.403 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 286 1280 | 266 1205 | 254 1216 | 232 1216 | 209 1198 | 198 1191 | 367 1147 | 1154 1084 | 1309 519 | 1404 463 | 1398 426 | 1326 395 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 286 919 | 266 845 | 254 856 | 232 856 | 209 838 | 198 830 | 367 787 | 794 724 | 948 519 | 1044 463 | 1037 426 | 965 395 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 286 905 | 266 830 | 254 841 | 232 841 | 209 823 | 198 815 | 367 772 | 779 709 | 934 519 | 1029 463 | 1022 426 | 951 395 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 286 833 | 266 759 | 254 769 | 232 770 | 209 752 | 198 744 | 367 700 | 708 637 | 862 519 | 958 463 | 951 426 | 879 395 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1021 | 卫生间 | 1 | 1 | 3.70 | 13.85 | 28 | 60 | 812.8 | 9 | 812.8 | 9 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.37 K=0.44 D=3.91 | 4.3 2.3 | 4.0 2.2 | 3.8 2.2 | 3.5 3.2 | 3.2 4.5 | 3.0 5.2 | 2.8 5.5 | 2.7 5.4 | 2.6 5.0 | 2.6 4.3 | 2.4 4.4 | 2.4 4.4 |
| 西外墙 | F=8.05 K=0.44 D=3.91 | 36.0 14.0 | 35.7 13.6 | 33.4 13.3 | 26.6 14.3 | 20.0 16.2 | 18.8 18.0 | 17.8 19.8 | 17.0 21.3 | 16.3 22.4 | 15.8 23.3 | 15.0 28.6 | 14.5 33.2 |
| 东玻璃幕墙 | F=4.93 K=1.90 SC=0.28 | 33.3 274.1 | 21.7 217.6 | 14.8 219.7 | 7.8 210.4 | 1.8 189.6 | -3.0 178.5 | 113.8 145.3 | 255.4 97.8 | 339.5 79.1 | 388.0 64.0 | 372.1 51.9 | 313.4 41.2 |
| 东外窗 | F=3.84 K=1.90 SC=0.28 | 25.9 213.5 | 16.9 169.5 | 11.6 171.1 | 6.1 163.9 | 1.4 147.6 | -2.3 139.0 | 88.7 113.1 | 198.9 76.2 | 264.4 61.6 | 302.2 49.9 | 289.8 40.4 | 244.1 32.1 |
| 西外门 | F=2.10 K=0.84 | -3.6 5.1 | -4.8 6.2 | -5.2 6.7 | -5.7 6.6 | -6.1 5.5 | -6.4 5.0 | -5.6 3.5 | -3.9 1.7 | -1.8 -0.2 | 0.2 -1.5 | 1.9 -2.4 | 3.7 -3.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 54.0 | 0.0 56.1 | 0.0 58.2 | 0.0 59.6 | 0.0 60.2 | 0.0 61.6 | 0.0 62.3 | 31.2 63.7 | 39.5 64.4 | 45.0 65.1 | 48.5 65.1 | 51.9 47.8 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 65.6 | 0.0 67.3 | 0.0 69.0 | 0.0 69.8 | 0.0 71.5 | 0.0 72.3 | 0.0 74.0 | 30.7 74.8 | 55.7 76.5 | 59.0 77.3 | 61.5 24.1 | 63.2 21.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 96 629 | 73 533 | 58 540 | 38 528 | 20 495 | 10 480 | 218 424 | 532 341 | 716 309 | 813 282 | 791 212 | 693 177 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 96 629 | 73 533 | 58 540 | 38 528 | 20 495 | 10 480 | 218 424 | 532 341 | 716 309 | 813 282 | 791 212 | 693 177 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 96 629 | 73 533 | 58 540 | 38 528 | 20 495 | 10 480 | 218 424 | 532 341 | 716 309 | 813 282 | 791 212 | 693 177 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 96 629 | 73 533 | 58 540 | 38 528 | 20 495 | 10 480 | 218 424 | 532 341 | 716 309 | 813 282 | 791 212 | 693 177 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 1022 | 卫生间 | 1 | 1 | 3.70 | 13.93 | 28 | 60 | 755.7 | 9 | 755.7 | 9 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=2.18 K=0.44 D=3.91 | 6.8 3.7 | 6.4 3.6 | 6.1 3.5 | 5.5 5.1 | 5.0 7.1 | 4.7 8.2 | 4.5 8.8 | 4.3 8.6 | 4.2 7.9 | 4.1 6.9 | 3.9 7.0 | 3.8 7.0 |
| 西外墙 | F=8.10 K=0.44 D=3.91 | 36.3 14.1 | 35.9 13.7 | 33.6 13.3 | 26.8 14.4 | 20.2 16.3 | 18.9 18.1 | 17.9 20.0 | 17.1 21.4 | 16.4 22.5 | 15.9 23.5 | 15.1 28.8 | 14.6 33.5 |
| 东玻璃幕墙 | F=8.02 K=1.90 SC=0.28 | 54.1 353.9 | 35.3 353.9 | 24.1 357.3 | 12.7 342.2 | 3.0 308.3 | -4.9 290.3 | 185.1 236.2 | 415.2 159.1 | 552.0 128.6 | 631.0 104.1 | 605.0 84.4 | 419.4 67.0 |
| 西外门 | F=2.10 K=0.84 | -3.6 5.1 | -4.8 6.2 | -5.2 6.7 | -5.7 6.6 | -6.1 5.5 | -6.4 5.0 | -5.6 3.5 | -3.9 1.7 | -1.8 -0.2 | 0.2 -1.5 | 1.9 -2.4 | 3.7 -3.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 54.3 | 0.0 56.4 | 0.0 58.5 | 0.0 59.9 | 0.0 60.6 | 0.0 62.0 | 0.0 62.7 | 31.3 64.1 | 39.7 64.8 | 45.3 65.4 | 48.7 65.4 | 52.2 48.0 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 66.0 | 0.0 67.7 | 0.0 69.3 | 0.0 70.2 | 0.0 71.9 | 0.0 72.7 | 0.0 74.4 | 30.9 75.2 | 56.0 76.9 | 59.3 77.7 | 61.8 24.2 | 63.5 21.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 94 497 | 73 501 | 59 509 | 39 498 | 22 470 | 12 456 | 202 406 | 495 330 | 667 300 | 756 276 | 736 207 | 557 174 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 94 497 | 73 501 | 59 509 | 39 498 | 22 470 | 12 456 | 202 406 | 495 330 | 667 300 | 756 276 | 736 207 | 557 174 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 94 497 | 73 501 | 59 509 | 39 498 | 22 470 | 12 456 | 202 406 | 495 330 | 667 300 | 756 276 | 736 207 | 557 174 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 94 497 | 73 501 | 59 509 | 39 498 | 22 470 | 12 456 | 202 406 | 495 330 | 667 300 | 756 276 | 736 207 | 557 174 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2001 | 锅炉房 | 2 | 1 | 2.30 | 222.35 | 26 | 60 | 330.5 | 0 | 330.5 | 0 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=42.69 K=0.44 D=3.91 | 228.2 111.5 | 226.3 109.3 | 214.4 107.5 | 178.2 113.0 | 143.4 123.1 | 137.0 132.4 | 131.7 142.4 | 127.4 149.9 | 123.6 155.9 | 120.8 160.9 | 116.6 188.9 | 114.1 213.5 |
| 北外墙 | F=24.31 K=0.44 D=3.91 | 72.8 41.3 | 71.8 40.3 | 72.0 39.5 | 65.2 47.5 | 55.3 55.1 | 52.4 57.6 | 50.2 60.8 | 48.3 65.0 | 46.7 68.5 | 45.5 71.3 | 43.5 73.1 | 42.5 73.9 |
| 北外窗 | F=3.24 K=1.90 SC=0.28 | 29.4 131.1 | 22.3 138.3 | 18.3 141.3 | 14.0 136.8 | 10.4 125.2 | 7.6 122.0 | 34.0 102.3 | 56.6 68.6 | 69.1 57.1 | 89.2 47.9 | 106.8 40.6 | 120.3 34.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 330 284 | 320 288 | 305 288 | 257 297 | 209 303 | 197 312 | 216 306 | 232 284 | 239 281 | 256 280 | 267 303 | 277 322 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 330 284 | 320 288 | 305 288 | 257 297 | 209 303 | 197 312 | 216 306 | 232 284 | 239 281 | 256 280 | 267 303 | 277 322 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 330 284 | 320 288 | 305 288 | 257 297 | 209 303 | 197 312 | 216 306 | 232 284 | 239 281 | 256 280 | 267 303 | 277 322 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 330 284 | 320 288 | 305 288 | 257 297 | 209 303 | 197 312 | 216 306 | 232 284 | 239 281 | 256 280 | 267 303 | 277 322 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2002 | 备餐间 | 2 | 1 | 2.30 | 230.91 | 27 | 60 | 22695.8 | 20 | 103362.6 | 20 | 112.633 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.49 K=0.32 D=4.45 | 15.2 9.4 | 15.4 9.2 | 15.2 9.1 | 14.5 9.0 | 13.4 8.9 | 12.4 8.8 | 11.2 9.3 | 10.5 10.4 | 10.2 11.6 | 9.9 13.0 | 9.7 14.0 | 9.6 14.8 |
| 西南外墙 | F=17.67 K=0.44 D=3.91 | 76.4 33.9 | 72.6 33.0 | 66.6 32.4 | 55.2 34.7 | 46.1 38.9 | 43.7 42.8 | 41.7 47.0 | 40.0 50.1 | 38.6 52.6 | 37.5 59.9 | 35.9 68.3 | 34.9 74.5 |
| 南外墙 | F=53.00 K=0.44 D=3.91 | 149.5 73.4 | 137.1 71.2 | 129.6 69.4 | 116.6 76.7 | 104.4 89.6 | 98.1 101.4 | 93.0 118.1 | 88.9 137.6 | 85.3 152.5 | 82.8 162.2 | 78.4 165.0 | 76.0 161.1 |
| 西外墙 | F=7.91 K=0.44 D=3.91 | 38.8 17.2 | 38.5 16.8 | 36.3 16.5 | 29.6 17.5 | 23.1 19.4 | 21.9 21.1 | 21.0 22.9 | 20.2 24.3 | 19.5 25.4 | 18.9 26.4 | 18.2 31.6 | 17.7 36.1 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 22453.7 | 0.0 22453.7 | 0.0 22453.7 | 0.0 22453.7 | 0.0 22453.7 | 0.0 22453.7 | 0.0 22453.7 | 22453.7 22453.7 | 22453.7 22453.7 | 22453.7 0.0 | 22453.7 0.0 | 22453.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 103120.5 | 0.0 103120.5 | 0.0 103120.5 | 0.0 103120.5 | 0.0 103120.5 | 0.0 103120.5 | 0.0 103120.5 | 103120.5 103120.5 | 103120.5 103120.5 | 103120.5 0.0 | 103120.5 0.0 | 103120.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 112.633 | 0.000 112.633 | 0.000 112.633 | 0.000 112.633 | 0.000 112.633 | 0.000 112.633 | 0.000 112.633 | 112.633 112.633 | 112.633 112.633 | 112.633 0.000 | 112.633 0.000 | 112.633 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 280 103254 | 264 103251 | 248 103248 | 216 103258 | 187 103277 | 176 103295 | 167 103318 | 103280 103343 | 103274 103363 | 103270 261 | 103263 279 | 103259 287 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 280 22588 | 264 22584 | 248 22581 | 216 22592 | 187 22610 | 176 22628 | 167 22651 | 22613 22676 | 22607 22696 | 22603 261 | 22596 279 | 22592 287 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 112.633 112.633 | 112.633 112.633 | 112.633 112.633 | 112.633 112.633 | 112.633 112.633 | 112.633 112.633 | 112.633 112.633 | 112.633 112.633 | 112.633 112.633 | 112.633 112.633 | 112.633 112.633 | 112.633 112.633 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 280 134 | 264 130 | 248 127 | 216 138 | 187 157 | 176 174 | 167 197 | 160 222 | 154 242 | 149 261 | 142 279 | 138 287 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 280 134 | 264 130 | 248 127 | 216 138 | 187 157 | 176 174 | 167 197 | 160 222 | 154 242 | 149 261 | 142 279 | 138 287 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2003 | 走廊 | 2 | 1 | 2.30 | 482.98 | 25 | 65 | 5086.4 | 17 | 5086.4 | 17 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.09 K=0.32 D=4.45 | 0.5 0.3 | 0.5 0.3 | 0.5 0.3 | 0.5 0.3 | 0.4 0.3 | 0.4 0.3 | 0.4 0.3 | 0.3 0.3 | 0.3 0.4 | 0.3 0.4 | 0.3 0.4 | 0.3 0.5 |
| 南外墙 | F=14.70 K=0.44 D=3.91 | 54.3 33.1 | 50.8 32.5 | 48.7 32.0 | 45.1 34.1 | 41.7 37.6 | 40.0 40.9 | 38.6 45.6 | 37.5 51.0 | 36.5 55.1 | 35.7 57.8 | 34.5 58.6 | 33.9 57.5 |
| 西外墙 | F=11.19 K=0.44 D=3.91 | 64.7 34.1 | 64.2 33.5 | 61.1 33.0 | 51.6 34.5 | 42.5 37.1 | 40.8 39.6 | 39.4 42.2 | 38.3 44.2 | 37.3 45.7 | 36.5 47.0 | 35.4 54.4 | 34.8 60.9 |
| 北外墙 | F=50.64 K=0.44 D=3.91 | 173.6 108.0 | 171.6 105.9 | 172.0 104.3 | 157.8 121.1 | 137.2 136.8 | 131.3 142.1 | 126.5 148.6 | 122.7 157.5 | 119.3 164.6 | 116.9 170.6 | 112.7 174.3 | 110.5 175.9 |
| 东外墙 | F=0.89 K=0.44 D=3.91 | 4.0 2.7 | 3.8 2.6 | 3.7 2.6 | 3.4 3.2 | 3.2 4.1 | 3.1 4.5 | 3.0 4.8 | 2.9 4.7 | 2.9 4.4 | 2.8 4.0 | 2.8 4.0 | 2.7 4.0 |
| 东北外墙 | F=1.78 K=0.44 D=3.91 | 7.3 4.8 | 7.0 4.7 | 6.7 4.6 | 6.2 5.9 | 5.8 7.2 | 5.6 7.9 | 5.4 8.1 | 5.3 7.8 | 5.2 7.3 | 5.1 7.2 | 4.9 7.3 | 4.9 7.4 |
| 西北外墙 | F=1.78 K=0.44 D=3.91 | 8.8 4.8 | 8.9 4.8 | 8.7 4.7 | 7.5 4.9 | 6.1 5.4 | 5.8 5.7 | 5.6 6.2 | 5.5 6.5 | 5.3 6.7 | 5.2 6.9 | 5.0 7.3 | 4.9 8.2 |
| 南玻璃幕墙 | F=33.91 K=1.90 SC=0.28 | 371.1 1504.0 | 296.6 1536.6 | 254.2 1564.0 | 209.8 1512.0 | 172.7 1378.2 | 142.7 1313.9 | 377.0 1096.2 | 612.8 779.6 | 769.8 659.4 | 993.0 563.8 | 1204.5 487.5 | 1372.4 420.2 |
| 南外窗 | F=6.59 K=1.90 SC=0.28 | 72.1 292.2 | 57.6 298.5 | 49.4 303.8 | 40.8 293.7 | 33.6 267.7 | 27.7 255.2 | 73.2 213.0 | 119.1 151.4 | 149.5 128.1 | 192.9 109.5 | 234.0 94.7 | 266.6 81.6 |
| 西玻璃幕墙 | F=24.41 K=1.90 SC=0.28 | 352.8 1052.4 | 290.7 1185.4 | 252.4 1353.8 | 213.5 1442.5 | 180.6 2140.3 | 153.3 2193.6 | 316.9 1412.8 | 482.1 706.3 | 590.9 605.3 | 744.2 523.5 | 874.1 456.7 | 973.6 397.7 |
| 西外窗 | F=4.39 K=1.90 SC=0.28 | 63.5 189.4 | 52.3 213.3 | 45.4 243.6 | 38.4 259.6 | 32.5 363.3 | 27.6 394.7 | 57.0 241.9 | 86.7 127.1 | 106.3 108.9 | 133.9 94.2 | 157.3 82.2 | 175.2 71.6 |
| 北玻璃幕墙 | F=13.50 K=1.90 SC=0.28 | 148.3 571.8 | 118.6 601.7 | 101.7 614.5 | 84.0 595.5 | 69.2 547.2 | 57.2 534.2 | 167.4 452.0 | 261.3 311.4 | 313.8 263.4 | 397.5 225.3 | 470.7 194.8 | 527.0 168.0 |
| 内墙2(2006) | F=15.88 K=1.93 | 91.7 91.7 | 91.7 91.7 | 91.7 91.7 | 91.7 91.7 | 91.7 91.7 | 91.7 91.7 | 91.7 91.7 | 91.7 91.7 | 91.7 91.7 | 91.7 91.7 | 91.7 91.7 | 91.7 91.7 |
| 内墙2(2008) | F=4.21 K=1.93 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 | 24.3 24.3 |
| 内门2(2008) | F=2.10 K=3.00 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 |
| 内门2(2006) | F=2.10 K=3.00 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1475 3951 | 1276 4174 | 1158 4415 | 1012 4461 | 879 5079 | 789 5086 | 1364 3825 | 1928 2502 | 2291 2203 | 2818 1964 | 3290 1776 | 3661 1607 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1475 3951 | 1276 4174 | 1158 4415 | 1012 4461 | 879 5079 | 789 5086 | 1364 3825 | 1928 2502 | 2291 2203 | 2818 1964 | 3290 1776 | 3661 1607 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1475 3951 | 1276 4174 | 1158 4415 | 1012 4461 | 879 5079 | 789 5086 | 1364 3825 | 1928 2502 | 2291 2203 | 2818 1964 | 3290 1776 | 3661 1607 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1475 3951 | 1276 4174 | 1158 4415 | 1012 4461 | 879 5079 | 789 5086 | 1364 3825 | 1928 2502 | 2291 2203 | 2818 1964 | 3290 1776 | 3661 1607 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2004 | 走廊 | 2 | 1 | 2.30 | 154.49 | 26 | 60 | 40.1 | 19 | 40.1 | 19 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=6.02 K=0.44 D=3.91 | 24.1 15.4 | 23.0 15.1 | 22.1 14.9 | 20.6 19.3 | 19.1 24.9 | 18.4 27.9 | 17.7 29.6 | 17.2 29.1 | 16.8 27.1 | 16.5 24.3 | 16.0 24.5 | 15.7 24.5 |
| 北外墙 | F=4.13 K=0.44 D=3.91 | 12.4 7.0 | 12.2 6.8 | 12.2 6.7 | 11.1 8.1 | 9.4 9.4 | 8.9 9.8 | 8.5 10.3 | 8.2 11.1 | 7.9 11.6 | 7.7 12.1 | 7.4 12.4 | 7.2 12.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 36 22 | 35 22 | 34 22 | 32 27 | 29 34 | 27 38 | 26 40 | 25 40 | 25 39 | 24 36 | 23 37 | 23 37 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 36 22 | 35 22 | 34 22 | 32 27 | 29 34 | 27 38 | 26 40 | 25 40 | 25 39 | 24 36 | 23 37 | 23 37 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 36 22 | 35 22 | 34 22 | 32 27 | 29 34 | 27 38 | 26 40 | 25 40 | 25 39 | 24 36 | 23 37 | 23 37 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 36 22 | 35 22 | 34 22 | 32 27 | 29 34 | 27 38 | 26 40 | 25 40 | 25 39 | 24 36 | 23 37 | 23 37 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2005 | 电梯间 | 2 | 1 | 2.30 | 4.92 | 26 | 60 | 181.0 | 19 | 321.5 | 19 | 0.199 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 56.1 | 0.0 58.3 | 0.0 60.5 | 0.0 62.0 | 0.0 63.5 | 0.0 64.9 | 0.0 65.7 | 29.5 67.2 | 38.4 49.4 | 45.0 39.9 | 49.4 33.2 | 53.1 28.0 |
| 照明 | 显热(W) | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 32.1 | 0.0 32.8 | 0.0 33.6 | 0.0 34.4 | 0.0 34.8 | 0.0 35.1 | 0.0 35.5 | 22.4 35.9 | 25.5 18.2 | 27.8 14.7 | 29.7 12.0 | 30.9 10.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 60.0 | 0.0 60.7 | 0.0 61.5 | 0.0 62.3 | 0.0 62.7 | 0.0 63.1 | 0.0 63.5 | 50.3 63.8 | 53.4 18.2 | 55.7 14.7 | 57.7 12.0 | 58.8 10.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.000 | 0.042 0.000 | 0.042 0.000 | 0.042 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 0.0 | 33.7 0.0 | 33.7 0.0 | 33.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 146.2 146.2 | 146.2 0.0 | 146.2 0.0 | 146.2 0.0 | 146.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.157 0.157 | 0.157 0.000 | 0.157 0.000 | 0.157 0.000 | 0.157 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 44 307 | 44 310 | 44 313 | 44 315 | 44 317 | 44 318 | 44 320 | 270 321 | 282 112 | 291 99 | 298 89 | 302 82 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 44 166 | 44 169 | 44 172 | 44 174 | 44 176 | 44 178 | 44 179 | 130 181 | 142 112 | 151 99 | 157 89 | 162 82 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 44 160 | 44 163 | 44 166 | 44 169 | 44 170 | 44 172 | 44 173 | 124 175 | 136 112 | 145 99 | 151 89 | 156 82 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 44 132 | 44 135 | 44 138 | 44 141 | 44 143 | 44 144 | 44 145 | 96 147 | 108 112 | 117 99 | 123 89 | 128 82 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2006 | 卫生间 | 2 | 1 | 2.30 | 13.95 | 28 | 60 | 201.4 | 14 | 201.4 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=1.83 K=0.44 D=3.91 | 4.4 1.7 | 3.9 1.7 | 3.7 1.6 | 3.2 1.9 | 2.8 2.3 | 2.6 2.7 | 2.4 3.3 | 2.3 4.0 | 2.1 4.5 | 2.1 4.8 | 1.9 4.9 | 1.8 4.8 |
| 南玻璃幕墙 | F=3.05 K=1.90 SC=0.28 | 16.0 117.8 | 9.3 120.8 | 5.5 123.2 | 1.5 118.5 | -1.9 106.5 | -4.5 100.7 | 16.5 81.2 | 37.7 52.7 | 51.8 41.9 | 71.9 33.3 | 90.9 26.4 | 106.0 20.4 |
| 南外窗 | F=1.46 K=1.90 SC=0.28 | 7.7 56.6 | 4.5 58.0 | 2.6 59.2 | 0.7 56.9 | -0.9 51.2 | -2.2 48.4 | 7.9 39.0 | 18.1 25.3 | 24.9 20.1 | 34.5 16.0 | 43.7 12.7 | 50.9 9.8 |
| 内墙2(2003) | F=15.88 K=1.93 | -91.7 -91.7 | -91.7 -91.7 | -91.7 -91.7 | -91.7 -91.7 | -91.7 -91.7 | -91.7 -91.7 | -91.7 -91.7 | -91.7 -91.7 | -91.7 -91.7 | -91.7 -91.7 | -91.7 -91.7 | -91.7 -91.7 |
| 内门2(2003) | F=2.10 K=3.00 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 54.4 | 0.0 56.5 | 0.0 58.6 | 0.0 60.0 | 0.0 60.7 | 0.0 62.1 | 0.0 62.8 | 31.4 64.2 | 39.8 64.9 | 45.3 65.6 | 48.8 65.6 | 52.3 48.1 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 66.1 | 0.0 67.8 | 0.0 69.5 | 0.0 70.3 | 0.0 72.0 | 0.0 72.8 | 0.0 74.5 | 31.0 75.3 | 56.1 77.0 | 59.4 77.8 | 61.9 24.3 | 63.6 21.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -83 186 | -93 194 | -99 201 | -105 197 | -111 182 | -115 176 | -84 150 | 10 111 | 64 98 | 103 87 | 137 23 | 164 -6 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -83 186 | -93 194 | -99 201 | -105 197 | -111 182 | -115 176 | -84 150 | 10 111 | 64 98 | 103 87 | 137 23 | 164 -6 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -83 186 | -93 194 | -99 201 | -105 197 | -111 182 | -115 176 | -84 150 | 10 111 | 64 98 | 103 87 | 137 23 | 164 -6 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -83 186 | -93 194 | -99 201 | -105 197 | -111 182 | -115 176 | -84 150 | 10 111 | 64 98 | 103 87 | 137 23 | 164 -6 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2007 | 食堂 | 2 | 1 | 2.30 | 223.63 | 26 | 60 | 185.3 | 15 | 185.3 | 15 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 25.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=24.82 K=0.44 D=3.91 | 74.3 42.1 | 73.3 41.1 | 73.5 40.3 | 66.6 48.5 | 56.5 56.2 | 53.5 58.8 | 51.2 62.0 | 49.3 66.4 | 47.7 69.9 | 46.5 72.8 | 44.5 74.6 | 43.3 75.4 |
| 北外窗 | F=3.24 K=1.90 SC=0.28 | 29.4 131.1 | 22.3 138.3 | 18.3 141.3 | 14.0 136.8 | 10.4 125.2 | 7.6 122.0 | 34.0 102.3 | 56.6 68.6 | 69.1 57.1 | 89.2 47.9 | 106.8 40.6 | 120.3 34.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 104 173 | 96 179 | 92 182 | 81 185 | 67 181 | 61 181 | 85 164 | 106 135 | 117 127 | 136 121 | 151 115 | 164 110 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 104 173 | 96 179 | 92 182 | 81 185 | 67 181 | 61 181 | 85 164 | 106 135 | 117 127 | 136 121 | 151 115 | 164 110 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 104 173 | 96 179 | 92 182 | 81 185 | 67 181 | 61 181 | 85 164 | 106 135 | 117 127 | 136 121 | 151 115 | 164 110 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 104 173 | 96 179 | 92 182 | 81 185 | 67 181 | 61 181 | 85 164 | 106 135 | 117 127 | 136 121 | 151 115 | 164 110 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2008 | 卫生间 | 2 | 1 | 2.30 | 13.87 | 28 | 60 | 284.9 | 14 | 284.9 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=1.37 K=0.44 D=3.91 | 3.3 1.3 | 2.9 1.2 | 2.8 1.2 | 2.4 1.4 | 2.1 1.7 | 1.9 2.0 | 1.8 2.5 | 1.7 3.0 | 1.6 3.3 | 1.5 3.6 | 1.4 3.7 | 1.4 3.6 |
| 南玻璃幕墙 | F=3.47 K=1.90 SC=0.28 | 18.2 134.2 | 10.6 137.6 | 6.2 140.4 | 1.7 135.1 | -2.1 121.4 | -5.2 114.8 | 18.8 92.5 | 43.0 60.0 | 59.0 47.7 | 81.9 38.0 | 103.6 30.1 | 120.8 23.2 |
| 南外窗 | F=1.46 K=1.90 SC=0.28 | 7.7 56.6 | 4.5 58.0 | 2.6 59.2 | 0.7 56.9 | -0.9 51.2 | -2.2 48.4 | 7.9 39.0 | 18.1 25.3 | 24.9 20.1 | 34.5 16.0 | 43.7 12.7 | 50.9 9.8 |
| 内墙2(2003) | F=4.21 K=1.93 | -24.3 -24.3 | -24.3 -24.3 | -24.3 -24.3 | -24.3 -24.3 | -24.3 -24.3 | -24.3 -24.3 | -24.3 -24.3 | -24.3 -24.3 | -24.3 -24.3 | -24.3 -24.3 | -24.3 -24.3 | -24.3 -24.3 |
| 内门2(2003) | F=2.10 K=3.00 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 54.1 | 0.0 56.2 | 0.0 58.3 | 0.0 59.6 | 0.0 60.3 | 0.0 61.7 | 0.0 62.4 | 31.2 63.8 | 39.5 64.5 | 45.1 65.2 | 48.6 65.2 | 52.0 47.9 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 65.8 | 0.0 67.4 | 0.0 69.1 | 0.0 69.9 | 0.0 71.6 | 0.0 72.4 | 0.0 74.1 | 30.8 74.9 | 55.8 76.6 | 59.1 77.4 | 61.6 24.1 | 63.3 21.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -14 269 | -25 277 | -32 285 | -38 280 | -44 263 | -49 256 | -15 227 | 82 184 | 138 169 | 179 157 | 216 93 | 245 63 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -14 269 | -25 277 | -32 285 | -38 280 | -44 263 | -49 256 | -15 227 | 82 184 | 138 169 | 179 157 | 216 93 | 245 63 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -14 269 | -25 277 | -32 285 | -38 280 | -44 263 | -49 256 | -15 227 | 82 184 | 138 169 | 179 157 | 216 93 | 245 63 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -14 269 | -25 277 | -32 285 | -38 280 | -44 263 | -49 256 | -15 227 | 82 184 | 138 169 | 179 157 | 216 93 | 245 63 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2009 | 楼梯间 | 2 | 1 | 2.30 | 12.65 | 26 | 60 | 624.3 | 14 | 985.3 | 14 | 0.511 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=1.70 K=0.44 D=3.91 | 5.5 3.1 | 5.1 3.0 | 4.9 3.0 | 4.5 3.2 | 4.1 3.6 | 3.9 4.0 | 3.7 4.5 | 3.6 5.2 | 3.5 5.6 | 3.4 5.9 | 3.3 6.0 | 3.2 5.9 |
| 南玻璃幕墙 | F=1.85 K=1.90 SC=0.28 | 16.8 78.7 | 12.7 80.5 | 10.4 82.0 | 7.9 79.1 | 5.9 71.8 | 4.3 68.3 | 17.1 56.4 | 30.0 39.1 | 38.6 32.5 | 50.8 27.3 | 62.3 23.1 | 71.5 19.4 |
| 南外窗 | F=2.20 K=1.90 SC=0.28 | 19.9 93.2 | 15.0 95.3 | 12.3 97.1 | 9.4 93.7 | 7.0 85.1 | 5.1 80.9 | 20.2 66.8 | 35.5 46.3 | 45.7 38.5 | 60.1 32.3 | 73.8 27.4 | 84.7 23.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 144.2 | 0.0 149.8 | 0.0 155.5 | 0.0 159.3 | 0.0 163.1 | 0.0 166.9 | 0.0 168.8 | 75.9 172.6 | 98.6 127.1 | 115.7 102.4 | 127.1 85.4 | 136.6 72.1 |
| 照明 | 显热(W) | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 82.4 | 0.0 84.4 | 0.0 86.4 | 0.0 88.3 | 0.0 89.3 | 0.0 90.3 | 0.0 91.3 | 57.6 92.3 | 65.5 46.7 | 71.5 37.7 | 76.4 30.8 | 79.4 25.8 |
|  | 全热(W) | 0.0 154.1 | 0.0 156.1 | 0.0 158.1 | 0.0 160.1 | 0.0 161.1 | 0.0 162.1 | 0.0 163.1 | 129.3 164.1 | 137.3 46.7 | 143.2 37.7 | 148.2 30.8 | 151.2 25.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 86.5 86.5 | 86.5 0.0 | 86.5 0.0 | 86.5 0.0 | 86.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 375.7 375.7 | 375.7 0.0 | 375.7 0.0 | 375.7 0.0 | 375.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.404 0.404 | 0.404 0.000 | 0.404 0.000 | 0.404 0.000 | 0.404 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 156 963 | 147 974 | 141 985 | 136 985 | 131 974 | 127 972 | 155 949 | 764 917 | 813 364 | 863 320 | 904 286 | 937 260 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 156 602 | 147 613 | 141 624 | 136 624 | 131 613 | 127 611 | 155 588 | 403 556 | 452 364 | 502 320 | 543 286 | 576 260 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 156 587 | 147 599 | 141 610 | 136 609 | 131 599 | 127 596 | 155 573 | 388 541 | 437 364 | 487 320 | 528 286 | 561 260 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 156 515 | 147 527 | 141 538 | 136 538 | 131 527 | 127 524 | 155 502 | 316 469 | 366 364 | 415 320 | 457 286 | 489 260 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2010 | 库房 | 2 | 1 | 2.30 | 50.40 | 26 | 60 | 162.2 | 14 | 162.2 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=12.86 K=0.44 D=3.91 | 38.5 21.8 | 38.0 21.3 | 38.1 20.9 | 34.5 25.1 | 29.3 29.1 | 27.7 30.5 | 26.5 32.1 | 25.6 34.4 | 24.7 36.2 | 24.1 37.7 | 23.0 38.7 | 22.5 39.1 |
| 北外窗 | F=3.24 K=1.90 SC=0.28 | 29.4 131.1 | 22.3 138.3 | 18.3 141.3 | 14.0 136.8 | 10.4 125.2 | 7.6 122.0 | 34.0 102.3 | 56.6 68.6 | 69.1 57.1 | 89.2 47.9 | 106.8 40.6 | 120.3 34.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 68 153 | 60 160 | 56 162 | 48 162 | 40 154 | 35 153 | 61 134 | 82 103 | 94 93 | 113 86 | 130 79 | 143 73 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 68 153 | 60 160 | 56 162 | 48 162 | 40 154 | 35 153 | 61 134 | 82 103 | 94 93 | 113 86 | 130 79 | 143 73 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 68 153 | 60 160 | 56 162 | 48 162 | 40 154 | 35 153 | 61 134 | 82 103 | 94 93 | 113 86 | 130 79 | 143 73 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 68 153 | 60 160 | 56 162 | 48 162 | 40 154 | 35 153 | 61 134 | 82 103 | 94 93 | 113 86 | 130 79 | 143 73 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2011 | 库房 | 2 | 1 | 2.30 | 75.71 | 26 | 60 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2012 | 备餐间 | 2 | 1 | 2.30 | 129.79 | 27 | 60 | 14382.3 | 9 | 59724.1 | 9 | 63.310 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=37.73 K=0.44 D=3.91 | 106.4 52.2 | 97.6 50.7 | 92.3 49.4 | 83.0 54.6 | 74.3 63.8 | 69.8 72.2 | 66.2 84.1 | 63.3 97.9 | 60.7 108.5 | 58.9 115.4 | 55.8 117.4 | 54.1 114.7 |
| 西外墙 | F=6.24 K=0.44 D=3.91 | 30.7 13.6 | 30.4 13.3 | 28.6 13.0 | 23.3 13.8 | 18.3 15.3 | 17.3 16.6 | 16.5 18.1 | 15.9 19.2 | 15.4 20.1 | 14.9 20.8 | 14.3 24.9 | 14.0 28.5 |
| 西南外墙 | F=18.73 K=0.44 D=3.91 | 81.0 35.9 | 76.9 35.0 | 70.6 34.3 | 58.5 36.8 | 48.9 41.3 | 46.3 45.4 | 44.2 49.8 | 42.4 53.1 | 40.9 55.8 | 39.8 63.5 | 38.0 72.4 | 37.0 79.0 |
| 东外墙 | F=7.35 K=0.44 D=3.91 | 26.2 15.5 | 24.9 15.2 | 23.8 15.0 | 21.9 20.3 | 20.1 27.1 | 19.2 30.9 | 18.5 32.9 | 17.9 32.3 | 17.3 29.9 | 16.9 26.4 | 16.3 26.7 | 15.9 26.7 |
| 东玻璃幕墙 | F=16.96 K=1.90 SC=0.28 | 146.5 974.2 | 106.7 780.0 | 83.2 787.2 | 59.0 755.3 | 38.6 683.6 | 21.9 645.6 | 423.4 531.4 | 909.7 368.3 | 1198.7 303.9 | 1365.5 252.3 | 1310.7 210.6 | 1109.2 173.9 |
| 东外窗 | F=3.29 K=1.90 SC=0.28 | 28.5 189.2 | 20.7 151.5 | 16.2 152.9 | 11.5 146.7 | 7.5 132.8 | 4.3 125.4 | 82.2 103.2 | 176.7 71.6 | 232.9 59.0 | 265.3 49.0 | 254.6 40.9 | 215.5 33.8 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 12621.0 | 0.0 12621.0 | 0.0 12621.0 | 0.0 12621.0 | 0.0 12621.0 | 0.0 12621.0 | 0.0 12621.0 | 12621.0 12621.0 | 12621.0 12621.0 | 12621.0 0.0 | 12621.0 0.0 | 12621.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 57962.7 | 0.0 57962.7 | 0.0 57962.7 | 0.0 57962.7 | 0.0 57962.7 | 0.0 57962.7 | 0.0 57962.7 | 57962.7 57962.7 | 57962.7 57962.7 | 57962.7 0.0 | 57962.7 0.0 | 57962.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 63.310 | 0.000 63.310 | 0.000 63.310 | 0.000 63.310 | 0.000 63.310 | 0.000 63.310 | 0.000 63.310 | 63.310 63.310 | 63.310 63.310 | 63.310 0.000 | 63.310 0.000 | 63.310 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 419 59243 | 357 59008 | 315 59014 | 257 58990 | 208 58927 | 179 58899 | 651 58782 | 59189 58605 | 59529 58540 | 59724 527 | 59652 493 | 59408 457 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 419 13902 | 357 13667 | 315 13673 | 257 13649 | 208 13585 | 179 13557 | 651 13441 | 13847 13263 | 14187 13198 | 14382 527 | 14311 493 | 14067 457 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 63.310 63.310 | 63.310 63.310 | 63.310 63.310 | 63.310 63.310 | 63.310 63.310 | 63.310 63.310 | 63.310 63.310 | 63.310 63.310 | 63.310 63.310 | 63.310 63.310 | 63.310 63.310 | 63.310 63.310 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 419 1281 | 357 1046 | 315 1052 | 257 1028 | 208 964 | 179 936 | 651 820 | 1226 642 | 1566 577 | 1761 527 | 1690 493 | 1446 457 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 419 1281 | 357 1046 | 315 1052 | 257 1028 | 208 964 | 179 936 | 651 820 | 1226 642 | 1566 577 | 1761 527 | 1690 493 | 1446 457 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2013 | 库房 | 2 | 1 | 2.30 | 39.61 | 26 | 60 | 38.4 | 23 | 38.4 | 23 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=12.65 K=0.44 D=3.91 | 37.9 21.5 | 37.4 21.0 | 37.5 20.5 | 33.9 24.7 | 28.8 28.7 | 27.3 30.0 | 26.1 31.6 | 25.1 33.9 | 24.3 35.6 | 23.7 37.1 | 22.7 38.0 | 22.1 38.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 38 21 | 37 21 | 37 21 | 34 25 | 29 29 | 27 30 | 26 32 | 25 34 | 24 36 | 24 37 | 23 38 | 22 38 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 38 21 | 37 21 | 37 21 | 34 25 | 29 29 | 27 30 | 26 32 | 25 34 | 24 36 | 24 37 | 23 38 | 22 38 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 38 21 | 37 21 | 37 21 | 34 25 | 29 29 | 27 30 | 26 32 | 25 34 | 24 36 | 24 37 | 23 38 | 22 38 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 38 21 | 37 21 | 37 21 | 34 25 | 29 29 | 27 30 | 26 32 | 25 34 | 24 36 | 24 37 | 23 38 | 22 38 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2014 | 库房 | 2 | 1 | 2.30 | 97.55 | 26 | 60 | 152.5 | 1 | 152.5 | 1 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=32.23 K=0.32 D=4.45 | 151.3 97.5 | 152.5 95.8 | 150.7 94.7 | 144.7 93.6 | 134.5 92.7 | 125.0 91.9 | 114.0 96.3 | 107.1 106.6 | 104.4 117.6 | 102.2 130.1 | 100.3 140.0 | 98.7 146.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 151 97 | 153 96 | 151 95 | 145 94 | 135 93 | 125 92 | 114 96 | 107 107 | 104 118 | 102 130 | 100 140 | 99 147 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 151 97 | 153 96 | 151 95 | 145 94 | 135 93 | 125 92 | 114 96 | 107 107 | 104 118 | 102 130 | 100 140 | 99 147 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 151 97 | 153 96 | 151 95 | 145 94 | 135 93 | 125 92 | 114 96 | 107 107 | 104 118 | 102 130 | 100 140 | 99 147 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 151 97 | 153 96 | 151 95 | 145 94 | 135 93 | 125 92 | 114 96 | 107 107 | 104 118 | 102 130 | 100 140 | 99 147 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2015 | 会议厅 | 2 | 1 | 2.30 | 262.38 | 26 | 60 | 3266.5 | 10 | 3266.5 | 10 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=17.14 K=0.44 D=3.91 | 51.3 29.1 | 50.6 28.4 | 50.8 27.8 | 46.0 33.5 | 39.0 38.8 | 37.0 40.6 | 35.3 42.8 | 34.1 45.8 | 32.9 48.2 | 32.1 50.3 | 30.7 51.5 | 29.9 52.1 |
| 东外墙 | F=10.30 K=0.44 D=3.91 | 41.2 26.3 | 39.4 25.8 | 37.8 25.5 | 35.2 32.9 | 32.7 42.5 | 31.4 47.7 | 30.3 50.6 | 29.5 49.7 | 28.7 46.3 | 28.2 41.5 | 27.3 41.9 | 26.8 41.9 |
| 南外墙 | F=9.80 K=0.44 D=3.91 | 31.9 17.8 | 29.6 17.4 | 28.2 17.1 | 25.8 18.4 | 23.6 20.8 | 22.4 23.0 | 21.5 26.1 | 20.7 29.7 | 20.0 32.5 | 19.6 34.2 | 18.8 34.8 | 18.3 34.1 |
| 东玻璃幕墙 | F=24.41 K=1.90 SC=0.28 | 257.2 1129.2 | 200.0 1169.2 | 166.2 1179.5 | 131.2 1133.7 | 101.9 1030.4 | 77.9 975.7 | 655.8 811.3 | 1355.8 576.6 | 1771.9 483.9 | 2012.1 409.5 | 1933.1 349.6 | 1133.0 296.6 |
| 东外窗 | F=4.39 K=1.90 SC=0.28 | 46.3 203.2 | 36.0 210.4 | 29.9 212.2 | 23.6 204.0 | 18.3 185.4 | 14.0 175.6 | 118.0 146.0 | 244.0 103.8 | 318.8 87.1 | 362.1 73.7 | 347.8 62.9 | 203.9 53.4 |
| 南玻璃幕墙 | F=22.61 K=1.90 SC=0.28 | 204.4 959.7 | 154.8 981.5 | 126.5 999.7 | 96.9 965.0 | 72.2 875.8 | 52.2 833.0 | 208.4 687.8 | 365.6 476.8 | 470.2 396.6 | 617.2 332.9 | 761.1 282.0 | 872.0 237.2 |
| 南外窗 | F=4.39 K=1.90 SC=0.28 | 39.7 186.4 | 30.1 190.7 | 24.6 194.2 | 18.8 187.5 | 14.0 170.1 | 10.1 161.8 | 40.5 133.6 | 71.0 92.6 | 91.4 77.1 | 120.2 64.7 | 147.6 54.8 | 169.4 46.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 672 2552 | 540 2623 | 464 2656 | 378 2575 | 302 2364 | 245 2257 | 1110 1898 | 2121 1375 | 2734 1172 | 3191 1007 | 3266 877 | 2453 761 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 672 2552 | 540 2623 | 464 2656 | 378 2575 | 302 2364 | 245 2257 | 1110 1898 | 2121 1375 | 2734 1172 | 3191 1007 | 3266 877 | 2453 761 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 672 2552 | 540 2623 | 464 2656 | 378 2575 | 302 2364 | 245 2257 | 1110 1898 | 2121 1375 | 2734 1172 | 3191 1007 | 3266 877 | 2453 761 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 672 2552 | 540 2623 | 464 2656 | 378 2575 | 302 2364 | 245 2257 | 1110 1898 | 2121 1375 | 2734 1172 | 3191 1007 | 3266 877 | 2453 761 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2016 | 电梯间 | 2 | 1 | 2.30 | 8.71 | 26 | 60 | 20.2 | 23 | 20.2 | 23 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=6.63 K=0.44 D=3.91 | 19.9 11.3 | 19.6 11.0 | 19.6 10.8 | 17.8 13.0 | 15.1 15.0 | 14.3 15.7 | 13.7 16.6 | 13.2 17.7 | 12.7 18.7 | 12.4 19.5 | 11.9 19.9 | 11.6 20.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 20 11 | 20 11 | 20 11 | 18 13 | 15 15 | 14 16 | 14 17 | 13 18 | 13 19 | 12 19 | 12 20 | 12 20 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 20 11 | 20 11 | 20 11 | 18 13 | 15 15 | 14 16 | 14 17 | 13 18 | 13 19 | 12 19 | 12 20 | 12 20 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 20 11 | 20 11 | 20 11 | 18 13 | 15 15 | 14 16 | 14 17 | 13 18 | 13 19 | 12 19 | 12 20 | 12 20 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 20 11 | 20 11 | 20 11 | 18 13 | 15 15 | 14 16 | 14 17 | 13 18 | 13 19 | 12 19 | 12 20 | 12 20 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2017 | 楼梯间 | 2 | 1 | 2.30 | 13.86 | 26 | 60 | 71.3 | 14 | 71.3 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=4.56 K=0.44 D=3.91 | 13.7 7.7 | 13.5 7.6 | 13.5 7.4 | 12.2 8.9 | 10.4 10.3 | 9.8 10.8 | 9.4 11.4 | 9.1 12.2 | 8.8 12.8 | 8.5 13.4 | 8.2 13.7 | 8.0 13.9 |
| 北外窗 | F=1.46 K=1.90 SC=0.28 | 13.3 59.2 | 10.1 62.5 | 8.2 63.9 | 6.3 61.8 | 4.7 56.6 | 3.4 55.1 | 15.4 46.2 | 25.6 31.0 | 31.2 25.8 | 40.3 21.6 | 48.3 18.3 | 54.4 15.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 27 67 | 24 70 | 22 71 | 19 71 | 15 67 | 13 66 | 25 58 | 35 43 | 40 39 | 49 35 | 56 32 | 62 29 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 27 67 | 24 70 | 22 71 | 19 71 | 15 67 | 13 66 | 25 58 | 35 43 | 40 39 | 49 35 | 56 32 | 62 29 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 27 67 | 24 70 | 22 71 | 19 71 | 15 67 | 13 66 | 25 58 | 35 43 | 40 39 | 49 35 | 56 32 | 62 29 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 27 67 | 24 70 | 22 71 | 19 71 | 15 67 | 13 66 | 25 58 | 35 43 | 40 39 | 49 35 | 56 32 | 62 29 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2018 | 更衣室 | 2 | 1 | 2.30 | 57.60 | 28 | 60 | 245.7 | 10 | 245.7 | 10 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=15.10 K=0.44 D=3.91 | 47.2 25.4 | 44.6 24.7 | 42.3 24.2 | 38.4 35.1 | 34.8 49.2 | 32.9 56.8 | 31.3 61.0 | 30.1 59.8 | 29.0 54.8 | 28.2 47.7 | 26.9 48.3 | 26.2 48.3 |
| 北外墙 | F=15.16 K=0.44 D=3.91 | 32.2 12.5 | 31.6 11.9 | 31.7 11.4 | 27.5 16.5 | 21.3 21.2 | 19.5 22.7 | 18.1 24.7 | 16.9 27.4 | 15.9 29.5 | 15.2 31.3 | 14.0 32.4 | 13.3 32.9 |
| 东外窗 | F=1.46 K=1.90 SC=0.28 | 9.9 81.3 | 6.4 64.6 | 4.4 65.2 | 2.3 62.4 | 0.5 56.2 | -0.9 53.0 | 33.8 43.1 | 75.8 29.0 | 100.7 23.5 | 115.1 19.0 | 110.4 15.4 | 93.0 12.2 |
| 北外窗 | F=3.24 K=1.90 SC=0.28 | 17.1 118.8 | 10.0 125.9 | 5.9 129.0 | 1.7 124.4 | -1.9 112.9 | -4.7 109.7 | 21.7 90.0 | 44.2 56.3 | 56.8 44.8 | 76.9 35.6 | 94.5 28.3 | 108.0 21.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 106 238 | 93 227 | 84 230 | 70 238 | 55 239 | 47 242 | 105 219 | 167 172 | 202 152 | 235 134 | 246 124 | 240 115 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 106 238 | 93 227 | 84 230 | 70 238 | 55 239 | 47 242 | 105 219 | 167 172 | 202 152 | 235 134 | 246 124 | 240 115 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 106 238 | 93 227 | 84 230 | 70 238 | 55 239 | 47 242 | 105 219 | 167 172 | 202 152 | 235 134 | 246 124 | 240 115 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 106 238 | 93 227 | 84 230 | 70 238 | 55 239 | 47 242 | 105 219 | 167 172 | 202 152 | 235 134 | 246 124 | 240 115 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2019 | 库房 | 2 | 1 | 2.30 | 97.47 | 26 | 60 | 437.1 | 9 | 437.1 | 9 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=32.23 K=0.32 D=4.45 | 151.3 97.5 | 152.5 95.8 | 150.7 94.7 | 144.7 93.6 | 134.5 92.7 | 125.0 91.9 | 114.0 96.3 | 107.1 106.6 | 104.4 117.6 | 102.2 130.1 | 100.3 140.0 | 98.7 146.9 |
| 东外墙 | F=24.78 K=0.44 D=3.91 | 99.1 63.2 | 94.7 62.1 | 90.9 61.2 | 84.6 79.3 | 78.7 102.3 | 75.5 114.9 | 73.0 121.8 | 71.0 119.7 | 69.1 111.5 | 67.8 99.9 | 65.7 100.8 | 64.5 100.9 |
| 东外窗 | F=3.24 K=1.90 SC=0.28 | 34.1 192.3 | 26.5 155.2 | 22.1 156.6 | 17.4 150.5 | 13.5 136.8 | 10.3 129.5 | 87.1 107.7 | 180.0 76.5 | 235.2 64.2 | 267.1 54.4 | 256.6 46.4 | 218.1 39.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 285 353 | 274 313 | 264 312 | 247 323 | 227 332 | 211 336 | 274 326 | 358 303 | 409 293 | 437 284 | 423 287 | 381 287 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 285 353 | 274 313 | 264 312 | 247 323 | 227 332 | 211 336 | 274 326 | 358 303 | 409 293 | 437 284 | 423 287 | 381 287 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 285 353 | 274 313 | 264 312 | 247 323 | 227 332 | 211 336 | 274 326 | 358 303 | 409 293 | 437 284 | 423 287 | 381 287 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 285 353 | 274 313 | 264 312 | 247 323 | 227 332 | 211 336 | 274 326 | 358 303 | 409 293 | 437 284 | 423 287 | 381 287 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2020 | 楼梯间 | 2 | 1 | 2.30 | 12.62 | 26 | 60 | 764.6 | 10 | 1125.0 | 10 | 0.510 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.70 K=0.44 D=3.91 | 6.8 4.3 | 6.5 4.3 | 6.2 4.2 | 5.8 5.4 | 5.4 7.0 | 5.2 7.9 | 5.0 8.4 | 4.9 8.2 | 4.7 7.6 | 4.7 6.9 | 4.5 6.9 | 4.4 6.9 |
| 西外墙 | F=2.60 K=0.44 D=3.91 | 13.9 6.8 | 13.8 6.7 | 13.1 6.5 | 10.9 6.9 | 8.7 7.5 | 8.3 8.1 | 8.0 8.7 | 7.8 9.1 | 7.5 9.5 | 7.4 9.8 | 7.1 11.5 | 6.9 13.0 |
| 北外墙 | F=11.62 K=0.44 D=3.91 | 34.8 19.7 | 34.3 19.2 | 34.4 18.9 | 31.1 22.7 | 26.4 26.3 | 25.1 27.5 | 24.0 29.0 | 23.1 31.1 | 22.3 32.7 | 21.8 34.1 | 20.8 34.9 | 20.3 35.3 |
| 东玻璃幕墙 | F=1.85 K=1.90 SC=0.28 | 19.5 110.0 | 15.2 88.8 | 12.6 89.6 | 10.0 86.1 | 7.7 78.3 | 5.9 74.1 | 49.8 61.6 | 103.0 43.8 | 134.6 36.8 | 152.8 31.1 | 146.8 26.6 | 124.8 22.5 |
| 东外窗 | F=2.20 K=1.90 SC=0.28 | 23.1 130.3 | 18.0 105.2 | 15.0 106.1 | 11.8 102.0 | 9.2 92.7 | 7.0 87.8 | 59.0 73.0 | 122.0 51.9 | 159.4 43.5 | 181.0 36.8 | 173.9 31.5 | 147.8 26.7 |
| 西外门 | F=3.15 K=0.84 | -0.1 12.9 | -1.9 14.5 | -2.5 15.3 | -3.3 15.1 | -3.9 13.5 | -4.3 12.8 | -3.1 10.6 | -0.5 7.8 | 2.6 5.0 | 5.6 3.0 | 8.2 1.7 | 10.8 0.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 143.9 | 0.0 149.6 | 0.0 155.3 | 0.0 159.1 | 0.0 162.9 | 0.0 166.7 | 0.0 168.5 | 75.8 172.3 | 98.5 126.9 | 115.5 102.3 | 126.9 85.2 | 136.4 72.0 |
| 照明 | 显热(W) | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 82.3 | 0.0 84.2 | 0.0 86.2 | 0.0 88.2 | 0.0 89.2 | 0.0 90.2 | 0.0 91.2 | 57.5 92.2 | 65.4 46.6 | 71.4 37.7 | 76.3 30.7 | 79.3 25.8 |
|  | 全热(W) | 0.0 153.9 | 0.0 155.9 | 0.0 157.9 | 0.0 159.9 | 0.0 160.8 | 0.0 161.8 | 0.0 162.8 | 129.1 163.8 | 137.1 46.6 | 143.0 37.7 | 148.0 30.7 | 150.9 25.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 86.4 | 0.0 86.4 | 0.0 86.4 | 0.0 86.4 | 0.0 86.4 | 0.0 86.4 | 0.0 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 0.0 | 86.4 0.0 | 86.4 0.0 | 86.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 375.1 | 0.0 375.1 | 0.0 375.1 | 0.0 375.1 | 0.0 375.1 | 0.0 375.1 | 0.0 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 0.0 | 375.1 0.0 | 375.1 0.0 | 375.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.403 0.403 | 0.403 0.000 | 0.403 0.000 | 0.403 0.000 | 0.403 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 212 1071 | 199 1033 | 192 1043 | 180 1046 | 167 1038 | 161 1035 | 256 1011 | 954 977 | 1056 422 | 1121 375 | 1125 343 | 1091 316 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 212 710 | 199 673 | 192 682 | 180 686 | 167 677 | 161 675 | 256 651 | 593 616 | 695 422 | 760 375 | 765 343 | 731 316 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 212 696 | 199 658 | 192 667 | 180 671 | 167 663 | 161 660 | 256 636 | 579 602 | 680 422 | 745 375 | 750 343 | 716 316 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 212 624 | 199 586 | 192 596 | 180 599 | 167 591 | 161 589 | 256 565 | 507 530 | 609 422 | 674 375 | 678 343 | 644 316 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2021 | 卫生间 | 2 | 1 | 2.30 | 13.85 | 28 | 60 | 503.3 | 9 | 503.3 | 9 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.37 K=0.44 D=3.91 | 4.3 2.3 | 4.0 2.2 | 3.8 2.2 | 3.5 3.2 | 3.2 4.5 | 3.0 5.2 | 2.8 5.5 | 2.7 5.4 | 2.6 5.0 | 2.6 4.3 | 2.4 4.4 | 2.4 4.4 |
| 西外墙 | F=4.21 K=0.44 D=3.91 | 18.8 7.3 | 18.6 7.1 | 17.5 6.9 | 13.9 7.5 | 10.5 8.5 | 9.8 9.4 | 9.3 10.4 | 8.9 11.1 | 8.5 11.7 | 8.2 12.2 | 7.8 15.0 | 7.6 17.4 |
| 东玻璃幕墙 | F=2.74 K=1.90 SC=0.28 | 18.5 152.3 | 12.0 120.9 | 8.2 122.1 | 4.3 116.9 | 1.0 105.3 | -1.7 99.2 | 63.2 80.7 | 141.9 54.3 | 188.6 43.9 | 215.6 35.6 | 206.7 28.8 | 174.1 22.9 |
| 东外窗 | F=2.20 K=1.90 SC=0.28 | 14.8 122.0 | 9.6 96.8 | 6.6 97.8 | 3.5 93.7 | 0.8 84.4 | -1.3 79.4 | 50.7 64.7 | 113.6 43.5 | 151.1 35.2 | 172.7 28.5 | 165.6 23.1 | 139.5 18.3 |
| 西外门 | F=2.10 K=0.84 | -3.6 5.1 | -4.8 6.2 | -5.2 6.7 | -5.7 6.6 | -6.1 5.5 | -6.4 5.0 | -5.6 3.5 | -3.9 1.7 | -1.8 -0.2 | 0.2 -1.5 | 1.9 -2.4 | 3.7 -3.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 54.0 | 0.0 56.1 | 0.0 58.2 | 0.0 59.6 | 0.0 60.2 | 0.0 61.6 | 0.0 62.3 | 31.2 63.7 | 39.5 64.4 | 45.0 65.1 | 48.5 65.1 | 51.9 47.8 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 65.6 | 0.0 67.3 | 0.0 69.0 | 0.0 69.8 | 0.0 71.5 | 0.0 72.3 | 0.0 74.0 | 30.7 74.8 | 55.7 76.5 | 59.0 77.3 | 61.5 24.1 | 63.2 21.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 53 409 | 40 357 | 31 363 | 19 357 | 9 340 | 3 332 | 120 301 | 325 255 | 444 236 | 503 221 | 494 158 | 442 129 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 53 409 | 40 357 | 31 363 | 19 357 | 9 340 | 3 332 | 120 301 | 325 255 | 444 236 | 503 221 | 494 158 | 442 129 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 53 409 | 40 357 | 31 363 | 19 357 | 9 340 | 3 332 | 120 301 | 325 255 | 444 236 | 503 221 | 494 158 | 442 129 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 53 409 | 40 357 | 31 363 | 19 357 | 9 340 | 3 332 | 120 301 | 325 255 | 444 236 | 503 221 | 494 158 | 442 129 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 2022 | 卫生间 | 2 | 1 | 2.30 | 13.93 | 28 | 60 | 471.4 | 9 | 471.4 | 9 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.83 K=0.44 D=3.91 | 5.7 3.1 | 5.4 3.0 | 5.1 2.9 | 4.7 4.3 | 4.2 6.0 | 4.0 6.9 | 3.8 7.4 | 3.6 7.2 | 3.5 6.6 | 3.4 5.8 | 3.3 5.9 | 3.2 5.9 |
| 西外墙 | F=4.24 K=0.44 D=3.91 | 19.0 7.4 | 18.8 7.2 | 17.6 7.0 | 14.0 7.5 | 10.6 8.5 | 9.9 9.5 | 9.4 10.5 | 9.0 11.2 | 8.6 11.8 | 8.3 12.3 | 7.9 15.1 | 7.6 17.5 |
| 东玻璃幕墙 | F=2.32 K=1.90 SC=0.28 | 15.6 109.6 | 10.2 102.2 | 7.0 103.1 | 3.7 98.8 | 0.9 89.0 | -1.4 83.8 | 53.4 68.2 | 119.9 45.9 | 159.4 37.1 | 182.2 30.1 | 174.7 24.4 | 119.1 19.4 |
| 东外窗 | F=2.20 K=1.90 SC=0.28 | 14.8 101.8 | 9.6 96.8 | 6.6 97.8 | 3.5 93.7 | 0.8 84.4 | -1.3 79.4 | 50.7 64.7 | 113.6 43.5 | 151.1 35.2 | 172.7 28.5 | 165.6 23.1 | 111.4 18.3 |
| 西外门 | F=2.10 K=0.84 | -3.6 5.1 | -4.8 6.2 | -5.2 6.7 | -5.7 6.6 | -6.1 5.5 | -6.4 5.0 | -5.6 3.5 | -3.9 1.7 | -1.8 -0.2 | 0.2 -1.5 | 1.9 -2.4 | 3.7 -3.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 54.3 | 0.0 56.4 | 0.0 58.5 | 0.0 59.9 | 0.0 60.6 | 0.0 62.0 | 0.0 62.7 | 31.3 64.1 | 39.7 64.8 | 45.3 65.4 | 48.7 65.4 | 52.2 48.0 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 66.0 | 0.0 67.7 | 0.0 69.3 | 0.0 70.2 | 0.0 71.9 | 0.0 72.7 | 0.0 74.4 | 30.9 75.2 | 56.0 76.9 | 59.3 77.7 | 61.8 24.2 | 63.5 21.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 52 347 | 39 339 | 31 345 | 20 341 | 10 326 | 5 319 | 112 291 | 305 249 | 416 232 | 471 218 | 464 156 | 361 128 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 52 347 | 39 339 | 31 345 | 20 341 | 10 326 | 5 319 | 112 291 | 305 249 | 416 232 | 471 218 | 464 156 | 361 128 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 52 347 | 39 339 | 31 345 | 20 341 | 10 326 | 5 319 | 112 291 | 305 249 | 416 232 | 471 218 | 464 156 | 361 128 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 52 347 | 39 339 | 31 345 | 20 341 | 10 326 | 5 319 | 112 291 | 305 249 | 416 232 | 471 218 | 464 156 | 361 128 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 3001 | 教育-餐厅 | 3 | 1 | 1.40 | 1679.01 | 26 | 60 | 196606.6 | 20 | 659650.7 | 20 | 666.386 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 25.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=9.80 K=0.44 D=3.91 | 39.2 25.0 | 37.5 24.6 | 36.0 24.2 | 33.4 31.3 | 31.1 40.4 | 29.9 45.4 | 28.9 48.1 | 28.1 47.3 | 27.3 44.1 | 26.8 39.5 | 26.0 39.9 | 25.5 39.9 |
| 西外墙 | F=28.95 K=0.44 D=3.91 | 154.8 75.6 | 153.5 74.1 | 145.4 72.9 | 120.8 76.6 | 97.2 83.5 | 92.9 89.8 | 89.3 96.6 | 86.4 101.7 | 83.8 105.7 | 81.9 109.1 | 79.1 128.1 | 77.4 144.8 |
| 西南外墙 | F=3.99 K=0.44 D=3.91 | 19.0 9.4 | 18.1 9.2 | 16.8 9.0 | 14.2 9.6 | 12.1 10.5 | 11.6 11.4 | 11.1 12.3 | 10.8 13.0 | 10.4 13.6 | 10.2 15.3 | 9.8 17.2 | 9.6 18.5 |
| 南外墙 | F=9.31 K=0.44 D=3.91 | 30.3 16.9 | 28.2 16.6 | 26.8 16.2 | 24.5 17.5 | 22.4 19.8 | 21.3 21.9 | 20.4 24.8 | 19.7 28.2 | 19.0 30.8 | 18.6 32.6 | 17.8 33.0 | 17.4 32.4 |
| 东南外墙 | F=3.98 K=0.44 D=3.91 | 14.9 9.2 | 14.2 9.1 | 13.6 8.9 | 12.6 10.6 | 11.7 13.3 | 11.2 15.3 | 10.8 16.9 | 10.4 17.4 | 10.2 17.0 | 10.0 16.1 | 9.6 15.1 | 9.4 15.2 |
| 北外墙 | F=15.70 K=0.44 D=3.91 | 47.0 26.7 | 46.4 26.0 | 46.5 25.5 | 42.1 30.7 | 35.7 35.6 | 33.9 37.2 | 32.4 39.2 | 31.2 42.0 | 30.2 44.2 | 29.4 46.1 | 28.1 47.2 | 27.4 47.7 |
| 东北外墙 | F=2.21 K=0.44 D=3.91 | 8.0 4.9 | 7.6 4.8 | 7.3 4.8 | 6.8 6.3 | 6.2 8.0 | 6.0 8.8 | 5.8 9.1 | 5.6 8.7 | 5.4 8.1 | 5.3 8.0 | 5.1 8.1 | 5.0 8.1 |
| 西北外墙 | F=2.21 K=0.44 D=3.91 | 10.0 5.0 | 10.1 4.9 | 9.8 4.8 | 8.3 5.1 | 6.6 5.7 | 6.3 6.1 | 6.0 6.7 | 5.8 7.1 | 5.6 7.4 | 5.5 7.6 | 5.3 8.1 | 5.2 9.2 |
| 东玻璃幕墙 | F=12.98 K=1.90 SC=0.28 | 136.8 719.7 | 106.3 621.7 | 88.4 627.2 | 69.8 602.8 | 54.2 547.9 | 41.4 518.8 | 348.7 431.4 | 720.9 306.6 | 862.4 257.3 | 923.1 217.8 | 904.2 185.9 | 792.9 157.7 |
| 东外窗 | F=0.37 K=1.90 SC=0.28 | 3.9 21.7 | 3.0 17.5 | 2.5 17.7 | 2.0 17.0 | 1.5 15.5 | 1.2 14.6 | 9.8 12.2 | 20.3 8.6 | 26.6 7.3 | 30.2 6.1 | 29.0 5.2 | 24.6 4.4 |
| 西玻璃幕墙 | F=40.56 K=1.90 SC=0.28 | 509.3 1671.8 | 405.9 2082.2 | 342.4 2644.1 | 277.7 3030.2 | 223.0 3050.0 | 177.8 3191.9 | 449.5 1985.5 | 724.0 1096.7 | 905.0 928.9 | 1159.7 792.8 | 1375.5 682.0 | 1540.9 583.9 |
| 西外窗 | F=2.20 K=1.90 SC=0.28 | 27.6 90.5 | 22.0 115.7 | 18.5 150.4 | 15.0 175.0 | 12.1 177.5 | 9.6 173.4 | 24.3 100.0 | 39.2 59.4 | 49.0 50.3 | 62.8 42.9 | 74.5 36.9 | 83.4 31.6 |
| 南玻璃幕墙 | F=8.49 K=1.90 SC=0.28 | 76.8 369.1 | 58.1 373.2 | 47.5 380.7 | 36.4 368.0 | 27.1 328.8 | 19.6 312.7 | 78.2 258.2 | 137.3 179.0 | 176.5 148.9 | 232.4 125.0 | 285.3 105.9 | 327.4 89.0 |
| 南外窗 | F=0.73 K=1.90 SC=0.28 | 6.6 32.5 | 5.0 32.4 | 4.1 32.9 | 3.1 31.8 | 2.3 28.4 | 1.7 27.0 | 6.7 22.3 | 11.8 15.4 | 15.2 12.8 | 20.0 10.8 | 24.6 9.1 | 28.2 7.7 |
| 北玻璃幕墙 | F=23.20 K=1.90 SC=0.28 | 210.8 938.4 | 159.8 989.8 | 130.7 1011.7 | 100.2 979.1 | 74.8 896.1 | 54.2 873.7 | 243.6 732.6 | 404.9 490.9 | 495.1 408.6 | 638.9 343.0 | 764.8 290.7 | 861.5 244.5 |
| 北外窗 | F=1.10 K=1.90 SC=0.28 | 10.0 44.4 | 7.6 46.9 | 6.2 47.9 | 4.7 46.3 | 3.5 42.4 | 2.6 41.4 | 11.5 34.7 | 19.2 23.2 | 23.4 19.3 | 30.2 16.2 | 36.2 13.8 | 40.8 11.6 |
| 挑空楼板 | F=954.10 K=0.61 D=2.53 | 3764.1 2397.8 | 2998.4 2981.2 | 2777.0 3177.8 | 2599.8 3420.5 | 2458.4 3752.7 | 2331.4 4016.4 | 2242.5 4238.1 | 2088.5 4373.6 | 2004.4 4435.1 | 1912.9 4351.1 | 1836.0 4276.9 | 1774.1 4291.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 6380.3 | 0.0 6632.1 | 0.0 6884.0 | 0.0 7051.9 | 0.0 7219.8 | 0.0 7387.7 | 0.0 7471.6 | 3358.0 7639.5 | 4365.4 7723.5 | 5121.0 5624.7 | 5624.7 4533.3 | 6044.4 3777.8 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 11937.8 | 0.0 12240.0 | 0.0 12542.2 | 0.0 12693.3 | 0.0 12995.6 | 0.0 13146.7 | 0.0 13448.9 | 5591.1 13600.0 | 10124.5 13902.2 | 10728.9 14053.3 | 11182.2 4382.2 | 11484.5 3928.9 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 81106.4 | 0.0 83060.8 | 0.0 85015.2 | 0.0 86969.6 | 0.0 87946.7 | 0.0 88923.9 | 0.0 89901.1 | 56676.8 90878.3 | 64494.3 91855.5 | 70357.4 45927.7 | 75243.3 37133.1 | 78174.9 30292.8 |
|  | 全热(W) | 0.0 288128.8 | 0.0 290083.2 | 0.0 292037.6 | 0.0 293991.9 | 0.0 294969.1 | 0.0 295946.3 | 0.0 296923.5 | 263699.2 297900.7 | 271516.7 298877.9 | 277379.8 45927.7 | 282265.7 37133.1 | 285197.3 30292.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 308.939 | 0.000 308.939 | 0.000 308.939 | 0.000 308.939 | 0.000 308.939 | 0.000 308.939 | 0.000 308.939 | 308.939 308.939 | 308.939 308.939 | 308.939 0.000 | 308.939 0.000 | 308.939 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 76586.0 | 0.0 76586.0 | 0.0 76586.0 | 0.0 76586.0 | 0.0 76586.0 | 0.0 76586.0 | 0.0 76586.0 | 76586.0 76586.0 | 76586.0 76586.0 | 76586.0 0.0 | 76586.0 0.0 | 76586.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 332607.7 | 0.0 332607.7 | 0.0 332607.7 | 0.0 332607.7 | 0.0 332607.7 | 0.0 332607.7 | 0.0 332607.7 | 332607.7 332607.7 | 332607.7 332607.7 | 332607.7 0.0 | 332607.7 0.0 | 332607.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 357.447 | 0.000 357.447 | 0.000 357.447 | 0.000 357.447 | 0.000 357.447 | 0.000 357.447 | 0.000 357.447 | 357.447 357.447 | 357.447 357.447 | 357.447 0.000 | 357.447 0.000 | 357.447 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5069 645513 | 4082 648993 | 3719 652328 | 3372 655203 | 3080 656848 | 2852 658494 | 3620 658520 | 609620 658567 | 623364 659651 | 631035 71786 | 637191 51952 | 640985 43737 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5069 182469 | 4082 185949 | 3719 189284 | 3372 192159 | 3080 193804 | 2852 195450 | 3620 195476 | 146576 195523 | 160320 196607 | 167991 71786 | 174147 51952 | 177941 43737 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 666.386 666.386 | 666.386 666.386 | 666.386 666.386 | 666.386 666.386 | 666.386 666.386 | 666.386 666.386 | 666.386 666.386 | 666.386 666.386 | 666.386 666.386 | 666.386 666.386 | 666.386 666.386 | 666.386 666.386 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5069 312906 | 4082 316385 | 3719 319720 | 3372 322596 | 3080 324240 | 2852 325886 | 3620 325913 | 277012 325959 | 290756 327043 | 298428 71786 | 304584 51952 | 308377 43737 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5069 105883 | 4082 109363 | 3719 112698 | 3372 115573 | 3080 117218 | 2852 118864 | 3620 118890 | 69990 118937 | 83734 120021 | 91405 71786 | 97561 51952 | 101355 43737 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 308.939 308.939 | 308.939 308.939 | 308.939 308.939 | 308.939 308.939 | 308.939 308.939 | 308.939 308.939 | 308.939 308.939 | 308.939 308.939 | 308.939 308.939 | 308.939 308.939 | 308.939 308.939 | 308.939 308.939 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 3002 | 研修室 | 3 | 1 | 1.40 | 135.88 | 26 | 60 | 1554.3 | 17 | 1554.3 | 17 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.41 K=0.44 D=3.91 | 50.3 24.6 | 49.9 24.1 | 47.2 23.7 | 39.3 24.9 | 31.6 27.1 | 30.2 29.2 | 29.0 31.4 | 28.1 33.0 | 27.2 34.3 | 26.6 35.4 | 25.7 41.6 | 25.1 47.1 |
| 南外墙 | F=4.46 K=0.44 D=3.91 | 14.5 8.1 | 13.5 7.9 | 12.8 7.8 | 11.7 8.4 | 10.7 9.5 | 10.2 10.5 | 9.8 11.9 | 9.4 13.5 | 9.1 14.8 | 8.9 15.6 | 8.5 15.8 | 8.3 15.5 |
| 西玻璃幕墙 | F=11.10 K=1.90 SC=0.28 | 139.4 457.4 | 111.1 517.9 | 93.7 594.5 | 76.0 634.8 | 61.0 615.9 | 48.6 976.4 | 123.0 624.5 | 198.1 300.1 | 247.6 254.2 | 317.3 216.9 | 376.4 186.6 | 421.6 159.8 |
| 西外窗 | F=3.29 K=1.90 SC=0.28 | 41.4 135.8 | 33.0 153.7 | 27.8 176.4 | 22.6 188.4 | 18.1 182.8 | 14.4 289.8 | 36.5 175.2 | 58.8 89.1 | 73.5 75.4 | 94.2 64.4 | 111.7 55.4 | 125.1 47.4 |
| 南玻璃幕墙 | F=5.10 K=1.90 SC=0.28 | 46.1 216.4 | 34.9 221.3 | 28.5 225.4 | 21.9 217.6 | 16.3 197.5 | 11.8 187.8 | 47.0 155.1 | 82.4 107.5 | 106.0 89.4 | 139.6 75.1 | 171.4 63.6 | 196.6 53.5 |
| 南外窗 | F=1.65 K=1.90 SC=0.28 | 14.9 69.9 | 11.3 71.5 | 9.2 72.8 | 7.1 70.3 | 5.3 63.8 | 3.8 60.7 | 15.2 50.1 | 26.6 34.7 | 34.3 28.9 | 45.1 24.3 | 55.4 20.5 | 63.5 17.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 307 912 | 254 996 | 219 1101 | 178 1144 | 143 1097 | 119 1554 | 260 1048 | 403 578 | 498 497 | 632 432 | 749 384 | 840 340 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 307 912 | 254 996 | 219 1101 | 178 1144 | 143 1097 | 119 1554 | 260 1048 | 403 578 | 498 497 | 632 432 | 749 384 | 840 340 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 307 912 | 254 996 | 219 1101 | 178 1144 | 143 1097 | 119 1554 | 260 1048 | 403 578 | 498 497 | 632 432 | 749 384 | 840 340 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 307 912 | 254 996 | 219 1101 | 178 1144 | 143 1097 | 119 1554 | 260 1048 | 403 578 | 498 497 | 632 432 | 749 384 | 840 340 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 3003 | 其他-休憩区 | 3 | 1 | 1.40 | 499.13 | 25 | 65 | 26525.9 | 18 | 50456.2 | 18 | 33.997 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.3(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 20.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=17.35 K=0.44 D=3.91 | 64.1 39.1 | 60.0 38.4 | 57.5 37.8 | 53.3 40.2 | 49.3 44.4 | 47.2 48.3 | 45.6 53.8 | 44.2 60.1 | 43.0 65.0 | 42.2 68.2 | 40.8 69.1 | 40.0 67.9 |
| 东外墙 | F=9.39 K=0.44 D=3.91 | 41.6 28.0 | 40.0 27.6 | 38.5 27.3 | 36.1 34.1 | 33.9 42.8 | 32.7 47.6 | 31.7 50.2 | 31.0 49.4 | 30.3 46.3 | 29.8 41.9 | 29.0 42.3 | 28.5 42.3 |
| 南玻璃幕墙 | F=23.06 K=1.90 SC=0.28 | 252.4 1022.8 | 201.7 1045.0 | 172.9 1063.6 | 142.7 1028.3 | 117.5 937.3 | 97.1 893.6 | 256.4 745.5 | 416.8 530.2 | 523.5 448.5 | 675.0 383.5 | 819.1 331.5 | 933.4 285.8 |
| 南外窗 | F=4.39 K=1.90 SC=0.28 | 48.1 194.8 | 38.4 199.0 | 32.9 202.6 | 27.2 195.8 | 22.4 178.5 | 18.5 170.2 | 48.8 142.0 | 79.4 101.0 | 99.7 85.4 | 128.6 73.0 | 156.0 63.1 | 177.7 54.4 |
| 东玻璃幕墙 | F=12.20 K=1.90 SC=0.28 | 151.8 587.8 | 123.2 607.8 | 106.3 612.9 | 88.8 590.0 | 74.1 538.4 | 62.1 511.0 | 351.1 428.9 | 701.1 311.5 | 909.1 265.1 | 1029.2 228.0 | 599.1 198.0 | 589.7 171.5 |
| 东外窗 | F=2.20 K=1.90 SC=0.28 | 27.3 105.8 | 22.2 109.4 | 19.1 110.3 | 16.0 106.2 | 13.3 96.9 | 11.2 92.0 | 63.2 77.2 | 126.2 56.0 | 163.6 47.7 | 185.2 41.0 | 107.8 35.6 | 106.1 30.9 |
| 内墙2(3007) | F=3.84 K=1.93 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 |
| 内墙2(3006) | F=3.86 K=1.93 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 | 22.3 22.3 |
| 内墙2(3017) | F=7.08 K=1.93 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 |
| 挑空楼板 | F=18.38 K=0.61 D=2.53 | 83.7 57.3 | 68.9 68.6 | 64.6 72.4 | 61.2 77.0 | 58.5 83.4 | 56.1 88.5 | 54.3 92.8 | 51.4 95.4 | 49.8 96.6 | 48.0 95.0 | 46.5 93.5 | 45.3 93.8 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 7886.2 | 0.0 8085.9 | 0.0 8285.6 | 0.0 8385.4 | 0.0 8585.0 | 0.0 8684.9 | 0.0 8884.5 | 3693.6 8984.3 | 6688.3 9184.0 | 7087.6 2895.0 | 7387.1 2595.5 | 7586.8 2296.0 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 8678.0 | 0.0 8882.2 | 0.0 8984.3 | 0.0 9188.5 | 0.0 9290.6 | 0.0 9392.7 | 0.0 9494.8 | 6329.9 9596.9 | 7146.6 9699.0 | 7657.1 9699.0 | 8065.5 9801.1 | 8371.8 5002.6 |
|  | 全热(W) | 0.0 14834.0 | 0.0 15038.2 | 0.0 15140.3 | 0.0 15344.5 | 0.0 15446.5 | 0.0 15548.6 | 0.0 15650.7 | 12485.8 15752.8 | 13302.6 15854.9 | 13813.0 15854.9 | 14221.4 15957.0 | 14527.7 5002.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 9.226 | 0.000 9.226 | 0.000 9.226 | 0.000 9.226 | 0.000 9.226 | 0.000 9.226 | 0.000 9.226 | 9.226 9.226 | 9.226 9.226 | 9.226 9.226 | 9.226 9.226 | 9.226 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 6470.9 | 0.0 6470.9 | 0.0 6470.9 | 0.0 6470.9 | 0.0 6470.9 | 0.0 6470.9 | 0.0 6470.9 | 6470.9 6470.9 | 6470.9 6470.9 | 6470.9 6470.9 | 6470.9 6470.9 | 6470.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 24245.3 | 0.0 24245.3 | 0.0 24245.3 | 0.0 24245.3 | 0.0 24245.3 | 0.0 24245.3 | 0.0 24245.3 | 24245.3 24245.3 | 24245.3 24245.3 | 24245.3 24245.3 | 24245.3 24245.3 | 24245.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 24.771 | 0.000 24.771 | 0.000 24.771 | 0.000 24.771 | 0.000 24.771 | 0.000 24.771 | 0.000 24.771 | 24.771 24.771 | 24.771 24.771 | 24.771 24.771 | 24.771 24.771 | 24.771 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 754 49087 | 640 49551 | 577 49883 | 511 50132 | 454 50284 | 410 50415 | 936 50456 | 41960 50271 | 46141 50424 | 47369 44011 | 47737 43716 | 48366 8131 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 754 25156 | 640 25620 | 577 25953 | 511 26202 | 454 26354 | 410 26485 | 936 26526 | 18030 26341 | 22210 26494 | 23439 20081 | 23807 19786 | 24436 8131 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 33.997 33.997 | 33.997 33.997 | 33.997 33.997 | 33.997 33.997 | 33.997 33.997 | 33.997 33.997 | 33.997 33.997 | 33.997 33.997 | 33.997 33.997 | 33.997 33.997 | 33.997 33.997 | 33.997 33.997 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 754 24841 | 640 25305 | 577 25638 | 511 25887 | 454 26039 | 410 26170 | 936 26211 | 17715 26026 | 21895 26179 | 23124 19766 | 23492 19471 | 24121 8131 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 754 18685 | 640 19149 | 577 19482 | 511 19731 | 454 19883 | 410 20014 | 936 20055 | 11559 19870 | 15739 20023 | 16968 13610 | 17336 13315 | 17965 8131 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.226 9.226 | 9.226 9.226 | 9.226 9.226 | 9.226 9.226 | 9.226 9.226 | 9.226 9.226 | 9.226 9.226 | 9.226 9.226 | 9.226 9.226 | 9.226 9.226 | 9.226 9.226 | 9.226 9.226 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 3004 | 办公-普通办公室 | 3 | 1 | 1.40 | 129.53 | 26 | 60 | 26.3 | 0 | 26.3 | 0 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.03 K=0.44 D=3.91 | 4.1 2.6 | 4.0 2.6 | 3.8 2.6 | 3.5 3.3 | 3.3 4.3 | 3.2 4.8 | 3.0 5.1 | 3.0 5.0 | 2.9 4.6 | 2.8 4.2 | 2.7 4.2 | 2.7 4.2 |
| 东北外墙 | F=1.03 K=0.44 D=3.91 | 3.8 2.3 | 3.6 2.3 | 3.4 2.2 | 3.2 2.9 | 2.9 3.7 | 2.8 4.1 | 2.7 4.2 | 2.6 4.1 | 2.5 3.8 | 2.5 3.7 | 2.4 3.8 | 2.4 3.8 |
| 北外墙 | F=2.07 K=0.44 D=3.91 | 6.2 3.5 | 6.1 3.4 | 6.1 3.4 | 5.5 4.0 | 4.7 4.7 | 4.5 4.9 | 4.3 5.2 | 4.1 5.5 | 4.0 5.8 | 3.9 6.1 | 3.7 6.2 | 3.6 6.3 |
| 西北外墙 | F=1.03 K=0.44 D=3.91 | 4.7 2.4 | 4.7 2.3 | 4.6 2.3 | 3.9 2.4 | 3.1 2.6 | 2.9 2.9 | 2.8 3.1 | 2.7 3.3 | 2.6 3.5 | 2.6 3.6 | 2.5 3.8 | 2.4 4.3 |
| 西外墙 | F=1.03 K=0.44 D=3.91 | 5.5 2.7 | 5.5 2.6 | 5.2 2.6 | 4.3 2.7 | 3.5 3.0 | 3.3 3.2 | 3.2 3.4 | 3.1 3.6 | 3.0 3.8 | 2.9 3.9 | 2.8 4.6 | 2.8 5.2 |
| 挑空楼板 | F=0.52 K=0.61 D=2.53 | 2.1 1.3 | 1.6 1.6 | 1.5 1.7 | 1.4 1.9 | 1.3 2.1 | 1.3 2.2 | 1.2 2.3 | 1.1 2.4 | 1.1 2.4 | 1.0 2.4 | 1.0 2.3 | 1.0 2.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 26 15 | 25 15 | 25 15 | 22 17 | 19 20 | 18 22 | 17 23 | 17 24 | 16 24 | 16 24 | 15 25 | 15 26 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 26 15 | 25 15 | 25 15 | 22 17 | 19 20 | 18 22 | 17 23 | 17 24 | 16 24 | 16 24 | 15 25 | 15 26 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 26 15 | 25 15 | 25 15 | 22 17 | 19 20 | 18 22 | 17 23 | 17 24 | 16 24 | 16 24 | 15 25 | 15 26 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 26 15 | 25 15 | 25 15 | 22 17 | 19 20 | 18 22 | 17 23 | 17 24 | 16 24 | 16 24 | 15 25 | 15 26 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 3005 | 电梯间 | 3 | 1 | 1.40 | 4.92 | 26 | 60 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 3006 | 卫生间 | 3 | 1 | 1.40 | 13.95 | 28 | 60 | 70.3 | 14 | 70.3 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=1.60 K=0.44 D=3.91 | 3.8 1.5 | 3.5 1.5 | 3.2 1.4 | 2.8 1.6 | 2.5 2.0 | 2.3 2.4 | 2.1 2.9 | 2.0 3.5 | 1.9 3.9 | 1.8 4.2 | 1.7 4.3 | 1.6 4.2 |
| 南玻璃幕墙 | F=0.61 K=1.90 SC=0.28 | 3.2 23.5 | 1.9 24.1 | 1.1 24.6 | 0.3 23.7 | -0.4 21.3 | -0.9 20.1 | 3.3 16.2 | 7.5 10.5 | 10.4 8.4 | 14.4 6.7 | 18.2 5.3 | 21.2 4.1 |
| 南外窗 | F=1.65 K=1.90 SC=0.28 | 8.6 63.7 | 5.0 65.2 | 3.0 66.6 | 0.8 64.0 | -1.0 57.5 | -2.5 54.4 | 8.9 43.9 | 20.4 28.5 | 28.0 22.6 | 38.8 18.0 | 49.1 14.3 | 57.3 11.0 |
| 内墙2(3003) | F=3.86 K=1.93 | -22.3 -22.3 | -22.3 -22.3 | -22.3 -22.3 | -22.3 -22.3 | -22.3 -22.3 | -22.3 -22.3 | -22.3 -22.3 | -22.3 -22.3 | -22.3 -22.3 | -22.3 -22.3 | -22.3 -22.3 | -22.3 -22.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -7 66 | -12 69 | -15 70 | -18 67 | -21 59 | -23 55 | -8 41 | 8 20 | 18 13 | 33 7 | 47 2 | 58 -3 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -7 66 | -12 69 | -15 70 | -18 67 | -21 59 | -23 55 | -8 41 | 8 20 | 18 13 | 33 7 | 47 2 | 58 -3 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -7 66 | -12 69 | -15 70 | -18 67 | -21 59 | -23 55 | -8 41 | 8 20 | 18 13 | 33 7 | 47 2 | 58 -3 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -7 66 | -12 69 | -15 70 | -18 67 | -21 59 | -23 55 | -8 41 | 8 20 | 18 13 | 33 7 | 47 2 | 58 -3 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 3007 | 卫生间 | 3 | 1 | 1.40 | 13.87 | 28 | 60 | 78.8 | 14 | 78.8 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=1.37 K=0.44 D=3.91 | 3.3 1.3 | 2.9 1.2 | 2.8 1.2 | 2.4 1.4 | 2.1 1.7 | 1.9 2.0 | 1.8 2.5 | 1.7 3.0 | 1.6 3.3 | 1.5 3.6 | 1.4 3.7 | 1.4 3.6 |
| 南玻璃幕墙 | F=0.82 K=1.90 SC=0.28 | 4.3 31.8 | 2.5 32.5 | 1.5 33.2 | 0.4 32.0 | -0.5 28.7 | -1.2 27.2 | 4.5 21.9 | 10.2 14.2 | 14.0 11.3 | 19.4 9.0 | 24.5 7.1 | 28.6 5.5 |
| 南外窗 | F=1.65 K=1.90 SC=0.28 | 8.6 63.7 | 5.0 65.2 | 3.0 66.6 | 0.8 64.0 | -1.0 57.5 | -2.5 54.4 | 8.9 43.9 | 20.4 28.5 | 28.0 22.6 | 38.8 18.0 | 49.1 14.3 | 57.3 11.0 |
| 内墙2(3003) | F=3.84 K=1.93 | -22.2 -22.2 | -22.2 -22.2 | -22.2 -22.2 | -22.2 -22.2 | -22.2 -22.2 | -22.2 -22.2 | -22.2 -22.2 | -22.2 -22.2 | -22.2 -22.2 | -22.2 -22.2 | -22.2 -22.2 | -22.2 -22.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -6 75 | -12 77 | -15 79 | -19 75 | -22 66 | -24 61 | -7 46 | 10 23 | 21 15 | 38 8 | 53 3 | 65 -2 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -6 75 | -12 77 | -15 79 | -19 75 | -22 66 | -24 61 | -7 46 | 10 23 | 21 15 | 38 8 | 53 3 | 65 -2 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -6 75 | -12 77 | -15 79 | -19 75 | -22 66 | -24 61 | -7 46 | 10 23 | 21 15 | 38 8 | 53 3 | 65 -2 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -6 75 | -12 77 | -15 79 | -19 75 | -22 66 | -24 61 | -7 46 | 10 23 | 21 15 | 38 8 | 53 3 | 65 -2 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 3008 | 楼梯间 | 3 | 1 | 1.40 | 12.65 | 26 | 60 | 92.1 | 14 | 92.1 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=1.47 K=0.44 D=3.91 | 4.8 2.7 | 4.5 2.6 | 4.2 2.6 | 3.9 2.8 | 3.5 3.1 | 3.4 3.5 | 3.2 3.9 | 3.1 4.5 | 3.0 4.9 | 2.9 5.2 | 2.8 5.2 | 2.8 5.1 |
| 南玻璃幕墙 | F=0.38 K=1.90 SC=0.28 | 3.4 16.0 | 2.6 16.4 | 2.1 16.7 | 1.6 16.1 | 1.2 14.6 | 0.9 13.9 | 3.5 11.5 | 6.1 8.0 | 7.9 6.6 | 10.3 5.6 | 12.7 4.7 | 14.6 4.0 |
| 南外窗 | F=1.65 K=1.90 SC=0.28 | 14.9 69.9 | 11.3 71.5 | 9.2 72.8 | 7.1 70.3 | 5.3 63.8 | 3.8 60.7 | 15.2 50.1 | 26.6 34.7 | 34.3 28.9 | 45.1 24.3 | 55.4 20.5 | 63.5 17.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 23 89 | 18 91 | 16 92 | 13 89 | 10 82 | 8 78 | 22 66 | 36 47 | 45 40 | 58 35 | 71 30 | 81 26 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 23 89 | 18 91 | 16 92 | 13 89 | 10 82 | 8 78 | 22 66 | 36 47 | 45 40 | 58 35 | 71 30 | 81 26 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 23 89 | 18 91 | 16 92 | 13 89 | 10 82 | 8 78 | 22 66 | 36 47 | 45 40 | 58 35 | 71 30 | 81 26 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 23 89 | 18 91 | 16 92 | 13 89 | 10 82 | 8 78 | 22 66 | 36 47 | 45 40 | 58 35 | 71 30 | 81 26 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 3009 | 教育-厨房 | 3 | 1 | 1.40 | 518.80 | 27 | 60 | 44711.7 | 17 | 172413.0 | 17 | 179.980 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=10.88 K=0.44 D=3.91 | 38.8 23.0 | 36.9 22.5 | 35.2 22.2 | 32.4 30.1 | 29.8 40.2 | 28.4 45.7 | 27.3 48.7 | 26.4 47.8 | 25.6 44.2 | 25.1 39.1 | 24.1 39.5 | 23.6 39.6 |
| 北外墙 | F=13.39 K=0.44 D=3.91 | 34.3 16.9 | 33.7 16.4 | 33.8 15.9 | 30.1 20.4 | 24.6 24.5 | 23.1 25.9 | 21.8 27.6 | 20.8 30.0 | 19.9 31.9 | 19.2 33.4 | 18.2 34.4 | 17.6 34.9 |
| 西北外墙 | F=2.26 K=0.44 D=3.91 | 9.2 4.2 | 9.4 4.1 | 9.1 4.0 | 7.5 4.3 | 5.7 4.8 | 5.4 5.3 | 5.2 5.9 | 5.0 6.3 | 4.8 6.6 | 4.6 6.8 | 4.4 7.3 | 4.3 8.4 |
| 西南外墙 | F=2.26 K=0.44 D=3.91 | 9.8 4.3 | 9.3 4.2 | 8.5 4.1 | 7.1 4.4 | 5.9 5.0 | 5.6 5.5 | 5.3 6.0 | 5.1 6.4 | 4.9 6.7 | 4.8 7.7 | 4.6 8.8 | 4.5 9.5 |
| 南外墙 | F=3.01 K=0.44 D=3.91 | 8.5 4.2 | 7.8 4.0 | 7.4 3.9 | 6.6 4.4 | 5.9 5.1 | 5.6 5.8 | 5.3 6.7 | 5.1 7.8 | 4.8 8.7 | 4.7 9.2 | 4.5 9.4 | 4.3 9.2 |
| 东南外墙 | F=2.26 K=0.44 D=3.91 | 7.5 4.3 | 7.1 4.2 | 6.7 4.1 | 6.2 5.0 | 5.6 6.6 | 5.4 7.7 | 5.1 8.6 | 5.0 8.9 | 4.8 8.7 | 4.7 8.1 | 4.5 7.6 | 4.4 7.6 |
| 东北外墙 | F=2.26 K=0.44 D=3.91 | 7.2 4.1 | 6.8 4.0 | 6.5 3.9 | 6.0 5.5 | 5.4 7.2 | 5.2 8.0 | 4.9 8.3 | 4.8 8.0 | 4.6 7.3 | 4.5 7.2 | 4.3 7.3 | 4.2 7.4 |
| 东玻璃幕墙 | F=15.71 K=1.90 SC=0.28 | 135.7 902.3 | 98.8 722.5 | 77.1 729.1 | 54.6 699.6 | 35.7 633.2 | 20.3 598.0 | 392.1 492.2 | 842.6 341.2 | 1110.3 281.5 | 1264.8 233.7 | 1214.0 195.1 | 1027.4 161.0 |
| 东外窗 | F=0.73 K=1.90 SC=0.28 | 6.3 42.1 | 4.6 33.7 | 3.6 34.0 | 2.5 32.6 | 1.7 29.5 | 0.9 27.9 | 18.3 22.9 | 39.3 15.9 | 51.7 13.1 | 59.0 10.9 | 56.6 9.1 | 47.9 7.5 |
| 北玻璃幕墙 | F=14.43 K=1.90 SC=0.28 | 103.7 556.3 | 72.0 588.3 | 53.9 601.9 | 34.9 581.6 | 19.1 530.0 | 6.3 516.1 | 124.1 428.3 | 224.4 278.0 | 280.5 226.7 | 370.0 186.0 | 448.3 153.4 | 508.5 124.7 |
| 北外窗 | F=1.10 K=1.90 SC=0.28 | 7.9 42.3 | 5.5 44.8 | 4.1 45.8 | 2.7 44.3 | 1.5 40.3 | 0.5 39.3 | 9.4 32.6 | 17.1 21.2 | 21.3 17.3 | 28.2 14.2 | 34.1 11.7 | 38.7 9.5 |
| 挑空楼板 | F=0.01 K=0.61 D=2.53 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 1971.4 | 0.0 2049.3 | 0.0 2127.1 | 0.0 2179.0 | 0.0 2230.8 | 0.0 2282.7 | 0.0 2308.7 | 1037.6 2360.5 | 1348.9 2386.5 | 1582.3 1738.0 | 1738.0 1400.8 | 1867.7 1167.3 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 3688.7 | 0.0 3782.1 | 0.0 3875.4 | 0.0 3922.1 | 0.0 4015.5 | 0.0 4062.2 | 0.0 4155.6 | 1727.6 4202.3 | 3128.4 4295.7 | 3315.1 4342.4 | 3455.2 1354.1 | 3548.6 1214.0 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 5813.2 | 0.0 5953.2 | 0.0 6093.3 | 0.0 6233.4 | 0.0 6303.4 | 0.0 6373.5 | 0.0 6443.5 | 4062.2 6513.5 | 4622.5 6583.6 | 5042.7 3291.8 | 5392.9 2661.4 | 5603.0 2171.2 |
|  | 全热(W) | 0.0 23193.0 | 0.0 23333.0 | 0.0 23473.1 | 0.0 23613.2 | 0.0 23683.2 | 0.0 23753.3 | 0.0 23823.3 | 21442.0 23893.3 | 22002.3 23963.4 | 22422.5 3291.8 | 22772.7 2661.4 | 22982.9 2171.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 25.940 | 0.000 25.940 | 0.000 25.940 | 0.000 25.940 | 0.000 25.940 | 0.000 25.940 | 0.000 25.940 | 25.940 25.940 | 25.940 25.940 | 25.940 0.000 | 25.940 0.000 | 25.940 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 30708.2 | 0.0 30708.2 | 0.0 30708.2 | 0.0 30708.2 | 0.0 30708.2 | 0.0 30708.2 | 0.0 30708.2 | 30708.2 30708.2 | 30708.2 30708.2 | 30708.2 0.0 | 30708.2 0.0 | 30708.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 141029.7 | 0.0 141029.7 | 0.0 141029.7 | 0.0 141029.7 | 0.0 141029.7 | 0.0 141029.7 | 0.0 141029.7 | 141029.7 141029.7 | 141029.7 141029.7 | 141029.7 0.0 | 141029.7 0.0 | 141029.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 154.040 | 0.000 154.040 | 0.000 154.040 | 0.000 154.040 | 0.000 154.040 | 0.000 154.040 | 0.000 154.040 | 154.040 154.040 | 154.040 154.040 | 154.040 0.000 | 154.040 0.000 | 154.040 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 369 171487 | 292 171643 | 246 171974 | 191 172176 | 141 172286 | 107 172413 | 619 172405 | 166432 172257 | 169043 172328 | 170139 9929 | 170813 5900 | 171114 4972 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 369 43785 | 292 43941 | 246 44273 | 191 44475 | 141 44584 | 107 44712 | 619 44704 | 38731 44556 | 41341 44627 | 42438 9929 | 43112 5900 | 43413 4972 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 179.980 179.980 | 179.980 179.980 | 179.980 179.980 | 179.980 179.980 | 179.980 179.980 | 179.980 179.980 | 179.980 179.980 | 179.980 179.980 | 179.980 179.980 | 179.980 179.980 | 179.980 179.980 | 179.980 179.980 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 369 30457 | 292 30613 | 246 30945 | 191 31146 | 141 31256 | 107 31383 | 619 31376 | 25403 31228 | 28013 31298 | 29110 9929 | 29783 5900 | 30084 4972 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 369 13077 | 292 13233 | 246 13565 | 191 13767 | 141 13876 | 107 14003 | 619 13996 | 8023 13848 | 10633 13918 | 11730 9929 | 12404 5900 | 12705 4972 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 25.940 25.940 | 25.940 25.940 | 25.940 25.940 | 25.940 25.940 | 25.940 25.940 | 25.940 25.940 | 25.940 25.940 | 25.940 25.940 | 25.940 25.940 | 25.940 25.940 | 25.940 25.940 | 25.940 25.940 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 3012 | 电梯间 | 3 | 1 | 1.40 | 8.67 | 26 | 60 | 419.3 | 15 | 666.8 | 15 | 0.351 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=1.44 K=0.44 D=3.91 | 4.3 2.4 | 4.3 2.4 | 4.3 2.3 | 3.9 2.8 | 3.3 3.3 | 3.1 3.4 | 3.0 3.6 | 2.9 3.9 | 2.8 4.1 | 2.7 4.2 | 2.6 4.3 | 2.5 4.4 |
| 北玻璃幕墙 | F=2.59 K=1.90 SC=0.28 | 23.5 104.8 | 17.8 110.5 | 14.6 113.0 | 11.2 109.3 | 8.3 100.1 | 6.0 97.6 | 27.2 81.8 | 45.2 54.8 | 55.3 45.6 | 71.3 38.3 | 85.4 32.5 | 96.2 27.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 98.8 | 0.0 102.7 | 0.0 106.6 | 0.0 109.2 | 0.0 111.8 | 0.0 114.4 | 0.0 115.7 | 52.0 118.4 | 67.6 87.1 | 79.3 70.2 | 87.1 58.5 | 93.6 49.4 |
| 照明 | 显热(W) | 78.0 78.0 | 78.0 78.0 | 78.0 78.0 | 78.0 78.0 | 78.0 78.0 | 78.0 78.0 | 78.0 78.0 | 78.0 78.0 | 78.0 78.0 | 78.0 78.0 | 78.0 78.0 | 78.0 78.0 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 56.5 | 0.0 57.9 | 0.0 59.2 | 0.0 60.6 | 0.0 61.3 | 0.0 61.9 | 0.0 62.6 | 39.5 63.3 | 44.9 32.0 | 49.0 25.9 | 52.4 21.1 | 54.5 17.7 |
|  | 全热(W) | 0.0 105.7 | 0.0 107.1 | 0.0 108.4 | 0.0 109.8 | 0.0 110.5 | 0.0 111.1 | 0.0 111.8 | 88.7 112.5 | 94.1 32.0 | 98.2 25.9 | 101.6 21.1 | 103.7 17.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.000 | 0.074 0.000 | 0.074 0.000 | 0.074 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 59.3 | 0.0 59.3 | 0.0 59.3 | 0.0 59.3 | 0.0 59.3 | 0.0 59.3 | 0.0 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 0.0 | 59.3 0.0 | 59.3 0.0 | 59.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 257.6 | 0.0 257.6 | 0.0 257.6 | 0.0 257.6 | 0.0 257.6 | 0.0 257.6 | 0.0 257.6 | 257.6 257.6 | 257.6 0.0 | 257.6 0.0 | 257.6 0.0 | 257.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.277 | 0.000 0.277 | 0.000 0.277 | 0.000 0.277 | 0.000 0.277 | 0.000 0.277 | 0.000 0.277 | 0.277 0.277 | 0.277 0.000 | 0.277 0.000 | 0.277 0.000 | 0.277 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 106 647 | 100 658 | 97 666 | 93 667 | 90 661 | 87 662 | 108 649 | 524 625 | 555 247 | 587 217 | 612 194 | 632 177 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 106 400 | 100 411 | 97 419 | 93 419 | 90 414 | 87 415 | 108 401 | 277 378 | 308 247 | 340 217 | 365 194 | 384 177 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.351 0.351 | 0.351 0.351 | 0.351 0.351 | 0.351 0.351 | 0.351 0.351 | 0.351 0.351 | 0.351 0.351 | 0.351 0.351 | 0.351 0.351 | 0.351 0.351 | 0.351 0.351 | 0.351 0.351 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 106 390 | 100 401 | 97 408 | 93 409 | 90 404 | 87 405 | 108 391 | 267 368 | 298 247 | 330 217 | 355 194 | 374 177 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 106 341 | 100 352 | 97 359 | 93 360 | 90 354 | 87 355 | 108 342 | 218 318 | 249 247 | 280 217 | 306 194 | 325 177 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 3013 | 楼梯间 | 3 | 1 | 1.40 | 13.90 | 26 | 60 | 586.8 | 17 | 983.5 | 17 | 0.562 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=1.54 K=0.44 D=3.91 | 4.6 2.6 | 4.6 2.6 | 4.6 2.5 | 4.1 3.0 | 3.5 3.5 | 3.3 3.7 | 3.2 3.9 | 3.1 4.1 | 3.0 4.3 | 2.9 4.5 | 2.8 4.6 | 2.7 4.7 |
| 北玻璃幕墙 | F=1.77 K=1.90 SC=0.28 | 16.1 71.5 | 12.2 75.4 | 10.0 77.1 | 7.6 74.6 | 5.7 68.3 | 4.1 66.6 | 18.6 55.8 | 30.8 37.4 | 37.7 31.1 | 48.7 26.1 | 58.3 22.1 | 65.6 18.6 |
| 北外窗 | F=0.37 K=1.90 SC=0.28 | 3.3 14.8 | 2.5 15.6 | 2.1 16.0 | 1.6 15.4 | 1.2 14.1 | 0.9 13.8 | 3.8 11.6 | 6.4 7.7 | 7.8 6.4 | 10.1 5.4 | 12.1 4.6 | 13.6 3.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 158.4 | 0.0 164.7 | 0.0 170.9 | 0.0 175.1 | 0.0 179.3 | 0.0 183.4 | 0.0 185.5 | 83.4 189.7 | 108.4 139.7 | 127.1 112.6 | 139.7 93.8 | 150.1 79.2 |
| 照明 | 显热(W) | 125.1 125.1 | 125.1 125.1 | 125.1 125.1 | 125.1 125.1 | 125.1 125.1 | 125.1 125.1 | 125.1 125.1 | 125.1 125.1 | 125.1 125.1 | 125.1 125.1 | 125.1 125.1 | 125.1 125.1 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 90.5 | 0.0 92.7 | 0.0 94.9 | 0.0 97.1 | 0.0 98.2 | 0.0 99.3 | 0.0 100.4 | 63.3 101.4 | 72.0 51.3 | 78.5 41.5 | 84.0 33.8 | 87.3 28.4 |
|  | 全热(W) | 0.0 169.4 | 0.0 171.6 | 0.0 173.8 | 0.0 175.9 | 0.0 177.0 | 0.0 178.1 | 0.0 179.2 | 142.1 180.3 | 150.9 51.3 | 157.4 41.5 | 162.9 33.8 | 166.1 28.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.000 | 0.118 0.000 | 0.118 0.000 | 0.118 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 95.1 | 0.0 95.1 | 0.0 95.1 | 0.0 95.1 | 0.0 95.1 | 0.0 95.1 | 0.0 95.1 | 95.1 95.1 | 95.1 0.0 | 95.1 0.0 | 95.1 0.0 | 95.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 412.9 | 0.0 412.9 | 0.0 412.9 | 0.0 412.9 | 0.0 412.9 | 0.0 412.9 | 0.0 412.9 | 412.9 412.9 | 412.9 0.0 | 412.9 0.0 | 412.9 0.0 | 412.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.444 | 0.000 0.444 | 0.000 0.444 | 0.000 0.444 | 0.000 0.444 | 0.000 0.444 | 0.000 0.444 | 0.444 0.444 | 0.444 0.000 | 0.444 0.000 | 0.444 0.000 | 0.444 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 149 955 | 144 968 | 142 978 | 138 982 | 135 980 | 133 984 | 151 974 | 804 957 | 846 358 | 884 315 | 914 284 | 936 260 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 149 558 | 144 571 | 142 581 | 138 585 | 135 583 | 133 587 | 151 577 | 407 561 | 449 358 | 487 315 | 517 284 | 539 260 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.562 0.562 | 0.562 0.562 | 0.562 0.562 | 0.562 0.562 | 0.562 0.562 | 0.562 0.562 | 0.562 0.562 | 0.562 0.562 | 0.562 0.562 | 0.562 0.562 | 0.562 0.562 | 0.562 0.562 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 149 542 | 144 555 | 142 565 | 138 569 | 135 567 | 133 571 | 151 561 | 391 544 | 433 358 | 471 315 | 501 284 | 523 260 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 149 463 | 144 476 | 142 486 | 138 490 | 135 488 | 133 492 | 151 482 | 312 465 | 354 358 | 392 315 | 422 284 | 444 260 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 3014 | 更衣室 | 3 | 1 | 1.40 | 57.56 | 28 | 60 | 1120.6 | 10 | 1120.6 | 10 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=4.04 K=0.44 D=3.91 | 12.7 6.8 | 11.9 6.6 | 11.3 6.5 | 10.3 9.4 | 9.3 13.2 | 8.8 15.2 | 8.4 16.3 | 8.1 16.0 | 7.8 14.7 | 7.6 12.8 | 7.2 12.9 | 7.0 12.9 |
| 北外墙 | F=4.44 K=0.44 D=3.91 | 9.4 3.7 | 9.2 3.5 | 9.3 3.3 | 8.0 4.8 | 6.2 6.2 | 5.7 6.7 | 5.3 7.2 | 5.0 8.0 | 4.7 8.6 | 4.4 9.2 | 4.1 9.5 | 3.9 9.6 |
| 东玻璃幕墙 | F=5.67 K=1.90 SC=0.28 | 38.2 315.1 | 24.9 250.1 | 17.1 252.5 | 8.9 241.9 | 2.1 217.9 | -3.4 205.1 | 130.8 167.0 | 293.5 112.4 | 390.2 90.9 | 446.0 73.6 | 427.6 59.7 | 360.2 47.4 |
| 东外窗 | F=0.37 K=1.90 SC=0.28 | 2.5 20.3 | 1.6 16.1 | 1.1 16.3 | 0.6 15.6 | 0.1 14.1 | -0.2 13.2 | 8.4 10.8 | 18.9 7.3 | 25.2 5.9 | 28.8 4.8 | 27.6 3.9 | 23.2 3.1 |
| 北玻璃幕墙 | F=6.39 K=1.90 SC=0.28 | 33.8 234.2 | 19.7 248.4 | 11.7 254.4 | 3.3 245.4 | -3.7 222.5 | -9.4 216.4 | 42.8 177.5 | 87.2 110.9 | 112.1 88.3 | 151.7 70.2 | 186.4 55.8 | 213.0 43.1 |
| 北外窗 | F=0.37 K=1.90 SC=0.28 | 1.9 13.4 | 1.1 14.2 | 0.7 14.6 | 0.2 14.1 | -0.2 12.7 | -0.5 12.4 | 2.5 10.2 | 5.0 6.4 | 6.4 5.1 | 8.7 4.0 | 10.7 3.2 | 12.2 2.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 224.5 | 0.0 233.1 | 0.0 241.8 | 0.0 247.5 | 0.0 250.4 | 0.0 256.2 | 0.0 259.0 | 129.5 264.8 | 164.1 267.7 | 187.1 270.6 | 201.5 270.6 | 215.9 198.6 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 272.9 | 0.0 279.8 | 0.0 286.7 | 0.0 290.1 | 0.0 297.0 | 0.0 300.5 | 0.0 307.4 | 127.8 310.8 | 231.4 317.8 | 245.2 321.2 | 255.6 100.2 | 262.5 89.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 98 1091 | 69 1052 | 51 1076 | 31 1069 | 14 1034 | 1 1026 | 198 955 | 675 837 | 942 799 | 1079 766 | 1121 516 | 1098 407 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 98 1091 | 69 1052 | 51 1076 | 31 1069 | 14 1034 | 1 1026 | 198 955 | 675 837 | 942 799 | 1079 766 | 1121 516 | 1098 407 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 98 1091 | 69 1052 | 51 1076 | 31 1069 | 14 1034 | 1 1026 | 198 955 | 675 837 | 942 799 | 1079 766 | 1121 516 | 1098 407 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 98 1091 | 69 1052 | 51 1076 | 31 1069 | 14 1034 | 1 1026 | 198 955 | 675 837 | 942 799 | 1079 766 | 1121 516 | 1098 407 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 3015 | 楼梯间 | 3 | 1 | 1.40 | 12.62 | 26 | 60 | 566.7 | 10 | 927.0 | 10 | 0.510 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.47 K=0.44 D=3.91 | 5.9 3.8 | 5.6 3.7 | 5.4 3.6 | 5.0 4.7 | 4.7 6.1 | 4.5 6.8 | 4.3 7.2 | 4.2 7.1 | 4.1 6.6 | 4.0 5.9 | 3.9 6.0 | 3.8 6.0 |
| 东玻璃幕墙 | F=0.92 K=1.90 SC=0.28 | 9.7 54.6 | 7.5 44.1 | 6.3 44.4 | 4.9 42.7 | 3.8 38.8 | 2.9 36.8 | 24.7 30.6 | 51.1 21.7 | 66.8 18.2 | 75.8 15.4 | 72.8 13.2 | 61.9 11.2 |
| 东外窗 | F=1.10 K=1.90 SC=0.28 | 11.6 65.2 | 9.0 52.6 | 7.5 53.1 | 5.9 51.0 | 4.6 46.4 | 3.5 43.9 | 29.5 36.5 | 61.0 25.9 | 79.7 21.8 | 90.5 18.4 | 87.0 15.7 | 73.9 13.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 143.9 | 0.0 149.5 | 0.0 155.2 | 0.0 159.0 | 0.0 162.8 | 0.0 166.6 | 0.0 168.5 | 75.7 172.3 | 98.4 126.8 | 115.5 102.2 | 126.8 85.2 | 136.3 71.9 |
| 照明 | 显热(W) | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 82.2 | 0.0 84.2 | 0.0 86.2 | 0.0 88.2 | 0.0 89.2 | 0.0 90.1 | 0.0 91.1 | 57.5 92.1 | 65.4 46.6 | 71.3 37.6 | 76.3 30.7 | 79.3 25.8 |
|  | 全热(W) | 0.0 153.8 | 0.0 155.8 | 0.0 157.8 | 0.0 159.8 | 0.0 160.8 | 0.0 161.8 | 0.0 162.8 | 129.1 163.7 | 137.0 46.6 | 142.9 37.6 | 147.9 30.7 | 150.9 25.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 86.3 | 0.0 86.3 | 0.0 86.3 | 0.0 86.3 | 0.0 86.3 | 0.0 86.3 | 0.0 86.3 | 86.3 86.3 | 86.3 0.0 | 86.3 0.0 | 86.3 0.0 | 86.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 375.0 | 0.0 375.0 | 0.0 375.0 | 0.0 375.0 | 0.0 375.0 | 0.0 375.0 | 0.0 375.0 | 375.0 375.0 | 375.0 0.0 | 375.0 0.0 | 375.0 0.0 | 375.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.403 0.403 | 0.403 0.000 | 0.403 0.000 | 0.403 0.000 | 0.403 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 141 910 | 136 894 | 133 903 | 129 906 | 127 903 | 125 904 | 172 894 | 810 879 | 875 334 | 917 293 | 927 264 | 915 242 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 141 550 | 136 534 | 133 542 | 129 546 | 127 543 | 125 544 | 172 534 | 449 519 | 514 334 | 557 293 | 567 264 | 555 242 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 | 0.510 0.510 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 141 535 | 136 519 | 133 528 | 129 531 | 127 528 | 125 529 | 172 519 | 435 504 | 500 334 | 542 293 | 552 264 | 540 242 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 141 463 | 136 448 | 133 456 | 129 459 | 127 457 | 125 458 | 172 447 | 363 433 | 428 334 | 471 293 | 480 264 | 469 242 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 3016 | 卫生间 | 3 | 1 | 1.40 | 13.87 | 28 | 60 | 300.8 | 9 | 300.8 | 9 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.37 K=0.44 D=3.91 | 4.3 2.3 | 4.0 2.2 | 3.8 2.2 | 3.5 3.2 | 3.2 4.5 | 3.0 5.2 | 2.8 5.5 | 2.7 5.4 | 2.6 5.0 | 2.6 4.3 | 2.4 4.4 | 2.4 4.4 |
| 东玻璃幕墙 | F=1.37 K=1.90 SC=0.28 | 9.2 76.1 | 6.0 60.5 | 4.1 61.0 | 2.2 58.5 | 0.5 52.7 | -0.8 49.6 | 31.6 40.4 | 70.9 27.2 | 94.3 22.0 | 107.8 17.8 | 103.3 14.4 | 87.1 11.5 |
| 东外窗 | F=1.10 K=1.90 SC=0.28 | 7.4 61.0 | 4.8 48.4 | 3.3 48.9 | 1.7 46.8 | 0.4 42.2 | -0.7 39.7 | 25.3 32.3 | 56.8 21.8 | 75.5 17.6 | 86.3 14.3 | 82.8 11.6 | 69.7 9.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 54.1 | 0.0 56.2 | 0.0 58.2 | 0.0 59.6 | 0.0 60.3 | 0.0 61.7 | 0.0 62.4 | 31.2 63.8 | 39.5 64.5 | 45.1 65.2 | 48.5 65.2 | 52.0 47.8 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 65.7 | 0.0 67.4 | 0.0 69.1 | 0.0 69.9 | 0.0 71.5 | 0.0 72.4 | 0.0 74.0 | 30.8 74.9 | 55.7 76.5 | 59.1 77.4 | 61.6 24.1 | 63.2 21.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 21 259 | 15 235 | 11 239 | 7 238 | 4 231 | 1 229 | 60 215 | 192 193 | 268 186 | 301 179 | 299 120 | 274 94 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 21 259 | 15 235 | 11 239 | 7 238 | 4 231 | 1 229 | 60 215 | 192 193 | 268 186 | 301 179 | 299 120 | 274 94 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 21 259 | 15 235 | 11 239 | 7 238 | 4 231 | 1 229 | 60 215 | 192 193 | 268 186 | 301 179 | 299 120 | 274 94 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 21 259 | 15 235 | 11 239 | 7 238 | 4 231 | 1 229 | 60 215 | 192 193 | 268 186 | 301 179 | 299 120 | 274 94 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 3017 | 卫生间 | 3 | 1 | 1.40 | 13.96 | 28 | 60 | 244.4 | 9 | 244.4 | 9 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.62 K=0.44 D=3.91 | 5.1 2.7 | 4.8 2.6 | 4.5 2.6 | 4.1 3.8 | 3.7 5.3 | 3.5 6.1 | 3.4 6.5 | 3.2 6.4 | 3.1 5.9 | 3.0 5.1 | 2.9 5.2 | 2.8 5.2 |
| 东玻璃幕墙 | F=1.16 K=1.90 SC=0.28 | 7.8 56.4 | 5.1 51.1 | 3.5 51.6 | 1.8 49.4 | 0.4 44.5 | -0.7 41.9 | 26.7 34.1 | 59.9 23.0 | 79.7 18.6 | 91.1 15.0 | 77.6 12.2 | 62.1 9.7 |
| 东外窗 | F=1.10 K=1.90 SC=0.28 | 7.4 53.0 | 4.8 48.4 | 3.3 48.9 | 1.7 46.8 | 0.4 42.2 | -0.7 39.7 | 25.3 32.3 | 56.8 21.8 | 75.5 17.6 | 86.3 14.3 | 82.8 11.6 | 58.7 9.2 |
| 内墙2(3003) | F=7.08 K=1.93 | -40.9 -40.9 | -40.9 -40.9 | -40.9 -40.9 | -40.9 -40.9 | -40.9 -40.9 | -40.9 -40.9 | -40.9 -40.9 | -40.9 -40.9 | -40.9 -40.9 | -40.9 -40.9 | -40.9 -40.9 | -40.9 -40.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 54.5 | 0.0 56.5 | 0.0 58.6 | 0.0 60.0 | 0.0 60.7 | 0.0 62.1 | 0.0 62.8 | 31.4 64.2 | 39.8 64.9 | 45.4 65.6 | 48.9 65.6 | 52.4 48.2 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 66.2 | 0.0 67.9 | 0.0 69.5 | 0.0 70.4 | 0.0 72.0 | 0.0 72.9 | 0.0 74.6 | 31.0 75.4 | 56.1 77.1 | 59.5 77.9 | 62.0 24.3 | 63.7 21.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -21 192 | -26 186 | -30 190 | -33 190 | -36 184 | -39 182 | 15 169 | 142 150 | 213 143 | 244 137 | 233 78 | 199 53 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -21 192 | -26 186 | -30 190 | -33 190 | -36 184 | -39 182 | 15 169 | 142 150 | 213 143 | 244 137 | 233 78 | 199 53 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -21 192 | -26 186 | -30 190 | -33 190 | -36 184 | -39 182 | 15 169 | 142 150 | 213 143 | 244 137 | 233 78 | 199 53 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -21 192 | -26 186 | -30 190 | -33 190 | -36 184 | -39 182 | 15 169 | 142 150 | 213 143 | 244 137 | 233 78 | 199 53 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4001 | 教育-餐厅 | 4 | 1 | 3.70 | 1679.01 | 26 | 60 | 18736.0 | 15 | 18736.0 | 15 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 25.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=12.16 K=0.44 D=3.91 | 48.6 31.0 | 46.5 30.5 | 44.6 30.0 | 41.5 38.9 | 38.6 50.2 | 37.1 56.4 | 35.8 59.7 | 34.8 58.7 | 33.9 54.7 | 33.3 49.0 | 32.2 49.5 | 31.6 49.5 |
| 西外墙 | F=32.40 K=0.44 D=3.91 | 173.2 84.6 | 171.7 82.9 | 162.7 81.6 | 135.2 85.8 | 108.8 93.4 | 104.0 100.5 | 100.0 108.1 | 96.7 113.8 | 93.8 118.3 | 91.7 122.1 | 88.5 143.4 | 86.6 162.1 |
| 西南外墙 | F=3.99 K=0.44 D=3.91 | 19.0 9.4 | 18.1 9.2 | 16.8 9.0 | 14.2 9.6 | 12.1 10.5 | 11.6 11.4 | 11.1 12.3 | 10.8 13.0 | 10.4 13.6 | 10.2 15.3 | 9.8 17.2 | 9.6 18.5 |
| 南外墙 | F=18.17 K=0.44 D=3.91 | 59.2 33.1 | 54.9 32.3 | 52.4 31.7 | 47.9 34.2 | 43.7 38.6 | 41.5 42.7 | 39.8 48.4 | 38.4 55.1 | 37.2 60.2 | 36.3 63.5 | 34.8 64.5 | 34.0 63.2 |
| 东南外墙 | F=11.04 K=0.44 D=3.91 | 41.3 25.6 | 39.4 25.1 | 37.7 24.7 | 34.9 29.3 | 32.3 36.8 | 30.9 42.4 | 29.8 46.8 | 28.9 48.3 | 28.2 47.2 | 27.6 44.5 | 26.6 41.9 | 26.1 42.0 |
| 北外墙 | F=15.70 K=0.44 D=3.91 | 47.0 26.7 | 46.4 26.0 | 46.5 25.5 | 42.1 30.7 | 35.7 35.6 | 33.9 37.2 | 32.4 39.2 | 31.2 42.0 | 30.2 44.2 | 29.4 46.1 | 28.1 47.2 | 27.4 47.7 |
| 东北外墙 | F=2.21 K=0.44 D=3.91 | 8.0 4.9 | 7.6 4.8 | 7.3 4.8 | 6.8 6.3 | 6.2 8.0 | 6.0 8.8 | 5.8 9.1 | 5.6 8.7 | 5.4 8.1 | 5.3 8.0 | 5.1 8.1 | 5.0 8.1 |
| 西北外墙 | F=2.21 K=0.44 D=3.91 | 10.0 5.0 | 10.1 4.9 | 9.8 4.8 | 8.3 5.1 | 6.6 5.7 | 6.3 6.1 | 6.0 6.7 | 5.8 7.1 | 5.6 7.4 | 5.5 7.6 | 5.3 8.1 | 5.2 9.2 |
| 东玻璃幕墙 | F=40.08 K=1.90 SC=0.28 | 422.4 2245.2 | 328.4 1919.8 | 272.9 1936.8 | 215.5 1861.5 | 167.3 1692.0 | 127.9 1602.1 | 1076.8 1332.2 | 2220.2 946.7 | 2653.5 794.6 | 2915.9 672.5 | 2847.5 574.0 | 2484.7 487.1 |
| 东外窗 | F=3.84 K=1.90 SC=0.28 | 40.5 228.1 | 31.5 184.1 | 26.2 185.7 | 20.7 178.5 | 16.0 162.2 | 12.3 153.6 | 103.3 127.7 | 213.5 90.8 | 279.0 76.2 | 316.8 64.5 | 304.4 55.0 | 258.7 46.7 |
| 西玻璃幕墙 | F=128.97 K=1.90 SC=0.28 | 1619.3 5315.5 | 1290.7 6600.2 | 1088.7 8356.6 | 883.1 9558.5 | 709.0 9612.2 | 565.2 8295.0 | 1429.3 5968.1 | 2302.2 3487.2 | 2877.4 2953.4 | 3687.3 2520.9 | 4373.5 2168.3 | 4899.3 1856.5 |
| 西外窗 | F=23.06 K=1.90 SC=0.28 | 289.5 950.4 | 230.8 1214.3 | 194.7 1579.5 | 157.9 1837.6 | 126.8 1863.3 | 101.1 1493.0 | 255.5 1042.5 | 411.6 623.5 | 514.5 528.0 | 659.3 450.7 | 781.9 387.7 | 875.9 331.9 |
| 南玻璃幕墙 | F=25.09 K=1.90 SC=0.28 | 226.9 1087.4 | 171.8 1098.9 | 140.5 1119.9 | 107.6 1081.6 | 80.1 972.2 | 57.9 924.6 | 231.3 763.5 | 405.8 529.2 | 522.0 440.3 | 687.1 369.5 | 843.6 313.0 | 967.9 263.3 |
| 南外窗 | F=7.69 K=1.90 SC=0.28 | 69.5 342.1 | 52.6 340.1 | 43.0 345.1 | 32.9 332.2 | 24.5 297.8 | 17.7 283.2 | 70.8 233.8 | 124.3 162.1 | 159.9 134.8 | 210.4 113.2 | 258.4 95.9 | 296.5 80.6 |
| 北玻璃幕墙 | F=74.85 K=1.90 SC=0.28 | 680.3 3027.9 | 515.5 3194.0 | 421.7 3264.7 | 323.3 3159.5 | 241.2 2891.6 | 174.8 2819.4 | 785.9 2364.1 | 1306.5 1584.2 | 1597.5 1318.4 | 2061.7 1106.9 | 2467.8 937.9 | 2780.0 789.0 |
| 北外窗 | F=11.53 K=1.90 SC=0.28 | 104.8 466.4 | 79.4 492.0 | 64.9 502.9 | 49.8 486.6 | 37.2 445.4 | 26.9 434.3 | 121.1 364.1 | 201.2 244.0 | 246.1 203.1 | 317.6 170.5 | 380.1 144.5 | 428.2 121.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3859 13883 | 3095 15259 | 2630 17503 | 2122 18736 | 1686 18215 | 1355 16311 | 4335 12527 | 7438 8014 | 9094 6803 | 11095 5825 | 12488 5056 | 13217 4377 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3859 13883 | 3095 15259 | 2630 17503 | 2122 18736 | 1686 18215 | 1355 16311 | 4335 12527 | 7438 8014 | 9094 6803 | 11095 5825 | 12488 5056 | 13217 4377 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3859 13883 | 3095 15259 | 2630 17503 | 2122 18736 | 1686 18215 | 1355 16311 | 4335 12527 | 7438 8014 | 9094 6803 | 11095 5825 | 12488 5056 | 13217 4377 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3859 13883 | 3095 15259 | 2630 17503 | 2122 18736 | 1686 18215 | 1355 16311 | 4335 12527 | 7438 8014 | 9094 6803 | 11095 5825 | 12488 5056 | 13217 4377 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4002 | 教育-厨房 | 4 | 1 | 3.70 | 518.80 | 27 | 60 | 87465.1 | 10 | 379029.2 | 10 | 407.105 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=13.76 K=0.44 D=3.91 | 49.0 29.1 | 46.6 28.5 | 44.5 28.0 | 41.0 38.0 | 37.7 50.8 | 35.9 57.8 | 34.5 61.6 | 33.4 60.4 | 32.4 55.9 | 31.7 49.5 | 30.5 50.0 | 29.8 50.0 |
| 北外墙 | F=16.26 K=0.44 D=3.91 | 41.6 20.5 | 41.0 19.9 | 41.1 19.3 | 36.5 24.7 | 29.9 29.8 | 28.0 31.5 | 26.5 33.6 | 25.2 36.4 | 24.1 38.7 | 23.4 40.6 | 22.0 41.8 | 21.3 42.3 |
| 西北外墙 | F=2.26 K=0.44 D=3.91 | 9.2 4.2 | 9.4 4.1 | 9.1 4.0 | 7.5 4.3 | 5.7 4.8 | 5.4 5.3 | 5.2 5.9 | 5.0 6.3 | 4.8 6.6 | 4.6 6.8 | 4.4 7.3 | 4.3 8.4 |
| 西南外墙 | F=2.26 K=0.44 D=3.91 | 9.8 4.3 | 9.3 4.2 | 8.5 4.1 | 7.1 4.4 | 5.9 5.0 | 5.6 5.5 | 5.3 6.0 | 5.1 6.4 | 4.9 6.7 | 4.8 7.7 | 4.6 8.8 | 4.5 9.5 |
| 南外墙 | F=3.01 K=0.44 D=3.91 | 8.5 4.2 | 7.8 4.0 | 7.4 3.9 | 6.6 4.4 | 5.9 5.1 | 5.6 5.8 | 5.3 6.7 | 5.1 7.8 | 4.8 8.7 | 4.7 9.2 | 4.5 9.4 | 4.3 9.2 |
| 东南外墙 | F=2.26 K=0.44 D=3.91 | 7.5 4.3 | 7.1 4.2 | 6.7 4.1 | 6.2 5.0 | 5.6 6.6 | 5.4 7.7 | 5.1 8.6 | 5.0 8.9 | 4.8 8.7 | 4.7 8.1 | 4.5 7.6 | 4.4 7.6 |
| 东北外墙 | F=2.26 K=0.44 D=3.91 | 7.2 4.1 | 6.8 4.0 | 6.5 3.9 | 6.0 5.5 | 5.4 7.2 | 5.2 8.0 | 4.9 8.3 | 4.8 8.0 | 4.6 7.3 | 4.5 7.2 | 4.3 7.3 | 4.2 7.4 |
| 东玻璃幕墙 | F=50.76 K=1.90 SC=0.28 | 438.5 2916.2 | 319.4 2335.0 | 249.2 2356.4 | 176.5 2261.2 | 115.5 2046.4 | 65.6 1932.6 | 1267.4 1590.8 | 2723.2 1102.6 | 3588.4 909.9 | 4087.8 755.2 | 3923.6 630.5 | 3320.4 520.5 |
| 东外窗 | F=7.69 K=1.90 SC=0.28 | 66.4 441.6 | 48.4 353.6 | 37.7 356.8 | 26.7 342.4 | 17.5 309.9 | 9.9 292.6 | 191.9 240.9 | 412.3 167.0 | 543.4 137.8 | 619.0 114.4 | 594.1 95.5 | 502.8 78.8 |
| 北玻璃幕墙 | F=43.68 K=1.90 SC=0.28 | 314.0 1683.9 | 217.8 1780.8 | 163.1 1822.1 | 105.7 1760.6 | 57.8 1604.3 | 19.0 1562.2 | 375.6 1296.5 | 679.4 841.4 | 849.2 686.3 | 1120.1 562.9 | 1357.0 464.3 | 1539.2 377.4 |
| 北外窗 | F=11.53 K=1.90 SC=0.28 | 82.9 444.5 | 57.5 470.0 | 43.0 480.9 | 27.9 464.7 | 15.3 423.5 | 5.0 412.4 | 99.1 342.2 | 179.3 222.1 | 224.1 181.2 | 295.7 148.6 | 358.2 122.6 | 406.3 99.6 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 81157.4 | 0.0 81157.4 | 0.0 81157.4 | 0.0 81157.4 | 0.0 81157.4 | 0.0 81157.4 | 0.0 81157.4 | 81157.4 81157.4 | 81157.4 81157.4 | 81157.4 0.0 | 81157.4 0.0 | 81157.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 372721.5 | 0.0 372721.5 | 0.0 372721.5 | 0.0 372721.5 | 0.0 372721.5 | 0.0 372721.5 | 0.0 372721.5 | 372721.5 372721.5 | 372721.5 372721.5 | 372721.5 0.0 | 372721.5 0.0 | 372721.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 407.105 | 0.000 407.105 | 0.000 407.105 | 0.000 407.105 | 0.000 407.105 | 0.000 407.105 | 0.000 407.105 | 407.105 407.105 | 407.105 407.105 | 407.105 0.000 | 407.105 0.000 | 407.105 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1035 378278 | 771 377730 | 617 377805 | 448 377637 | 302 377215 | 191 377043 | 2021 376323 | 376799 375189 | 378007 374769 | 378922 1710 | 379029 1445 | 378563 1211 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1035 86714 | 771 86166 | 617 86241 | 448 86073 | 302 85651 | 191 85479 | 2021 84759 | 85235 83625 | 86443 83205 | 87358 1710 | 87465 1445 | 86999 1211 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 407.105 407.105 | 407.105 407.105 | 407.105 407.105 | 407.105 407.105 | 407.105 407.105 | 407.105 407.105 | 407.105 407.105 | 407.105 407.105 | 407.105 407.105 | 407.105 407.105 | 407.105 407.105 | 407.105 407.105 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1035 5557 | 771 5008 | 617 5084 | 448 4915 | 302 4493 | 191 4321 | 2021 3601 | 4078 2467 | 5286 2048 | 6201 1710 | 6308 1445 | 5842 1211 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1035 5557 | 771 5008 | 617 5084 | 448 4915 | 302 4493 | 191 4321 | 2021 3601 | 4078 2467 | 5286 2048 | 6201 1710 | 6308 1445 | 5842 1211 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4003 | 休息厅 | 4 | 1 | 3.70 | 363.28 | 25 | 65 | 20880.8 | 15 | 38298.2 | 15 | 24.745 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.3(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 20.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=16.80 K=0.44 D=3.91 | 62.0 37.9 | 58.1 37.2 | 55.7 36.6 | 51.6 38.9 | 47.7 43.0 | 45.7 46.8 | 44.1 52.1 | 42.8 58.2 | 41.7 62.9 | 40.9 66.0 | 39.5 66.9 | 38.7 65.7 |
| 南玻璃幕墙 | F=60.47 K=1.90 SC=0.28 | 661.7 2681.8 | 528.9 2740.1 | 453.3 2788.8 | 374.1 2696.1 | 308.0 2457.5 | 254.5 2342.9 | 672.2 1954.7 | 1092.8 1390.1 | 1372.6 1175.8 | 1770.6 1005.4 | 2147.8 869.2 | 2447.3 749.3 |
| 南外窗 | F=11.53 K=1.90 SC=0.28 | 126.2 511.3 | 100.8 522.4 | 86.4 531.7 | 71.3 514.0 | 58.7 468.5 | 48.5 446.7 | 128.2 372.7 | 208.3 265.0 | 261.7 224.2 | 337.6 191.7 | 409.5 165.7 | 466.6 142.9 |
| 内墙2(4011) | F=8.10 K=1.93 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 |
| 内墙2(4014) | F=8.05 K=1.93 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 |
| 内门2(4011) | F=2.10 K=3.00 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 |
| 内门2(4014) | F=2.10 K=3.00 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 5739.9 | 0.0 5885.2 | 0.0 6030.5 | 0.0 6103.2 | 0.0 6248.5 | 0.0 6321.2 | 0.0 6466.5 | 2688.3 6539.1 | 4868.0 6684.4 | 5158.6 2107.1 | 5376.6 1889.1 | 5521.9 1671.1 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 6316.2 | 0.0 6464.8 | 0.0 6539.1 | 0.0 6687.7 | 0.0 6762.1 | 0.0 6836.4 | 0.0 6910.7 | 4607.1 6985.0 | 5201.6 7059.3 | 5573.1 7059.3 | 5870.4 7133.6 | 6093.3 3641.1 |
|  | 全热(W) | 0.0 10796.7 | 0.0 10945.3 | 0.0 11019.6 | 0.0 11168.3 | 0.0 11242.6 | 0.0 11316.9 | 0.0 11391.2 | 9087.6 11465.5 | 9682.1 11539.8 | 10053.6 11539.8 | 10350.9 11614.1 | 10573.8 3641.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 6.715 | 0.000 6.715 | 0.000 6.715 | 0.000 6.715 | 0.000 6.715 | 0.000 6.715 | 0.000 6.715 | 6.715 6.715 | 6.715 6.715 | 6.715 6.715 | 6.715 6.715 | 6.715 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 4709.8 | 0.0 4709.8 | 0.0 4709.8 | 0.0 4709.8 | 0.0 4709.8 | 0.0 4709.8 | 0.0 4709.8 | 4709.8 4709.8 | 4709.8 4709.8 | 4709.8 4709.8 | 4709.8 4709.8 | 4709.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 17646.6 | 0.0 17646.6 | 0.0 17646.6 | 0.0 17646.6 | 0.0 17646.6 | 0.0 17646.6 | 0.0 17646.6 | 17646.6 17646.6 | 17646.6 17646.6 | 17646.6 17646.6 | 17646.6 17646.6 | 17646.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 18.029 | 0.000 18.029 | 0.000 18.029 | 0.000 18.029 | 0.000 18.029 | 0.000 18.029 | 0.000 18.029 | 18.029 18.029 | 18.029 18.029 | 18.029 18.029 | 18.029 18.029 | 18.029 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 981 37545 | 819 37908 | 727 38185 | 628 38298 | 545 38238 | 480 38252 | 976 38015 | 30898 37496 | 34004 37465 | 35139 32688 | 36102 32383 | 36826 6401 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 981 20128 | 819 20491 | 727 20768 | 628 20881 | 545 20820 | 480 20835 | 976 20597 | 13480 20078 | 16586 20048 | 17722 15270 | 18684 14965 | 19409 6401 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 24.745 24.745 | 24.745 24.745 | 24.745 24.745 | 24.745 24.745 | 24.745 24.745 | 24.745 24.745 | 24.745 24.745 | 24.745 24.745 | 24.745 24.745 | 24.745 24.745 | 24.745 24.745 | 24.745 24.745 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 981 19899 | 819 20261 | 727 20538 | 628 20652 | 545 20591 | 480 20605 | 976 20368 | 13251 19849 | 16357 19818 | 17492 15041 | 18455 14736 | 19179 6401 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 981 15418 | 819 15781 | 727 16058 | 628 16171 | 545 16111 | 480 16125 | 976 15888 | 8770 15369 | 11877 15338 | 13012 10561 | 13975 10256 | 14699 6401 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.715 6.715 | 6.715 6.715 | 6.715 6.715 | 6.715 6.715 | 6.715 6.715 | 6.715 6.715 | 6.715 6.715 | 6.715 6.715 | 6.715 6.715 | 6.715 6.715 | 6.715 6.715 | 6.715 6.715 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4004 | 教育-高级办公室 | 4 | 1 | 3.70 | 136.01 | 26 | 60 | 3573.0 | 14 | 3573.0 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=5.60 K=0.44 D=3.91 | 18.2 10.2 | 16.9 10.0 | 16.1 9.8 | 14.8 10.5 | 13.5 11.9 | 12.8 13.2 | 12.3 14.9 | 11.8 17.0 | 11.5 18.5 | 11.2 19.6 | 10.7 19.9 | 10.5 19.5 |
| 东外墙 | F=11.73 K=0.44 D=3.91 | 46.9 29.9 | 44.8 29.4 | 43.0 29.0 | 40.0 37.5 | 37.2 48.4 | 35.7 54.4 | 34.5 57.6 | 33.6 56.6 | 32.7 52.7 | 32.1 47.3 | 31.1 47.7 | 30.5 47.7 |
| 南玻璃幕墙 | F=20.16 K=1.90 SC=0.28 | 182.3 855.6 | 138.0 875.1 | 112.8 891.3 | 86.4 860.4 | 64.4 780.9 | 46.5 742.7 | 185.8 613.3 | 326.0 425.1 | 419.3 353.6 | 551.9 296.8 | 677.6 251.4 | 777.5 211.5 |
| 南外窗 | F=3.84 K=1.90 SC=0.28 | 34.8 163.1 | 26.3 166.8 | 21.5 169.9 | 16.5 164.0 | 12.3 148.9 | 8.9 141.6 | 35.4 116.9 | 62.1 81.0 | 79.9 67.4 | 105.2 56.6 | 129.2 47.9 | 148.2 40.3 |
| 东玻璃幕墙 | F=43.49 K=1.90 SC=0.28 | 458.3 2012.0 | 356.3 2083.2 | 296.1 2101.6 | 233.9 2019.9 | 181.5 1835.9 | 138.8 1738.4 | 1168.5 1445.6 | 2111.5 1027.3 | 2391.8 862.2 | 2175.1 729.7 | 2052.1 622.9 | 2018.8 528.5 |
| 东外窗 | F=7.69 K=1.90 SC=0.28 | 81.0 355.6 | 63.0 368.2 | 52.3 371.4 | 41.3 357.0 | 32.1 324.5 | 24.5 307.2 | 206.5 255.5 | 408.5 181.6 | 420.2 152.4 | 341.4 129.0 | 362.7 110.1 | 356.8 93.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 822 3426 | 645 3533 | 542 3573 | 433 3449 | 341 3150 | 267 2997 | 1643 2504 | 2954 1789 | 3355 1507 | 3217 1279 | 3263 1100 | 3342 941 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 822 3426 | 645 3533 | 542 3573 | 433 3449 | 341 3150 | 267 2997 | 1643 2504 | 2954 1789 | 3355 1507 | 3217 1279 | 3263 1100 | 3342 941 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 822 3426 | 645 3533 | 542 3573 | 433 3449 | 341 3150 | 267 2997 | 1643 2504 | 2954 1789 | 3355 1507 | 3217 1279 | 3263 1100 | 3342 941 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 822 3426 | 645 3533 | 542 3573 | 433 3449 | 341 3150 | 267 2997 | 1643 2504 | 2954 1789 | 3355 1507 | 3217 1279 | 3263 1100 | 3342 941 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4005 | 研修室 | 4 | 1 | 3.70 | 135.88 | 26 | 60 | 8154.1 | 15 | 12033.2 | 15 | 5.494 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=11.73 K=0.44 D=3.91 | 62.7 30.6 | 62.2 30.0 | 58.9 29.5 | 48.9 31.0 | 39.4 33.8 | 37.6 36.4 | 36.2 39.1 | 35.0 41.2 | 34.0 42.8 | 33.2 44.2 | 32.0 51.9 | 31.3 58.6 |
| 南外墙 | F=5.62 K=0.44 D=3.91 | 18.3 10.2 | 17.0 10.0 | 16.2 9.8 | 14.8 10.6 | 13.5 11.9 | 12.8 13.2 | 12.3 15.0 | 11.9 17.0 | 11.5 18.6 | 11.2 19.6 | 10.8 19.9 | 10.5 19.5 |
| 西玻璃幕墙 | F=43.49 K=1.90 SC=0.28 | 546.0 1792.4 | 435.2 2029.5 | 367.1 2329.5 | 297.8 2487.4 | 239.1 2413.4 | 190.6 2310.9 | 482.0 2198.7 | 776.3 1175.9 | 970.3 995.9 | 1243.4 850.0 | 1474.8 731.2 | 1652.1 626.0 |
| 西外窗 | F=7.69 K=1.90 SC=0.28 | 96.5 316.8 | 76.9 358.7 | 64.9 411.7 | 52.6 439.6 | 42.3 426.5 | 33.7 408.4 | 85.2 382.4 | 137.2 207.8 | 171.5 176.0 | 219.8 150.2 | 260.6 129.2 | 292.0 110.6 |
| 南玻璃幕墙 | F=20.14 K=1.90 SC=0.28 | 182.1 854.8 | 137.9 874.2 | 112.7 890.5 | 86.3 859.6 | 64.3 780.1 | 46.5 742.0 | 185.6 612.7 | 325.6 424.7 | 418.9 353.3 | 551.4 296.6 | 677.0 251.2 | 776.7 211.3 |
| 南外窗 | F=3.84 K=1.90 SC=0.28 | 34.8 163.1 | 26.3 166.8 | 21.5 169.9 | 16.5 164.0 | 12.3 148.9 | 8.9 141.6 | 35.4 116.9 | 62.1 81.0 | 79.9 67.4 | 105.2 56.6 | 129.2 47.9 | 148.2 40.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 516.3 | 0.0 536.7 | 0.0 557.1 | 0.0 570.7 | 0.0 584.3 | 0.0 597.9 | 0.0 604.7 | 271.8 618.3 | 353.3 625.0 | 414.4 455.2 | 455.2 366.9 | 489.2 305.7 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 1610.2 | 0.0 1650.9 | 0.0 1691.7 | 0.0 1712.1 | 0.0 1752.9 | 0.0 1773.2 | 0.0 1814.0 | 754.1 1834.4 | 1365.6 1875.1 | 1447.1 1895.5 | 1508.3 591.1 | 1549.0 529.9 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 885.3 | 0.0 906.7 | 0.0 928.0 | 0.0 949.3 | 0.0 960.0 | 0.0 970.7 | 0.0 981.3 | 618.7 992.0 | 704.0 501.3 | 768.0 405.3 | 821.3 330.7 | 853.3 277.3 |
|  | 全热(W) | 0.0 1656.4 | 0.0 1677.8 | 0.0 1699.1 | 0.0 1720.4 | 0.0 1731.1 | 0.0 1741.8 | 0.0 1752.4 | 1389.8 1763.1 | 1475.1 501.3 | 1539.1 405.3 | 1592.5 330.7 | 1624.5 277.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 1.155 | 0.000 1.155 | 0.000 1.155 | 0.000 1.155 | 0.000 1.155 | 0.000 1.155 | 0.000 1.155 | 1.155 1.155 | 1.155 0.000 | 1.155 0.000 | 1.155 0.000 | 1.155 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 929.7 | 0.0 929.7 | 0.0 929.7 | 0.0 929.7 | 0.0 929.7 | 0.0 929.7 | 0.0 929.7 | 929.7 929.7 | 929.7 0.0 | 929.7 0.0 | 929.7 0.0 | 929.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4037.6 | 0.0 4037.6 | 0.0 4037.6 | 0.0 4037.6 | 0.0 4037.6 | 0.0 4037.6 | 0.0 4037.6 | 4037.6 4037.6 | 4037.6 0.0 | 4037.6 0.0 | 4037.6 0.0 | 4037.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 4.339 | 0.000 4.339 | 0.000 4.339 | 0.000 4.339 | 0.000 4.339 | 0.000 4.339 | 0.000 4.339 | 4.339 4.339 | 4.339 0.000 | 4.339 0.000 | 4.339 0.000 | 4.339 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 940 10989 | 755 11372 | 641 11826 | 517 12033 | 411 11921 | 330 11803 | 837 11574 | 7801 10201 | 8918 4656 | 9602 4173 | 10178 2520 | 10611 2179 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 940 7110 | 755 7493 | 641 7947 | 517 8154 | 411 8042 | 330 7924 | 837 7695 | 3922 6322 | 5039 4656 | 5723 4173 | 6299 2520 | 6732 2179 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.494 5.494 | 5.494 5.494 | 5.494 5.494 | 5.494 5.494 | 5.494 5.494 | 5.494 5.494 | 5.494 5.494 | 5.494 5.494 | 5.494 5.494 | 5.494 5.494 | 5.494 5.494 | 5.494 5.494 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 940 6951 | 755 7335 | 641 7789 | 517 7996 | 411 7883 | 330 7765 | 837 7536 | 3764 6163 | 4880 4656 | 5565 4173 | 6140 2520 | 6573 2179 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 940 6180 | 755 6564 | 641 7018 | 517 7224 | 411 7112 | 330 6994 | 837 6765 | 2993 5392 | 4109 4656 | 4794 4173 | 5369 2520 | 5802 2179 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.155 1.155 | 1.155 1.155 | 1.155 1.155 | 1.155 1.155 | 1.155 1.155 | 1.155 1.155 | 1.155 1.155 | 1.155 1.155 | 1.155 1.155 | 1.155 1.155 | 1.155 1.155 | 1.155 1.155 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4006 | 办公-普通办公室 | 4 | 1 | 3.70 | 129.53 | 26 | 60 | 24.3 | 0 | 24.3 | 0 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.03 K=0.44 D=3.91 | 4.1 2.6 | 4.0 2.6 | 3.8 2.6 | 3.5 3.3 | 3.3 4.3 | 3.2 4.8 | 3.0 5.1 | 3.0 5.0 | 2.9 4.6 | 2.8 4.2 | 2.7 4.2 | 2.7 4.2 |
| 东北外墙 | F=1.03 K=0.44 D=3.91 | 3.8 2.3 | 3.6 2.3 | 3.4 2.2 | 3.2 2.9 | 2.9 3.7 | 2.8 4.1 | 2.7 4.2 | 2.6 4.1 | 2.5 3.8 | 2.5 3.7 | 2.4 3.8 | 2.4 3.8 |
| 北外墙 | F=2.07 K=0.44 D=3.91 | 6.2 3.5 | 6.1 3.4 | 6.1 3.4 | 5.5 4.0 | 4.7 4.7 | 4.5 4.9 | 4.3 5.2 | 4.1 5.5 | 4.0 5.8 | 3.9 6.1 | 3.7 6.2 | 3.6 6.3 |
| 西北外墙 | F=1.03 K=0.44 D=3.91 | 4.7 2.4 | 4.7 2.3 | 4.6 2.3 | 3.9 2.4 | 3.1 2.6 | 2.9 2.9 | 2.8 3.1 | 2.7 3.3 | 2.6 3.5 | 2.6 3.6 | 2.5 3.8 | 2.4 4.3 |
| 西外墙 | F=1.03 K=0.44 D=3.91 | 5.5 2.7 | 5.5 2.6 | 5.2 2.6 | 4.3 2.7 | 3.5 3.0 | 3.3 3.2 | 3.2 3.4 | 3.1 3.6 | 3.0 3.8 | 2.9 3.9 | 2.8 4.6 | 2.8 5.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 24 14 | 24 13 | 23 13 | 20 15 | 17 18 | 17 20 | 16 21 | 15 22 | 15 21 | 15 21 | 14 23 | 14 24 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 24 14 | 24 13 | 23 13 | 20 15 | 17 18 | 17 20 | 16 21 | 15 22 | 15 21 | 15 21 | 14 23 | 14 24 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 24 14 | 24 13 | 23 13 | 20 15 | 17 18 | 17 20 | 16 21 | 15 22 | 15 21 | 15 21 | 14 23 | 14 24 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 24 14 | 24 13 | 23 13 | 20 15 | 17 18 | 17 20 | 16 21 | 15 22 | 15 21 | 15 21 | 14 23 | 14 24 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4009 | 更衣室 | 4 | 1 | 3.70 | 57.56 | 28 | 60 | 2333.4 | 10 | 2333.4 | 10 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=5.17 K=0.44 D=3.91 | 16.2 8.7 | 15.3 8.5 | 14.5 8.3 | 13.2 12.0 | 11.9 16.9 | 11.3 19.5 | 10.7 20.9 | 10.3 20.5 | 9.9 18.8 | 9.7 16.4 | 9.2 16.5 | 9.0 16.6 |
| 北外墙 | F=5.56 K=0.44 D=3.91 | 11.8 4.6 | 11.6 4.4 | 11.6 4.2 | 10.1 6.0 | 7.8 7.8 | 7.2 8.3 | 6.6 9.1 | 6.2 10.0 | 5.8 10.8 | 5.6 11.5 | 5.1 11.9 | 4.9 12.1 |
| 东玻璃幕墙 | F=17.62 K=1.90 SC=0.28 | 118.8 979.0 | 77.4 777.2 | 53.0 784.6 | 27.8 751.6 | 6.6 677.0 | -10.7 637.5 | 406.5 518.8 | 912.0 349.3 | 1212.4 282.4 | 1385.7 228.7 | 1328.7 185.4 | 1119.3 147.2 |
| 东外窗 | F=3.84 K=1.90 SC=0.28 | 25.9 213.5 | 16.9 169.5 | 11.6 171.1 | 6.1 163.9 | 1.4 147.6 | -2.3 139.0 | 88.7 113.1 | 198.9 76.2 | 264.4 61.6 | 302.2 49.9 | 289.8 40.4 | 244.1 32.1 |
| 北玻璃幕墙 | F=20.18 K=1.90 SC=0.28 | 106.7 739.5 | 62.3 784.3 | 37.0 803.3 | 10.5 775.0 | -11.6 702.8 | -29.6 683.3 | 135.2 560.6 | 275.5 350.3 | 353.9 278.7 | 479.1 221.7 | 588.5 176.1 | 672.7 136.0 |
| 北外窗 | F=3.84 K=1.90 SC=0.28 | 20.3 140.9 | 11.9 149.4 | 7.0 153.0 | 2.0 147.6 | -2.2 133.9 | -5.6 130.1 | 25.7 106.8 | 52.5 66.7 | 67.4 53.1 | 91.2 42.2 | 112.1 33.6 | 128.1 25.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 300 2086 | 195 1893 | 135 1925 | 70 1856 | 14 1686 | -30 1618 | 673 1329 | 1455 873 | 1914 705 | 2273 570 | 2333 464 | 2178 370 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 300 2086 | 195 1893 | 135 1925 | 70 1856 | 14 1686 | -30 1618 | 673 1329 | 1455 873 | 1914 705 | 2273 570 | 2333 464 | 2178 370 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 300 2086 | 195 1893 | 135 1925 | 70 1856 | 14 1686 | -30 1618 | 673 1329 | 1455 873 | 1914 705 | 2273 570 | 2333 464 | 2178 370 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 300 2086 | 195 1893 | 135 1925 | 70 1856 | 14 1686 | -30 1618 | 673 1329 | 1455 873 | 1914 705 | 2273 570 | 2333 464 | 2178 370 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4011 | 卫生间 | 4 | 1 | 3.70 | 13.95 | 28 | 60 | 388.6 | 14 | 388.6 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=2.18 K=0.44 D=3.91 | 5.2 2.1 | 4.7 2.0 | 4.4 1.9 | 3.8 2.2 | 3.3 2.7 | 3.1 3.2 | 2.9 3.9 | 2.7 4.7 | 2.6 5.3 | 2.5 5.7 | 2.3 5.8 | 2.2 5.7 |
| 南玻璃幕墙 | F=8.02 K=1.90 SC=0.28 | 42.1 310.1 | 24.4 317.8 | 14.4 324.3 | 3.9 312.0 | -4.9 280.4 | -12.0 265.1 | 43.5 213.6 | 99.3 138.7 | 136.4 110.3 | 189.2 87.7 | 239.2 69.6 | 279.0 53.7 |
| 内墙2(4003) | F=8.10 K=1.93 | -46.8 -46.8 | -46.8 -46.8 | -46.8 -46.8 | -46.8 -46.8 | -46.8 -46.8 | -46.8 -46.8 | -46.8 -46.8 | -46.8 -46.8 | -46.8 -46.8 | -46.8 -46.8 | -46.8 -46.8 | -46.8 -46.8 |
| 内门2(4003) | F=2.10 K=3.00 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 54.4 | 0.0 56.5 | 0.0 58.6 | 0.0 60.0 | 0.0 60.7 | 0.0 62.1 | 0.0 62.8 | 31.4 64.2 | 39.8 64.9 | 45.3 65.6 | 48.8 65.6 | 52.3 48.1 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 66.1 | 0.0 67.8 | 0.0 69.5 | 0.0 70.3 | 0.0 72.0 | 0.0 72.8 | 0.0 74.5 | 31.0 75.3 | 56.1 77.0 | 59.4 77.8 | 61.9 24.3 | 63.6 21.8 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -18 367 | -37 378 | -47 389 | -58 379 | -67 350 | -75 338 | -19 289 | 99 217 | 169 192 | 231 171 | 287 100 | 331 64 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -18 367 | -37 378 | -47 389 | -58 379 | -67 350 | -75 338 | -19 289 | 99 217 | 169 192 | 231 171 | 287 100 | 331 64 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -18 367 | -37 378 | -47 389 | -58 379 | -67 350 | -75 338 | -19 289 | 99 217 | 169 192 | 231 171 | 287 100 | 331 64 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -18 367 | -37 378 | -47 389 | -58 379 | -67 350 | -75 338 | -19 289 | 99 217 | 169 192 | 231 171 | 287 100 | 331 64 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4012 | 卫生间 | 4 | 1 | 3.70 | 13.93 | 28 | 60 | 739.5 | 9 | 739.5 | 9 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=2.18 K=0.44 D=3.91 | 6.8 3.7 | 6.4 3.6 | 6.1 3.5 | 5.5 5.1 | 5.0 7.1 | 4.7 8.2 | 4.5 8.8 | 4.3 8.6 | 4.2 7.9 | 4.1 6.9 | 3.9 7.0 | 3.8 7.0 |
| 东玻璃幕墙 | F=4.18 K=1.90 SC=0.28 | 28.2 209.4 | 18.4 184.3 | 12.6 186.1 | 6.6 178.2 | 1.6 160.6 | -2.5 151.2 | 96.4 123.0 | 216.3 82.8 | 287.5 67.0 | 328.6 54.2 | 280.5 44.0 | 233.1 34.9 |
| 东外窗 | F=3.84 K=1.90 SC=0.28 | 25.9 198.2 | 16.9 169.5 | 11.6 171.1 | 6.1 163.9 | 1.4 147.6 | -2.3 139.0 | 88.7 113.1 | 198.9 76.2 | 264.4 61.6 | 302.2 49.9 | 289.8 40.4 | 223.8 32.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 54.3 | 0.0 56.4 | 0.0 58.5 | 0.0 59.9 | 0.0 60.6 | 0.0 62.0 | 0.0 62.7 | 31.3 64.1 | 39.7 64.8 | 45.3 65.5 | 48.8 65.5 | 52.2 48.1 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 66.0 | 0.0 67.7 | 0.0 69.4 | 0.0 70.2 | 0.0 71.9 | 0.0 72.7 | 0.0 74.4 | 30.9 75.2 | 56.0 76.9 | 59.3 77.7 | 61.8 24.2 | 63.5 21.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 61 532 | 42 481 | 30 489 | 18 477 | 8 448 | 0 433 | 190 382 | 482 307 | 652 278 | 740 254 | 685 181 | 576 144 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 61 532 | 42 481 | 30 489 | 18 477 | 8 448 | 0 433 | 190 382 | 482 307 | 652 278 | 740 254 | 685 181 | 576 144 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 61 532 | 42 481 | 30 489 | 18 477 | 8 448 | 0 433 | 190 382 | 482 307 | 652 278 | 740 254 | 685 181 | 576 144 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 61 532 | 42 481 | 30 489 | 18 477 | 8 448 | 0 433 | 190 382 | 482 307 | 652 278 | 740 254 | 685 181 | 576 144 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4013 | 楼梯间 | 4 | 1 | 3.70 | 13.90 | 26 | 60 | 334.2 | 14 | 334.2 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=2.13 K=0.44 D=3.91 | 6.4 3.6 | 6.3 3.5 | 6.3 3.5 | 5.7 4.2 | 4.9 4.8 | 4.6 5.1 | 4.4 5.3 | 4.2 5.7 | 4.1 6.0 | 4.0 6.3 | 3.8 6.4 | 3.7 6.5 |
| 北玻璃幕墙 | F=3.74 K=1.90 SC=0.28 | 34.0 151.3 | 25.8 159.6 | 21.1 163.2 | 16.2 157.9 | 12.1 144.5 | 8.7 140.9 | 39.3 118.2 | 65.3 79.2 | 79.8 65.9 | 103.0 55.3 | 123.3 46.9 | 138.9 39.4 |
| 北外窗 | F=3.84 K=1.90 SC=0.28 | 34.9 155.5 | 26.5 164.0 | 21.6 167.6 | 16.6 162.2 | 12.4 148.5 | 9.0 144.8 | 40.4 121.4 | 67.1 81.3 | 82.0 67.7 | 105.9 56.8 | 126.7 48.2 | 142.7 40.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 75 310 | 59 327 | 49 334 | 38 324 | 29 298 | 22 291 | 84 245 | 137 166 | 166 140 | 213 118 | 254 101 | 285 86 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 75 310 | 59 327 | 49 334 | 38 324 | 29 298 | 22 291 | 84 245 | 137 166 | 166 140 | 213 118 | 254 101 | 285 86 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 75 310 | 59 327 | 49 334 | 38 324 | 29 298 | 22 291 | 84 245 | 137 166 | 166 140 | 213 118 | 254 101 | 285 86 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 75 310 | 59 327 | 49 334 | 38 324 | 29 298 | 22 291 | 84 245 | 137 166 | 166 140 | 213 118 | 254 101 | 285 86 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4014 | 卫生间 | 4 | 1 | 3.70 | 13.87 | 28 | 60 | 417.9 | 14 | 417.9 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=1.37 K=0.44 D=3.91 | 3.3 1.3 | 2.9 1.2 | 2.8 1.2 | 2.4 1.4 | 2.1 1.7 | 1.9 2.0 | 1.8 2.5 | 1.7 3.0 | 1.6 3.3 | 1.5 3.6 | 1.4 3.7 | 1.4 3.6 |
| 南玻璃幕墙 | F=4.93 K=1.90 SC=0.28 | 25.9 190.7 | 15.0 195.5 | 8.9 199.4 | 2.4 191.9 | -3.0 172.4 | -7.4 163.1 | 26.7 131.4 | 61.0 85.3 | 83.9 67.8 | 116.4 53.9 | 147.1 42.8 | 171.6 33.0 |
| 南外窗 | F=3.84 K=1.90 SC=0.28 | 20.1 148.5 | 11.7 152.2 | 6.9 155.3 | 1.9 149.4 | -2.3 134.3 | -5.7 127.0 | 20.8 102.3 | 47.5 66.4 | 65.3 52.8 | 90.6 42.0 | 114.6 33.3 | 133.6 25.7 |
| 内墙2(4003) | F=8.05 K=1.93 | -46.5 -46.5 | -46.5 -46.5 | -46.5 -46.5 | -46.5 -46.5 | -46.5 -46.5 | -46.5 -46.5 | -46.5 -46.5 | -46.5 -46.5 | -46.5 -46.5 | -46.5 -46.5 | -46.5 -46.5 | -46.5 -46.5 |
| 内门2(4003) | F=2.10 K=3.00 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 54.1 | 0.0 56.2 | 0.0 58.3 | 0.0 59.6 | 0.0 60.3 | 0.0 61.7 | 0.0 62.4 | 31.2 63.8 | 39.5 64.5 | 45.1 65.2 | 48.6 65.2 | 52.0 47.9 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 65.8 | 0.0 67.4 | 0.0 69.1 | 0.0 69.9 | 0.0 71.6 | 0.0 72.4 | 0.0 74.1 | 30.8 74.9 | 55.8 76.6 | 59.1 77.4 | 61.6 24.1 | 63.3 21.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -16 395 | -36 407 | -47 418 | -59 407 | -69 375 | -77 361 | -16 307 | 107 228 | 181 200 | 247 177 | 308 104 | 356 66 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -16 395 | -36 407 | -47 418 | -59 407 | -69 375 | -77 361 | -16 307 | 107 228 | 181 200 | 247 177 | 308 104 | 356 66 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -16 395 | -36 407 | -47 418 | -59 407 | -69 375 | -77 361 | -16 307 | 107 228 | 181 200 | 247 177 | 308 104 | 356 66 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -16 395 | -36 407 | -47 418 | -59 407 | -69 375 | -77 361 | -16 307 | 107 228 | 181 200 | 247 177 | 308 104 | 356 66 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4015 | 卫生间 | 4 | 1 | 3.70 | 13.85 | 28 | 60 | 796.8 | 9 | 796.8 | 9 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.37 K=0.44 D=3.91 | 4.3 2.3 | 4.0 2.2 | 3.8 2.2 | 3.5 3.2 | 3.2 4.5 | 3.0 5.2 | 2.8 5.5 | 2.7 5.4 | 2.6 5.0 | 2.6 4.3 | 2.4 4.4 | 2.4 4.4 |
| 东玻璃幕墙 | F=4.93 K=1.90 SC=0.28 | 33.3 274.1 | 21.7 217.6 | 14.8 219.7 | 7.8 210.4 | 1.8 189.6 | -3.0 178.5 | 113.8 145.3 | 255.4 97.8 | 339.5 79.1 | 388.0 64.0 | 372.1 51.9 | 313.4 41.2 |
| 东外窗 | F=3.84 K=1.90 SC=0.28 | 25.9 213.5 | 16.9 169.5 | 11.6 171.1 | 6.1 163.9 | 1.4 147.6 | -2.3 139.0 | 88.7 113.1 | 198.9 76.2 | 264.4 61.6 | 302.2 49.9 | 289.8 40.4 | 244.1 32.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 54.0 | 0.0 56.1 | 0.0 58.2 | 0.0 59.6 | 0.0 60.3 | 0.0 61.6 | 0.0 62.3 | 31.2 63.7 | 39.5 64.4 | 45.0 65.1 | 48.5 65.1 | 51.9 47.8 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 65.7 | 0.0 67.3 | 0.0 69.0 | 0.0 69.8 | 0.0 71.5 | 0.0 72.3 | 0.0 74.0 | 30.8 74.8 | 55.7 76.5 | 59.0 77.3 | 61.5 24.1 | 63.2 21.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 63 610 | 43 513 | 30 520 | 17 507 | 6 473 | -2 457 | 205 400 | 519 318 | 702 287 | 797 261 | 774 186 | 675 147 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 63 610 | 43 513 | 30 520 | 17 507 | 6 473 | -2 457 | 205 400 | 519 318 | 702 287 | 797 261 | 774 186 | 675 147 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 63 610 | 43 513 | 30 520 | 17 507 | 6 473 | -2 457 | 205 400 | 519 318 | 702 287 | 797 261 | 774 186 | 675 147 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 63 610 | 43 513 | 30 520 | 17 507 | 6 473 | -2 457 | 205 400 | 519 318 | 702 287 | 797 261 | 774 186 | 675 147 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4016 | 楼梯间 | 4 | 1 | 3.70 | 12.65 | 26 | 60 | 764.2 | 14 | 1125.2 | 14 | 0.511 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=2.05 K=0.44 D=3.91 | 6.7 3.7 | 6.2 3.6 | 5.9 3.6 | 5.4 3.9 | 4.9 4.4 | 4.7 4.8 | 4.5 5.5 | 4.3 6.2 | 4.2 6.8 | 4.1 7.2 | 3.9 7.3 | 3.8 7.1 |
| 南玻璃幕墙 | F=7.20 K=1.90 SC=0.28 | 65.1 305.6 | 49.3 312.6 | 40.3 318.4 | 30.9 307.3 | 23.0 278.9 | 16.6 265.3 | 66.4 219.1 | 116.4 151.8 | 149.8 126.3 | 197.1 106.0 | 242.0 89.8 | 277.7 75.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 144.2 | 0.0 149.8 | 0.0 155.5 | 0.0 159.3 | 0.0 163.1 | 0.0 166.9 | 0.0 168.8 | 75.9 172.6 | 98.6 127.1 | 115.7 102.4 | 127.1 85.4 | 136.6 72.1 |
| 照明 | 显热(W) | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 82.4 | 0.0 84.4 | 0.0 86.4 | 0.0 88.3 | 0.0 89.3 | 0.0 90.3 | 0.0 91.3 | 57.6 92.3 | 65.5 46.7 | 71.5 37.7 | 76.4 30.8 | 79.4 25.8 |
|  | 全热(W) | 0.0 154.1 | 0.0 156.1 | 0.0 158.1 | 0.0 160.1 | 0.0 161.1 | 0.0 162.1 | 0.0 163.1 | 129.3 164.1 | 137.3 46.7 | 143.2 37.7 | 148.2 30.8 | 151.2 25.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 86.5 86.5 | 86.5 0.0 | 86.5 0.0 | 86.5 0.0 | 86.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 375.7 375.7 | 375.7 0.0 | 375.7 0.0 | 375.7 0.0 | 375.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.404 0.404 | 0.404 0.000 | 0.404 0.000 | 0.404 0.000 | 0.404 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 186 1097 | 169 1112 | 160 1125 | 150 1120 | 142 1097 | 135 1089 | 185 1046 | 816 984 | 879 421 | 950 367 | 1011 327 | 1059 294 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 186 736 | 169 751 | 160 764 | 150 759 | 142 736 | 135 728 | 185 685 | 455 623 | 518 421 | 589 367 | 650 327 | 698 294 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 186 721 | 169 736 | 160 749 | 150 744 | 142 721 | 135 713 | 185 670 | 440 609 | 504 421 | 574 367 | 635 327 | 683 294 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 186 650 | 169 664 | 160 678 | 150 673 | 142 650 | 135 641 | 185 598 | 368 537 | 432 421 | 502 367 | 563 327 | 611 294 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4017 | 楼梯间 | 4 | 1 | 3.70 | 12.63 | 26 | 60 | 986.0 | 9 | 1346.5 | 9 | 0.511 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=2.05 K=0.44 D=3.91 | 8.2 5.2 | 7.8 5.1 | 7.5 5.1 | 7.0 6.6 | 6.5 8.5 | 6.2 9.5 | 6.0 10.1 | 5.9 9.9 | 5.7 9.2 | 5.6 8.3 | 5.4 8.3 | 5.3 8.3 |
| 东玻璃幕墙 | F=3.36 K=1.90 SC=0.28 | 35.4 199.2 | 27.5 160.8 | 22.9 162.2 | 18.1 155.9 | 14.0 141.7 | 10.7 134.2 | 90.2 111.6 | 186.5 79.3 | 243.7 66.6 | 276.7 56.3 | 265.9 48.1 | 226.0 40.8 |
| 东外窗 | F=3.84 K=1.90 SC=0.28 | 40.5 228.1 | 31.5 184.1 | 26.2 185.7 | 20.7 178.5 | 16.0 162.2 | 12.3 153.6 | 103.3 127.7 | 213.5 90.8 | 279.0 76.2 | 316.8 64.5 | 304.4 55.0 | 258.7 46.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 143.9 | 0.0 149.6 | 0.0 155.3 | 0.0 159.1 | 0.0 162.9 | 0.0 166.7 | 0.0 168.6 | 75.8 172.3 | 98.5 126.9 | 115.5 102.3 | 126.9 85.2 | 136.4 72.0 |
| 照明 | 显热(W) | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 | 113.6 113.6 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 82.3 | 0.0 84.2 | 0.0 86.2 | 0.0 88.2 | 0.0 89.2 | 0.0 90.2 | 0.0 91.2 | 57.5 92.2 | 65.4 46.6 | 71.4 37.7 | 76.3 30.7 | 79.3 25.8 |
|  | 全热(W) | 0.0 153.9 | 0.0 155.9 | 0.0 157.9 | 0.0 159.9 | 0.0 160.9 | 0.0 161.8 | 0.0 162.8 | 129.1 163.8 | 137.1 46.6 | 143.0 37.7 | 148.0 30.7 | 150.9 25.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 86.4 | 0.0 86.4 | 0.0 86.4 | 0.0 86.4 | 0.0 86.4 | 0.0 86.4 | 0.0 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 0.0 | 86.4 0.0 | 86.4 0.0 | 86.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 375.2 | 0.0 375.2 | 0.0 375.2 | 0.0 375.2 | 0.0 375.2 | 0.0 375.2 | 0.0 375.2 | 375.2 375.2 | 375.2 0.0 | 375.2 0.0 | 375.2 0.0 | 375.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.000 0.403 | 0.403 0.403 | 0.403 0.000 | 0.403 0.000 | 0.403 0.000 | 0.403 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 198 1219 | 180 1144 | 170 1155 | 159 1149 | 150 1125 | 143 1115 | 313 1070 | 1100 1005 | 1253 439 | 1346 383 | 1339 341 | 1266 307 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 198 859 | 180 784 | 170 795 | 159 788 | 150 765 | 143 754 | 313 709 | 739 645 | 892 439 | 986 383 | 979 341 | 906 307 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 198 844 | 180 769 | 170 780 | 159 774 | 150 750 | 143 739 | 313 694 | 724 630 | 878 439 | 971 383 | 964 341 | 891 307 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 198 772 | 180 698 | 170 708 | 159 702 | 150 678 | 143 668 | 313 623 | 653 558 | 806 439 | 900 383 | 892 341 | 819 307 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4018 | 电梯间 | 4 | 1 | 3.70 | 8.67 | 26 | 60 | 404.0 | 14 | 404.0 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=1.44 K=0.44 D=3.91 | 4.3 2.4 | 4.3 2.4 | 4.3 2.3 | 3.9 2.8 | 3.3 3.3 | 3.1 3.4 | 3.0 3.6 | 2.9 3.9 | 2.8 4.1 | 2.7 4.2 | 2.6 4.3 | 2.5 4.4 |
| 北玻璃幕墙 | F=9.21 K=1.90 SC=0.28 | 83.7 372.5 | 63.4 393.0 | 51.9 401.7 | 39.8 388.7 | 29.7 355.8 | 21.5 346.9 | 96.7 290.9 | 160.7 194.9 | 196.5 162.2 | 253.7 136.2 | 303.6 115.4 | 342.0 97.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 88 375 | 68 395 | 56 404 | 44 392 | 33 359 | 25 350 | 100 294 | 164 199 | 199 166 | 256 140 | 306 120 | 345 101 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 88 375 | 68 395 | 56 404 | 44 392 | 33 359 | 25 350 | 100 294 | 164 199 | 199 166 | 256 140 | 306 120 | 345 101 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 88 375 | 68 395 | 56 404 | 44 392 | 33 359 | 25 350 | 100 294 | 164 199 | 199 166 | 256 140 | 306 120 | 345 101 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 88 375 | 68 395 | 56 404 | 44 392 | 33 359 | 25 350 | 100 294 | 164 199 | 199 166 | 256 140 | 306 120 | 345 101 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 4019 | 电梯间 | 4 | 1 | 3.70 | 4.92 | 26 | 60 | 180.9 | 19 | 321.2 | 19 | 0.199 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 56.0 | 0.0 58.3 | 0.0 60.5 | 0.0 61.9 | 0.0 63.4 | 0.0 64.9 | 0.0 65.6 | 29.5 67.1 | 38.3 49.4 | 45.0 39.8 | 49.4 33.2 | 53.1 28.0 |
| 照明 | 显热(W) | 44.2 44.2 | 44.2 44.2 | 44.2 44.2 | 44.2 44.2 | 44.2 44.2 | 44.2 44.2 | 44.2 44.2 | 44.2 44.2 | 44.2 44.2 | 44.2 44.2 | 44.2 44.2 | 44.2 44.2 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 32.0 | 0.0 32.8 | 0.0 33.6 | 0.0 34.3 | 0.0 34.7 | 0.0 35.1 | 0.0 35.5 | 22.4 35.9 | 25.5 18.1 | 27.8 14.7 | 29.7 12.0 | 30.9 10.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 59.9 | 0.0 60.7 | 0.0 61.5 | 0.0 62.2 | 0.0 62.6 | 0.0 63.0 | 0.0 63.4 | 50.3 63.8 | 53.4 18.1 | 55.7 14.7 | 57.6 12.0 | 58.8 10.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.000 | 0.042 0.000 | 0.042 0.000 | 0.042 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 33.6 | 0.0 33.6 | 0.0 33.6 | 0.0 33.6 | 0.0 33.6 | 0.0 33.6 | 0.0 33.6 | 33.6 33.6 | 33.6 0.0 | 33.6 0.0 | 33.6 0.0 | 33.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 146.1 | 0.0 146.1 | 0.0 146.1 | 0.0 146.1 | 0.0 146.1 | 0.0 146.1 | 0.0 146.1 | 146.1 146.1 | 146.1 0.0 | 146.1 0.0 | 146.1 0.0 | 146.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.157 0.157 | 0.157 0.000 | 0.157 0.000 | 0.157 0.000 | 0.157 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 44 306 | 44 309 | 44 312 | 44 315 | 44 316 | 44 318 | 44 319 | 270 321 | 282 112 | 291 99 | 297 89 | 302 82 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 44 166 | 44 169 | 44 172 | 44 174 | 44 176 | 44 178 | 44 179 | 130 181 | 142 112 | 151 99 | 157 89 | 162 82 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 44 160 | 44 163 | 44 166 | 44 168 | 44 170 | 44 172 | 44 173 | 124 175 | 136 112 | 145 99 | 151 89 | 156 82 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 44 132 | 44 135 | 44 138 | 44 141 | 44 142 | 44 144 | 44 145 | 96 147 | 108 112 | 117 99 | 123 89 | 128 82 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 5001 | 办公-普通办公室 | 5 | 1 | 0.80 | 3684.99 | 26 | 60 | 140913.2 | 19 | 246110.5 | 19 | 148.998 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=151.74 K=0.32 D=4.45 | 712.3 458.9 | 718.0 450.9 | 709.3 445.8 | 681.3 440.7 | 633.4 436.4 | 588.4 432.8 | 536.7 453.5 | 504.3 502.0 | 491.6 553.9 | 481.1 612.6 | 472.4 659.1 | 464.7 691.7 |
| 西外墙 | F=36.15 K=0.44 D=3.91 | 193.3 94.4 | 191.6 92.5 | 181.5 91.0 | 150.9 95.7 | 121.4 104.2 | 116.0 112.1 | 111.5 120.6 | 107.9 127.0 | 104.7 132.0 | 102.3 136.2 | 98.7 160.0 | 96.6 180.8 |
| 南外墙 | F=32.30 K=0.44 D=3.91 | 105.2 58.8 | 97.6 57.4 | 93.1 56.3 | 85.1 60.8 | 77.7 68.6 | 73.8 75.9 | 70.7 86.0 | 68.3 97.9 | 66.0 107.0 | 64.5 112.9 | 61.8 114.6 | 60.3 112.3 |
| 北外墙 | F=33.12 K=0.44 D=3.91 | 99.2 56.2 | 97.9 54.9 | 98.1 53.8 | 88.8 64.8 | 75.3 75.0 | 71.4 78.5 | 68.3 82.8 | 65.8 88.6 | 63.6 93.3 | 62.0 97.2 | 59.3 99.6 | 57.8 100.6 |
| 东外墙 | F=36.31 K=0.44 D=3.91 | 145.2 92.6 | 138.8 91.0 | 133.2 89.7 | 123.9 116.1 | 115.3 149.9 | 110.7 168.3 | 107.0 178.4 | 104.0 175.3 | 101.3 163.3 | 99.4 146.4 | 96.3 147.7 | 94.5 147.8 |
| 东北外墙 | F=1.10 K=0.44 D=3.91 | 4.0 2.5 | 3.8 2.4 | 3.6 2.4 | 3.4 3.1 | 3.1 4.0 | 3.0 4.4 | 2.9 4.5 | 2.8 4.4 | 2.7 4.0 | 2.7 4.0 | 2.6 4.0 | 2.5 4.1 |
| 西北外墙 | F=1.10 K=0.44 D=3.91 | 5.0 2.5 | 5.0 2.5 | 4.9 2.4 | 4.1 2.6 | 3.3 2.8 | 3.1 3.1 | 3.0 3.3 | 2.9 3.5 | 2.8 3.7 | 2.7 3.8 | 2.6 4.0 | 2.6 4.6 |
| 西南外墙 | F=1.25 K=0.44 D=3.91 | 6.0 2.9 | 5.7 2.9 | 5.3 2.8 | 4.5 3.0 | 3.8 3.3 | 3.6 3.6 | 3.5 3.9 | 3.4 4.1 | 3.3 4.3 | 3.2 4.8 | 3.1 5.4 | 3.0 5.8 |
| 东南外墙 | F=1.25 K=0.44 D=3.91 | 4.7 2.9 | 4.5 2.8 | 4.3 2.8 | 4.0 3.3 | 3.7 4.2 | 3.5 4.8 | 3.4 5.3 | 3.3 5.5 | 3.2 5.3 | 3.1 5.0 | 3.0 4.7 | 3.0 4.8 |
| 西玻璃幕墙 | F=15.51 K=1.90 SC=0.28 | 194.7 639.1 | 155.2 863.1 | 130.9 1177.9 | 106.2 1410.2 | 85.2 1449.3 | 68.0 1308.9 | 171.8 779.2 | 276.8 419.3 | 346.0 355.1 | 443.3 303.1 | 525.8 260.7 | 589.0 223.2 |
| 西外窗 | F=4.37 K=1.90 SC=0.28 | 54.9 180.3 | 43.8 243.5 | 36.9 332.3 | 30.0 397.8 | 24.0 408.8 | 19.2 350.9 | 48.5 216.0 | 78.1 118.3 | 97.6 100.2 | 125.1 85.5 | 148.3 73.5 | 166.2 63.0 |
| 南玻璃幕墙 | F=14.64 K=1.90 SC=0.28 | 132.3 687.0 | 100.2 659.8 | 81.9 667.0 | 62.7 640.3 | 46.7 567.0 | 33.8 539.2 | 134.9 445.3 | 236.7 308.6 | 304.4 256.8 | 395.5 215.5 | 512.8 182.6 | 610.5 153.5 |
| 南外窗 | F=3.89 K=1.90 SC=0.28 | 35.2 182.5 | 26.6 175.3 | 21.8 177.2 | 16.7 170.1 | 12.4 150.6 | 9.0 143.3 | 35.8 118.3 | 62.9 82.0 | 80.9 68.2 | 105.2 57.3 | 135.7 48.5 | 160.9 40.8 |
| 北玻璃幕墙 | F=14.04 K=1.90 SC=0.28 | 127.6 567.8 | 96.7 599.0 | 79.1 612.2 | 60.6 592.5 | 45.2 542.3 | 32.8 528.7 | 147.4 443.3 | 245.0 297.1 | 299.6 247.2 | 386.6 207.6 | 462.8 175.9 | 521.3 148.0 |
| 北外窗 | F=3.89 K=1.90 SC=0.28 | 35.3 157.3 | 26.8 165.9 | 21.9 169.6 | 16.8 164.1 | 12.5 150.2 | 9.1 146.4 | 40.8 122.8 | 67.9 82.3 | 83.0 68.5 | 107.1 57.5 | 128.2 48.7 | 144.4 41.0 |
| 东玻璃幕墙 | F=16.33 K=1.90 SC=0.28 | 172.1 955.8 | 133.8 782.0 | 111.2 788.9 | 87.8 758.3 | 68.2 689.2 | 52.1 652.6 | 438.6 542.7 | 902.2 385.6 | 1162.1 323.7 | 1314.4 273.9 | 1264.6 233.8 | 1079.2 198.4 |
| 东外窗 | F=3.40 K=1.90 SC=0.28 | 35.9 201.9 | 27.9 163.0 | 23.2 164.4 | 18.3 158.0 | 14.2 143.6 | 10.9 136.0 | 91.4 113.1 | 189.0 80.4 | 247.0 67.4 | 280.4 57.1 | 269.4 48.7 | 229.0 41.3 |
| 挑空楼板 | F=556.55 K=0.61 D=2.53 | 2195.7 1398.7 | 1749.0 1739.1 | 1619.9 1853.7 | 1516.5 1995.3 | 1434.0 2189.1 | 1360.0 2342.9 | 1308.1 2472.2 | 1218.3 2551.3 | 1169.2 2587.1 | 1115.8 2538.2 | 1071.0 2494.8 | 1034.9 2503.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 42008.9 | 0.0 43667.1 | 0.0 45325.4 | 0.0 46430.9 | 0.0 47536.4 | 0.0 48641.9 | 0.0 49194.6 | 22109.9 50300.1 | 28742.9 37034.1 | 33717.7 29848.4 | 37034.1 24873.7 | 39797.9 21004.4 |
| 照明 | 显热(W) | 33164.9 33164.9 | 33164.9 33164.9 | 33164.9 33164.9 | 33164.9 33164.9 | 33164.9 33164.9 | 33164.9 33164.9 | 33164.9 33164.9 | 33164.9 33164.9 | 33164.9 33164.9 | 33164.9 33164.9 | 33164.9 33164.9 | 33164.9 33164.9 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 24009.6 | 0.0 24588.1 | 0.0 25166.6 | 0.0 25745.2 | 0.0 26034.5 | 0.0 26323.7 | 0.0 26613.0 | 16777.8 26902.3 | 19091.9 13595.8 | 20827.6 10992.3 | 22273.9 8967.4 | 23141.7 7521.1 |
|  | 全热(W) | 0.0 44921.9 | 0.0 45500.4 | 0.0 46079.0 | 0.0 46657.5 | 0.0 46946.8 | 0.0 47236.0 | 0.0 47525.3 | 37690.1 47814.6 | 40004.2 13595.8 | 41739.9 10992.3 | 43186.2 8967.4 | 44054.1 7521.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 31.322 | 0.000 31.322 | 0.000 31.322 | 0.000 31.322 | 0.000 31.322 | 0.000 31.322 | 0.000 31.322 | 31.322 31.322 | 31.322 0.000 | 31.322 0.000 | 31.322 0.000 | 31.322 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 25212.9 | 0.0 25212.9 | 0.0 25212.9 | 0.0 25212.9 | 0.0 25212.9 | 0.0 25212.9 | 0.0 25212.9 | 25212.9 25212.9 | 25212.9 0.0 | 25212.9 0.0 | 25212.9 0.0 | 25212.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 109497.9 | 0.0 109497.9 | 0.0 109497.9 | 0.0 109497.9 | 0.0 109497.9 | 0.0 109497.9 | 0.0 109497.9 | 109497.9 109497.9 | 109497.9 0.0 | 109497.9 0.0 | 109497.9 0.0 | 109497.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 117.675 | 0.000 117.675 | 0.000 117.675 | 0.000 117.675 | 0.000 117.675 | 0.000 117.675 | 0.000 117.675 | 117.675 117.675 | 117.675 0.000 | 117.675 0.000 | 117.675 0.000 | 117.675 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 37423 235336 | 36788 237978 | 36525 240757 | 36226 242828 | 35944 244284 | 35733 245573 | 36489 245574 | 206602 246111 | 216039 88936 | 223215 78924 | 228202 71772 | 231835 66355 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 37423 130138 | 36788 132781 | 36525 135560 | 36226 137631 | 35944 139087 | 35733 140376 | 36489 140377 | 101405 140913 | 110842 88936 | 118018 78924 | 123004 71772 | 126638 66355 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 148.998 148.998 | 148.998 148.998 | 148.998 148.998 | 148.998 148.998 | 148.998 148.998 | 148.998 148.998 | 148.998 148.998 | 148.998 148.998 | 148.998 148.998 | 148.998 148.998 | 148.998 148.998 | 148.998 148.998 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 37423 125838 | 36788 128480 | 36525 131260 | 36226 133330 | 35944 134787 | 35733 136075 | 36489 136076 | 97104 136613 | 106541 88936 | 113717 78924 | 118704 71772 | 122337 66355 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 37423 104925 | 36788 107568 | 36525 110347 | 36226 112418 | 35944 113874 | 35733 115163 | 36489 115164 | 76192 115700 | 85629 88936 | 92805 78924 | 97792 71772 | 101425 66355 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 31.322 31.322 | 31.322 31.322 | 31.322 31.322 | 31.322 31.322 | 31.322 31.322 | 31.322 31.322 | 31.322 31.322 | 31.322 31.322 | 31.322 31.322 | 31.322 31.322 | 31.322 31.322 | 31.322 31.322 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 6001 | 教育-餐厅 | 6 | 1 | 3.50 | 1939.70 | 26 | 60 | 233290.0 | 17 | 768227.0 | 17 | 769.849 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 25.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=540.43 K=0.32 D=4.45 | 2537.0 1634.2 | 2557.3 1605.9 | 2526.3 1587.8 | 2426.4 1569.7 | 2255.8 1554.3 | 2095.5 1541.5 | 1911.4 1615.1 | 1796.1 1788.0 | 1750.8 1972.7 | 1713.4 2181.9 | 1682.6 2347.4 | 1655.2 2463.5 |
| 西外墙 | F=35.13 K=0.44 D=3.91 | 187.8 91.7 | 186.2 89.9 | 176.4 88.4 | 146.7 93.0 | 118.0 101.3 | 112.7 108.9 | 108.4 117.2 | 104.9 123.4 | 101.7 128.3 | 99.4 132.4 | 96.0 155.5 | 93.9 175.7 |
| 西南外墙 | F=4.07 K=0.44 D=3.91 | 19.4 9.6 | 18.5 9.4 | 17.1 9.2 | 14.5 9.8 | 12.4 10.7 | 11.8 11.6 | 11.4 12.6 | 11.0 13.3 | 10.7 13.9 | 10.4 15.6 | 10.0 17.5 | 9.8 18.9 |
| 南外墙 | F=3.15 K=0.44 D=3.91 | 10.3 5.7 | 9.5 5.6 | 9.1 5.5 | 8.3 5.9 | 7.6 6.7 | 7.2 7.4 | 6.9 8.4 | 6.7 9.6 | 6.4 10.4 | 6.3 11.0 | 6.0 11.2 | 5.9 11.0 |
| 东南外墙 | F=4.07 K=0.44 D=3.91 | 15.2 9.4 | 14.5 9.2 | 13.9 9.1 | 12.9 10.8 | 11.9 13.6 | 11.4 15.6 | 11.0 17.3 | 10.7 17.8 | 10.4 17.4 | 10.2 16.4 | 9.8 15.4 | 9.6 15.5 |
| 东外墙 | F=14.13 K=0.44 D=3.91 | 56.5 36.1 | 54.0 35.4 | 51.9 34.9 | 48.2 45.2 | 44.9 58.3 | 43.1 65.5 | 41.6 69.4 | 40.5 68.3 | 39.4 63.6 | 38.7 57.0 | 37.5 57.5 | 36.8 57.5 |
| 北外墙 | F=24.21 K=0.44 D=3.91 | 72.5 41.1 | 71.5 40.1 | 71.7 39.3 | 64.9 47.3 | 55.1 54.8 | 52.2 57.4 | 49.9 60.5 | 48.1 64.8 | 46.5 68.2 | 45.3 71.0 | 43.4 72.8 | 42.3 73.6 |
| 东北外墙 | F=2.21 K=0.44 D=3.91 | 8.0 4.9 | 7.6 4.8 | 7.3 4.8 | 6.8 6.3 | 6.3 8.0 | 6.0 8.8 | 5.8 9.1 | 5.6 8.7 | 5.4 8.1 | 5.3 8.0 | 5.1 8.1 | 5.0 8.1 |
| 西北外墙 | F=2.21 K=0.44 D=3.91 | 10.0 5.0 | 10.1 4.9 | 9.8 4.8 | 8.3 5.1 | 6.6 5.7 | 6.3 6.1 | 6.0 6.7 | 5.8 7.1 | 5.6 7.4 | 5.5 7.6 | 5.3 8.1 | 5.2 9.2 |
| 西玻璃幕墙 | F=104.38 K=1.90 SC=0.28 | 1310.5 4301.9 | 1044.6 5810.0 | 881.1 7929.2 | 714.7 9492.5 | 573.8 9755.8 | 457.4 9182.3 | 1156.8 5308.6 | 1863.2 2822.2 | 2328.8 2390.3 | 2984.2 2040.2 | 3539.6 1754.9 | 3965.1 1502.5 |
| 西外窗 | F=24.62 K=1.90 SC=0.28 | 309.2 1014.9 | 246.4 1370.7 | 207.9 1870.6 | 168.6 2239.4 | 135.4 2301.6 | 107.9 2166.3 | 272.9 1215.8 | 439.6 665.8 | 549.4 563.9 | 704.0 481.3 | 835.0 414.0 | 935.4 354.5 |
| 北玻璃幕墙 | F=73.58 K=1.90 SC=0.28 | 668.8 2976.6 | 506.8 3139.9 | 414.5 3209.5 | 317.9 3106.0 | 237.1 2842.6 | 171.8 2771.7 | 772.6 2324.1 | 1284.4 1557.4 | 1570.4 1296.1 | 2026.8 1088.2 | 2426.0 922.0 | 2733.0 775.7 |
| 北外窗 | F=16.42 K=1.90 SC=0.28 | 149.2 664.1 | 113.1 700.5 | 92.5 716.0 | 70.9 692.9 | 52.9 634.2 | 38.3 618.3 | 172.4 518.5 | 286.5 347.4 | 350.4 289.1 | 452.2 242.8 | 541.2 205.7 | 609.7 173.0 |
| 东玻璃幕墙 | F=36.79 K=1.90 SC=0.28 | 387.8 2183.7 | 301.4 1762.4 | 250.5 1778.0 | 197.8 1708.9 | 153.6 1553.2 | 117.4 1470.7 | 988.5 1223.0 | 2043.8 869.1 | 2670.9 729.4 | 3032.9 617.3 | 2913.9 526.9 | 2476.7 447.2 |
| 东外窗 | F=8.21 K=1.90 SC=0.28 | 86.5 487.2 | 67.3 393.2 | 55.9 396.6 | 44.1 381.2 | 34.3 346.5 | 26.2 328.1 | 220.5 272.8 | 455.9 193.9 | 595.9 162.7 | 676.6 137.7 | 650.1 117.6 | 552.5 99.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 7370.9 | 0.0 7661.8 | 0.0 7952.8 | 0.0 8146.7 | 0.0 8340.7 | 0.0 8534.7 | 0.0 8631.7 | 3879.4 8825.6 | 5043.2 8922.6 | 5916.1 6498.0 | 6498.0 5237.2 | 6982.9 4364.3 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 13791.3 | 0.0 14140.4 | 0.0 14489.6 | 0.0 14664.1 | 0.0 15013.3 | 0.0 15187.8 | 0.0 15537.0 | 6459.2 15711.6 | 11696.4 16060.7 | 12394.7 16235.3 | 12918.4 5062.6 | 13267.5 4538.9 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 93699.1 | 0.0 95956.9 | 0.0 98214.7 | 0.0 100472.6 | 0.0 101601.5 | 0.0 102730.4 | 0.0 103859.3 | 65476.5 104988.2 | 74507.7 106117.1 | 81281.2 53058.5 | 86925.7 42898.4 | 90312.4 34996.1 |
|  | 全热(W) | 0.0 332864.1 | 0.0 335121.9 | 0.0 337379.7 | 0.0 339637.5 | 0.0 340766.4 | 0.0 341895.3 | 0.0 343024.2 | 304641.4 344153.1 | 313672.7 345282.0 | 320446.1 53058.5 | 326090.6 42898.4 | 329477.3 34996.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 356.905 | 0.000 356.905 | 0.000 356.905 | 0.000 356.905 | 0.000 356.905 | 0.000 356.905 | 0.000 356.905 | 356.905 356.905 | 356.905 356.905 | 356.905 0.000 | 356.905 0.000 | 356.905 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 88476.8 | 0.0 88476.8 | 0.0 88476.8 | 0.0 88476.8 | 0.0 88476.8 | 0.0 88476.8 | 0.0 88476.8 | 88476.8 88476.8 | 88476.8 88476.8 | 88476.8 0.0 | 88476.8 0.0 | 88476.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 384248.8 | 0.0 384248.8 | 0.0 384248.8 | 0.0 384248.8 | 0.0 384248.8 | 0.0 384248.8 | 0.0 384248.8 | 384248.8 384248.8 | 384248.8 384248.8 | 384248.8 0.0 | 384248.8 0.0 | 384248.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 412.945 | 0.000 412.945 | 0.000 412.945 | 0.000 412.945 | 0.000 412.945 | 0.000 412.945 | 0.000 412.945 | 412.945 412.945 | 412.945 412.945 | 412.945 0.000 | 412.945 0.000 | 412.945 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5829 751741 | 5209 756155 | 4786 761755 | 4251 766111 | 3706 767617 | 3265 768227 | 5736 764221 | 707632 761496 | 724704 762236 | 734817 82900 | 742557 59833 | 747113 50085 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5829 216804 | 5209 221218 | 4786 226818 | 4251 231174 | 3706 232680 | 3265 233290 | 5736 229284 | 172695 226559 | 189767 227299 | 199880 82900 | 207620 59833 | 212176 50085 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 769.849 769.849 | 769.849 769.849 | 769.849 769.849 | 769.849 769.849 | 769.849 769.849 | 769.849 769.849 | 769.849 769.849 | 769.849 769.849 | 769.849 769.849 | 769.849 769.849 | 769.849 769.849 | 769.849 769.849 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5829 367492 | 5209 371906 | 4786 377506 | 4251 381862 | 3706 383368 | 3265 383978 | 5736 379972 | 323383 377247 | 340455 377987 | 350568 82900 | 358309 59833 | 362864 50085 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5829 128327 | 5209 132741 | 4786 138341 | 4251 142698 | 3706 144203 | 3265 144813 | 5736 140807 | 84218 138082 | 101290 138822 | 111403 82900 | 119144 59833 | 123699 50085 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 356.905 356.905 | 356.905 356.905 | 356.905 356.905 | 356.905 356.905 | 356.905 356.905 | 356.905 356.905 | 356.905 356.905 | 356.905 356.905 | 356.905 356.905 | 356.905 356.905 | 356.905 356.905 | 356.905 356.905 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 6002 | 活动室 | 6 | 1 | 3.50 | 320.00 | 24 | 60 | 26960.9 | 16 | 62179.1 | 16 | 50.330 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 40.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.69 K=0.32 D=4.45 | 89.1 61.3 | 89.8 60.4 | 88.8 59.8 | 85.7 59.3 | 80.5 58.8 | 75.5 58.4 | 69.8 60.7 | 66.3 66.0 | 64.9 71.7 | 63.7 78.2 | 62.7 83.3 | 61.9 86.9 |
| 顶板2(7002) | F=100.84 K=2.98 | 902.7 902.7 | 902.7 902.7 | 902.7 902.7 | 902.7 902.7 | 902.7 902.7 | 902.7 902.7 | 902.7 902.7 | 902.7 902.7 | 902.7 902.7 | 902.7 902.7 | 902.7 902.7 | 902.7 902.7 |
| 南外墙 | F=8.00 K=0.44 D=3.91 | 33.0 21.5 | 31.1 21.2 | 30.0 20.9 | 28.0 22.0 | 26.2 24.0 | 25.2 25.8 | 24.5 28.3 | 23.9 31.2 | 23.3 33.5 | 22.9 34.9 | 22.3 35.3 | 21.9 34.8 |
| 西外墙 | F=13.75 K=0.44 D=3.91 | 85.5 47.9 | 84.9 47.2 | 81.0 46.6 | 69.4 48.4 | 58.2 51.6 | 56.1 54.6 | 54.4 57.8 | 53.0 60.3 | 51.8 62.2 | 50.9 63.8 | 49.5 72.8 | 48.7 80.7 |
| 东外墙 | F=0.99 K=0.44 D=3.91 | 4.8 3.4 | 4.7 3.4 | 4.5 3.3 | 4.3 4.0 | 4.0 5.0 | 3.9 5.5 | 3.8 5.7 | 3.7 5.7 | 3.6 5.3 | 3.6 4.9 | 3.5 4.9 | 3.4 4.9 |
| 南玻璃幕墙 | F=39.79 K=1.90 SC=0.28 | 511.1 2019.2 | 423.7 1945.1 | 373.9 1964.7 | 321.8 1892.3 | 278.3 1692.7 | 243.1 1617.3 | 517.9 1361.9 | 794.7 990.3 | 978.9 849.3 | 1226.1 737.2 | 1546.9 647.6 | 1814.1 568.7 |
| 南外窗 | F=8.21 K=1.90 SC=0.28 | 105.4 416.5 | 87.4 401.2 | 77.1 405.3 | 66.4 390.3 | 57.4 349.2 | 50.1 333.6 | 106.8 280.9 | 163.9 204.3 | 201.9 175.2 | 252.9 152.1 | 319.1 133.6 | 374.2 117.3 |
| 西玻璃幕墙 | F=48.04 K=1.90 SC=0.28 | 785.8 2162.6 | 663.4 2856.8 | 588.1 3832.2 | 511.5 4551.8 | 446.7 4673.0 | 393.1 4409.0 | 715.0 2609.1 | 1040.1 1481.6 | 1254.4 1282.7 | 1556.1 1121.6 | 1811.8 990.3 | 2007.6 874.1 |
| 西外窗 | F=8.21 K=1.90 SC=0.28 | 134.2 369.5 | 113.3 488.1 | 100.5 654.7 | 87.4 777.7 | 76.3 798.4 | 67.2 753.3 | 122.2 467.7 | 177.7 253.1 | 214.3 219.2 | 265.9 191.6 | 309.5 169.2 | 343.0 149.3 |
| 东玻璃幕墙 | F=0.71 K=1.90 SC=0.28 | 10.1 35.3 | 8.5 36.5 | 7.5 36.8 | 6.5 35.5 | 5.6 32.5 | 4.9 30.9 | 13.6 26.1 | 39.4 19.4 | 53.9 16.7 | 60.9 14.5 | 58.6 12.8 | 50.2 11.3 |
| 内墙2(6006) | F=28.20 K=1.93 | 217.2 217.2 | 217.2 217.2 | 217.2 217.2 | 217.2 217.2 | 217.2 217.2 | 217.2 217.2 | 217.2 217.2 | 217.2 217.2 | 217.2 217.2 | 217.2 217.2 | 217.2 217.2 | 217.2 217.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 1248.0 | 0.0 1296.0 | 0.0 1344.0 | 0.0 1376.0 | 0.0 1392.0 | 0.0 1424.0 | 0.0 1440.0 | 720.0 1472.0 | 912.0 1488.0 | 1040.0 1504.0 | 1120.0 1504.0 | 1200.0 1104.0 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 2275.2 | 0.0 2332.8 | 0.0 2390.4 | 0.0 2419.2 | 0.0 2476.8 | 0.0 2505.6 | 0.0 2563.2 | 1065.6 2592.0 | 1929.6 2649.6 | 2044.8 2678.4 | 2131.2 2736.0 | 2188.8 2764.8 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 6011.2 | 0.0 6152.6 | 0.0 6223.3 | 0.0 6364.8 | 0.0 6435.5 | 0.0 6506.2 | 0.0 6576.9 | 4384.6 6647.6 | 4950.4 6718.4 | 5304.0 6718.4 | 5586.8 6789.1 | 5799.0 3465.3 |
|  | 全热(W) | 0.0 17731.1 | 0.0 17872.5 | 0.0 17943.2 | 0.0 18084.7 | 0.0 18155.4 | 0.0 18226.1 | 0.0 18296.8 | 16104.5 18367.5 | 16670.3 18438.3 | 17023.9 18438.3 | 17306.8 18509.0 | 17518.9 3465.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 17.520 | 0.000 17.520 | 0.000 17.520 | 0.000 17.520 | 0.000 17.520 | 0.000 17.520 | 0.000 17.520 | 17.520 17.520 | 17.520 17.520 | 17.520 17.520 | 17.520 17.520 | 17.520 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7851.8 | 0.0 7851.8 | 0.0 7851.8 | 0.0 7851.8 | 0.0 7851.8 | 0.0 7851.8 | 0.0 7851.8 | 7851.8 7851.8 | 7851.8 7851.8 | 7851.8 7851.8 | 7851.8 7851.8 | 7851.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 31350.1 | 0.0 31350.1 | 0.0 31350.1 | 0.0 31350.1 | 0.0 31350.1 | 0.0 31350.1 | 0.0 31350.1 | 31350.1 31350.1 | 31350.1 31350.1 | 31350.1 31350.1 | 31350.1 31350.1 | 31350.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 32.810 | 0.000 32.810 | 0.000 32.810 | 0.000 32.810 | 0.000 32.810 | 0.000 32.810 | 0.000 32.810 | 32.810 32.810 | 32.810 32.810 | 32.810 32.810 | 32.810 32.810 | 32.810 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2879 58861 | 2626 59831 | 2471 61172 | 2301 62131 | 2153 62179 | 2039 61914 | 2748 59668 | 52723 58013 | 54829 57762 | 56082 57489 | 57212 57369 | 58103 10382 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2879 23643 | 2626 24613 | 2471 25954 | 2301 26913 | 2153 26961 | 2039 26696 | 2748 24450 | 17505 22795 | 19611 22543 | 20863 22271 | 21994 22150 | 22884 10382 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 50.330 50.330 | 50.330 50.330 | 50.330 50.330 | 50.330 50.330 | 50.330 50.330 | 50.330 50.330 | 50.330 50.330 | 50.330 50.330 | 50.330 50.330 | 50.330 50.330 | 50.330 50.330 | 50.330 50.330 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2879 27511 | 2626 28481 | 2471 29822 | 2301 30781 | 2153 30829 | 2039 30564 | 2748 28318 | 21373 26663 | 23479 26411 | 24731 26139 | 25862 26019 | 26753 10382 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2879 15791 | 2626 16761 | 2471 18102 | 2301 19061 | 2153 19109 | 2039 18844 | 2748 16598 | 9653 14943 | 11759 14692 | 13012 14419 | 14142 14299 | 15033 10382 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 17.520 17.520 | 17.520 17.520 | 17.520 17.520 | 17.520 17.520 | 17.520 17.520 | 17.520 17.520 | 17.520 17.520 | 17.520 17.520 | 17.520 17.520 | 17.520 17.520 | 17.520 17.520 | 17.520 17.520 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 6004 | 研修室 | 6 | 1 | 3.50 | 487.75 | 25 | 65 | 33851.4 | 15 | 57236.1 | 15 | 33.222 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.3(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 20.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=174.57 K=0.32 D=4.45 | 875.9 584.3 | 882.5 575.1 | 872.4 569.3 | 840.2 563.4 | 785.1 558.4 | 733.3 554.3 | 673.8 578.1 | 636.6 633.9 | 621.9 693.6 | 609.9 761.2 | 599.9 814.6 | 591.0 852.2 |
| 顶板1(7006) | F=181.90 K=2.98 | 1574.1 3202.5 | 1574.1 3202.5 | 1574.1 3202.5 | 1574.1 3202.5 | 1574.1 3202.5 | 1574.1 3202.5 | 1574.1 3202.5 | 3202.5 3202.5 | 3202.5 3202.5 | 3202.5 3202.5 | 3202.5 3202.5 | 3202.5 3202.5 |
| 东外墙 | F=10.89 K=0.44 D=3.91 | 48.3 32.5 | 46.4 32.0 | 44.7 31.7 | 41.9 39.6 | 39.3 49.7 | 37.9 55.2 | 36.8 58.3 | 35.9 57.3 | 35.1 53.7 | 34.6 48.6 | 33.6 49.1 | 33.1 49.1 |
| 东北外墙 | F=0.89 K=0.44 D=3.91 | 3.6 2.4 | 3.5 2.3 | 3.3 2.3 | 3.1 2.9 | 2.9 3.6 | 2.8 3.9 | 2.7 4.0 | 2.6 3.9 | 2.6 3.7 | 2.5 3.6 | 2.5 3.7 | 2.4 3.7 |
| 北外墙 | F=4.03 K=0.44 D=3.91 | 13.8 8.6 | 13.7 8.4 | 13.7 8.3 | 12.6 9.6 | 10.9 10.9 | 10.5 11.3 | 10.1 11.8 | 9.8 12.5 | 9.5 13.1 | 9.3 13.6 | 9.0 13.9 | 8.8 14.0 |
| 西北外墙 | F=1.78 K=0.44 D=3.91 | 8.8 4.8 | 8.9 4.8 | 8.7 4.7 | 7.5 4.9 | 6.1 5.3 | 5.8 5.7 | 5.6 6.2 | 5.5 6.5 | 5.3 6.7 | 5.2 6.9 | 5.0 7.3 | 4.9 8.2 |
| 西外墙 | F=0.89 K=0.44 D=3.91 | 5.2 2.7 | 5.1 2.7 | 4.9 2.6 | 4.1 2.7 | 3.4 3.0 | 3.2 3.2 | 3.1 3.4 | 3.0 3.5 | 3.0 3.6 | 2.9 3.7 | 2.8 4.3 | 2.8 4.8 |
| 南外墙 | F=10.75 K=0.44 D=3.91 | 39.7 24.2 | 37.2 23.8 | 35.6 23.4 | 33.0 24.9 | 30.5 27.5 | 29.2 29.9 | 28.2 33.3 | 27.4 37.3 | 26.7 40.3 | 26.1 42.2 | 25.3 42.8 | 24.8 42.0 |
| 北玻璃幕墙 | F=4.15 K=1.90 SC=0.28 | 45.6 175.6 | 36.4 184.8 | 31.2 188.7 | 25.8 182.9 | 21.2 168.0 | 17.6 164.0 | 51.4 138.8 | 80.2 95.6 | 96.4 80.9 | 122.1 69.2 | 144.6 59.8 | 161.9 51.6 |
| 北外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 45.1 173.8 | 36.1 182.9 | 30.9 186.8 | 25.5 181.0 | 21.0 166.3 | 17.4 162.4 | 50.9 137.4 | 79.4 94.7 | 95.4 80.1 | 120.8 68.5 | 143.1 59.2 | 160.2 51.1 |
| 东玻璃幕墙 | F=47.69 K=1.90 SC=0.28 | 593.2 2921.0 | 481.3 2375.0 | 415.3 2395.1 | 347.0 2305.6 | 289.7 2103.8 | 242.8 1996.9 | 1371.9 1675.8 | 2739.6 1217.1 | 3552.5 1036.1 | 4021.7 890.8 | 3867.4 773.6 | 3300.8 670.2 |
| 东外窗 | F=12.31 K=1.90 SC=0.28 | 153.2 754.1 | 124.3 613.2 | 107.2 618.4 | 89.6 595.2 | 74.8 543.2 | 62.7 515.5 | 354.2 432.7 | 707.3 314.2 | 917.2 267.5 | 1038.3 230.0 | 998.5 199.7 | 852.2 173.0 |
| 南玻璃幕墙 | F=56.29 K=1.90 SC=0.28 | 616.0 2749.6 | 492.4 2644.6 | 422.0 2672.4 | 348.3 2570.0 | 286.7 2287.7 | 236.9 2181.0 | 625.7 1819.6 | 1017.2 1294.0 | 1277.8 1094.6 | 1627.5 935.9 | 2081.4 809.2 | 2459.4 697.5 |
| 南外窗 | F=8.21 K=1.90 SC=0.28 | 89.8 400.9 | 71.8 385.6 | 61.5 389.7 | 50.8 374.7 | 41.8 333.6 | 34.5 318.0 | 91.2 265.3 | 148.3 188.7 | 186.3 159.6 | 237.3 136.5 | 303.5 118.0 | 358.6 101.7 |
| 内墙2(6018) | F=3.28 K=1.93 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 |
| 内墙2(6007) | F=18.00 K=1.93 | 103.9 103.9 | 103.9 103.9 | 103.9 103.9 | 103.9 103.9 | 103.9 103.9 | 103.9 103.9 | 103.9 103.9 | 103.9 103.9 | 103.9 103.9 | 103.9 103.9 | 103.9 103.9 | 103.9 103.9 |
| 内墙2(6006) | F=7.55 K=1.93 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 | 43.6 43.6 |
| 内窗2(6018) | F=11.90 K=1.90 | 67.8 67.8 | 67.8 67.8 | 67.8 67.8 | 67.8 67.8 | 67.8 67.8 | 67.8 67.8 | 67.8 67.8 | 67.8 67.8 | 67.8 67.8 | 67.8 67.8 | 67.8 67.8 | 67.8 67.8 |
| 内门2(6018) | F=2.52 K=3.00 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 内门2(6007) | F=2.10 K=3.00 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 |
| 内门2(6006) | F=2.10 K=3.00 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 7706.4 | 0.0 7901.5 | 0.0 8096.6 | 0.0 8194.2 | 0.0 8389.3 | 0.0 8486.8 | 0.0 8681.9 | 3609.3 8779.5 | 6535.8 8974.6 | 6926.0 2828.9 | 7218.7 2536.3 | 7413.8 2243.6 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 8480.2 | 0.0 8679.7 | 0.0 8779.5 | 0.0 8979.0 | 0.0 9078.8 | 0.0 9178.6 | 0.0 9278.3 | 6185.5 9378.1 | 6983.7 9477.9 | 7482.5 9477.9 | 7881.6 9577.6 | 8180.9 4888.6 |
|  | 全热(W) | 0.0 14495.8 | 0.0 14695.3 | 0.0 14795.1 | 0.0 14994.6 | 0.0 15094.4 | 0.0 15194.1 | 0.0 15293.9 | 12201.1 15393.7 | 12999.3 15493.4 | 13498.1 15493.4 | 13897.2 15593.2 | 14196.5 4888.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 9.016 | 0.000 9.016 | 0.000 9.016 | 0.000 9.016 | 0.000 9.016 | 0.000 9.016 | 0.000 9.016 | 9.016 9.016 | 9.016 9.016 | 9.016 9.016 | 9.016 9.016 | 9.016 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 6323.4 | 0.0 6323.4 | 0.0 6323.4 | 0.0 6323.4 | 0.0 6323.4 | 0.0 6323.4 | 0.0 6323.4 | 6323.4 6323.4 | 6323.4 6323.4 | 6323.4 6323.4 | 6323.4 6323.4 | 6323.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 23692.5 | 0.0 23692.5 | 0.0 23692.5 | 0.0 23692.5 | 0.0 23692.5 | 0.0 23692.5 | 0.0 23692.5 | 23692.5 23692.5 | 23692.5 23692.5 | 23692.5 23692.5 | 23692.5 23692.5 | 23692.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 24.206 | 0.000 24.206 | 0.000 24.206 | 0.000 24.206 | 0.000 24.206 | 0.000 24.206 | 0.000 24.206 | 24.206 24.206 | 24.206 24.206 | 24.206 24.206 | 24.206 24.206 | 24.206 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4407 57227 | 4108 56822 | 3920 57175 | 3698 57236 | 3482 56935 | 3304 56872 | 5175 56330 | 48493 55322 | 53555 55191 | 55472 48723 | 56522 48275 | 56761 13349 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4407 33842 | 4108 33437 | 3920 33790 | 3698 33851 | 3482 33550 | 3304 33487 | 5175 32946 | 25109 31938 | 30170 31807 | 32088 25338 | 33137 24890 | 33376 13349 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 33.222 33.222 | 33.222 33.222 | 33.222 33.222 | 33.222 33.222 | 33.222 33.222 | 33.222 33.222 | 33.222 33.222 | 33.222 33.222 | 33.222 33.222 | 33.222 33.222 | 33.222 33.222 | 33.222 33.222 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4407 33534 | 4108 33129 | 3920 33482 | 3698 33544 | 3482 33242 | 3304 33180 | 5175 32638 | 24801 31630 | 29862 31499 | 31780 25030 | 32830 24582 | 33068 13349 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4407 27519 | 4108 27114 | 3920 27467 | 3698 27528 | 3482 27226 | 3304 27164 | 5175 26622 | 18785 25614 | 23846 25483 | 25764 19015 | 26814 18566 | 27053 13349 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.016 9.016 | 9.016 9.016 | 9.016 9.016 | 9.016 9.016 | 9.016 9.016 | 9.016 9.016 | 9.016 9.016 | 9.016 9.016 | 9.016 9.016 | 9.016 9.016 | 9.016 9.016 | 9.016 9.016 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 6005 | 电梯间 | 6 | 1 | 3.50 | 4.92 | 26 | 60 | 181.0 | 19 | 321.5 | 19 | 0.199 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 56.1 | 0.0 58.3 | 0.0 60.5 | 0.0 62.0 | 0.0 63.5 | 0.0 64.9 | 0.0 65.7 | 29.5 67.2 | 38.4 49.4 | 45.0 39.9 | 49.4 33.2 | 53.1 28.0 |
| 照明 | 显热(W) | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 32.1 | 0.0 32.8 | 0.0 33.6 | 0.0 34.4 | 0.0 34.8 | 0.0 35.1 | 0.0 35.5 | 22.4 35.9 | 25.5 18.2 | 27.8 14.7 | 29.7 12.0 | 30.9 10.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 60.0 | 0.0 60.7 | 0.0 61.5 | 0.0 62.3 | 0.0 62.7 | 0.0 63.1 | 0.0 63.5 | 50.3 63.8 | 53.4 18.2 | 55.7 14.7 | 57.7 12.0 | 58.8 10.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.000 | 0.042 0.000 | 0.042 0.000 | 0.042 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 0.0 | 33.7 0.0 | 33.7 0.0 | 33.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 146.2 146.2 | 146.2 0.0 | 146.2 0.0 | 146.2 0.0 | 146.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.157 0.157 | 0.157 0.000 | 0.157 0.000 | 0.157 0.000 | 0.157 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 44 307 | 44 310 | 44 313 | 44 315 | 44 317 | 44 318 | 44 320 | 270 321 | 282 112 | 291 99 | 298 89 | 302 82 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 44 166 | 44 169 | 44 172 | 44 174 | 44 176 | 44 178 | 44 179 | 130 181 | 142 112 | 151 99 | 157 89 | 162 82 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 44 160 | 44 163 | 44 166 | 44 169 | 44 170 | 44 172 | 44 173 | 124 175 | 136 112 | 145 99 | 151 89 | 156 82 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 44 132 | 44 135 | 44 138 | 44 141 | 44 143 | 44 144 | 44 145 | 96 147 | 108 112 | 117 99 | 123 89 | 128 82 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 6006 | 卫生间 | 6 | 1 | 3.50 | 22.22 | 28 | 60 | 277.3 | 14 | 277.3 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=2.76 K=0.32 D=4.45 | 11.2 6.6 | 11.3 6.4 | 11.1 6.3 | 10.6 6.2 | 9.7 6.1 | 8.9 6.1 | 8.0 6.5 | 7.4 7.3 | 7.2 8.3 | 7.0 9.4 | 6.8 10.2 | 6.7 10.8 |
| 南外墙 | F=1.38 K=0.44 D=3.91 | 3.3 1.3 | 3.0 1.3 | 2.8 1.2 | 2.4 1.4 | 2.1 1.7 | 2.0 2.0 | 1.8 2.5 | 1.7 3.0 | 1.6 3.4 | 1.6 3.6 | 1.4 3.7 | 1.4 3.6 |
| 南玻璃幕墙 | F=4.17 K=1.90 SC=0.28 | 21.8 179.8 | 12.7 172.0 | 7.5 174.1 | 2.0 166.5 | -2.5 145.6 | -6.2 137.7 | 22.6 110.9 | 51.5 72.0 | 70.8 57.3 | 96.7 45.5 | 130.3 36.1 | 158.3 27.9 |
| 南外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 21.5 177.1 | 12.5 169.4 | 7.4 171.4 | 2.0 164.0 | -2.5 143.4 | -6.1 135.6 | 22.2 109.3 | 50.8 70.9 | 69.8 56.4 | 95.3 44.8 | 128.4 35.6 | 155.9 27.5 |
| 内墙2(6002) | F=28.20 K=1.93 | -217.2 -217.2 | -217.2 -217.2 | -217.2 -217.2 | -217.2 -217.2 | -217.2 -217.2 | -217.2 -217.2 | -217.2 -217.2 | -217.2 -217.2 | -217.2 -217.2 | -217.2 -217.2 | -217.2 -217.2 | -217.2 -217.2 |
| 内墙2(6004) | F=7.55 K=1.93 | -43.6 -43.6 | -43.6 -43.6 | -43.6 -43.6 | -43.6 -43.6 | -43.6 -43.6 | -43.6 -43.6 | -43.6 -43.6 | -43.6 -43.6 | -43.6 -43.6 | -43.6 -43.6 | -43.6 -43.6 | -43.6 -43.6 |
| 内门2(6004) | F=2.10 K=3.00 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 86.7 | 0.0 90.0 | 0.0 93.3 | 0.0 95.5 | 0.0 96.7 | 0.0 98.9 | 0.0 100.0 | 50.0 102.2 | 63.3 103.3 | 72.2 104.4 | 77.8 104.4 | 83.3 76.7 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 105.3 | 0.0 108.0 | 0.0 110.7 | 0.0 112.0 | 0.0 114.7 | 0.0 116.0 | 0.0 118.7 | 49.3 120.0 | 89.3 122.7 | 94.7 124.0 | 98.7 38.7 | 101.3 34.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -222 277 | -240 267 | -251 277 | -263 266 | -273 229 | -281 217 | -225 168 | -69 96 | 22 72 | 88 52 | 164 -51 | 227 -99 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -222 277 | -240 267 | -251 277 | -263 266 | -273 229 | -281 217 | -225 168 | -69 96 | 22 72 | 88 52 | 164 -51 | 227 -99 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -222 277 | -240 267 | -251 277 | -263 266 | -273 229 | -281 217 | -225 168 | -69 96 | 22 72 | 88 52 | 164 -51 | 227 -99 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -222 277 | -240 267 | -251 277 | -263 266 | -273 229 | -281 217 | -225 168 | -69 96 | 22 72 | 88 52 | 164 -51 | 227 -99 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 6007 | 卫生间 | 6 | 1 | 3.50 | 22.10 | 28 | 60 | 431.3 | 14 | 431.3 | 14 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=2.74 K=0.32 D=4.45 | 11.1 6.5 | 11.2 6.4 | 11.0 6.3 | 10.5 6.2 | 9.7 6.1 | 8.9 6.1 | 7.9 6.4 | 7.3 7.3 | 7.1 8.2 | 6.9 9.3 | 6.8 10.1 | 6.6 10.7 |
| 南外墙 | F=1.37 K=0.44 D=3.91 | 3.3 1.3 | 2.9 1.2 | 2.8 1.2 | 2.4 1.4 | 2.1 1.7 | 1.9 2.0 | 1.8 2.5 | 1.7 3.0 | 1.6 3.3 | 1.5 3.6 | 1.4 3.7 | 1.4 3.6 |
| 南玻璃幕墙 | F=4.13 K=1.90 SC=0.28 | 21.6 178.0 | 12.6 170.3 | 7.4 172.3 | 2.0 164.8 | -2.5 144.1 | -6.2 136.3 | 22.3 109.8 | 51.0 71.3 | 70.1 56.7 | 95.7 45.1 | 129.0 35.8 | 156.7 27.6 |
| 南外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 21.5 177.1 | 12.5 169.4 | 7.4 171.4 | 2.0 164.0 | -2.5 143.4 | -6.1 135.6 | 22.2 109.3 | 50.8 70.9 | 69.8 56.4 | 95.3 44.8 | 128.4 35.6 | 155.9 27.5 |
| 内墙2(6004) | F=18.00 K=1.93 | -103.9 -103.9 | -103.9 -103.9 | -103.9 -103.9 | -103.9 -103.9 | -103.9 -103.9 | -103.9 -103.9 | -103.9 -103.9 | -103.9 -103.9 | -103.9 -103.9 | -103.9 -103.9 | -103.9 -103.9 | -103.9 -103.9 |
| 内门2(6004) | F=2.10 K=3.00 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 86.2 | 0.0 89.5 | 0.0 92.8 | 0.0 95.0 | 0.0 96.1 | 0.0 98.3 | 0.0 99.4 | 49.7 101.7 | 63.0 102.8 | 71.8 103.9 | 77.3 103.9 | 82.9 76.2 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 104.8 | 0.0 107.4 | 0.0 110.1 | 0.0 111.4 | 0.0 114.0 | 0.0 115.4 | 0.0 118.0 | 49.1 119.3 | 88.8 122.0 | 94.1 123.3 | 98.1 38.5 | 100.8 34.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -65 431 | -84 421 | -94 431 | -106 420 | -116 383 | -124 371 | -69 323 | 87 251 | 178 227 | 243 207 | 318 105 | 381 57 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -65 431 | -84 421 | -94 431 | -106 420 | -116 383 | -124 371 | -69 323 | 87 251 | 178 227 | 243 207 | 318 105 | 381 57 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -65 431 | -84 421 | -94 431 | -106 420 | -116 383 | -124 371 | -69 323 | 87 251 | 178 227 | 243 207 | 318 105 | 381 57 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -65 431 | -84 421 | -94 431 | -106 420 | -116 383 | -124 371 | -69 323 | 87 251 | 178 227 | 243 207 | 318 105 | 381 57 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 6008 | 楼梯间 | 6 | 1 | 3.50 | 12.65 | 26 | 60 | 465.2 | 19 | 826.2 | 19 | 0.511 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 144.2 | 0.0 149.8 | 0.0 155.5 | 0.0 159.3 | 0.0 163.1 | 0.0 166.9 | 0.0 168.8 | 75.9 172.6 | 98.6 127.1 | 115.7 102.4 | 127.1 85.4 | 136.6 72.1 |
| 照明 | 显热(W) | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 82.4 | 0.0 84.4 | 0.0 86.4 | 0.0 88.3 | 0.0 89.3 | 0.0 90.3 | 0.0 91.3 | 57.6 92.3 | 65.5 46.7 | 71.5 37.7 | 76.4 30.8 | 79.4 25.8 |
|  | 全热(W) | 0.0 154.1 | 0.0 156.1 | 0.0 158.1 | 0.0 160.1 | 0.0 161.1 | 0.0 162.1 | 0.0 163.1 | 129.3 164.1 | 137.3 46.7 | 143.2 37.7 | 148.2 30.8 | 151.2 25.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 86.5 86.5 | 86.5 0.0 | 86.5 0.0 | 86.5 0.0 | 86.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 0.0 375.7 | 375.7 375.7 | 375.7 0.0 | 375.7 0.0 | 375.7 0.0 | 375.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.404 0.404 | 0.404 0.000 | 0.404 0.000 | 0.404 0.000 | 0.404 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 114 788 | 114 796 | 114 803 | 114 809 | 114 814 | 114 819 | 114 821 | 695 826 | 725 288 | 748 254 | 765 230 | 777 212 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 114 427 | 114 435 | 114 442 | 114 448 | 114 453 | 114 458 | 114 460 | 334 465 | 364 288 | 387 254 | 404 230 | 416 212 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 114 412 | 114 420 | 114 427 | 114 433 | 114 438 | 114 443 | 114 446 | 319 450 | 350 288 | 373 254 | 389 230 | 402 212 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 114 340 | 114 348 | 114 356 | 114 361 | 114 366 | 114 371 | 114 374 | 247 379 | 278 288 | 301 254 | 317 230 | 330 212 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 6009 | 教育-厨房 | 6 | 1 | 3.50 | 320.43 | 27 | 60 | 58130.9 | 10 | 239213.7 | 10 | 253.876 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=10.42 K=0.44 D=3.91 | 37.1 22.0 | 35.3 21.6 | 33.7 21.2 | 31.0 28.8 | 28.5 38.5 | 27.2 43.7 | 26.2 46.6 | 25.3 45.8 | 24.5 42.3 | 24.0 37.5 | 23.1 37.8 | 22.6 37.9 |
| 北外墙 | F=10.43 K=0.44 D=3.91 | 26.7 13.2 | 26.3 12.7 | 26.4 12.4 | 23.4 15.9 | 19.2 19.1 | 18.0 20.2 | 17.0 21.5 | 16.2 23.4 | 15.5 24.8 | 15.0 26.1 | 14.1 26.8 | 13.7 27.2 |
| 西北外墙 | F=2.33 K=0.44 D=3.91 | 9.5 4.3 | 9.6 4.2 | 9.3 4.1 | 7.7 4.4 | 5.9 5.0 | 5.6 5.5 | 5.3 6.0 | 5.1 6.4 | 4.9 6.8 | 4.8 7.0 | 4.6 7.6 | 4.4 8.7 |
| 西南外墙 | F=2.26 K=0.44 D=3.91 | 9.8 4.3 | 9.3 4.2 | 8.5 4.1 | 7.1 4.4 | 5.9 5.0 | 5.6 5.5 | 5.3 6.0 | 5.1 6.4 | 4.9 6.7 | 4.8 7.7 | 4.6 8.8 | 4.5 9.5 |
| 南外墙 | F=3.01 K=0.44 D=3.91 | 8.5 4.2 | 7.8 4.0 | 7.4 3.9 | 6.6 4.4 | 5.9 5.1 | 5.6 5.8 | 5.3 6.7 | 5.1 7.8 | 4.8 8.7 | 4.7 9.2 | 4.5 9.4 | 4.3 9.2 |
| 东南外墙 | F=2.26 K=0.44 D=3.91 | 7.5 4.3 | 7.1 4.2 | 6.7 4.1 | 6.2 5.0 | 5.6 6.6 | 5.4 7.7 | 5.1 8.6 | 5.0 8.9 | 4.8 8.7 | 4.7 8.1 | 4.5 7.6 | 4.4 7.6 |
| 东北外墙 | F=2.26 K=0.44 D=3.91 | 7.2 4.1 | 6.8 4.0 | 6.5 3.9 | 6.0 5.5 | 5.4 7.2 | 5.2 8.0 | 4.9 8.3 | 4.8 8.0 | 4.6 7.3 | 4.5 7.2 | 4.3 7.3 | 4.2 7.4 |
| 东玻璃幕墙 | F=37.39 K=1.90 SC=0.28 | 323.0 2148.3 | 235.3 1720.1 | 183.5 1735.9 | 130.0 1665.7 | 85.1 1507.5 | 48.3 1423.7 | 933.6 1171.9 | 2006.1 812.3 | 2643.5 670.3 | 3011.4 556.4 | 2890.4 464.5 | 2446.1 383.4 |
| 东外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 35.5 235.8 | 25.8 188.8 | 20.1 190.5 | 14.3 182.8 | 9.3 165.5 | 5.3 156.3 | 102.5 128.6 | 220.2 89.1 | 290.1 73.6 | 330.5 61.1 | 317.2 51.0 | 268.5 42.1 |
| 北玻璃幕墙 | F=25.13 K=1.90 SC=0.28 | 180.7 969.0 | 125.4 1024.7 | 93.8 1048.5 | 60.8 1013.2 | 33.2 923.2 | 10.9 899.0 | 216.2 746.1 | 391.0 484.2 | 488.7 395.0 | 644.5 323.9 | 780.9 267.2 | 885.7 217.2 |
| 北外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 29.5 158.2 | 20.5 167.3 | 15.3 171.2 | 9.9 165.4 | 5.4 150.7 | 1.8 146.8 | 35.3 121.8 | 63.8 79.1 | 79.8 64.5 | 105.2 52.9 | 127.5 43.6 | 144.6 35.5 |
| 挑空楼板 | F=0.05 K=0.61 D=2.53 | 0.2 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.2 | 0.1 0.2 | 0.1 0.2 | 0.1 0.2 | 0.1 0.2 | 0.1 0.2 | 0.1 0.2 | 0.1 0.2 | 0.1 0.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 1217.6 | 0.0 1265.7 | 0.0 1313.8 | 0.0 1345.8 | 0.0 1377.9 | 0.0 1409.9 | 0.0 1425.9 | 640.9 1458.0 | 833.1 1474.0 | 977.3 1073.5 | 1073.5 865.2 | 1153.6 721.0 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 2278.3 | 0.0 2336.0 | 0.0 2393.6 | 0.0 2422.5 | 0.0 2480.2 | 0.0 2509.0 | 0.0 2566.7 | 1067.0 2595.5 | 1932.2 2653.2 | 2047.6 2682.0 | 2134.1 836.3 | 2191.8 749.8 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 3590.5 | 0.0 3677.0 | 0.0 3763.5 | 0.0 3850.0 | 0.0 3893.3 | 0.0 3936.5 | 0.0 3979.8 | 2509.0 4023.0 | 2855.1 4066.3 | 3114.6 2033.1 | 3330.9 1643.8 | 3460.7 1341.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 14325.0 | 0.0 14411.5 | 0.0 14498.0 | 0.0 14584.5 | 0.0 14627.8 | 0.0 14671.0 | 0.0 14714.3 | 13243.5 14757.6 | 13589.6 14800.8 | 13849.1 2033.1 | 14065.4 1643.8 | 14195.2 1341.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 16.022 | 0.000 16.022 | 0.000 16.022 | 0.000 16.022 | 0.000 16.022 | 0.000 16.022 | 0.000 16.022 | 16.022 16.022 | 16.022 16.022 | 16.022 0.000 | 16.022 0.000 | 16.022 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 47416.8 | 0.0 47416.8 | 0.0 47416.8 | 0.0 47416.8 | 0.0 47416.8 | 0.0 47416.8 | 0.0 47416.8 | 47416.8 47416.8 | 47416.8 47416.8 | 47416.8 0.0 | 47416.8 0.0 | 47416.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 217765.0 | 0.0 217765.0 | 0.0 217765.0 | 0.0 217765.0 | 0.0 217765.0 | 0.0 217765.0 | 0.0 217765.0 | 217765.0 217765.0 | 217765.0 217765.0 | 217765.0 0.0 | 217765.0 0.0 | 217765.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 237.854 | 0.000 237.854 | 0.000 237.854 | 0.000 237.854 | 0.000 237.854 | 0.000 237.854 | 0.000 237.854 | 237.854 237.854 | 237.854 237.854 | 237.854 0.000 | 237.854 0.000 | 237.854 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 675 239154 | 509 238934 | 412 239171 | 303 239213 | 210 239084 | 139 239077 | 1357 238744 | 235464 238148 | 237686 238002 | 238793 6886 | 239214 4277 | 239109 3598 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 675 58071 | 509 57851 | 412 58088 | 303 58131 | 210 58002 | 139 57994 | 1357 57662 | 54381 57065 | 56603 56919 | 57710 6886 | 58131 4277 | 58026 3598 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 253.876 253.876 | 253.876 253.876 | 253.876 253.876 | 253.876 253.876 | 253.876 253.876 | 253.876 253.876 | 253.876 253.876 | 253.876 253.876 | 253.876 253.876 | 253.876 253.876 | 253.876 253.876 | 253.876 253.876 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 675 21389 | 509 21169 | 412 21405 | 303 21448 | 210 21319 | 139 21312 | 1357 20979 | 17699 20383 | 19921 20237 | 21028 6886 | 21449 4277 | 21344 3598 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 675 10654 | 509 10435 | 412 10671 | 303 10714 | 210 10585 | 139 10578 | 1357 10245 | 6965 9648 | 9187 9502 | 10294 6886 | 10714 4277 | 10609 3598 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 16.022 16.022 | 16.022 16.022 | 16.022 16.022 | 16.022 16.022 | 16.022 16.022 | 16.022 16.022 | 16.022 16.022 | 16.022 16.022 | 16.022 16.022 | 16.022 16.022 | 16.022 16.022 | 16.022 16.022 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 6010 | 活动室 | 6 | 1 | 3.50 | 283.20 | 24 | 60 | 22832.6 | 15 | 54001.0 | 15 | 44.542 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 40.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=33.10 K=0.32 D=4.45 | 176.8 121.5 | 178.0 119.7 | 176.1 118.6 | 170.0 117.5 | 159.5 116.6 | 149.7 115.8 | 138.4 120.3 | 131.4 130.9 | 128.6 142.2 | 126.3 155.0 | 124.4 165.2 | 122.8 172.3 |
| 顶板1(7006) | F=217.10 K=2.98 | 2526.5 4470.0 | 2526.5 4470.0 | 2526.5 4470.0 | 2526.5 4470.0 | 2526.5 4470.0 | 2526.5 4470.0 | 2526.5 4470.0 | 4470.0 4470.0 | 4470.0 4470.0 | 4470.0 4470.0 | 4470.0 4470.0 | 4470.0 4470.0 |
| 南外墙 | F=8.00 K=0.44 D=3.91 | 33.0 21.5 | 31.1 21.2 | 30.0 20.9 | 28.0 22.0 | 26.2 24.0 | 25.2 25.8 | 24.5 28.3 | 23.9 31.2 | 23.3 33.5 | 22.9 34.9 | 22.3 35.3 | 21.9 34.8 |
| 南玻璃幕墙 | F=39.79 K=1.90 SC=0.28 | 511.1 2019.2 | 423.7 1945.1 | 373.9 1964.7 | 321.8 1892.3 | 278.3 1692.7 | 243.1 1617.3 | 517.9 1361.9 | 794.7 990.3 | 978.9 849.3 | 1226.1 737.2 | 1546.9 647.6 | 1814.1 568.7 |
| 南外窗 | F=8.21 K=1.90 SC=0.28 | 105.4 416.5 | 87.4 401.2 | 77.1 405.3 | 66.4 390.3 | 57.4 349.2 | 50.1 333.6 | 106.8 280.9 | 163.9 204.3 | 201.9 175.2 | 252.9 152.1 | 319.1 133.6 | 374.2 117.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 1104.5 | 0.0 1147.0 | 0.0 1189.4 | 0.0 1217.8 | 0.0 1231.9 | 0.0 1260.2 | 0.0 1274.4 | 637.2 1302.7 | 807.1 1316.9 | 920.4 1331.0 | 991.2 1331.0 | 1062.0 977.0 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 2013.6 | 0.0 2064.5 | 0.0 2115.5 | 0.0 2141.0 | 0.0 2192.0 | 0.0 2217.5 | 0.0 2268.4 | 943.1 2293.9 | 1707.7 2344.9 | 1809.6 2370.4 | 1886.1 2421.4 | 1937.1 2446.8 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 5319.9 | 0.0 5445.1 | 0.0 5507.7 | 0.0 5632.8 | 0.0 5695.4 | 0.0 5758.0 | 0.0 5820.6 | 3880.4 5883.2 | 4381.1 5945.8 | 4694.0 5945.8 | 4944.4 6008.4 | 5132.2 3066.8 |
|  | 全热(W) | 0.0 15692.1 | 0.0 15817.3 | 0.0 15879.9 | 0.0 16005.0 | 0.0 16067.6 | 0.0 16130.2 | 0.0 16192.8 | 14252.6 16255.4 | 14753.3 16318.0 | 15066.2 16318.0 | 15316.6 16380.6 | 15504.4 3066.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 15.505 | 0.000 15.505 | 0.000 15.505 | 0.000 15.505 | 0.000 15.505 | 0.000 15.505 | 0.000 15.505 | 15.505 15.505 | 15.505 15.505 | 15.505 15.505 | 15.505 15.505 | 15.505 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 6948.9 | 0.0 6948.9 | 0.0 6948.9 | 0.0 6948.9 | 0.0 6948.9 | 0.0 6948.9 | 0.0 6948.9 | 6948.9 6948.9 | 6948.9 6948.9 | 6948.9 6948.9 | 6948.9 6948.9 | 6948.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 27745.0 | 0.0 27745.0 | 0.0 27745.0 | 0.0 27745.0 | 0.0 27745.0 | 0.0 27745.0 | 0.0 27745.0 | 27745.0 27745.0 | 27745.0 27745.0 | 27745.0 27745.0 | 27745.0 27745.0 | 27745.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 29.037 | 0.000 29.037 | 0.000 29.037 | 0.000 29.037 | 0.000 29.037 | 0.000 29.037 | 0.000 29.037 | 29.037 29.037 | 29.037 29.037 | 29.037 29.037 | 29.037 29.037 | 29.037 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3353 53604 | 3247 53731 | 3184 53909 | 3113 54001 | 3048 53889 | 2995 53915 | 3314 53742 | 49162 53424 | 50816 53395 | 51640 53314 | 52422 53330 | 53051 11854 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3353 22436 | 3247 22563 | 3184 22741 | 3113 22833 | 3048 22721 | 2995 22747 | 3314 22574 | 17993 22255 | 19647 22227 | 20471 22145 | 21253 22161 | 21883 11854 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 44.542 44.542 | 44.542 44.542 | 44.542 44.542 | 44.542 44.542 | 44.542 44.542 | 44.542 44.542 | 44.542 44.542 | 44.542 44.542 | 44.542 44.542 | 44.542 44.542 | 44.542 44.542 | 44.542 44.542 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3353 25859 | 3247 25986 | 3184 26164 | 3113 26256 | 3048 26144 | 2995 26170 | 3314 25997 | 21417 25679 | 23071 25650 | 23895 25569 | 24677 25585 | 25306 11854 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3353 15487 | 3247 15614 | 3184 15792 | 3113 15884 | 3048 15772 | 2995 15798 | 3314 15625 | 11045 15307 | 12699 15278 | 13522 15196 | 14304 15212 | 14934 11854 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.505 15.505 | 15.505 15.505 | 15.505 15.505 | 15.505 15.505 | 15.505 15.505 | 15.505 15.505 | 15.505 15.505 | 15.505 15.505 | 15.505 15.505 | 15.505 15.505 | 15.505 15.505 | 15.505 15.505 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 6013 | 电梯间 | 6 | 1 | 3.50 | 8.71 | 26 | 60 | 684.4 | 14 | 933.0 | 14 | 0.352 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=1.44 K=0.44 D=3.91 | 4.3 2.4 | 4.3 2.4 | 4.3 2.3 | 3.9 2.8 | 3.3 3.3 | 3.1 3.4 | 3.0 3.6 | 2.9 3.9 | 2.8 4.1 | 2.7 4.2 | 2.6 4.3 | 2.5 4.4 |
| 北玻璃幕墙 | F=8.65 K=1.90 SC=0.28 | 78.6 350.0 | 59.6 369.2 | 48.7 377.4 | 37.4 365.2 | 27.9 334.2 | 20.2 325.9 | 90.8 273.3 | 151.0 183.1 | 184.6 152.4 | 238.3 127.9 | 285.2 108.4 | 321.3 91.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 99.3 | 0.0 103.2 | 0.0 107.2 | 0.0 109.8 | 0.0 112.4 | 0.0 115.0 | 0.0 116.3 | 52.3 118.9 | 68.0 87.6 | 79.7 70.6 | 87.6 58.8 | 94.1 49.7 |
| 照明 | 显热(W) | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 56.8 | 0.0 58.1 | 0.0 59.5 | 0.0 60.9 | 0.0 61.5 | 0.0 62.2 | 0.0 62.9 | 39.7 63.6 | 45.1 32.1 | 49.2 26.0 | 52.7 21.2 | 54.7 17.8 |
|  | 全热(W) | 0.0 106.2 | 0.0 107.6 | 0.0 108.9 | 0.0 110.3 | 0.0 111.0 | 0.0 111.7 | 0.0 112.4 | 89.1 113.0 | 94.6 32.1 | 98.7 26.0 | 102.1 21.2 | 104.1 17.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.000 | 0.074 0.000 | 0.074 0.000 | 0.074 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 0.0 | 59.6 0.0 | 59.6 0.0 | 59.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 258.9 | 0.0 258.9 | 0.0 258.9 | 0.0 258.9 | 0.0 258.9 | 0.0 258.9 | 0.0 258.9 | 258.9 258.9 | 258.9 0.0 | 258.9 0.0 | 258.9 0.0 | 258.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.278 0.278 | 0.278 0.000 | 0.278 0.000 | 0.278 0.000 | 0.278 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 161 895 | 142 920 | 131 933 | 120 925 | 110 898 | 102 893 | 172 843 | 633 756 | 687 355 | 757 307 | 815 271 | 859 241 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 161 647 | 142 671 | 131 684 | 120 677 | 110 649 | 102 645 | 172 594 | 384 507 | 439 355 | 508 307 | 566 271 | 611 241 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 161 636 | 142 661 | 131 674 | 120 666 | 110 639 | 102 634 | 172 584 | 374 497 | 428 355 | 498 307 | 556 271 | 600 241 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 161 587 | 142 611 | 131 625 | 120 617 | 110 590 | 102 585 | 172 534 | 324 448 | 379 355 | 448 307 | 506 271 | 551 241 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 6014 | 楼梯间 | 6 | 1 | 3.50 | 13.86 | 26 | 60 | 798.3 | 14 | 1194.1 | 14 | 0.561 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=2.06 K=0.44 D=3.91 | 6.2 3.5 | 6.1 3.4 | 6.1 3.3 | 5.5 4.0 | 4.7 4.7 | 4.4 4.9 | 4.2 5.1 | 4.1 5.5 | 4.0 5.8 | 3.9 6.0 | 3.7 6.2 | 3.6 6.3 |
| 北玻璃幕墙 | F=3.01 K=1.90 SC=0.28 | 27.3 121.6 | 20.7 128.3 | 16.9 131.1 | 13.0 126.9 | 9.7 116.1 | 7.0 113.2 | 31.6 94.9 | 52.5 63.6 | 64.2 52.9 | 82.8 44.5 | 99.1 37.7 | 111.6 31.7 |
| 北外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 37.3 166.0 | 28.3 175.1 | 23.1 179.0 | 17.7 173.2 | 13.2 158.5 | 9.6 154.6 | 43.1 129.6 | 71.6 86.9 | 87.6 72.3 | 113.0 60.7 | 135.3 51.4 | 152.4 43.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 158.0 | 0.0 164.3 | 0.0 170.5 | 0.0 174.7 | 0.0 178.8 | 0.0 183.0 | 0.0 185.1 | 83.2 189.2 | 108.1 139.3 | 126.9 112.3 | 139.3 93.6 | 149.7 79.0 |
| 照明 | 显热(W) | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 90.3 | 0.0 92.5 | 0.0 94.7 | 0.0 96.9 | 0.0 97.9 | 0.0 99.0 | 0.0 100.1 | 63.1 101.2 | 71.8 51.2 | 78.4 41.4 | 83.8 33.7 | 87.1 28.3 |
|  | 全热(W) | 0.0 169.0 | 0.0 171.2 | 0.0 173.4 | 0.0 175.5 | 0.0 176.6 | 0.0 177.7 | 0.0 178.8 | 141.8 179.9 | 150.5 51.2 | 157.0 41.4 | 162.5 33.7 | 165.7 28.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.000 | 0.118 0.000 | 0.118 0.000 | 0.118 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 94.9 | 0.0 94.9 | 0.0 94.9 | 0.0 94.9 | 0.0 94.9 | 0.0 94.9 | 0.0 94.9 | 94.9 94.9 | 94.9 0.0 | 94.9 0.0 | 94.9 0.0 | 94.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 412.0 | 0.0 412.0 | 0.0 412.0 | 0.0 412.0 | 0.0 412.0 | 0.0 412.0 | 0.0 412.0 | 412.0 412.0 | 412.0 0.0 | 412.0 0.0 | 412.0 0.0 | 412.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.443 | 0.000 0.443 | 0.000 0.443 | 0.000 0.443 | 0.000 0.443 | 0.000 0.443 | 0.000 0.443 | 0.443 0.443 | 0.443 0.000 | 0.443 0.000 | 0.443 0.000 | 0.443 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 196 1155 | 180 1179 | 171 1194 | 161 1191 | 152 1172 | 146 1170 | 204 1130 | 890 1062 | 951 446 | 1020 390 | 1077 347 | 1120 313 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 196 759 | 180 783 | 171 798 | 161 795 | 152 776 | 146 774 | 204 735 | 494 666 | 555 446 | 625 390 | 681 347 | 724 313 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 196 743 | 180 767 | 171 782 | 161 779 | 152 760 | 146 758 | 204 718 | 478 650 | 539 446 | 608 390 | 665 347 | 708 313 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 196 664 | 180 688 | 171 703 | 161 700 | 152 681 | 146 680 | 204 640 | 399 571 | 460 446 | 530 390 | 586 347 | 629 313 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 6015 | 更衣室 | 6 | 1 | 3.50 | 57.34 | 28 | 60 | 2634.0 | 10 | 2634.0 | 10 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=5.08 K=0.44 D=3.91 | 15.9 8.5 | 15.0 8.3 | 14.2 8.1 | 12.9 11.8 | 11.7 16.6 | 11.1 19.1 | 10.6 20.6 | 10.1 20.1 | 9.8 18.4 | 9.5 16.1 | 9.1 16.3 | 8.8 16.3 |
| 北外墙 | F=5.50 K=0.44 D=3.91 | 11.7 4.6 | 11.5 4.3 | 11.5 4.1 | 10.0 6.0 | 7.7 7.7 | 7.1 8.2 | 6.6 9.0 | 6.1 9.9 | 5.8 10.7 | 5.5 11.3 | 5.1 11.7 | 4.8 11.9 |
| 东玻璃幕墙 | F=15.90 K=1.90 SC=0.28 | 107.2 883.3 | 69.9 701.2 | 47.8 707.9 | 25.1 678.1 | 6.0 610.8 | -9.7 575.2 | 366.8 468.1 | 822.8 315.2 | 1093.8 254.8 | 1250.3 206.4 | 1198.8 167.3 | 1009.9 132.8 |
| 东外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 27.7 228.0 | 18.0 181.0 | 12.3 182.7 | 6.5 175.0 | 1.5 157.7 | -2.5 148.5 | 94.7 120.8 | 212.4 81.4 | 282.3 65.8 | 322.7 53.3 | 309.4 43.2 | 260.7 34.3 |
| 北玻璃幕墙 | F=18.40 K=1.90 SC=0.28 | 97.3 674.3 | 56.8 715.1 | 33.7 732.5 | 9.6 706.6 | -10.6 640.7 | -26.9 623.0 | 123.3 511.1 | 251.2 319.4 | 322.7 254.1 | 436.8 202.1 | 536.6 160.6 | 613.3 124.0 |
| 北外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 21.7 150.4 | 12.7 159.5 | 7.5 163.4 | 2.1 157.6 | -2.4 142.9 | -6.0 139.0 | 27.5 114.0 | 56.0 71.3 | 72.0 56.7 | 97.4 45.1 | 119.7 35.8 | 136.8 27.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 223.6 | 0.0 232.2 | 0.0 240.8 | 0.0 246.6 | 0.0 249.4 | 0.0 255.2 | 0.0 258.0 | 129.0 263.8 | 163.4 266.6 | 186.4 269.5 | 200.7 269.5 | 215.0 197.8 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 271.8 | 0.0 278.7 | 0.0 285.6 | 0.0 289.0 | 0.0 295.9 | 0.0 299.3 | 0.0 306.2 | 127.3 309.6 | 230.5 316.5 | 244.3 320.0 | 254.6 99.8 | 261.5 89.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 281 2444 | 184 2280 | 127 2325 | 66 2271 | 14 2122 | -27 2068 | 629 1808 | 1615 1391 | 2180 1244 | 2553 1124 | 2634 804 | 2511 634 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 281 2444 | 184 2280 | 127 2325 | 66 2271 | 14 2122 | -27 2068 | 629 1808 | 1615 1391 | 2180 1244 | 2553 1124 | 2634 804 | 2511 634 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 281 2444 | 184 2280 | 127 2325 | 66 2271 | 14 2122 | -27 2068 | 629 1808 | 1615 1391 | 2180 1244 | 2553 1124 | 2634 804 | 2511 634 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 281 2444 | 184 2280 | 127 2325 | 66 2271 | 14 2122 | -27 2068 | 629 1808 | 1615 1391 | 2180 1244 | 2553 1124 | 2634 804 | 2511 634 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 6016 | 楼梯间 | 6 | 1 | 3.50 | 12.64 | 26 | 60 | 949.2 | 9 | 1310.1 | 9 | 0.511 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=2.00 K=0.44 D=3.91 | 8.0 5.1 | 7.6 5.0 | 7.3 4.9 | 6.8 6.4 | 6.4 8.3 | 6.1 9.3 | 5.9 9.8 | 5.7 9.7 | 5.6 9.0 | 5.5 8.1 | 5.3 8.1 | 5.2 8.1 |
| 东玻璃幕墙 | F=2.65 K=1.90 SC=0.28 | 27.9 157.0 | 21.7 126.7 | 18.0 127.9 | 14.2 122.9 | 11.0 111.7 | 8.4 105.8 | 71.1 88.0 | 147.0 62.5 | 192.1 52.5 | 218.1 44.4 | 209.6 37.9 | 178.1 32.2 |
| 东外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 43.3 243.6 | 33.6 196.6 | 27.9 198.3 | 22.1 190.6 | 17.1 173.3 | 13.1 164.1 | 110.3 136.4 | 228.0 96.9 | 297.9 81.4 | 338.3 68.9 | 325.0 58.8 | 276.3 49.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 144.1 | 0.0 149.8 | 0.0 155.5 | 0.0 159.3 | 0.0 163.1 | 0.0 166.8 | 0.0 168.7 | 75.8 172.5 | 98.6 127.0 | 115.7 102.4 | 127.0 85.3 | 136.5 72.0 |
| 照明 | 显热(W) | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 82.4 | 0.0 84.3 | 0.0 86.3 | 0.0 88.3 | 0.0 89.3 | 0.0 90.3 | 0.0 91.3 | 57.5 92.3 | 65.5 46.6 | 71.4 37.7 | 76.4 30.8 | 79.4 25.8 |
|  | 全热(W) | 0.0 154.1 | 0.0 156.1 | 0.0 158.1 | 0.0 160.0 | 0.0 161.0 | 0.0 162.0 | 0.0 163.0 | 129.3 164.0 | 137.2 46.6 | 143.2 37.7 | 148.1 30.8 | 151.1 25.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 86.5 86.5 | 86.5 0.0 | 86.5 0.0 | 86.5 0.0 | 86.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 375.6 | 0.0 375.6 | 0.0 375.6 | 0.0 375.6 | 0.0 375.6 | 0.0 375.6 | 0.0 375.6 | 375.6 375.6 | 375.6 0.0 | 375.6 0.0 | 375.6 0.0 | 375.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.404 0.404 | 0.404 0.000 | 0.404 0.000 | 0.404 0.000 | 0.404 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 193 1193 | 177 1124 | 167 1134 | 157 1129 | 148 1107 | 141 1097 | 301 1055 | 1075 995 | 1221 430 | 1310 375 | 1304 335 | 1237 302 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 193 832 | 177 763 | 167 773 | 157 768 | 148 746 | 141 736 | 301 694 | 714 634 | 860 430 | 949 375 | 944 335 | 876 302 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 193 818 | 177 748 | 167 758 | 157 753 | 148 731 | 141 722 | 301 680 | 700 619 | 845 430 | 934 375 | 929 335 | 861 302 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 193 746 | 177 676 | 167 687 | 157 681 | 148 659 | 141 650 | 301 608 | 628 548 | 773 430 | 863 375 | 857 335 | 789 302 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 6017 | 卫生间 | 6 | 1 | 3.50 | 13.87 | 28 | 60 | 753.8 | 9 | 753.8 | 9 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.37 K=0.44 D=3.91 | 4.3 2.3 | 4.0 2.2 | 3.8 2.2 | 3.5 3.2 | 3.2 4.5 | 3.0 5.2 | 2.8 5.5 | 2.7 5.4 | 2.6 5.0 | 2.6 4.3 | 2.4 4.4 | 2.4 4.4 |
| 东玻璃幕墙 | F=4.12 K=1.90 SC=0.28 | 27.8 229.2 | 18.1 181.9 | 12.4 183.7 | 6.5 175.9 | 1.5 158.5 | -2.5 149.2 | 95.2 121.4 | 213.5 81.8 | 283.8 66.1 | 324.4 53.5 | 311.0 43.4 | 262.0 34.5 |
| 东外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 27.7 228.0 | 18.0 181.0 | 12.3 182.7 | 6.5 175.0 | 1.5 157.7 | -2.5 148.5 | 94.7 120.8 | 212.4 81.4 | 282.3 65.8 | 322.7 53.3 | 309.4 43.2 | 260.7 34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 54.1 | 0.0 56.2 | 0.0 58.2 | 0.0 59.6 | 0.0 60.3 | 0.0 61.7 | 0.0 62.4 | 31.2 63.8 | 39.5 64.5 | 45.1 65.2 | 48.5 65.2 | 52.0 47.8 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 65.7 | 0.0 67.4 | 0.0 69.1 | 0.0 69.9 | 0.0 71.5 | 0.0 72.4 | 0.0 74.0 | 30.8 74.9 | 55.7 76.5 | 59.1 77.4 | 61.6 24.1 | 63.2 21.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 60 579 | 40 489 | 29 496 | 16 484 | 6 452 | -2 437 | 193 384 | 491 307 | 664 278 | 754 254 | 733 180 | 640 143 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 60 579 | 40 489 | 29 496 | 16 484 | 6 452 | -2 437 | 193 384 | 491 307 | 664 278 | 754 254 | 733 180 | 640 143 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 60 579 | 40 489 | 29 496 | 16 484 | 6 452 | -2 437 | 193 384 | 491 307 | 664 278 | 754 254 | 733 180 | 640 143 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 60 579 | 40 489 | 29 496 | 16 484 | 6 452 | -2 437 | 193 384 | 491 307 | 664 278 | 754 254 | 733 180 | 640 143 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 6018 | 卫生间 | 6 | 1 | 3.50 | 13.94 | 28 | 60 | 590.7 | 9 | 590.7 | 9 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=2.13 K=0.44 D=3.91 | 6.7 3.6 | 6.3 3.5 | 6.0 3.4 | 5.4 5.0 | 4.9 6.9 | 4.6 8.0 | 4.4 8.6 | 4.2 8.4 | 4.1 7.7 | 4.0 6.7 | 3.8 6.8 | 3.7 6.8 |
| 东玻璃幕墙 | F=3.42 K=1.90 SC=0.28 | 23.0 185.3 | 15.0 150.7 | 10.3 152.1 | 5.4 145.7 | 1.3 131.3 | -2.1 123.6 | 78.8 100.6 | 176.8 67.7 | 235.1 54.8 | 268.7 44.3 | 254.5 36.0 | 210.9 28.5 |
| 东外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 27.7 228.0 | 18.0 181.0 | 12.3 182.7 | 6.5 175.0 | 1.5 157.7 | -2.5 148.5 | 94.7 120.8 | 212.4 81.4 | 282.3 65.8 | 322.7 53.3 | 309.4 43.2 | 260.7 34.3 |
| 内墙2(6004) | F=3.28 K=1.93 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 | -18.9 -18.9 |
| 内窗2(6004) | F=11.90 K=1.90 | -67.8 -67.8 | -67.8 -67.8 | -67.8 -67.8 | -67.8 -67.8 | -67.8 -67.8 | -67.8 -67.8 | -67.8 -67.8 | -67.8 -67.8 | -67.8 -67.8 | -67.8 -67.8 | -67.8 -67.8 | -67.8 -67.8 |
| 内门2(6004) | F=2.52 K=3.00 | -22.7 -22.7 | -22.7 -22.7 | -22.7 -22.7 | -22.7 -22.7 | -22.7 -22.7 | -22.7 -22.7 | -22.7 -22.7 | -22.7 -22.7 | -22.7 -22.7 | -22.7 -22.7 | -22.7 -22.7 | -22.7 -22.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 54.4 | 0.0 56.5 | 0.0 58.6 | 0.0 59.9 | 0.0 60.6 | 0.0 62.0 | 0.0 62.7 | 31.4 64.1 | 39.7 64.8 | 45.3 65.5 | 48.8 65.5 | 52.3 48.1 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 66.1 | 0.0 67.8 | 0.0 69.4 | 0.0 70.3 | 0.0 71.9 | 0.0 72.8 | 0.0 74.4 | 31.0 75.3 | 56.0 77.0 | 59.4 77.8 | 61.9 24.3 | 63.6 21.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -52 428 | -70 350 | -81 357 | -92 346 | -102 319 | -109 305 | 68 258 | 346 188 | 508 161 | 591 138 | 569 66 | 482 30 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -52 428 | -70 350 | -81 357 | -92 346 | -102 319 | -109 305 | 68 258 | 346 188 | 508 161 | 591 138 | 569 66 | 482 30 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -52 428 | -70 350 | -81 357 | -92 346 | -102 319 | -109 305 | 68 258 | 346 188 | 508 161 | 591 138 | 569 66 | 482 30 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -52 428 | -70 350 | -81 357 | -92 346 | -102 319 | -109 305 | 68 258 | 346 188 | 508 161 | 591 138 | 569 66 | 482 30 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 7001 | 食堂 | 7 | 1 | 3.50 | 1903.52 | 26 | 60 | 248786.6 | 16 | 773744.7 | 16 | 755.489 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 25.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=536.75 K=0.32 D=4.45 | 2519.7 1623.1 | 2539.9 1595.0 | 2509.1 1577.0 | 2409.9 1559.0 | 2240.5 1543.7 | 2081.3 1531.0 | 1898.4 1604.1 | 1783.9 1775.8 | 1738.9 1959.2 | 1701.8 2167.1 | 1671.1 2331.4 | 1643.9 2446.7 |
| 顶板1(8002) | F=1.10 K=2.98 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 |
| 东外墙 | F=22.07 K=0.44 D=3.91 | 88.3 56.3 | 84.4 55.3 | 81.0 54.5 | 75.3 70.6 | 70.1 91.1 | 67.3 102.3 | 65.0 108.5 | 63.2 106.6 | 61.6 99.3 | 60.4 89.0 | 58.5 89.8 | 57.4 89.8 |
| 西外墙 | F=55.21 K=0.44 D=3.91 | 295.2 144.2 | 292.7 141.3 | 277.2 139.0 | 230.5 146.2 | 185.5 159.2 | 177.1 171.2 | 170.3 184.2 | 164.8 193.9 | 159.9 201.6 | 156.2 208.0 | 150.8 244.3 | 147.5 276.2 |
| 西北外墙 | F=1.10 K=0.44 D=3.91 | 5.0 2.5 | 5.1 2.5 | 4.9 2.4 | 4.1 2.6 | 3.3 2.8 | 3.1 3.1 | 3.0 3.3 | 2.9 3.5 | 2.8 3.7 | 2.7 3.8 | 2.6 4.1 | 2.6 4.6 |
| 西南外墙 | F=2.22 K=0.44 D=3.91 | 10.6 5.2 | 10.1 5.1 | 9.3 5.0 | 7.9 5.3 | 6.8 5.9 | 6.4 6.3 | 6.2 6.9 | 6.0 7.3 | 5.8 7.6 | 5.7 8.5 | 5.5 9.5 | 5.3 10.3 |
| 南外墙 | F=41.73 K=0.44 D=3.91 | 135.9 75.9 | 126.1 74.2 | 120.2 72.8 | 109.9 78.6 | 100.3 88.7 | 95.4 98.0 | 91.4 111.2 | 88.2 126.5 | 85.3 138.2 | 83.3 145.8 | 79.9 148.0 | 78.0 145.0 |
| 东南外墙 | F=1.11 K=0.44 D=3.91 | 4.2 2.6 | 4.0 2.5 | 3.8 2.5 | 3.5 3.0 | 3.3 3.7 | 3.1 4.3 | 3.0 4.7 | 2.9 4.9 | 2.8 4.8 | 2.8 4.5 | 2.7 4.2 | 2.6 4.2 |
| 北外墙 | F=27.17 K=0.44 D=3.91 | 81.3 46.1 | 80.3 45.0 | 80.5 44.1 | 72.9 53.1 | 61.8 61.6 | 58.6 64.4 | 56.1 67.9 | 54.0 72.7 | 52.2 76.5 | 50.9 79.7 | 48.7 81.7 | 47.5 82.6 |
| 东玻璃幕墙 | F=81.79 K=1.90 SC=0.28 | 862.0 4367.8 | 670.1 3918.0 | 556.9 3952.5 | 439.8 3799.0 | 341.4 3453.0 | 261.1 3269.5 | 1861.7 2718.8 | 4336.3 1932.1 | 5887.3 1621.6 | 6742.5 1372.4 | 6473.9 1171.4 | 5499.1 994.1 |
| 东外窗 | F=8.21 K=1.90 SC=0.28 | 86.5 379.7 | 67.3 393.2 | 55.9 396.6 | 44.1 381.2 | 34.3 346.5 | 26.2 328.1 | 220.5 272.8 | 455.9 193.9 | 595.9 162.7 | 676.6 137.7 | 650.1 117.6 | 552.5 99.8 |
| 西玻璃幕墙 | F=180.17 K=1.90 SC=0.28 | 2262.1 7425.8 | 1803.1 9894.6 | 1521.0 13627.6 | 1233.7 16380.0 | 990.5 16840.0 | 789.6 15850.1 | 1996.8 9381.5 | 3216.2 4871.6 | 4019.8 4126.0 | 5151.2 3521.7 | 6109.8 3029.1 | 6844.4 2593.6 |
| 南玻璃幕墙 | F=174.80 K=1.90 SC=0.28 | 1580.8 8206.1 | 1196.9 7879.2 | 978.4 7963.5 | 749.3 7643.8 | 558.2 6771.9 | 403.5 6440.5 | 1611.0 5318.3 | 2826.7 3686.2 | 3635.8 3066.9 | 4723.6 2574.2 | 6131.1 2180.6 | 7305.0 1833.8 |
| 北玻璃幕墙 | F=122.45 K=1.90 SC=0.28 | 1112.9 4953.5 | 843.4 5225.2 | 689.9 5341.0 | 529.0 5168.8 | 394.6 4730.5 | 286.0 4612.4 | 1285.8 3867.6 | 2137.4 2591.7 | 2613.4 2156.9 | 3372.9 1810.9 | 4037.2 1534.4 | 4548.0 1290.8 |
| 南外窗 | F=16.42 K=1.90 SC=0.28 | 148.5 770.6 | 112.4 740.0 | 91.9 748.1 | 70.4 718.3 | 52.4 636.0 | 37.9 604.8 | 151.3 499.4 | 265.5 346.2 | 341.4 288.0 | 443.4 241.7 | 575.8 204.8 | 686.0 172.2 |
| 西外窗 | F=32.83 K=1.90 SC=0.28 | 412.2 1353.2 | 328.6 1800.4 | 277.2 2494.2 | 224.8 2985.9 | 180.5 3068.7 | 143.9 2888.4 | 363.9 1652.3 | 586.1 887.7 | 732.5 751.9 | 938.7 641.8 | 1113.4 552.0 | 1247.2 472.6 |
| 北外窗 | F=16.42 K=1.90 SC=0.28 | 149.2 664.1 | 113.1 700.5 | 92.5 716.0 | 70.9 692.9 | 52.9 634.2 | 38.3 618.3 | 172.4 518.5 | 286.5 347.4 | 350.4 289.1 | 452.2 242.8 | 541.2 205.7 | 609.7 173.0 |
| 南外门 | F=3.78 K=0.84 | -0.2 15.5 | -2.3 17.4 | -3.0 18.4 | -4.0 18.2 | -4.7 16.3 | -5.2 15.3 | -3.7 12.7 | -0.6 9.4 | 3.2 6.0 | 6.7 3.6 | 9.8 2.0 | 12.9 0.6 |
| 北外门 | F=3.15 K=0.84 | -0.1 12.9 | -1.9 14.5 | -2.5 15.3 | -3.3 15.1 | -3.9 13.5 | -4.3 12.8 | -3.1 10.6 | -0.5 7.8 | 2.6 5.0 | 5.6 3.0 | 8.2 1.7 | 10.8 0.5 |
| 内墙1(7006) | F=43.09 K=1.93 | 157.6 406.5 | 157.6 406.5 | 157.6 406.5 | 157.6 406.5 | 157.6 406.5 | 157.6 406.5 | 157.6 406.5 | 406.5 406.5 | 406.5 406.5 | 406.5 406.5 | 406.5 406.5 | 406.5 406.5 |
| 内门1(7006) | F=5.71 K=3.00 | 32.6 84.0 | 32.6 84.0 | 32.6 84.0 | 32.6 84.0 | 32.6 84.0 | 32.6 84.0 | 32.6 84.0 | 84.0 84.0 | 84.0 84.0 | 84.0 84.0 | 84.0 84.0 | 84.0 84.0 |
| 挑空楼板 | F=94.56 K=0.61 D=2.53 | 373.1 237.6 | 297.2 295.5 | 275.2 315.0 | 257.7 339.0 | 243.7 371.9 | 231.1 398.1 | 222.3 420.0 | 207.0 433.5 | 198.7 439.6 | 189.6 431.2 | 182.0 423.9 | 175.8 425.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 7233.4 | 0.0 7518.9 | 0.0 7804.4 | 0.0 7994.8 | 0.0 8185.1 | 0.0 8375.5 | 0.0 8470.6 | 3807.0 8661.0 | 4949.1 8756.2 | 5805.7 6376.8 | 6376.8 5139.5 | 6852.7 4282.9 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 13534.0 | 0.0 13876.6 | 0.0 14219.3 | 0.0 14390.6 | 0.0 14733.2 | 0.0 14904.5 | 0.0 15247.2 | 6338.7 15418.5 | 11478.2 15761.1 | 12163.5 15932.4 | 12677.4 4968.2 | 13020.0 4454.2 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 91951.2 | 0.0 94166.9 | 0.0 96382.6 | 0.0 98598.3 | 0.0 99706.2 | 0.0 100814.0 | 0.0 101921.9 | 64255.1 103029.7 | 73117.9 104137.5 | 79764.9 52068.8 | 85304.2 42098.2 | 88627.7 34343.2 |
|  | 全热(W) | 0.0 326654.8 | 0.0 328870.4 | 0.0 331086.1 | 0.0 333301.8 | 0.0 334409.7 | 0.0 335517.5 | 0.0 336625.4 | 298958.6 337733.2 | 307821.4 338841.1 | 314468.4 52068.8 | 320007.7 42098.2 | 323331.2 34343.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 350.247 | 0.000 350.247 | 0.000 350.247 | 0.000 350.247 | 0.000 350.247 | 0.000 350.247 | 0.000 350.247 | 350.247 350.247 | 350.247 350.247 | 350.247 0.000 | 350.247 0.000 | 350.247 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 86826.3 | 0.0 86826.3 | 0.0 86826.3 | 0.0 86826.3 | 0.0 86826.3 | 0.0 86826.3 | 0.0 86826.3 | 86826.3 86826.3 | 86826.3 86826.3 | 86826.3 0.0 | 86826.3 0.0 | 86826.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 377081.0 | 0.0 377081.0 | 0.0 377081.0 | 0.0 377081.0 | 0.0 377081.0 | 0.0 377081.0 | 0.0 377081.0 | 377081.0 377081.0 | 377081.0 377081.0 | 377081.0 0.0 | 377081.0 0.0 | 377081.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 405.242 | 0.000 405.242 | 0.000 405.242 | 0.000 405.242 | 0.000 405.242 | 0.000 405.242 | 0.000 405.242 | 405.242 405.242 | 405.242 405.242 | 405.242 0.000 | 405.242 0.000 | 405.242 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 10323 755343 | 8767 760643 | 7816 768173 | 6723 773325 | 5708 773745 | 4897 773394 | 10368 764684 | 703164 756989 | 722317 756340 | 734782 88562 | 744492 65039 | 750258 54693 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10323 230384 | 8767 235685 | 7816 243215 | 6723 248367 | 5708 248787 | 4897 248436 | 10368 239726 | 178206 232031 | 197358 231382 | 209824 88562 | 219534 65039 | 225300 54693 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 755.489 755.489 | 755.489 755.489 | 755.489 755.489 | 755.489 755.489 | 755.489 755.489 | 755.489 755.489 | 755.489 755.489 | 755.489 755.489 | 755.489 755.489 | 755.489 755.489 | 755.489 755.489 | 755.489 755.489 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 10323 378262 | 8767 383562 | 7816 391092 | 6723 396244 | 5708 396664 | 4897 396313 | 10368 387603 | 326083 379908 | 345236 379259 | 357701 88562 | 367411 65039 | 373177 54693 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 10323 143558 | 8767 148859 | 7816 156389 | 6723 161541 | 5708 161960 | 4897 161610 | 10368 152900 | 91380 145204 | 110532 144556 | 122998 88562 | 132707 65039 | 138473 54693 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 350.247 350.247 | 350.247 350.247 | 350.247 350.247 | 350.247 350.247 | 350.247 350.247 | 350.247 350.247 | 350.247 350.247 | 350.247 350.247 | 350.247 350.247 | 350.247 350.247 | 350.247 350.247 | 350.247 350.247 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 7002 | 备餐间 | 7 | 1 | 3.50 | 108.15 | 27 | 60 | 18635.6 | 17 | 79751.2 | 17 | 85.683 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=108.75 K=0.32 D=4.45 | 475.4 293.7 | 479.5 288.0 | 473.2 284.4 | 453.1 280.7 | 418.8 277.6 | 386.5 275.1 | 349.5 289.9 | 326.3 324.7 | 317.2 361.8 | 309.7 403.9 | 303.4 437.2 | 297.9 460.6 |
| 东外墙 | F=9.13 K=0.44 D=3.91 | 32.5 19.3 | 30.9 18.9 | 29.5 18.6 | 27.2 25.2 | 25.0 33.7 | 23.8 38.3 | 22.9 40.9 | 22.2 40.1 | 21.5 37.1 | 21.0 32.8 | 20.2 33.2 | 19.8 33.2 |
| 北外墙 | F=27.97 K=0.44 D=3.91 | 71.6 35.3 | 70.5 34.2 | 70.7 33.3 | 62.8 42.5 | 51.5 51.2 | 48.2 54.1 | 45.5 57.7 | 43.4 62.7 | 41.5 66.6 | 40.2 69.9 | 37.9 71.9 | 36.7 72.8 |
| 东北外墙 | F=1.21 K=0.44 D=3.91 | 3.9 2.2 | 3.7 2.1 | 3.5 2.1 | 3.2 2.9 | 2.9 3.9 | 2.7 4.3 | 2.6 4.4 | 2.5 4.3 | 2.4 3.9 | 2.4 3.9 | 2.3 3.9 | 2.2 3.9 |
| 东玻璃幕墙 | F=6.44 K=1.90 SC=0.28 | 55.6 285.7 | 40.5 296.2 | 31.6 299.0 | 22.4 286.9 | 14.6 259.6 | 8.3 245.2 | 125.0 201.8 | 345.5 139.9 | 455.3 115.4 | 518.6 95.8 | 497.8 80.0 | 421.3 66.0 |
| 东北玻璃幕墙 | F=7.24 K=1.90 SC=0.28 | 57.8 304.4 | 41.3 317.9 | 31.7 322.5 | 21.7 310.3 | 13.3 280.9 | 6.5 265.7 | 119.9 218.0 | 332.7 149.2 | 414.5 122.5 | 436.0 101.2 | 394.8 84.1 | 351.2 68.9 |
| 挑空楼板 | F=0.31 K=0.61 D=2.53 | 1.0 0.6 | 0.8 0.8 | 0.7 0.9 | 0.7 0.9 | 0.6 1.0 | 0.6 1.1 | 0.5 1.2 | 0.5 1.2 | 0.5 1.3 | 0.4 1.2 | 0.4 1.2 | 0.4 1.2 |
| 底板2(6002) | F=100.84 K=2.98 | -902.7 -902.7 | -902.7 -902.7 | -902.7 -902.7 | -902.7 -902.7 | -902.7 -902.7 | -902.7 -902.7 | -902.7 -902.7 | -902.7 -902.7 | -902.7 -902.7 | -902.7 -902.7 | -902.7 -902.7 | -902.7 -902.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 411.0 | 0.0 427.2 | 0.0 443.4 | 0.0 454.2 | 0.0 465.0 | 0.0 475.8 | 0.0 481.3 | 216.3 492.1 | 281.2 497.5 | 329.8 362.3 | 362.3 292.0 | 389.3 243.3 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 768.9 | 0.0 788.4 | 0.0 807.9 | 0.0 817.6 | 0.0 837.1 | 0.0 846.8 | 0.0 866.3 | 360.1 876.0 | 652.1 895.5 | 691.1 905.2 | 720.3 282.3 | 739.7 253.1 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 1211.8 | 0.0 1241.0 | 0.0 1270.2 | 0.0 1299.4 | 0.0 1314.0 | 0.0 1328.6 | 0.0 1343.2 | 846.8 1357.8 | 963.6 1372.4 | 1051.2 686.2 | 1124.2 554.8 | 1168.0 452.6 |
|  | 全热(W) | 0.0 4834.7 | 0.0 4863.9 | 0.0 4893.1 | 0.0 4922.3 | 0.0 4936.9 | 0.0 4951.5 | 0.0 4966.1 | 4469.7 4980.7 | 4586.5 4995.3 | 4674.1 686.2 | 4747.1 554.8 | 4790.9 452.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 5.407 | 0.000 5.407 | 0.000 5.407 | 0.000 5.407 | 0.000 5.407 | 0.000 5.407 | 0.000 5.407 | 5.407 5.407 | 5.407 5.407 | 5.407 0.000 | 5.407 0.000 | 5.407 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 16003.2 | 0.0 16003.2 | 0.0 16003.2 | 0.0 16003.2 | 0.0 16003.2 | 0.0 16003.2 | 0.0 16003.2 | 16003.2 16003.2 | 16003.2 16003.2 | 16003.2 0.0 | 16003.2 0.0 | 16003.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 73496.0 | 0.0 73496.0 | 0.0 73496.0 | 0.0 73496.0 | 0.0 73496.0 | 0.0 73496.0 | 0.0 73496.0 | 73496.0 73496.0 | 73496.0 73496.0 | 73496.0 0.0 | 73496.0 0.0 | 73496.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 80.276 | 0.000 80.276 | 0.000 80.276 | 0.000 80.276 | 0.000 80.276 | 0.000 80.276 | 0.000 80.276 | 80.276 80.276 | 80.276 80.276 | 80.276 0.000 | 80.276 0.000 | 80.276 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -205 79549 | -236 79631 | -262 79698 | -312 79737 | -376 79740 | -426 79751 | -237 79721 | 78712 79664 | 79366 79690 | 79617 1760 | 79680 938 | 79643 753 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -205 18433 | -236 18515 | -262 18583 | -312 18621 | -376 18625 | -426 18636 | -237 18605 | 17597 18548 | 18250 18574 | 18501 1760 | 18564 938 | 18527 753 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 85.683 85.683 | 85.683 85.683 | 85.683 85.683 | 85.683 85.683 | 85.683 85.683 | 85.683 85.683 | 85.683 85.683 | 85.683 85.683 | 85.683 85.683 | 85.683 85.683 | 85.683 85.683 | 85.683 85.683 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -205 6053 | -236 6135 | -262 6202 | -312 6241 | -376 6244 | -426 6255 | -237 6225 | 5217 6168 | 5870 6194 | 6121 1760 | 6184 938 | 6147 753 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -205 2430 | -236 2512 | -262 2579 | -312 2618 | -376 2621 | -426 2632 | -237 2602 | 1594 2545 | 2247 2571 | 2498 1760 | 2561 938 | 2524 753 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.407 5.407 | 5.407 5.407 | 5.407 5.407 | 5.407 5.407 | 5.407 5.407 | 5.407 5.407 | 5.407 5.407 | 5.407 5.407 | 5.407 5.407 | 5.407 5.407 | 5.407 5.407 | 5.407 5.407 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 7004 | 电梯间 | 7 | 1 | 3.50 | 4.92 | 26 | 60 | 231.9 | 19 | 372.4 | 19 | 0.199 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.92 K=0.32 D=4.45 | 23.1 14.9 | 23.3 14.6 | 23.0 14.5 | 22.1 14.3 | 20.5 14.1 | 19.1 14.0 | 17.4 14.7 | 16.4 16.3 | 15.9 18.0 | 15.6 19.9 | 15.3 21.4 | 15.1 22.4 |
| 东外墙 | F=7.17 K=0.44 D=3.91 | 28.7 18.3 | 27.4 18.0 | 26.3 17.7 | 24.5 22.9 | 22.8 29.6 | 21.9 33.3 | 21.1 35.3 | 20.5 34.6 | 20.0 32.3 | 19.6 28.9 | 19.0 29.2 | 18.7 29.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 56.1 | 0.0 58.3 | 0.0 60.5 | 0.0 62.0 | 0.0 63.5 | 0.0 64.9 | 0.0 65.7 | 29.5 67.2 | 38.4 49.4 | 45.0 39.9 | 49.4 33.2 | 53.1 28.0 |
| 照明 | 显热(W) | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 | 44.3 44.3 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 32.1 | 0.0 32.8 | 0.0 33.6 | 0.0 34.4 | 0.0 34.8 | 0.0 35.1 | 0.0 35.5 | 22.4 35.9 | 25.5 18.2 | 27.8 14.7 | 29.7 12.0 | 30.9 10.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 60.0 | 0.0 60.7 | 0.0 61.5 | 0.0 62.3 | 0.0 62.7 | 0.0 63.1 | 0.0 63.5 | 50.3 63.8 | 53.4 18.2 | 55.7 14.7 | 57.7 12.0 | 58.8 10.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.000 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.000 | 0.042 0.000 | 0.042 0.000 | 0.042 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 0.0 33.7 | 33.7 33.7 | 33.7 0.0 | 33.7 0.0 | 33.7 0.0 | 33.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 0.0 146.2 | 146.2 146.2 | 146.2 0.0 | 146.2 0.0 | 146.2 0.0 | 146.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.000 0.157 | 0.157 0.157 | 0.157 0.000 | 0.157 0.000 | 0.157 0.000 | 0.157 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 96 340 | 95 342 | 94 345 | 91 352 | 88 360 | 85 366 | 83 370 | 307 372 | 318 162 | 326 148 | 332 140 | 336 134 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 96 199 | 95 202 | 94 204 | 91 212 | 88 220 | 85 225 | 83 229 | 167 232 | 178 162 | 186 148 | 191 140 | 196 134 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 | 0.199 0.199 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 96 194 | 95 196 | 94 199 | 91 206 | 88 214 | 85 220 | 83 223 | 161 226 | 172 162 | 180 148 | 186 140 | 190 134 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 96 166 | 95 168 | 94 171 | 91 178 | 88 186 | 85 192 | 83 195 | 133 198 | 144 162 | 152 148 | 158 140 | 162 134 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 | 0.042 0.042 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 7005 | 教育-厨房 | 7 | 1 | 3.50 | 388.32 | 27 | 60 | 70915.1 | 15 | 290360.4 | 15 | 307.659 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=12.10 K=0.44 D=3.91 | 43.1 25.6 | 41.0 25.1 | 39.2 24.6 | 36.0 33.4 | 33.2 44.7 | 31.6 50.8 | 30.4 54.2 | 29.4 53.2 | 28.5 49.2 | 27.9 43.5 | 26.8 44.0 | 26.2 44.0 |
| 北外墙 | F=10.94 K=0.44 D=3.91 | 28.0 13.8 | 27.6 13.4 | 27.6 13.0 | 24.6 16.6 | 20.1 20.0 | 18.8 21.2 | 17.8 22.6 | 17.0 24.5 | 16.2 26.0 | 15.7 27.3 | 14.8 28.1 | 14.3 28.5 |
| 西北外墙 | F=2.33 K=0.44 D=3.91 | 9.5 4.3 | 9.6 4.2 | 9.3 4.1 | 7.7 4.4 | 5.9 5.0 | 5.6 5.5 | 5.3 6.0 | 5.1 6.4 | 4.9 6.8 | 4.8 7.0 | 4.6 7.6 | 4.4 8.7 |
| 西南外墙 | F=2.26 K=0.44 D=3.91 | 9.8 4.3 | 9.3 4.2 | 8.5 4.1 | 7.1 4.4 | 5.9 5.0 | 5.6 5.5 | 5.3 6.0 | 5.1 6.4 | 4.9 6.7 | 4.8 7.7 | 4.6 8.8 | 4.5 9.5 |
| 南外墙 | F=3.01 K=0.44 D=3.91 | 8.5 4.2 | 7.8 4.0 | 7.4 3.9 | 6.6 4.4 | 5.9 5.1 | 5.6 5.8 | 5.3 6.7 | 5.1 7.8 | 4.8 8.7 | 4.7 9.2 | 4.5 9.4 | 4.3 9.2 |
| 东南外墙 | F=2.26 K=0.44 D=3.91 | 7.5 4.3 | 7.1 4.2 | 6.7 4.1 | 6.2 5.0 | 5.6 6.6 | 5.4 7.7 | 5.1 8.6 | 5.0 8.9 | 4.8 8.7 | 4.7 8.1 | 4.5 7.6 | 4.4 7.6 |
| 东北外墙 | F=2.26 K=0.44 D=3.91 | 7.2 4.1 | 6.8 4.0 | 6.5 3.9 | 6.0 5.5 | 5.4 7.2 | 5.2 8.0 | 4.9 8.3 | 4.8 8.0 | 4.6 7.3 | 4.5 7.2 | 4.3 7.3 | 4.2 7.4 |
| 东玻璃幕墙 | F=42.27 K=1.90 SC=0.28 | 365.2 1875.4 | 266.0 1944.6 | 207.5 1962.4 | 147.0 1883.1 | 96.1 1704.2 | 54.6 1609.4 | 1055.4 1324.8 | 2267.8 918.2 | 2988.4 757.7 | 3404.3 629.0 | 3267.5 525.1 | 2765.2 433.4 |
| 东外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 35.5 182.1 | 25.8 188.8 | 20.1 190.5 | 14.3 182.8 | 9.3 165.5 | 5.3 156.3 | 102.5 128.6 | 220.2 89.1 | 290.1 73.6 | 330.5 61.1 | 317.2 51.0 | 268.5 42.1 |
| 北玻璃幕墙 | F=43.93 K=1.90 SC=0.28 | 315.8 1693.4 | 219.1 1790.9 | 164.0 1832.4 | 106.3 1770.6 | 58.1 1613.4 | 19.1 1571.1 | 377.8 1303.9 | 683.3 846.2 | 854.0 690.2 | 1126.4 566.1 | 1364.8 467.0 | 1548.0 379.6 |
| 北外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 29.5 158.2 | 20.5 167.3 | 15.3 171.2 | 9.9 165.4 | 5.4 150.7 | 1.8 146.8 | 35.3 121.8 | 63.8 79.1 | 79.8 64.5 | 105.2 52.9 | 127.5 43.6 | 144.6 35.5 |
| 挑空楼板 | F=48.70 K=0.61 D=2.53 | 162.6 92.8 | 123.5 122.6 | 112.2 132.6 | 103.1 145.0 | 95.9 162.0 | 89.4 175.4 | 84.9 186.8 | 77.0 193.7 | 72.7 196.8 | 68.1 192.5 | 64.1 188.7 | 61.0 189.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 1475.6 | 0.0 1533.9 | 0.0 1592.1 | 0.0 1630.9 | 0.0 1669.8 | 0.0 1708.6 | 0.0 1728.0 | 776.6 1766.8 | 1009.6 1786.3 | 1184.4 1300.9 | 1300.9 1048.5 | 1397.9 873.7 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 2760.9 | 0.0 2830.8 | 0.0 2900.7 | 0.0 2935.7 | 0.0 3005.6 | 0.0 3040.5 | 0.0 3110.4 | 1293.1 3145.4 | 2341.6 3215.3 | 2481.3 3250.2 | 2586.2 1013.5 | 2656.1 908.7 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 4351.1 | 0.0 4455.9 | 0.0 4560.8 | 0.0 4665.6 | 0.0 4718.1 | 0.0 4770.5 | 0.0 4822.9 | 3040.5 4875.3 | 3459.9 4927.7 | 3774.4 2463.9 | 4036.6 1992.1 | 4193.8 1625.1 |
|  | 全热(W) | 0.0 17359.7 | 0.0 17464.6 | 0.0 17569.4 | 0.0 17674.3 | 0.0 17726.7 | 0.0 17779.1 | 0.0 17831.5 | 16049.2 17884.0 | 16468.5 17936.4 | 16783.1 2463.9 | 17045.2 1992.1 | 17202.5 1625.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 19.416 | 0.000 19.416 | 0.000 19.416 | 0.000 19.416 | 0.000 19.416 | 0.000 19.416 | 0.000 19.416 | 19.416 19.416 | 19.416 19.416 | 19.416 0.000 | 19.416 0.000 | 19.416 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 57462.1 | 0.0 57462.1 | 0.0 57462.1 | 0.0 57462.1 | 0.0 57462.1 | 0.0 57462.1 | 0.0 57462.1 | 57462.1 57462.1 | 57462.1 57462.1 | 57462.1 0.0 | 57462.1 0.0 | 57462.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 263898.8 | 0.0 263898.8 | 0.0 263898.8 | 0.0 263898.8 | 0.0 263898.8 | 0.0 263898.8 | 0.0 263898.8 | 263898.8 263898.8 | 263898.8 263898.8 | 263898.8 0.0 | 263898.8 0.0 | 263898.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 288.244 | 0.000 288.244 | 0.000 288.244 | 0.000 288.244 | 0.000 288.244 | 0.000 288.244 | 0.000 288.244 | 288.244 288.244 | 288.244 288.244 | 288.244 0.000 | 288.244 0.000 | 288.244 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1022 289558 | 764 290001 | 624 290308 | 475 290360 | 347 290190 | 248 290190 | 1730 289747 | 285401 288937 | 288072 288733 | 289449 8627 | 290036 5442 | 290005 4602 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1022 70112 | 764 70556 | 624 70863 | 475 70915 | 347 70745 | 248 70745 | 1730 70302 | 65956 69491 | 68627 69288 | 70004 8627 | 70591 5442 | 70560 4602 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 307.659 307.659 | 307.659 307.659 | 307.659 307.659 | 307.659 307.659 | 307.659 307.659 | 307.659 307.659 | 307.659 307.659 | 307.659 307.659 | 307.659 307.659 | 307.659 307.659 | 307.659 307.659 | 307.659 307.659 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1022 25659 | 764 26102 | 624 26409 | 475 26462 | 347 26291 | 248 26292 | 1730 25848 | 21502 25038 | 24174 24834 | 25550 8627 | 26137 5442 | 26106 4602 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1022 12650 | 764 13094 | 624 13401 | 475 13453 | 347 13283 | 248 13283 | 1730 12840 | 8494 12029 | 11165 11826 | 12542 8627 | 13129 5442 | 13097 4602 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 19.416 19.416 | 19.416 19.416 | 19.416 19.416 | 19.416 19.416 | 19.416 19.416 | 19.416 19.416 | 19.416 19.416 | 19.416 19.416 | 19.416 19.416 | 19.416 19.416 | 19.416 19.416 | 19.416 19.416 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 7009 | 电梯间 | 7 | 1 | 3.50 | 8.71 | 26 | 60 | 320.5 | 19 | 569.2 | 19 | 0.352 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 99.3 | 0.0 103.2 | 0.0 107.1 | 0.0 109.8 | 0.0 112.4 | 0.0 115.0 | 0.0 116.3 | 52.3 118.9 | 67.9 87.5 | 79.7 70.6 | 87.5 58.8 | 94.1 49.7 |
| 照明 | 显热(W) | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 56.8 | 0.0 58.1 | 0.0 59.5 | 0.0 60.9 | 0.0 61.5 | 0.0 62.2 | 0.0 62.9 | 39.7 63.6 | 45.1 32.1 | 49.2 26.0 | 52.7 21.2 | 54.7 17.8 |
|  | 全热(W) | 0.0 106.2 | 0.0 107.6 | 0.0 108.9 | 0.0 110.3 | 0.0 111.0 | 0.0 111.7 | 0.0 112.3 | 89.1 113.0 | 94.6 32.1 | 98.7 26.0 | 102.1 21.2 | 104.1 17.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.000 | 0.074 0.000 | 0.074 0.000 | 0.074 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 0.0 | 59.6 0.0 | 59.6 0.0 | 59.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 258.8 | 0.0 258.8 | 0.0 258.8 | 0.0 258.8 | 0.0 258.8 | 0.0 258.8 | 0.0 258.8 | 258.8 258.8 | 258.8 0.0 | 258.8 0.0 | 258.8 0.0 | 258.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.278 0.278 | 0.278 0.000 | 0.278 0.000 | 0.278 0.000 | 0.278 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 78 543 | 78 548 | 78 553 | 78 557 | 78 561 | 78 564 | 78 566 | 479 569 | 500 198 | 516 175 | 527 158 | 535 146 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 78 294 | 78 299 | 78 305 | 78 309 | 78 312 | 78 315 | 78 317 | 230 320 | 251 198 | 267 175 | 278 158 | 287 146 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 78 284 | 78 289 | 78 294 | 78 298 | 78 302 | 78 305 | 78 307 | 220 310 | 241 198 | 257 175 | 268 158 | 277 146 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 78 234 | 78 240 | 78 245 | 78 249 | 78 252 | 78 256 | 78 258 | 170 261 | 191 198 | 207 175 | 219 158 | 227 146 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 7010 | 楼梯间 | 7 | 1 | 3.50 | 13.86 | 26 | 60 | 510.1 | 19 | 905.9 | 19 | 0.561 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 158.0 | 0.0 164.3 | 0.0 170.5 | 0.0 174.7 | 0.0 178.8 | 0.0 183.0 | 0.0 185.1 | 83.2 189.2 | 108.1 139.3 | 126.9 112.3 | 139.3 93.6 | 149.7 79.0 |
| 照明 | 显热(W) | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 | 124.8 124.8 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 90.3 | 0.0 92.5 | 0.0 94.7 | 0.0 96.9 | 0.0 97.9 | 0.0 99.0 | 0.0 100.1 | 63.1 101.2 | 71.8 51.2 | 78.4 41.4 | 83.8 33.7 | 87.1 28.3 |
|  | 全热(W) | 0.0 169.0 | 0.0 171.2 | 0.0 173.4 | 0.0 175.5 | 0.0 176.6 | 0.0 177.7 | 0.0 178.8 | 141.8 179.9 | 150.5 51.2 | 157.0 41.4 | 162.5 33.7 | 165.7 28.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.000 | 0.118 0.000 | 0.118 0.000 | 0.118 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 94.9 | 0.0 94.9 | 0.0 94.9 | 0.0 94.9 | 0.0 94.9 | 0.0 94.9 | 0.0 94.9 | 94.9 94.9 | 94.9 0.0 | 94.9 0.0 | 94.9 0.0 | 94.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 412.0 | 0.0 412.0 | 0.0 412.0 | 0.0 412.0 | 0.0 412.0 | 0.0 412.0 | 0.0 412.0 | 412.0 412.0 | 412.0 0.0 | 412.0 0.0 | 412.0 0.0 | 412.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.443 | 0.000 0.443 | 0.000 0.443 | 0.000 0.443 | 0.000 0.443 | 0.000 0.443 | 0.000 0.443 | 0.443 0.443 | 0.443 0.000 | 0.443 0.000 | 0.443 0.000 | 0.443 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 125 864 | 125 872 | 125 881 | 125 887 | 125 892 | 125 897 | 125 901 | 762 906 | 795 315 | 821 278 | 839 252 | 852 232 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 125 468 | 125 476 | 125 485 | 125 491 | 125 496 | 125 502 | 125 505 | 366 510 | 400 315 | 425 278 | 443 252 | 456 232 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 | 0.561 0.561 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 125 452 | 125 460 | 125 469 | 125 475 | 125 480 | 125 485 | 125 489 | 350 494 | 383 315 | 409 278 | 427 252 | 440 232 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 125 373 | 125 382 | 125 390 | 125 396 | 125 402 | 125 407 | 125 410 | 271 415 | 305 315 | 330 278 | 348 252 | 362 232 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 7011 | 更衣室 | 7 | 1 | 3.50 | 66.33 | 28 | 60 | 3020.0 | 10 | 3020.0 | 10 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=5.64 K=0.44 D=3.91 | 17.7 9.5 | 16.7 9.2 | 15.8 9.0 | 14.4 13.1 | 13.0 18.4 | 12.3 21.3 | 11.7 22.8 | 11.3 22.3 | 10.8 20.5 | 10.5 17.8 | 10.1 18.1 | 9.8 18.1 |
| 北外墙 | F=4.00 K=0.44 D=3.91 | 8.5 3.3 | 8.3 3.1 | 8.4 3.0 | 7.2 4.3 | 5.6 5.6 | 5.1 6.0 | 4.8 6.5 | 4.5 7.2 | 4.2 7.8 | 4.0 8.3 | 3.7 8.5 | 3.5 8.7 |
| 东玻璃幕墙 | F=19.27 K=1.90 SC=0.28 | 129.9 818.4 | 84.7 849.9 | 58.0 858.1 | 30.4 821.9 | 7.2 740.4 | -11.7 697.1 | 444.6 567.4 | 997.3 382.0 | 1325.8 308.8 | 1515.4 250.1 | 1453.1 202.8 | 1224.1 161.0 |
| 东外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 27.7 174.3 | 18.0 181.0 | 12.3 182.7 | 6.5 175.0 | 1.5 157.7 | -2.5 148.5 | 94.7 120.8 | 212.4 81.4 | 282.3 65.8 | 322.7 53.3 | 309.4 43.2 | 260.7 34.3 |
| 北玻璃幕墙 | F=19.90 K=1.90 SC=0.28 | 105.2 729.2 | 61.4 773.4 | 36.5 792.2 | 10.3 764.2 | -11.5 693.0 | -29.1 673.8 | 133.3 552.8 | 271.7 345.5 | 349.0 274.8 | 472.4 218.6 | 580.4 173.7 | 663.3 134.1 |
| 北外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 21.7 150.4 | 12.7 159.5 | 7.5 163.4 | 2.1 157.6 | -2.4 142.9 | -6.0 139.0 | 27.5 114.0 | 56.0 71.3 | 72.0 56.7 | 97.4 45.1 | 119.7 35.8 | 136.8 27.7 |
| 挑空楼板 | F=24.00 K=0.61 D=2.53 | 65.5 31.2 | 46.3 45.8 | 40.7 50.8 | 36.2 56.9 | 32.7 65.2 | 29.5 71.9 | 27.3 77.5 | 23.4 80.9 | 21.3 82.4 | 19.0 80.3 | 17.0 78.4 | 15.5 78.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 258.7 | 0.0 268.6 | 0.0 278.6 | 0.0 285.2 | 0.0 288.5 | 0.0 295.2 | 0.0 298.5 | 149.2 305.1 | 189.0 308.4 | 215.6 311.8 | 232.2 311.8 | 248.7 228.8 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 314.4 | 0.0 322.4 | 0.0 330.3 | 0.0 334.3 | 0.0 342.3 | 0.0 346.3 | 0.0 354.2 | 147.3 358.2 | 266.7 366.2 | 282.6 370.1 | 294.5 115.4 | 302.5 103.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 376 2489 | 248 2613 | 179 2668 | 107 2613 | 46 2454 | -2 2399 | 744 2115 | 1873 1654 | 2521 1491 | 2940 1355 | 3020 988 | 2865 795 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 376 2489 | 248 2613 | 179 2668 | 107 2613 | 46 2454 | -2 2399 | 744 2115 | 1873 1654 | 2521 1491 | 2940 1355 | 3020 988 | 2865 795 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 376 2489 | 248 2613 | 179 2668 | 107 2613 | 46 2454 | -2 2399 | 744 2115 | 1873 1654 | 2521 1491 | 2940 1355 | 3020 988 | 2865 795 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 376 2489 | 248 2613 | 179 2668 | 107 2613 | 46 2454 | -2 2399 | 744 2115 | 1873 1654 | 2521 1491 | 2940 1355 | 3020 988 | 2865 795 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 7012 | 楼梯间 | 7 | 1 | 3.50 | 12.64 | 26 | 60 | 949.2 | 9 | 1310.1 | 9 | 0.511 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=2.00 K=0.44 D=3.91 | 8.0 5.1 | 7.6 5.0 | 7.3 4.9 | 6.8 6.4 | 6.4 8.3 | 6.1 9.3 | 5.9 9.8 | 5.7 9.7 | 5.6 9.0 | 5.5 8.1 | 5.3 8.1 | 5.2 8.1 |
| 东玻璃幕墙 | F=2.65 K=1.90 SC=0.28 | 27.9 122.4 | 21.7 126.7 | 18.0 127.9 | 14.2 122.9 | 11.0 111.7 | 8.4 105.8 | 71.1 88.0 | 147.0 62.5 | 192.1 52.5 | 218.1 44.4 | 209.6 37.9 | 178.1 32.2 |
| 东外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 43.3 189.9 | 33.6 196.6 | 27.9 198.3 | 22.1 190.6 | 17.1 173.3 | 13.1 164.1 | 110.3 136.4 | 228.0 96.9 | 297.9 81.4 | 338.3 68.9 | 325.0 58.8 | 276.3 49.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 144.1 | 0.0 149.8 | 0.0 155.5 | 0.0 159.3 | 0.0 163.1 | 0.0 166.8 | 0.0 168.7 | 75.8 172.5 | 98.6 127.0 | 115.7 102.4 | 127.0 85.3 | 136.5 72.0 |
| 照明 | 显热(W) | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 | 113.8 113.8 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 82.4 | 0.0 84.3 | 0.0 86.3 | 0.0 88.3 | 0.0 89.3 | 0.0 90.3 | 0.0 91.3 | 57.5 92.3 | 65.5 46.6 | 71.4 37.7 | 76.4 30.8 | 79.4 25.8 |
|  | 全热(W) | 0.0 154.1 | 0.0 156.1 | 0.0 158.1 | 0.0 160.0 | 0.0 161.0 | 0.0 162.0 | 0.0 163.0 | 129.3 164.0 | 137.2 46.6 | 143.2 37.7 | 148.1 30.8 | 151.1 25.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.000 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 | 0.107 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 0.0 86.5 | 86.5 86.5 | 86.5 0.0 | 86.5 0.0 | 86.5 0.0 | 86.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 375.6 | 0.0 375.6 | 0.0 375.6 | 0.0 375.6 | 0.0 375.6 | 0.0 375.6 | 0.0 375.6 | 375.6 375.6 | 375.6 0.0 | 375.6 0.0 | 375.6 0.0 | 375.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.000 0.404 | 0.404 0.404 | 0.404 0.000 | 0.404 0.000 | 0.404 0.000 | 0.404 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 193 1105 | 177 1124 | 167 1134 | 157 1129 | 148 1107 | 141 1097 | 301 1055 | 1075 995 | 1221 430 | 1310 375 | 1304 335 | 1237 302 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 193 744 | 177 763 | 167 773 | 157 768 | 148 746 | 141 736 | 301 694 | 714 634 | 860 430 | 949 375 | 944 335 | 876 302 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 | 0.511 0.511 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 193 729 | 177 748 | 167 758 | 157 753 | 148 731 | 141 722 | 301 680 | 700 619 | 845 430 | 934 375 | 929 335 | 861 302 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 193 658 | 177 676 | 167 687 | 157 681 | 148 659 | 141 650 | 301 608 | 628 548 | 773 430 | 863 375 | 857 335 | 789 302 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 | 0.107 0.107 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 7013 | 卫生间 | 7 | 1 | 3.50 | 13.87 | 28 | 60 | 753.8 | 9 | 753.8 | 9 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=1.37 K=0.44 D=3.91 | 4.3 2.3 | 4.0 2.2 | 3.8 2.2 | 3.5 3.2 | 3.2 4.5 | 3.0 5.2 | 2.8 5.5 | 2.7 5.4 | 2.6 5.0 | 2.6 4.3 | 2.4 4.4 | 2.4 4.4 |
| 东玻璃幕墙 | F=4.12 K=1.90 SC=0.28 | 27.8 175.2 | 18.1 181.9 | 12.4 183.7 | 6.5 175.9 | 1.5 158.5 | -2.5 149.2 | 95.2 121.4 | 213.5 81.8 | 283.8 66.1 | 324.4 53.5 | 311.0 43.4 | 262.0 34.5 |
| 东外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 27.7 174.3 | 18.0 181.0 | 12.3 182.7 | 6.5 175.0 | 1.5 157.7 | -2.5 148.5 | 94.7 120.8 | 212.4 81.4 | 282.3 65.8 | 322.7 53.3 | 309.4 43.2 | 260.7 34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 54.1 | 0.0 56.2 | 0.0 58.2 | 0.0 59.6 | 0.0 60.3 | 0.0 61.7 | 0.0 62.4 | 31.2 63.8 | 39.5 64.5 | 45.1 65.2 | 48.5 65.2 | 52.0 47.8 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 65.7 | 0.0 67.4 | 0.0 69.1 | 0.0 69.9 | 0.0 71.5 | 0.0 72.4 | 0.0 74.0 | 30.8 74.9 | 55.7 76.5 | 59.1 77.4 | 61.6 24.1 | 63.2 21.6 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 60 472 | 40 489 | 29 496 | 16 484 | 6 452 | -2 437 | 193 384 | 491 307 | 664 278 | 754 254 | 733 180 | 640 143 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 60 472 | 40 489 | 29 496 | 16 484 | 6 452 | -2 437 | 193 384 | 491 307 | 664 278 | 754 254 | 733 180 | 640 143 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 60 472 | 40 489 | 29 496 | 16 484 | 6 452 | -2 437 | 193 384 | 491 307 | 664 278 | 754 254 | 733 180 | 640 143 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 60 472 | 40 489 | 29 496 | 16 484 | 6 452 | -2 437 | 193 384 | 491 307 | 664 278 | 754 254 | 733 180 | 640 143 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 7014 | 卫生间 | 7 | 1 | 3.50 | 13.94 | 28 | 60 | 798.9 | 9 | 798.9 | 9 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=2.13 K=0.44 D=3.91 | 6.7 3.6 | 6.3 3.5 | 6.0 3.4 | 5.4 5.0 | 4.9 6.9 | 4.6 8.0 | 4.4 8.6 | 4.2 8.4 | 4.1 7.7 | 4.0 6.7 | 3.8 6.8 | 3.7 6.8 |
| 东玻璃幕墙 | F=3.42 K=1.90 SC=0.28 | 23.0 145.1 | 15.0 150.7 | 10.3 152.1 | 5.4 145.7 | 1.3 131.3 | -2.1 123.6 | 78.8 100.6 | 176.8 67.7 | 235.1 54.8 | 268.7 44.3 | 257.6 36.0 | 217.0 28.5 |
| 东外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 27.7 174.3 | 18.0 181.0 | 12.3 182.7 | 6.5 175.0 | 1.5 157.7 | -2.5 148.5 | 94.7 120.8 | 212.4 81.4 | 282.3 65.8 | 322.7 53.3 | 309.4 43.2 | 260.7 34.3 |
| 内墙1(7006) | F=17.70 K=1.93 | -3.4 98.8 | -3.4 98.8 | -3.4 98.8 | -3.4 98.8 | -3.4 98.8 | -3.4 98.8 | -3.4 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 | 98.8 98.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 54.4 | 0.0 56.5 | 0.0 58.6 | 0.0 59.9 | 0.0 60.6 | 0.0 62.0 | 0.0 62.7 | 31.4 64.1 | 39.7 64.8 | 45.3 65.5 | 48.8 65.5 | 52.3 48.1 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 66.1 | 0.0 67.8 | 0.0 69.4 | 0.0 70.3 | 0.0 71.9 | 0.0 72.8 | 0.0 74.4 | 31.0 75.3 | 56.0 77.0 | 59.4 77.8 | 61.9 24.3 | 63.6 21.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 54 542 | 36 558 | 25 565 | 14 555 | 4 527 | -3 514 | 175 466 | 555 396 | 716 369 | 799 346 | 780 275 | 696 238 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 54 542 | 36 558 | 25 565 | 14 555 | 4 527 | -3 514 | 175 466 | 555 396 | 716 369 | 799 346 | 780 275 | 696 238 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 54 542 | 36 558 | 25 565 | 14 555 | 4 527 | -3 514 | 175 466 | 555 396 | 716 369 | 799 346 | 780 275 | 696 238 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 54 542 | 36 558 | 25 565 | 14 555 | 4 527 | -3 514 | 175 466 | 555 396 | 716 369 | 799 346 | 780 275 | 696 238 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 8001 | 食堂 | 8 | 1 | 3.50 | 1519.22 | 26 | 60 | 194487.8 | 16 | 613464.7 | 16 | 602.967 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 25.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1520.55 K=0.32 D=4.45 | 7138.0 4598.0 | 7195.2 4518.3 | 7107.8 4467.5 | 6826.8 4416.4 | 6347.0 4373.1 | 5896.0 4337.1 | 5377.8 4544.1 | 5053.6 5030.5 | 4926.1 5550.2 | 4820.9 6139.0 | 4734.0 6604.6 | 4657.0 6931.3 |
| 西外墙 | F=47.17 K=0.44 D=3.91 | 252.2 123.2 | 250.0 120.7 | 236.8 118.7 | 196.9 124.9 | 158.4 136.0 | 151.3 146.3 | 145.5 157.3 | 140.8 165.6 | 136.6 172.2 | 133.5 177.7 | 128.8 208.7 | 126.0 235.9 |
| 南外墙 | F=29.73 K=0.44 D=3.91 | 96.8 54.1 | 89.8 52.8 | 85.6 51.9 | 78.3 56.0 | 71.5 63.2 | 67.9 69.8 | 65.1 79.2 | 62.8 90.1 | 60.8 98.5 | 59.4 103.9 | 56.9 105.5 | 55.5 103.3 |
| 西南外墙 | F=4.04 K=0.44 D=3.91 | 19.2 9.5 | 18.4 9.3 | 17.0 9.2 | 14.4 9.7 | 12.3 10.7 | 11.7 11.5 | 11.3 12.5 | 10.9 13.2 | 10.6 13.8 | 10.3 15.5 | 10.0 17.4 | 9.7 18.8 |
| 东南外墙 | F=2.03 K=0.44 D=3.91 | 7.6 4.7 | 7.2 4.6 | 6.9 4.5 | 6.4 5.4 | 5.9 6.8 | 5.7 7.8 | 5.5 8.6 | 5.3 8.9 | 5.2 8.7 | 5.1 8.2 | 4.9 7.7 | 4.8 7.7 |
| 西北外墙 | F=2.01 K=0.44 D=3.91 | 9.1 4.6 | 9.2 4.5 | 8.9 4.4 | 7.5 4.7 | 6.0 5.1 | 5.7 5.6 | 5.5 6.1 | 5.3 6.4 | 5.1 6.7 | 5.0 6.9 | 4.8 7.4 | 4.7 8.4 |
| 东外墙 | F=11.00 K=0.44 D=3.91 | 44.0 28.1 | 42.0 27.6 | 40.4 27.2 | 37.5 35.2 | 34.9 45.4 | 33.5 51.0 | 32.4 54.1 | 31.5 53.1 | 30.7 49.5 | 30.1 44.3 | 29.2 44.8 | 28.6 44.8 |
| 北外墙 | F=19.99 K=0.44 D=3.91 | 59.8 33.9 | 59.1 33.1 | 59.2 32.5 | 53.6 39.1 | 45.5 45.3 | 43.1 47.4 | 41.2 50.0 | 39.7 53.5 | 38.4 56.3 | 37.4 58.6 | 35.8 60.1 | 34.9 60.7 |
| 西玻璃幕墙 | F=85.04 K=1.90 SC=0.28 | 1067.7 3514.8 | 851.0 4733.4 | 717.9 6460.0 | 582.3 7733.6 | 467.5 7948.1 | 372.7 7480.9 | 942.4 4025.4 | 1518.0 2299.3 | 1897.3 1947.4 | 2431.3 1662.2 | 2883.7 1429.7 | 3230.4 1224.1 |
| 西外窗 | F=20.52 K=1.90 SC=0.28 | 257.6 845.7 | 205.4 1142.2 | 173.2 1558.9 | 140.5 1866.2 | 112.8 1918.0 | 89.9 1805.2 | 227.4 918.0 | 366.3 554.8 | 457.8 469.9 | 586.7 401.1 | 695.9 345.0 | 779.5 295.4 |
| 南玻璃幕墙 | F=89.57 K=1.90 SC=0.28 | 810.0 4205.0 | 613.3 4038.0 | 501.3 4078.6 | 384.0 3910.3 | 286.0 3470.5 | 206.8 3299.6 | 825.5 2725.2 | 1448.5 1888.9 | 1861.3 1571.5 | 2422.9 1319.1 | 3137.0 1117.4 | 3742.2 939.7 |
| 南外窗 | F=28.73 K=1.90 SC=0.28 | 259.8 1348.6 | 196.7 1295.1 | 160.8 1309.3 | 123.1 1257.0 | 91.7 1112.9 | 66.3 1058.5 | 264.8 874.0 | 464.6 605.8 | 597.5 504.0 | 776.0 423.1 | 1007.6 358.4 | 1200.5 301.4 |
| 西南玻璃幕墙 | F=11.49 K=1.90 SC=0.28 | 129.5 558.0 | 101.7 675.0 | 85.1 817.0 | 67.9 887.6 | 53.5 841.0 | 41.7 689.3 | 119.5 444.7 | 198.0 285.7 | 249.9 240.6 | 322.7 204.3 | 384.4 175.0 | 431.7 149.0 |
| 东南玻璃幕墙 | F=5.76 K=1.90 SC=0.28 | 58.2 345.9 | 44.9 317.3 | 37.2 271.1 | 29.1 261.0 | 22.4 237.3 | 16.9 225.0 | 69.6 186.7 | 156.8 131.8 | 280.1 110.3 | 362.8 93.2 | 384.4 79.4 | 364.6 67.2 |
| 西北玻璃幕墙 | F=5.72 K=1.90 SC=0.28 | 65.0 233.9 | 51.1 256.0 | 42.7 321.3 | 34.2 397.9 | 26.9 433.4 | 21.0 428.4 | 59.8 321.1 | 98.9 143.1 | 124.7 120.6 | 161.0 102.4 | 191.7 87.7 | 215.2 74.7 |
| 东玻璃幕墙 | F=32.69 K=1.90 SC=0.28 | 344.5 1940.1 | 267.8 1565.8 | 222.6 1579.6 | 175.8 1518.3 | 136.5 1380.0 | 104.3 1306.7 | 878.3 1086.6 | 1815.8 772.2 | 2373.0 648.1 | 2694.6 548.5 | 2588.8 468.2 | 2200.4 397.3 |
| 东外窗 | F=12.31 K=1.90 SC=0.28 | 129.8 730.8 | 100.9 589.8 | 83.8 595.0 | 66.2 571.9 | 51.4 519.8 | 39.3 492.2 | 330.8 409.3 | 683.9 290.8 | 893.8 244.1 | 1014.9 206.6 | 975.1 176.3 | 828.8 149.6 |
| 北玻璃幕墙 | F=99.40 K=1.90 SC=0.28 | 903.4 4021.0 | 684.6 4241.6 | 560.0 4335.5 | 429.4 4195.7 | 320.3 3840.0 | 232.1 3744.2 | 1043.7 3139.5 | 1735.0 2103.8 | 2121.4 1750.8 | 2737.9 1470.0 | 3277.2 1245.5 | 3691.9 1047.8 |
| 北外窗 | F=20.52 K=1.90 SC=0.28 | 186.5 830.1 | 141.3 875.6 | 115.6 895.0 | 88.6 866.1 | 66.1 792.7 | 47.9 772.9 | 215.5 648.1 | 358.2 434.3 | 437.9 361.4 | 565.2 303.5 | 676.5 257.1 | 762.1 216.3 |
| 南外门 | F=7.56 K=0.84 | -0.3 31.1 | -4.6 34.9 | -6.0 36.8 | -7.9 36.3 | -9.4 32.5 | -10.3 30.6 | -7.5 25.4 | -1.3 18.7 | 6.3 12.1 | 13.5 7.3 | 19.7 4.0 | 25.8 1.1 |
| 西外门 | F=6.30 K=0.84 | -0.3 25.9 | -3.8 29.1 | -5.0 30.7 | -6.6 30.3 | -7.8 27.1 | -8.6 25.5 | -6.2 21.1 | -1.1 15.6 | 5.3 10.0 | 11.2 6.1 | 16.4 3.3 | 21.5 0.9 |
| 内墙1(8002) | F=10.30 K=1.93 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 |
| 挑空楼板 | F=11.58 K=0.61 D=2.53 | 45.7 29.1 | 36.4 36.2 | 33.7 38.6 | 31.5 41.5 | 29.8 45.5 | 28.3 48.7 | 27.2 51.4 | 25.3 53.1 | 24.3 53.8 | 23.2 52.8 | 22.3 51.9 | 21.5 52.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 5773.1 | 0.0 6000.9 | 0.0 6228.8 | 0.0 6380.7 | 0.0 6532.7 | 0.0 6684.6 | 0.0 6760.5 | 3038.4 6912.5 | 3950.0 6988.4 | 4633.6 5089.4 | 5089.4 4101.9 | 5469.2 3418.3 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 10801.7 | 0.0 11075.1 | 0.0 11348.6 | 0.0 11485.3 | 0.0 11758.8 | 0.0 11895.5 | 0.0 12169.0 | 5059.0 12305.7 | 9160.9 12579.2 | 9707.8 12715.9 | 10118.0 3965.2 | 10391.5 3555.0 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 73387.6 | 0.0 75156.0 | 0.0 76924.4 | 0.0 78692.8 | 0.0 79577.0 | 0.0 80461.2 | 0.0 81345.3 | 51282.9 82229.5 | 58356.4 83113.7 | 63661.6 41556.9 | 68082.5 33599.2 | 70735.1 27409.8 |
|  | 全热(W) | 0.0 260708.0 | 0.0 262476.4 | 0.0 264244.7 | 0.0 266013.1 | 0.0 266897.3 | 0.0 267781.5 | 0.0 268665.7 | 238603.3 269549.9 | 245676.8 270434.1 | 250981.9 41556.9 | 255402.9 33599.2 | 258055.4 27409.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 279.537 | 0.000 279.537 | 0.000 279.537 | 0.000 279.537 | 0.000 279.537 | 0.000 279.537 | 0.000 279.537 | 279.537 279.537 | 279.537 279.537 | 279.537 0.000 | 279.537 0.000 | 279.537 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 69297.4 | 0.0 69297.4 | 0.0 69297.4 | 0.0 69297.4 | 0.0 69297.4 | 0.0 69297.4 | 0.0 69297.4 | 69297.4 69297.4 | 69297.4 69297.4 | 69297.4 0.0 | 69297.4 0.0 | 69297.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 300953.9 | 0.0 300953.9 | 0.0 300953.9 | 0.0 300953.9 | 0.0 300953.9 | 0.0 300953.9 | 0.0 300953.9 | 300953.9 300953.9 | 300953.9 300953.9 | 300953.9 0.0 | 300953.9 0.0 | 300953.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 323.429 | 0.000 323.429 | 0.000 323.429 | 0.000 323.429 | 0.000 323.429 | 0.000 323.429 | 0.000 323.429 | 323.429 323.429 | 323.429 323.429 | 323.429 0.000 | 323.429 0.000 | 323.429 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 11921 601790 | 10995 605145 | 10323 609857 | 9397 613136 | 8367 613465 | 7501 613437 | 10713 608375 | 561909 604779 | 576323 604994 | 585541 72754 | 592867 54559 | 597345 46748 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 11921 182814 | 10995 186168 | 10323 190880 | 9397 194159 | 8367 194488 | 7501 194460 | 10713 189398 | 142932 185802 | 157347 186017 | 166564 72754 | 173890 54559 | 178369 46748 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 602.967 602.967 | 602.967 602.967 | 602.967 602.967 | 602.967 602.967 | 602.967 602.967 | 602.967 602.967 | 602.967 602.967 | 602.967 602.967 | 602.967 602.967 | 602.967 602.967 | 602.967 602.967 | 602.967 602.967 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 11921 300837 | 10995 304191 | 10323 308903 | 9397 312182 | 8367 312511 | 7501 312483 | 10713 307421 | 260955 303825 | 275370 304040 | 284587 72754 | 291913 54559 | 296391 46748 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 11921 113516 | 10995 116871 | 10323 121583 | 9397 124861 | 8367 125190 | 7501 125163 | 10713 120101 | 73635 116505 | 88049 116720 | 97266 72754 | 104593 54559 | 109071 46748 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 279.537 279.537 | 279.537 279.537 | 279.537 279.537 | 279.537 279.537 | 279.537 279.537 | 279.537 279.537 | 279.537 279.537 | 279.537 279.537 | 279.537 279.537 | 279.537 279.537 | 279.537 279.537 | 279.537 279.537 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 8004 | 教育-厨房 | 8 | 1 | 3.50 | 248.80 | 27 | 60 | 47155.8 | 10 | 187754.9 | 10 | 197.118 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 5.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 28.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=251.66 K=0.32 D=4.45 | 1100.1 679.7 | 1109.6 666.6 | 1095.1 658.1 | 1048.6 649.7 | 969.2 642.5 | 894.6 636.6 | 808.8 670.8 | 755.1 751.3 | 734.0 837.3 | 716.6 934.8 | 702.2 1011.8 | 689.5 1065.9 |
| 东外墙 | F=12.10 K=0.44 D=3.91 | 43.1 25.6 | 41.0 25.1 | 39.2 24.6 | 36.0 33.4 | 33.2 44.7 | 31.6 50.8 | 30.4 54.2 | 29.4 53.2 | 28.5 49.2 | 27.9 43.5 | 26.8 44.0 | 26.2 44.0 |
| 北外墙 | F=24.60 K=0.44 D=3.91 | 62.9 31.1 | 62.0 30.1 | 62.2 29.2 | 55.3 37.4 | 45.3 45.0 | 42.4 47.6 | 40.0 50.8 | 38.2 55.1 | 36.5 58.6 | 35.4 61.5 | 33.4 63.2 | 32.3 64.0 |
| 西北外墙 | F=16.31 K=0.44 D=3.91 | 66.5 30.1 | 67.5 29.3 | 65.3 28.7 | 54.0 30.8 | 41.4 34.7 | 39.1 38.3 | 37.3 42.2 | 35.8 45.1 | 34.4 47.3 | 33.4 49.3 | 31.9 52.9 | 31.0 60.8 |
| 西南外墙 | F=15.84 K=0.44 D=3.91 | 68.5 30.4 | 65.1 29.6 | 59.7 29.0 | 49.5 31.1 | 41.4 34.9 | 39.2 38.4 | 37.4 42.1 | 35.9 44.9 | 34.6 47.2 | 33.6 53.7 | 32.2 61.3 | 31.3 66.8 |
| 南外墙 | F=21.07 K=0.44 D=3.91 | 59.5 29.2 | 54.5 28.3 | 51.5 27.6 | 46.4 30.5 | 41.5 35.6 | 39.0 40.3 | 37.0 47.0 | 35.4 54.7 | 33.9 60.6 | 32.9 64.5 | 31.2 65.6 | 30.2 64.1 |
| 东南外墙 | F=15.84 K=0.44 D=3.91 | 52.3 29.8 | 49.6 29.1 | 47.2 28.5 | 43.2 35.2 | 39.5 46.0 | 37.5 54.0 | 35.9 60.3 | 34.7 62.4 | 33.5 60.9 | 32.7 56.9 | 31.3 53.3 | 30.6 53.4 |
| 东北外墙 | F=15.84 K=0.44 D=3.91 | 50.6 28.5 | 47.9 27.8 | 45.6 27.3 | 41.7 38.3 | 38.0 50.5 | 36.1 56.0 | 34.5 58.1 | 33.3 55.9 | 32.2 51.3 | 31.4 50.6 | 30.0 51.4 | 29.3 51.6 |
| 东玻璃幕墙 | F=42.27 K=1.90 SC=0.28 | 365.2 2428.6 | 266.0 1944.6 | 207.5 1962.4 | 147.0 1883.1 | 96.1 1704.2 | 54.6 1609.4 | 1055.4 1324.8 | 2267.8 918.2 | 2988.4 757.7 | 3404.3 629.0 | 3267.5 525.1 | 2765.2 433.4 |
| 东外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 35.5 235.8 | 25.8 188.8 | 20.1 190.5 | 14.3 182.8 | 9.3 165.5 | 5.3 156.3 | 102.5 128.6 | 220.2 89.1 | 290.1 73.6 | 330.5 61.1 | 317.2 51.0 | 268.5 42.1 |
| 北玻璃幕墙 | F=24.34 K=1.90 SC=0.28 | 175.0 938.3 | 121.4 992.3 | 90.9 1015.3 | 58.9 981.1 | 32.2 894.0 | 10.6 870.5 | 209.3 722.4 | 378.6 468.9 | 473.2 382.4 | 624.1 313.7 | 756.2 258.7 | 857.7 210.3 |
| 挑空楼板 | F=2.34 K=0.61 D=2.53 | 7.8 4.5 | 5.9 5.9 | 5.4 6.4 | 4.9 7.0 | 4.6 7.8 | 4.3 8.4 | 4.1 9.0 | 3.7 9.3 | 3.5 9.4 | 3.3 9.2 | 3.1 9.1 | 2.9 9.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 945.4 | 0.0 982.7 | 0.0 1020.1 | 0.0 1044.9 | 0.0 1069.8 | 0.0 1094.7 | 0.0 1107.1 | 497.6 1132.0 | 646.9 1144.5 | 758.8 833.5 | 833.5 671.7 | 895.7 559.8 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 1768.9 | 0.0 1813.7 | 0.0 1858.5 | 0.0 1880.9 | 0.0 1925.7 | 0.0 1948.1 | 0.0 1992.9 | 828.5 2015.2 | 1500.2 2060.0 | 1589.8 2082.4 | 1657.0 649.4 | 1701.8 582.2 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 2787.8 | 0.0 2854.9 | 0.0 2922.1 | 0.0 2989.3 | 0.0 3022.9 | 0.0 3056.5 | 0.0 3090.0 | 1948.1 3123.6 | 2216.8 3157.2 | 2418.3 1578.6 | 2586.2 1276.3 | 2687.0 1041.2 |
|  | 全热(W) | 0.0 11122.4 | 0.0 11189.6 | 0.0 11256.8 | 0.0 11323.9 | 0.0 11357.5 | 0.0 11391.1 | 0.0 11424.7 | 10282.7 11458.3 | 10551.4 11491.9 | 10753.0 1578.6 | 10920.9 1276.3 | 11021.7 1041.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 12.440 | 0.000 12.440 | 0.000 12.440 | 0.000 12.440 | 0.000 12.440 | 0.000 12.440 | 0.000 12.440 | 12.440 12.440 | 12.440 12.440 | 12.440 0.000 | 12.440 0.000 | 12.440 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 36816.1 | 0.0 36816.1 | 0.0 36816.1 | 0.0 36816.1 | 0.0 36816.1 | 0.0 36816.1 | 0.0 36816.1 | 36816.1 36816.1 | 36816.1 36816.1 | 36816.1 0.0 | 36816.1 0.0 | 36816.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 169080.5 | 0.0 169080.5 | 0.0 169080.5 | 0.0 169080.5 | 0.0 169080.5 | 0.0 169080.5 | 0.0 169080.5 | 169080.5 169080.5 | 169080.5 169080.5 | 169080.5 0.0 | 169080.5 0.0 | 169080.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 184.678 | 0.000 184.678 | 0.000 184.678 | 0.000 184.678 | 0.000 184.678 | 0.000 184.678 | 0.000 184.678 | 184.678 184.678 | 184.678 184.678 | 184.678 0.000 | 184.678 0.000 | 184.678 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2087 187409 | 1916 187064 | 1790 187244 | 1600 187271 | 1392 187139 | 1234 187121 | 2433 186816 | 184557 186294 | 186502 186212 | 187488 6822 | 187755 4845 | 187494 4349 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2087 46810 | 1916 46465 | 1790 46644 | 1600 46672 | 1392 46540 | 1234 46522 | 2433 46216 | 43958 45695 | 45903 45613 | 46889 6822 | 47156 4845 | 46895 4349 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 197.118 197.118 | 197.118 197.118 | 197.118 197.118 | 197.118 197.118 | 197.118 197.118 | 197.118 197.118 | 197.118 197.118 | 197.118 197.118 | 197.118 197.118 | 197.118 197.118 | 197.118 197.118 | 197.118 197.118 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2087 18328 | 1916 17983 | 1790 18163 | 1600 18190 | 1392 18058 | 1234 18040 | 2433 17735 | 15477 17214 | 17421 17132 | 18408 6822 | 18674 4845 | 18414 4349 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2087 9994 | 1916 9649 | 1790 9828 | 1600 9855 | 1392 9724 | 1234 9706 | 2433 9400 | 7142 8879 | 9087 8797 | 10073 6822 | 10340 4845 | 10079 4349 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 12.440 12.440 | 12.440 12.440 | 12.440 12.440 | 12.440 12.440 | 12.440 12.440 | 12.440 12.440 | 12.440 12.440 | 12.440 12.440 | 12.440 12.440 | 12.440 12.440 | 12.440 12.440 | 12.440 12.440 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 8006 | 电梯间 | 8 | 1 | 3.50 | 8.71 | 26 | 60 | 349.4 | 19 | 598.1 | 19 | 0.352 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.71 K=0.32 D=4.45 | 40.9 26.3 | 41.2 25.9 | 40.7 25.6 | 39.1 25.3 | 36.4 25.1 | 33.8 24.8 | 30.8 26.0 | 29.0 28.8 | 28.2 31.8 | 27.6 35.2 | 27.1 37.8 | 26.7 39.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 99.3 | 0.0 103.2 | 0.0 107.2 | 0.0 109.8 | 0.0 112.4 | 0.0 115.0 | 0.0 116.3 | 52.3 118.9 | 68.0 87.6 | 79.7 70.6 | 87.6 58.8 | 94.1 49.7 |
| 照明 | 显热(W) | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 | 78.4 78.4 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 56.8 | 0.0 58.1 | 0.0 59.5 | 0.0 60.9 | 0.0 61.6 | 0.0 62.2 | 0.0 62.9 | 39.7 63.6 | 45.1 32.1 | 49.2 26.0 | 52.7 21.2 | 54.7 17.8 |
|  | 全热(W) | 0.0 106.2 | 0.0 107.6 | 0.0 108.9 | 0.0 110.3 | 0.0 111.0 | 0.0 111.7 | 0.0 112.4 | 89.1 113.0 | 94.6 32.1 | 98.7 26.0 | 102.1 21.2 | 104.2 17.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.000 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.000 | 0.074 0.000 | 0.074 0.000 | 0.074 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 0.0 59.6 | 59.6 59.6 | 59.6 0.0 | 59.6 0.0 | 59.6 0.0 | 59.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 258.9 | 0.0 258.9 | 0.0 258.9 | 0.0 258.9 | 0.0 258.9 | 0.0 258.9 | 0.0 258.9 | 258.9 258.9 | 258.9 0.0 | 258.9 0.0 | 258.9 0.0 | 258.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.000 0.278 | 0.278 0.278 | 0.278 0.000 | 0.278 0.000 | 0.278 0.000 | 0.278 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 119 569 | 120 574 | 119 579 | 118 583 | 115 586 | 112 589 | 109 592 | 508 598 | 528 230 | 543 210 | 554 196 | 562 186 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 119 320 | 120 325 | 119 330 | 118 334 | 115 337 | 112 340 | 109 343 | 259 349 | 279 230 | 295 210 | 305 196 | 314 186 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 | 0.352 0.352 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 119 310 | 120 315 | 119 320 | 118 324 | 115 327 | 112 330 | 109 333 | 249 339 | 269 230 | 284 210 | 295 196 | 303 186 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 119 261 | 120 266 | 119 271 | 118 274 | 115 277 | 112 280 | 109 284 | 199 290 | 220 230 | 235 210 | 246 196 | 254 186 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 | 0.074 0.074 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 8007 | 楼梯间 | 8 | 1 | 3.50 | 13.84 | 26 | 60 | 555.1 | 19 | 950.3 | 19 | 0.560 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.84 K=0.32 D=4.45 | 65.0 41.9 | 65.5 41.1 | 64.7 40.7 | 62.1 40.2 | 57.8 39.8 | 53.7 39.5 | 49.0 41.4 | 46.0 45.8 | 44.8 50.5 | 43.9 55.9 | 43.1 60.1 | 42.4 63.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 157.8 | 0.0 164.0 | 0.0 170.3 | 0.0 174.4 | 0.0 178.6 | 0.0 182.7 | 0.0 184.8 | 83.1 188.9 | 108.0 139.1 | 126.7 112.1 | 139.1 93.4 | 149.5 78.9 |
| 照明 | 显热(W) | 124.6 124.6 | 124.6 124.6 | 124.6 124.6 | 124.6 124.6 | 124.6 124.6 | 124.6 124.6 | 124.6 124.6 | 124.6 124.6 | 124.6 124.6 | 124.6 124.6 | 124.6 124.6 | 124.6 124.6 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 90.2 | 0.0 92.4 | 0.0 94.5 | 0.0 96.7 | 0.0 97.8 | 0.0 98.9 | 0.0 100.0 | 63.0 101.1 | 71.7 51.1 | 78.2 41.3 | 83.7 33.7 | 86.9 28.3 |
|  | 全热(W) | 0.0 168.7 | 0.0 170.9 | 0.0 173.1 | 0.0 175.3 | 0.0 176.4 | 0.0 177.4 | 0.0 178.5 | 141.6 179.6 | 150.3 51.1 | 156.8 41.3 | 162.2 33.7 | 165.5 28.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.000 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.000 | 0.118 0.000 | 0.118 0.000 | 0.118 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 94.7 | 0.0 94.7 | 0.0 94.7 | 0.0 94.7 | 0.0 94.7 | 0.0 94.7 | 0.0 94.7 | 94.7 94.7 | 94.7 0.0 | 94.7 0.0 | 94.7 0.0 | 94.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 411.3 | 0.0 411.3 | 0.0 411.3 | 0.0 411.3 | 0.0 411.3 | 0.0 411.3 | 0.0 411.3 | 411.3 411.3 | 411.3 0.0 | 411.3 0.0 | 411.3 0.0 | 411.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.442 | 0.000 0.442 | 0.000 0.442 | 0.000 0.442 | 0.000 0.442 | 0.000 0.442 | 0.000 0.442 | 0.442 0.442 | 0.442 0.000 | 0.442 0.000 | 0.442 0.000 | 0.442 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 190 904 | 190 912 | 189 920 | 187 926 | 182 931 | 178 936 | 174 941 | 807 950 | 839 365 | 863 334 | 880 312 | 893 295 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 190 509 | 190 517 | 189 525 | 187 531 | 182 535 | 178 540 | 174 545 | 411 555 | 444 365 | 468 334 | 485 312 | 498 295 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.560 0.560 | 0.560 0.560 | 0.560 0.560 | 0.560 0.560 | 0.560 0.560 | 0.560 0.560 | 0.560 0.560 | 0.560 0.560 | 0.560 0.560 | 0.560 0.560 | 0.560 0.560 | 0.560 0.560 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 190 493 | 190 501 | 189 509 | 187 514 | 182 519 | 178 524 | 174 529 | 395 539 | 428 365 | 452 334 | 469 312 | 482 295 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 190 414 | 190 422 | 189 430 | 187 436 | 182 441 | 178 446 | 174 451 | 317 460 | 349 365 | 373 334 | 390 312 | 403 295 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 | 0.118 0.118 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 8008 | 更衣室 | 8 | 1 | 3.50 | 67.98 | 28 | 60 | 3217.6 | 10 | 3217.6 | 10 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=67.98 K=0.32 D=4.45 | 275.2 161.6 | 277.8 158.1 | 273.9 155.8 | 261.3 153.5 | 239.8 151.6 | 219.7 150.0 | 196.5 159.2 | 182.0 181.0 | 176.3 204.2 | 171.6 230.5 | 167.7 251.4 | 164.3 266.0 |
| 北外墙 | F=4.06 K=0.44 D=3.91 | 8.6 3.4 | 8.5 3.2 | 8.5 3.1 | 7.3 4.4 | 5.7 5.7 | 5.2 6.1 | 4.8 6.6 | 4.5 7.3 | 4.3 7.9 | 4.1 8.4 | 3.7 8.7 | 3.6 8.8 |
| 东外墙 | F=5.69 K=0.44 D=3.91 | 17.8 9.6 | 16.8 9.3 | 15.9 9.1 | 14.5 13.3 | 13.1 18.6 | 12.4 21.4 | 11.8 23.0 | 11.4 22.5 | 10.9 20.7 | 10.6 18.0 | 10.1 18.2 | 9.9 18.2 |
| 北玻璃幕墙 | F=20.24 K=1.90 SC=0.28 | 107.0 741.7 | 62.5 786.6 | 37.1 805.7 | 10.5 777.2 | -11.7 704.8 | -29.6 685.3 | 135.6 562.2 | 276.3 351.4 | 355.0 279.5 | 480.5 222.3 | 590.2 176.7 | 674.6 136.4 |
| 北外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 21.7 150.4 | 12.7 159.5 | 7.5 163.4 | 2.1 157.6 | -2.4 142.9 | -6.0 139.0 | 27.5 114.0 | 56.0 71.3 | 72.0 56.7 | 97.4 45.1 | 119.7 35.8 | 136.8 27.7 |
| 东玻璃幕墙 | F=19.57 K=1.90 SC=0.28 | 131.9 1087.3 | 86.0 863.2 | 58.9 871.4 | 30.9 834.7 | 7.3 751.9 | -11.9 708.0 | 451.5 576.2 | 1012.8 388.0 | 1346.4 313.7 | 1539.0 254.0 | 1475.7 205.9 | 1243.1 163.5 |
| 东外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 27.7 228.0 | 18.0 181.0 | 12.3 182.7 | 6.5 175.0 | 1.5 157.7 | -2.5 148.5 | 94.7 120.8 | 212.4 81.4 | 282.3 65.8 | 322.7 53.3 | 309.4 43.2 | 260.7 34.3 |
| 挑空楼板 | F=1.59 K=0.61 D=2.53 | 4.3 2.1 | 3.1 3.0 | 2.7 3.4 | 2.4 3.8 | 2.2 4.3 | 2.0 4.8 | 1.8 5.1 | 1.6 5.4 | 1.4 5.5 | 1.3 5.3 | 1.1 5.2 | 1.0 5.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 265.1 | 0.0 275.3 | 0.0 285.5 | 0.0 292.3 | 0.0 295.7 | 0.0 302.5 | 0.0 305.9 | 152.9 312.7 | 193.7 316.1 | 220.9 319.5 | 237.9 319.5 | 254.9 234.5 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 322.2 | 0.0 330.4 | 0.0 338.5 | 0.0 342.6 | 0.0 350.8 | 0.0 354.8 | 0.0 363.0 | 150.9 367.1 | 273.3 375.2 | 289.6 379.3 | 301.8 118.3 | 310.0 106.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 594 2971 | 485 2770 | 417 2819 | 336 2754 | 256 2584 | 189 2520 | 924 2236 | 2061 1788 | 2716 1645 | 3138 1536 | 3218 1183 | 3059 1001 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 594 2971 | 485 2770 | 417 2819 | 336 2754 | 256 2584 | 189 2520 | 924 2236 | 2061 1788 | 2716 1645 | 3138 1536 | 3218 1183 | 3059 1001 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 594 2971 | 485 2770 | 417 2819 | 336 2754 | 256 2584 | 189 2520 | 924 2236 | 2061 1788 | 2716 1645 | 3138 1536 | 3218 1183 | 3059 1001 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 594 2971 | 485 2770 | 417 2819 | 336 2754 | 256 2584 | 189 2520 | 924 2236 | 2061 1788 | 2716 1645 | 3138 1536 | 3218 1183 | 3059 1001 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 8009 | 楼梯间 | 8 | 1 | 3.50 | 12.89 | 26 | 60 | 998.3 | 9 | 1366.3 | 9 | 0.521 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.89 K=0.32 D=4.45 | 60.5 39.0 | 61.0 38.3 | 60.3 37.9 | 57.9 37.4 | 53.8 37.1 | 50.0 36.8 | 45.6 38.5 | 42.8 42.6 | 41.8 47.1 | 40.9 52.0 | 40.1 56.0 | 39.5 58.8 |
| 东外墙 | F=2.00 K=0.44 D=3.91 | 8.0 5.1 | 7.6 5.0 | 7.3 4.9 | 6.8 6.4 | 6.4 8.3 | 6.1 9.3 | 5.9 9.8 | 5.7 9.7 | 5.6 9.0 | 5.5 8.1 | 5.3 8.1 | 5.2 8.1 |
| 东玻璃幕墙 | F=2.65 K=1.90 SC=0.28 | 27.9 157.0 | 21.7 126.7 | 18.0 127.9 | 14.2 122.9 | 11.0 111.7 | 8.4 105.8 | 71.1 88.0 | 147.0 62.5 | 192.1 52.5 | 218.1 44.4 | 209.6 37.9 | 178.1 32.2 |
| 东外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 43.3 243.6 | 33.6 196.6 | 27.9 198.3 | 22.1 190.6 | 17.1 173.3 | 13.1 164.1 | 110.3 136.4 | 228.0 96.9 | 297.9 81.4 | 338.3 68.9 | 325.0 58.8 | 276.3 49.9 |
| 挑空楼板 | F=0.25 K=0.61 D=2.53 | 1.0 0.6 | 0.8 0.8 | 0.7 0.8 | 0.7 0.9 | 0.6 1.0 | 0.6 1.1 | 0.6 1.1 | 0.5 1.1 | 0.5 1.2 | 0.5 1.1 | 0.5 1.1 | 0.5 1.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 146.9 | 0.0 152.7 | 0.0 158.5 | 0.0 162.4 | 0.0 166.3 | 0.0 170.1 | 0.0 172.1 | 77.3 175.9 | 100.5 129.5 | 117.9 104.4 | 129.5 87.0 | 139.2 73.5 |
| 照明 | 显热(W) | 116.0 116.0 | 116.0 116.0 | 116.0 116.0 | 116.0 116.0 | 116.0 116.0 | 116.0 116.0 | 116.0 116.0 | 116.0 116.0 | 116.0 116.0 | 116.0 116.0 | 116.0 116.0 | 116.0 116.0 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 84.0 | 0.0 86.0 | 0.0 88.0 | 0.0 90.1 | 0.0 91.1 | 0.0 92.1 | 0.0 93.1 | 58.7 94.1 | 66.8 47.6 | 72.9 38.5 | 77.9 31.4 | 80.9 26.3 |
|  | 全热(W) | 0.0 157.1 | 0.0 159.2 | 0.0 161.2 | 0.0 163.2 | 0.0 164.2 | 0.0 165.2 | 0.0 166.2 | 131.8 167.3 | 139.9 47.6 | 146.0 38.5 | 151.1 31.4 | 154.1 26.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.110 | 0.000 0.110 | 0.000 0.110 | 0.000 0.110 | 0.000 0.110 | 0.000 0.110 | 0.000 0.110 | 0.110 0.110 | 0.110 0.000 | 0.110 0.000 | 0.110 0.000 | 0.110 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 88.2 | 0.0 88.2 | 0.0 88.2 | 0.0 88.2 | 0.0 88.2 | 0.0 88.2 | 0.0 88.2 | 88.2 88.2 | 88.2 0.0 | 88.2 0.0 | 88.2 0.0 | 88.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 383.0 | 0.0 383.0 | 0.0 383.0 | 0.0 383.0 | 0.0 383.0 | 0.0 383.0 | 0.0 383.0 | 383.0 383.0 | 383.0 0.0 | 383.0 0.0 | 383.0 0.0 | 383.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.412 | 0.000 0.412 | 0.000 0.412 | 0.000 0.412 | 0.000 0.412 | 0.000 0.412 | 0.000 0.412 | 0.412 0.412 | 0.412 0.000 | 0.412 0.000 | 0.412 0.000 | 0.412 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 257 1248 | 241 1178 | 230 1189 | 218 1183 | 205 1161 | 194 1151 | 349 1111 | 1132 1055 | 1277 484 | 1366 433 | 1360 396 | 1292 366 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 257 880 | 241 810 | 230 821 | 218 815 | 205 793 | 194 783 | 349 743 | 764 687 | 909 484 | 998 433 | 992 396 | 924 366 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.521 0.521 | 0.521 0.521 | 0.521 0.521 | 0.521 0.521 | 0.521 0.521 | 0.521 0.521 | 0.521 0.521 | 0.521 0.521 | 0.521 0.521 | 0.521 0.521 | 0.521 0.521 | 0.521 0.521 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 257 865 | 241 795 | 230 806 | 218 800 | 205 778 | 194 768 | 349 728 | 749 672 | 894 484 | 983 433 | 977 396 | 909 366 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 257 792 | 241 722 | 230 732 | 218 727 | 205 705 | 194 695 | 349 655 | 676 599 | 821 484 | 910 433 | 904 396 | 836 366 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.110 0.110 | 0.110 0.110 | 0.110 0.110 | 0.110 0.110 | 0.110 0.110 | 0.110 0.110 | 0.110 0.110 | 0.110 0.110 | 0.110 0.110 | 0.110 0.110 | 0.110 0.110 | 0.110 0.110 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 8010 | 卫生间 | 8 | 1 | 3.50 | 14.14 | 28 | 60 | 791.7 | 9 | 791.7 | 9 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.14 K=0.32 D=4.45 | 57.2 33.6 | 57.8 32.9 | 57.0 32.4 | 54.4 31.9 | 49.9 31.5 | 45.7 31.2 | 40.9 33.1 | 37.9 37.6 | 36.7 42.5 | 35.7 48.0 | 34.9 52.3 | 34.2 55.3 |
| 东外墙 | F=1.37 K=0.44 D=3.91 | 4.3 2.3 | 4.0 2.2 | 3.8 2.2 | 3.5 3.2 | 3.2 4.5 | 3.0 5.2 | 2.8 5.5 | 2.7 5.4 | 2.6 5.0 | 2.6 4.3 | 2.4 4.4 | 2.4 4.4 |
| 东玻璃幕墙 | F=4.12 K=1.90 SC=0.28 | 27.8 229.2 | 18.1 181.9 | 12.4 183.7 | 6.5 175.9 | 1.5 158.5 | -2.5 149.2 | 95.2 121.4 | 213.5 81.8 | 283.8 66.1 | 324.4 53.5 | 311.0 43.4 | 262.0 34.5 |
| 东外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 27.7 228.0 | 18.0 181.0 | 12.3 182.7 | 6.5 175.0 | 1.5 157.7 | -2.5 148.5 | 94.7 120.8 | 212.4 81.4 | 282.3 65.8 | 322.7 53.3 | 309.4 43.2 | 260.7 34.3 |
| 挑空楼板 | F=0.27 K=0.61 D=2.53 | 0.7 0.4 | 0.5 0.5 | 0.5 0.6 | 0.4 0.7 | 0.4 0.7 | 0.3 0.8 | 0.3 0.9 | 0.3 0.9 | 0.2 0.9 | 0.2 0.9 | 0.2 0.9 | 0.2 0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 55.1 | 0.0 57.3 | 0.0 59.4 | 0.0 60.8 | 0.0 61.5 | 0.0 62.9 | 0.0 63.6 | 31.8 65.0 | 40.3 65.8 | 46.0 66.5 | 49.5 66.5 | 53.0 48.8 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 67.0 | 0.0 68.7 | 0.0 70.4 | 0.0 71.3 | 0.0 73.0 | 0.0 73.8 | 0.0 75.5 | 31.4 76.4 | 56.8 78.1 | 60.2 78.9 | 62.8 24.6 | 64.5 22.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 118 616 | 99 525 | 86 531 | 71 519 | 57 487 | 44 472 | 234 421 | 530 349 | 703 324 | 792 305 | 770 235 | 677 200 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 118 616 | 99 525 | 86 531 | 71 519 | 57 487 | 44 472 | 234 421 | 530 349 | 703 324 | 792 305 | 770 235 | 677 200 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 118 616 | 99 525 | 86 531 | 71 519 | 57 487 | 44 472 | 234 421 | 530 349 | 703 324 | 792 305 | 770 235 | 677 200 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 118 616 | 99 525 | 86 531 | 71 519 | 57 487 | 44 472 | 234 421 | 530 349 | 703 324 | 792 305 | 770 235 | 677 200 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 8011 | 卫生间 | 8 | 1 | 3.50 | 14.22 | 28 | 60 | 734.8 | 9 | 734.8 | 9 | 0.000 | 0 |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.22 K=0.32 D=4.45 | 57.6 33.8 | 58.1 33.1 | 57.3 32.6 | 54.6 32.1 | 50.2 31.7 | 45.9 31.4 | 41.1 33.3 | 38.1 37.9 | 36.9 42.7 | 35.9 48.2 | 35.1 52.6 | 34.4 55.6 |
| 东外墙 | F=2.13 K=0.44 D=3.91 | 6.7 3.6 | 6.3 3.5 | 6.0 3.4 | 5.4 5.0 | 4.9 6.9 | 4.6 8.0 | 4.4 8.6 | 4.2 8.4 | 4.1 7.7 | 4.0 6.7 | 3.8 6.8 | 3.7 6.8 |
| 东玻璃幕墙 | F=3.42 K=1.90 SC=0.28 | 23.0 189.8 | 15.0 150.7 | 10.3 152.1 | 5.4 145.7 | 1.3 131.3 | -2.1 123.6 | 78.8 100.6 | 176.8 67.7 | 235.1 54.8 | 268.7 44.3 | 257.6 36.0 | 217.0 28.5 |
| 东外窗 | F=4.10 K=1.90 SC=0.28 | 27.7 228.0 | 18.0 181.0 | 12.3 182.7 | 6.5 175.0 | 1.5 157.7 | -2.5 148.5 | 94.7 120.8 | 212.4 81.4 | 282.3 65.8 | 322.7 53.3 | 309.4 43.2 | 260.7 34.3 |
| 内墙1(8002) | F=18.05 K=1.93 | -3.5 -3.5 | -3.5 -3.5 | -3.5 -3.5 | -3.5 -3.5 | -3.5 -3.5 | -3.5 -3.5 | -3.5 -3.5 | -3.5 -3.5 | -3.5 -3.5 | -3.5 -3.5 | -3.5 -3.5 | -3.5 -3.5 |
| 挑空楼板 | F=0.28 K=0.61 D=2.53 | 0.8 0.4 | 0.5 0.5 | 0.5 0.6 | 0.4 0.7 | 0.4 0.7 | 0.3 0.8 | 0.3 0.9 | 0.3 0.9 | 0.2 0.9 | 0.2 0.9 | 0.2 0.9 | 0.2 0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 55.4 | 0.0 57.6 | 0.0 59.7 | 0.0 61.1 | 0.0 61.8 | 0.0 63.3 | 0.0 64.0 | 32.0 65.4 | 40.5 66.1 | 46.2 66.8 | 49.8 66.8 | 53.3 49.1 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 67.4 | 0.0 69.1 | 0.0 70.8 | 0.0 71.7 | 0.0 73.4 | 0.0 74.2 | 0.0 75.9 | 31.6 76.8 | 57.2 78.5 | 60.6 79.3 | 63.1 24.7 | 64.8 22.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 112 575 | 94 492 | 83 498 | 69 488 | 55 460 | 43 446 | 216 401 | 492 335 | 653 313 | 735 296 | 716 228 | 631 194 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 112 575 | 94 492 | 83 498 | 69 488 | 55 460 | 43 446 | 216 401 | 492 335 | 653 313 | 735 296 | 716 228 | 631 194 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 112 575 | 94 492 | 83 498 | 69 488 | 55 460 | 43 446 | 216 401 | 492 335 | 653 313 | 735 296 | 716 228 | 631 194 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 112 575 | 94 492 | 83 498 | 69 488 | 55 460 | 43 446 | 216 401 | 492 335 | 653 313 | 735 296 | 716 228 | 631 194 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 | 0.000 0.000 |