## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 2020年12月24日 | 2018-12-03
场地信息
成都 | 沈阳 | 北纬30°40′ 东经104°4′ | 东经 123.38° 北纬41.8°
8624.37KJ/(㎡.day) | 14376.1KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 100Wp | 220Wp
95 | 160 | 9.5kW | 35.2kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方位角（正南）倾角0° | 方位角 270°(南) 倾斜角 35°
0.96 | 96% | 6.75kW | 50kW
0.01 | 1% | 0.01 | 2%
0.01 | 5% | 0.93149 | 88.4%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
32.3 | 0.28584 | 4.6 | 8.4
24.4 | 0.2162 | 3.5 | 7.6
60.5 | 0.53568 | 8.6 | 8.9
76.6 | 0.6777 | 10.9 | 9.1
85.9 | 0.76023 | 12.2 | 9.1
81.6 | 0.72242 | 11.6 | 8.3
90.6 | 0.80171 | 12.9 | 8.3
91.9 | 0.81337 | 13 | 8.6
50.5 | 0.4469 | 7.2 | 7.9
50.1 | 0.44349 | 7.1 | 8.6
33.3 | 0.2943 | 4.7 | 7.6
26.5 | 0.23493 | 3.8 | 7.6
704.3 | 6.2328 | 100.1 | 100
6.2MWh | 122.2MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)