建筑节能设计报告书
公共建筑－规定性指标
	工程名称
	魏魏学府-原始

	工程地点
	云南-楚雄

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2021年1月2日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	节能设计BECS2020

	软件版本
	20190909

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T18469450812


目  录

31
建筑概况


32
设计依据


33
工程材料


44
围护结构作法简要说明


45
体形系数


46
窗墙比


46.1
窗墙比


56.2
外窗表


57
可见光透射比


58
天窗


58.1
天窗屋顶比


58.2
天窗类型


59
屋顶构造


59.1
屋顶构造一


610
外墙构造


610.1
外墙相关构造


610.1.1
外墙构造一


610.1.2
热桥柱构造一


710.1.3
热桥梁构造一


710.1.4
热桥板构造一


710.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ


710.3
外墙平均热工特性


811
挑空楼板构造


812
外窗热工


812.1
外窗构造


912.2
外遮阳类型


912.3
平均传热系数


912.4
综合太阳得热系数


1012.5
总体热工性能


1113
有效通风换气面积


1114
非中空窗面积比


1115
外窗气密性


1216
幕墙气密性


1217
规定性指标检查结论





1 建筑概况

	工程名称
	中共元谋党校改扩建项目

	工程地点
	云南-楚雄

	地理位置
	北纬：25.00°
	东经：101.50°

	建筑面积
	地上1932.79㎡   

	建筑层数
	地上5     

	建筑高度
	地上22.80m  

	建筑（节能计算）体积
	5913.19

	建筑（节能计算）外表面积
	2220.81

	北向角度
	83

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

3 工程材料
	材料名称
	编

号
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	1
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	石灰砂浆
	18
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	钢筋混凝土
	4
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	10
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ≤80)
	30
	0.050
	0.590
	80.0
	1220.0
	0.4880
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	26
	0.220
	3.590
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	蒸压加气混凝土砌块（426-525）
	27
	0.140
	2.360
	450.0
	1050.0
	0.1050
	


4 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一（由外到内）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ≤80) 50mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ≤80) 50mm＋水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块（426-525） 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）
    传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750
5 体形系数
	外表面积
	2220.81

	建筑体积
	5913.19

	体形系数
	0.38



6 窗墙比
6.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	立面3
	216.70
	774.06
	0.28
	0.70
	适宜

	北向
	立面4
	0.00
	774.06
	0.00
	0.70
	适宜

	东向
	立面1
	14.00
	187.11
	0.07
	0.70
	适宜

	西向
	立面2
	0.00
	187.11
	0.00
	0.70
	适宜

	《标准》依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条

	标准要求
	夏热冬暖地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


6.2 外窗表
	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积

（m2）
	合计面积

（m2）

	南向

216.70
	C1810
	1.40×1.00
	5
	3
	1.40
	4.20

	
	C1825
	1.40×1.00
	1~4,6
	11
	1.40
	15.40

	
	C1825
	1.80×2.50
	1~5
	41
	4.50
	184.50

	
	GC1410
	1.40×1.50
	1~5
	6
	2.10
	12.60

	东向

14.00
	C1825
	1.40×1.00
	1~5
	10
	1.40
	14.00


7 可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	立面3
	0.28
	C1825
	0.80
	0.60

	北向
	立面4
	0.00
	
	1.00
	0.60

	东向
	立面1
	0.07
	C1825
	0.80
	0.60

	西向
	立面2
	0.00
	
	1.00
	0.60

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


8 天窗
8.1 天窗屋顶比
无天窗

8.2 天窗类型
无天窗
9 屋顶构造
9.1 屋顶构造一
	材料名称

（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ≤80)
	50
	0.050
	0.590
	1.20
	0.833
	0.590

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	30
	0.220
	3.590
	1.50
	0.091
	0.490

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	1.066
	3.166

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.82

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-5的规定(K≤0.80)

	结论
	不满足


10 外墙构造
10.1 外墙相关构造
10.1.1 外墙构造一
	材料名称

（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.25
	0.017
	0.245

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ≤80)
	50
	0.050
	0.590
	1.30
	0.769
	0.590

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.25
	0.017
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块（426-525）
	200
	0.140
	2.360
	1.00
	1.429
	3.371

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	2.257
	4.699

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.41


10.1.2 热桥柱构造一
	材料名称

（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.161
	2.470

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	3.11


10.1.3 热桥梁构造一
	材料名称

（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.161
	2.470

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	3.11

	修正后K, D
	K = 1.13, D = 2.93

	修正原因
	


10.1.4 热桥板构造一
	材料名称

（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.161
	2.470

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	3.11

	修正后K, D
	K = 1.13, D = 2.93

	修正原因
	


10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[image: image2.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





10.3 外墙平均热工特性
1.　南向

	构造名称
	构件类型
	面积(m2)
	面积所占比例
	传热系数K

W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	557.36
	1.000
	0.41
	4.70
	0.75

	考虑线性热桥后的K
	0.41 * 1.00 = 0.41


2.　北向

	构造名称
	构件类型
	面积(m2)
	面积所占比例
	传热系数K

W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	661.50
	1.000
	0.41
	4.70
	0.75

	考虑线性热桥后的K
	0.41 * 1.00 = 0.41


3.　东向

	构造名称
	构件类型
	面积(m2)
	面积所占比例
	传热系数K

W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	173.11
	1.000
	0.41
	4.70
	0.75

	考虑线性热桥后的K
	0.41 * 1.00 = 0.41


4.　西向

	构造名称
	构件类型
	面积(m2)
	面积所占比例
	传热系数K

W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	187.11
	1.000
	0.41
	4.70
	0.75

	考虑线性热桥后的K
	0.41 * 1.00 = 0.41


5.　总体

	构造名称
	构件类型
	面积(m2)
	面积所占比例
	传热系数K

W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1579.08
	1.000
	0.41
	4.70
	0.75

	考虑线性热桥后的K
	0.41 * 1.00 = 0.41

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-5的规定(K≤1.50)

	结论
	满足


11 挑空楼板构造
本工程无此项内容

12 外窗热工
12.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.65
	0.800
	来源《民用建筑热工设计规范》


12.2 外遮阳类型
本工程无此内容

12.3 平均传热系数
1. 立面1(东向)：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（m2）
	总面积（m2）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1825
	1~5
	10
	1.400
	14.000
	18
	3.900

	朝向总面积(m2)
	14.000
	朝向平均传热系数
	3.900


2. 立面2(西向)：

 无外窗

3. 立面3(南向)：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（m2）
	总面积（m2）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1810
	5
	3
	1.400
	4.200
	18
	3.900

	2
	C1825
	1~4,6
	11
	1.400
	15.400
	18
	3.900

	3
	C1825
	1~5
	41
	4.500
	184.500
	18
	3.900

	4
	GC1410
	1~5
	6
	2.100
	12.600
	18
	3.900

	朝向总面积(m2)
	216.700
	朝向平均传热系数
	3.900


4. 立面4(北向)：

 无外窗

12.4 综合太阳得热系数
1. 南向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（m2）
	总面积（m2）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1810
	5
	3
	1.400
	4.200
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	2
	C1825
	1~4,6
	11
	1.400
	15.400
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	3
	C1825
	1~5
	41
	4.500
	184.500
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	4
	GC1410
	1~5
	6
	2.100
	12.600
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	朝向总面积(m2)
	216.700
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.653


2. 北向：

 无外窗

3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（m2）
	总面积（m2）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1825
	1~5
	10
	1.400
	14.000
	18
	0.652
	
	1.000
	0.652

	朝向总面积(m2)
	14.000
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.652


4. 西向：

 无外窗

5. 平均综合太阳得热系数：

	[image: image3.jpg]_ba A Swaths A Systby Ay Syowtbn Ay Swow
by Agthg A thy, A th, Ay





	=0.653


	朝向
	面积（m2）
	权重系数b
	综合太阳得热系数

	南向
	216.700
	1.00
	0.653

	北向
	0.000
	1.00
	0.000

	东向
	14.000
	1.00
	0.652

	西向
	0.000
	1.00
	0.000

	整个建筑综合太阳得热系数
	0.653


12.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面3
	216.70
	3.90
	0.65
	0.28
	K≤4.00, SHGC≤0.44
	不满足

	北向
	立面4
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	

	东向
	立面1
	14.00
	3.90
	0.65
	0.07
	K≤5.20, SHGC≤0.52
	不满足

	西向
	立面2
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	

	综合平均
	
	230.70
	3.90
	0.65
	0.12
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-5的要求

	结论
	不满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

13 有效通风换气面积
	楼层
	房间编号
	房间面积（m2）
	立面面积（m2）
	门窗编号
	门窗面积（m2）
	开启比例
	门窗类型
	开启面积/房间面积
	开启立面比
	结论

	1
	X007
	9.68
	13.13
	C1825
	1.40
	0.40
	外窗
	0.06
	0.04
	不适宜

	
	X005
	18.78
	23.52
	C1825
	1.40
	0.40
	外窗
	0.03
	0.02
	不适宜

	
	X004
	18.78
	23.52
	C1825
	1.40
	0.40
	外窗
	0.03
	0.02
	不适宜

	
	X003
	26.73
	32.76
	C1825
	4.50
	0.40
	外窗
	0.07
	0.05
	不适宜

	
	X002
	73.15
	86.73
	C1825
	4.50
	0.40
	外窗
	0.06
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	GC1410
	2.10
	0.40
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1825
	4.50
	0.40
	外窗
	
	
	

	
	X001
	83.45
	129.88
	C1825
	4.50
	0.40
	外窗
	0.07
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C1825
	4.50
	0.40
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	GC1410
	2.10
	0.40
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1825
	4.50
	0.40
	外窗
	
	
	


	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	不适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

14 非中空窗面积比
	朝向
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	0.00
	174.40
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	0.00
	0.00
	0.00
	0.15
	无

	东向
	0.00
	11.20
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	0.00
	0.00
	0.00
	0.15
	无

	《标准》依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


15 外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级  C1810
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	满足
	－


16 幕墙气密性
	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	－


17 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗类型
	无天窗
	

	4
	屋顶构造
	不满足
	可

	5
	外墙构造
	满足
	

	6
	外窗热工
	不满足
	可

	7
	有效通风换气面积
	不适宜
	可

	8
	非中空窗面积比
	满足
	

	9
	外窗气密性
	满足
	

	10
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	不满足
	可


□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《公共建筑节能设计标准》》(GB50189-2015)的要求进行节能设计的权衡判断。
18 结露检查
[image: image4.png]i (i ~] Re 41408 ("2, K/¥) 0.88309¢

an BIETINEEE

e R O ET A

BHRIZE © swkEA &[] (A4

uEMHEREC) 1
60 L=
.12

e BEREC) 50 T e

s A ==

AT () [$0ZE ) | AR (o) | S0FZSE @) | 30U (o) | HERRARS

Ry +7(8o - R5)
)

oy 240

o

r. oe2 [3]




[image: image5.png]


