学生公寓绿色改造

热负荷计算书

| 工程名称 | 学生公寓绿色改造 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2020年12月29日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18750310741 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

8.1 周边地面	4

8.2 非周边地面	4

9 窗构造	4

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 新风负荷表	9

14 房间热负荷详细表	11

# 建筑概况

| 地理位置 | 福建-福州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 26.00 |  |
| 东经 | 119.28 |  |
| 建筑名称 | 学生公寓绿色改造 |  |
| 建筑面积 | 地上 2823.82 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 27.30 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 7 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

# 气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | 4.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造一 | 0.428 |
| 外墙构造一 | 0.974 |
| 热桥柱构造一 | 1.096 |
| 挑空楼板构造一 | 1.158 |

备注：外墙平均传热系数：1.113 (W/㎡.K)

# 内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 控温房间楼板构造一 | 2.984 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

## 周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 周边地面构造一 | 0.52 |

## 非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 0.3 |

# 窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 6灰色吸热+12空气+6透明-多腔塑料窗框 | 2.60 | 0.38 |
| 6较低透光Low-E+12空气+6透明-多腔塑料窗框 | 1.90 | 0.29 |

# 门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 153095 | 2823.82 | 54.22 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2793.44 | 54.81 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 新风 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 | 1001[办公-普通办公室] | 147 | 20 | 8346 | 3871 | 0 | 1222 | 1470 | 13440 | 14909 | 91.4 | 101.4 |
|  | 1002[办公-普通办公室] | 123 | 20 | 592 | 3226 | 0 | 382 | 1234 | 4200 | 5434 | 34.0 | 44.0 |
|  | 1003[办公-普通办公室] | 66 | 20 | 1001 | 1721 | 0 | 272 | 663 | 2993 | 3657 | 45.1 | 55.1 |
|  | 1004[办公-普通办公室] | 39 | 20 | 1231 | 1075 | 0 | 231 | 393 | 2537 | 2930 | 64.6 | 74.6 |
|  | 1005[办公-普通办公室] | 39 | 20 | 1706 | 1075 | 0 | 278 | 391 | 3060 | 3450 | 78.3 | 88.3 |
|  | 1006[办公-普通办公室] | 30 | 20 | 833 | 860 | 0 | 169 | 300 | 1863 | 2163 | 62.0 | 72.0 |
|  | 1007[办公-普通办公室] | 22 | 20 | 680 | 645 | 0 | 133 | 218 | 1458 | 1676 | 67.0 | 77.0 |
|  | 1008[办公-普通办公室] | 17 | 20 | 320 | 430 | 0 | 75 | 173 | 825 | 999 | 47.6 | 57.6 |
|  | 1009[办公-普通办公室] | 17 | 20 | 81 | 430 | 0 | 51 | 169 | 562 | 731 | 33.3 | 43.3 |
|  | 1010[办公-普通办公室] | 15 | 20 | 457 | 430 | 0 | 89 | 149 | 976 | 1125 | 65.3 | 75.3 |
|  | 1011[办公-普通办公室] | 3 | 20 | 328 | 0 | 0 | 33 | 34 | 361 | 395 | 106.9 | 116.9 |
|  | 1012[办公-普通办公室] | 3 | 20 | 194 | 0 | 0 | 19 | 29 | 213 | 243 | 73.4 | 83.4 |
|  | 合计 | 522 |  | 15770 | 13765 | 0 | 2954 |  | 27266 |  | 52.2 |  |
| 2层 | 2001[办公-普通办公室] | 139 | 20 | 1590 | 3656 | 0 | 525 | 1393 | 5771 | 7164 | 41.4 | 51.4 |
|  | 2002[办公-普通办公室] | 66 | 20 | 773 | 1721 | 0 | 249 | 663 | 2743 | 3406 | 41.3 | 51.3 |
|  | 2003[办公-普通办公室] | 36 | 20 | 1804 | 1075 | 0 | 288 | 364 | 3167 | 3532 | 87.0 | 97.0 |
|  | 2004[办公-普通办公室] | 30 | 20 | 889 | 860 | 0 | 175 | 300 | 1924 | 2224 | 64.1 | 74.1 |
|  | 2005[办公-普通办公室] | 21 | 20 | 784 | 645 | 0 | 143 | 214 | 1572 | 1786 | 73.4 | 83.4 |
|  | 2006[办公-普通办公室] | 18 | 20 | 353 | 430 | 0 | 78 | 181 | 861 | 1042 | 47.7 | 57.7 |
|  | 2007[办公-普通办公室] | 17 | 20 | 253 | 430 | 0 | 68 | 173 | 751 | 925 | 43.4 | 53.4 |
|  | 2008[办公-普通办公室] | 17 | 20 | 0 | 430 | 0 | 43 | 169 | 473 | 642 | 28.0 | 38.0 |
|  | 2009[办公-普通办公室] | 3 | 20 | 375 | 0 | 0 | 38 | 34 | 413 | 447 | 122.1 | 132.1 |
|  | 2010[办公-普通办公室] | 3 | 20 | 2112 | 0 | 0 | 211 | 198 | 2324 | 2522 | 799.1 | 867.2 |
|  | 2011[办公-普通办公室] | 29 | 20 | 260 | 0 | 0 | 26 | 292 | 286 | 578 | 9.8 | 19.8 |
|  | 合计 | 381 |  | 9193 | 9248 | 0 | 1844 |  | 16471 |  | 43.2 |  |
| 3层 | 3001[办公-普通办公室] | 79 | 20 | 1298 | 2151 | 0 | 345 | 793 | 3794 | 4586 | 47.9 | 57.9 |
|  | 3002[学校-教室] | 66 | 20 | 773 | 1721 | 0 | 249 | 663 | 2743 | 3406 | 41.3 | 51.3 |
|  | 3003[学校-教室] | 66 | 20 | 778 | 1721 | 0 | 250 | 663 | 2749 | 3412 | 41.4 | 51.4 |
|  | 3004[办公-普通办公室] | 36 | 20 | 1804 | 1075 | 0 | 288 | 364 | 3167 | 3532 | 87.0 | 97.0 |
|  | 3005[办公-普通办公室] | 30 | 20 | 889 | 860 | 0 | 175 | 300 | 1924 | 2224 | 64.1 | 74.1 |
|  | 3006[办公-普通办公室] | 23 | 20 | 387 | 645 | 0 | 103 | 230 | 1135 | 1365 | 49.5 | 59.5 |
|  | 3007[办公-普通办公室] | 21 | 20 | 784 | 645 | 0 | 143 | 214 | 1572 | 1786 | 73.4 | 83.4 |
|  | 3008[办公-普通办公室] | 17 | 20 | 253 | 430 | 0 | 68 | 173 | 751 | 925 | 43.4 | 53.4 |
|  | 3009[办公-普通办公室] | 17 | 20 | 0 | 430 | 0 | 43 | 169 | 473 | 642 | 28.0 | 38.0 |
|  | 3010[办公-普通办公室] | 18 | 20 | 353 | 430 | 0 | 78 | 181 | 861 | 1042 | 47.7 | 57.7 |
|  | 3011[办公-普通办公室] | 3 | 20 | 212 | 0 | 0 | 21 | 29 | 234 | 263 | 80.3 | 90.3 |
|  | 合计 | 378 |  | 7531 | 10109 | 0 | 1764 |  | 15624 |  | 41.3 |  |
| 4层 | 4001[办公-普通办公室] | 79 | 20 | 1298 | 2151 | 0 | 345 | 793 | 3794 | 4586 | 47.9 | 57.9 |
|  | 4002,4003[学校-教室] | 66 | 20 | 778 | 1721 | 0 | 250 | 663 | 2749 | 3412 | 41.4 | 51.4 |
|  | 4004[办公-普通办公室] | 36 | 20 | 1804 | 1075 | 0 | 288 | 364 | 3167 | 3532 | 87.0 | 97.0 |
|  | 4005[办公-普通办公室] | 30 | 20 | 889 | 860 | 0 | 175 | 300 | 1924 | 2224 | 64.1 | 74.1 |
|  | 4006[办公-普通办公室] | 23 | 20 | 387 | 645 | 0 | 103 | 230 | 1135 | 1365 | 49.5 | 59.5 |
|  | 4007[办公-普通办公室] | 21 | 20 | 784 | 645 | 0 | 143 | 214 | 1572 | 1786 | 73.4 | 83.4 |
|  | 4008[办公-普通办公室] | 17 | 20 | 253 | 430 | 0 | 68 | 173 | 751 | 925 | 43.4 | 53.4 |
|  | 4009[办公-普通办公室] | 17 | 20 | 0 | 430 | 0 | 43 | 169 | 473 | 642 | 28.0 | 38.0 |
|  | 4010[办公-普通办公室] | 18 | 20 | 353 | 430 | 0 | 78 | 181 | 861 | 1042 | 47.7 | 57.7 |
|  | 4011[办公-普通办公室] | 3 | 20 | 212 | 0 | 0 | 21 | 29 | 234 | 263 | 80.3 | 90.3 |
|  | 合计 | 378 |  | 7536 | 10109 | 0 | 1764 |  | 15630 |  | 41.4 |  |
| 5层 | 5001[办公-普通办公室] | 79 | 20 | 1298 | 2151 | 0 | 345 | 793 | 3794 | 4586 | 47.9 | 57.9 |
|  | 5002,5003[学校-教室] | 66 | 20 | 778 | 1721 | 0 | 250 | 663 | 2749 | 3412 | 41.4 | 51.4 |
|  | 5004[办公-普通办公室] | 36 | 20 | 1804 | 1075 | 0 | 288 | 364 | 3167 | 3532 | 87.0 | 97.0 |
|  | 5005[办公-普通办公室] | 30 | 20 | 889 | 860 | 0 | 175 | 300 | 1924 | 2224 | 64.1 | 74.1 |
|  | 5006[办公-普通办公室] | 23 | 20 | 387 | 645 | 0 | 103 | 230 | 1135 | 1365 | 49.5 | 59.5 |
|  | 5007[办公-普通办公室] | 21 | 20 | 784 | 645 | 0 | 143 | 214 | 1572 | 1786 | 73.4 | 83.4 |
|  | 5008[办公-普通办公室] | 17 | 20 | 253 | 430 | 0 | 68 | 173 | 751 | 925 | 43.4 | 53.4 |
|  | 5009[办公-普通办公室] | 17 | 20 | 0 | 430 | 0 | 43 | 169 | 473 | 642 | 28.0 | 38.0 |
|  | 5010[办公-普通办公室] | 18 | 20 | 353 | 430 | 0 | 78 | 181 | 861 | 1042 | 47.7 | 57.7 |
|  | 5011[办公-普通办公室] | 3 | 20 | 212 | 0 | 0 | 21 | 29 | 234 | 263 | 80.3 | 90.3 |
|  | 合计 | 378 |  | 7536 | 10109 | 0 | 1764 |  | 15630 |  | 41.4 |  |
| 6层 | 6001[办公-普通办公室] | 79 | 20 | 1298 | 2151 | 0 | 345 | 793 | 3794 | 4586 | 47.9 | 57.9 |
|  | 6002,6003[学校-教室] | 66 | 20 | 778 | 1721 | 0 | 250 | 663 | 2749 | 3412 | 41.4 | 51.4 |
|  | 6004[办公-普通办公室] | 36 | 20 | 1804 | 1075 | 0 | 288 | 364 | 3167 | 3532 | 87.0 | 97.0 |
|  | 6005[办公-普通办公室] | 30 | 20 | 889 | 860 | 0 | 175 | 300 | 1924 | 2224 | 64.1 | 74.1 |
|  | 6006[办公-普通办公室] | 23 | 20 | 387 | 645 | 0 | 103 | 230 | 1135 | 1365 | 49.5 | 59.5 |
|  | 6007[办公-普通办公室] | 21 | 20 | 784 | 645 | 0 | 143 | 214 | 1572 | 1786 | 73.4 | 83.4 |
|  | 6008[办公-普通办公室] | 17 | 20 | 253 | 430 | 0 | 68 | 173 | 751 | 925 | 43.4 | 53.4 |
|  | 6009[办公-普通办公室] | 17 | 20 | 0 | 430 | 0 | 43 | 169 | 473 | 642 | 28.0 | 38.0 |
|  | 6010[办公-普通办公室] | 18 | 20 | 353 | 430 | 0 | 78 | 181 | 861 | 1042 | 47.7 | 57.7 |
|  | 6011[办公-普通办公室] | 3 | 20 | 212 | 0 | 0 | 21 | 29 | 234 | 263 | 80.3 | 90.3 |
|  | 合计 | 378 |  | 7536 | 10109 | 0 | 1764 |  | 15630 |  | 41.4 |  |
| 7层 | 7001,7002[学校-教室] | 66 | 20 | 1301 | 1721 | 0 | 302 | 663 | 3324 | 3988 | 50.1 | 60.1 |
|  | 7003[办公-普通办公室] | 64 | 20 | 1740 | 1721 | 0 | 346 | 643 | 3806 | 4449 | 59.2 | 69.2 |
|  | 7004[办公-普通办公室] | 30 | 20 | 1095 | 860 | 0 | 196 | 300 | 2151 | 2452 | 71.6 | 81.6 |
|  | 7005[办公-普通办公室] | 23 | 20 | 545 | 645 | 0 | 119 | 230 | 1309 | 1538 | 57.0 | 67.0 |
|  | 7006[办公-普通办公室] | 21 | 20 | 931 | 645 | 0 | 158 | 214 | 1734 | 1948 | 80.9 | 90.9 |
|  | 7007[办公-普通办公室] | 21 | 20 | 1951 | 645 | 0 | 260 | 214 | 2856 | 3070 | 133.3 | 143.3 |
|  | 7008[办公-普通办公室] | 17 | 20 | 372 | 430 | 0 | 80 | 173 | 882 | 1056 | 50.9 | 60.9 |
|  | 7009[办公-普通办公室] | 17 | 20 | 116 | 430 | 0 | 55 | 169 | 601 | 770 | 35.6 | 45.6 |
|  | 7010,7011[办公-普通办公室] | 15 | 20 | 119 | 430 | 0 | 55 | 150 | 604 | 754 | 40.2 | 50.2 |
|  | 7012[办公-普通办公室] | 5 | 20 | 42 | 215 | 0 | 26 | 53 | 282 | 335 | 53.5 | 63.5 |
|  | 7013[办公-普通办公室] | 13 | 20 | 440 | 430 | 0 | 87 | 128 | 958 | 1086 | 74.9 | 84.9 |
|  | 7014[办公-普通办公室] | 3 | 20 | 232 | 0 | 0 | 23 | 29 | 255 | 285 | 87.8 | 97.8 |
|  | 合计 | 378 |  | 10304 | 10324 | 0 | 2063 |  | 18911 |  | 50.0 |  |
| 总计 |  | 2793 |  | 65406 | 73772 | 0 | 13918 |  | 153095 |  | 54.8 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[办公-普通办公室] | 146.99 | 540.00 | 3871 | 26.34 |
|  | 1002[办公-普通办公室] | 123.36 | 450.00 | 3226 | 26.15 |
|  | 1003[办公-普通办公室] | 66.34 | 240.00 | 1721 | 25.93 |
|  | 1004[办公-普通办公室] | 39.26 | 150.00 | 1075 | 27.39 |
|  | 1005[办公-普通办公室] | 39.07 | 150.00 | 1075 | 27.53 |
|  | 1006[办公-普通办公室] | 30.03 | 120.00 | 860 | 28.65 |
|  | 1007[办公-普通办公室] | 21.77 | 90.00 | 645 | 29.64 |
|  | 1008[办公-普通办公室] | 17.33 | 60.00 | 430 | 24.83 |
|  | 1009[办公-普通办公室] | 16.88 | 60.00 | 430 | 25.49 |
|  | 1010[办公-普通办公室] | 14.95 | 60.00 | 430 | 28.77 |
|  | 1011[办公-普通办公室] | 3.38 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1012[办公-普通办公室] | 2.91 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 522.26 | 1920.00 | 13765 | 26.36 |
| 2层 | 2001[办公-普通办公室] | 139.32 | 510.00 | 3656 | 26.24 |
|  | 2002[办公-普通办公室] | 66.34 | 240.00 | 1721 | 25.93 |
|  | 2003[办公-普通办公室] | 36.43 | 150.00 | 1075 | 29.52 |
|  | 2004[办公-普通办公室] | 30.03 | 120.00 | 860 | 28.65 |
|  | 2005[办公-普通办公室] | 21.43 | 90.00 | 645 | 30.11 |
|  | 2006[办公-普通办公室] | 18.07 | 60.00 | 430 | 23.81 |
|  | 2007[办公-普通办公室] | 17.33 | 60.00 | 430 | 24.83 |
|  | 2008[办公-普通办公室] | 16.88 | 60.00 | 430 | 25.49 |
|  | 2009[办公-普通办公室] | 3.38 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2010[办公-普通办公室] | 2.91 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2011[办公-普通办公室] | 29.24 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 381.35 | 1290.00 | 9248 | 24.25 |
| 3层 | 3001[办公-普通办公室] | 79.27 | 300.00 | 2151 | 27.13 |
|  | 3002,3003[学校-教室] | 66.34 | 240.00 | 1721 | 25.93 |
|  | 3004[办公-普通办公室] | 36.43 | 150.00 | 1075 | 29.52 |
|  | 3005[办公-普通办公室] | 30.03 | 120.00 | 860 | 28.65 |
|  | 3006[办公-普通办公室] | 22.95 | 90.00 | 645 | 28.11 |
|  | 3007[办公-普通办公室] | 21.43 | 90.00 | 645 | 30.11 |
|  | 3008[办公-普通办公室] | 17.33 | 60.00 | 430 | 24.83 |
|  | 3009[办公-普通办公室] | 16.88 | 60.00 | 430 | 25.49 |
|  | 3010[办公-普通办公室] | 18.07 | 60.00 | 430 | 23.81 |
|  | 3011[办公-普通办公室] | 2.91 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 377.97 | 1410.00 | 10109 | 26.74 |
| 4层 | 4001[办公-普通办公室] | 79.27 | 300.00 | 2151 | 27.13 |
|  | 4002,4003[学校-教室] | 66.34 | 240.00 | 1721 | 25.93 |
|  | 4004[办公-普通办公室] | 36.43 | 150.00 | 1075 | 29.52 |
|  | 4005[办公-普通办公室] | 30.03 | 120.00 | 860 | 28.65 |
|  | 4006[办公-普通办公室] | 22.95 | 90.00 | 645 | 28.11 |
|  | 4007[办公-普通办公室] | 21.43 | 90.00 | 645 | 30.11 |
|  | 4008[办公-普通办公室] | 17.33 | 60.00 | 430 | 24.83 |
|  | 4009[办公-普通办公室] | 16.88 | 60.00 | 430 | 25.49 |
|  | 4010[办公-普通办公室] | 18.07 | 60.00 | 430 | 23.81 |
|  | 4011[办公-普通办公室] | 2.91 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 377.97 | 1410.00 | 10109 | 26.74 |
| 5层 | 5001[办公-普通办公室] | 79.27 | 300.00 | 2151 | 27.13 |
|  | 5002,5003[学校-教室] | 66.34 | 240.00 | 1721 | 25.93 |
|  | 5004[办公-普通办公室] | 36.43 | 150.00 | 1075 | 29.52 |
|  | 5005[办公-普通办公室] | 30.03 | 120.00 | 860 | 28.65 |
|  | 5006[办公-普通办公室] | 22.95 | 90.00 | 645 | 28.11 |
|  | 5007[办公-普通办公室] | 21.43 | 90.00 | 645 | 30.11 |
|  | 5008[办公-普通办公室] | 17.33 | 60.00 | 430 | 24.83 |
|  | 5009[办公-普通办公室] | 16.88 | 60.00 | 430 | 25.49 |
|  | 5010[办公-普通办公室] | 18.07 | 60.00 | 430 | 23.81 |
|  | 5011[办公-普通办公室] | 2.91 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 377.97 | 1410.00 | 10109 | 26.74 |
| 6层 | 6001[办公-普通办公室] | 79.27 | 300.00 | 2151 | 27.13 |
|  | 6002,6003[学校-教室] | 66.34 | 240.00 | 1721 | 25.93 |
|  | 6004[办公-普通办公室] | 36.43 | 150.00 | 1075 | 29.52 |
|  | 6005[办公-普通办公室] | 30.03 | 120.00 | 860 | 28.65 |
|  | 6006[办公-普通办公室] | 22.95 | 90.00 | 645 | 28.11 |
|  | 6007[办公-普通办公室] | 21.43 | 90.00 | 645 | 30.11 |
|  | 6008[办公-普通办公室] | 17.33 | 60.00 | 430 | 24.83 |
|  | 6009[办公-普通办公室] | 16.88 | 60.00 | 430 | 25.49 |
|  | 6010[办公-普通办公室] | 18.07 | 60.00 | 430 | 23.81 |
|  | 6011[办公-普通办公室] | 2.91 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 377.97 | 1410.00 | 10109 | 26.74 |
| 7层 | 7001,7002[学校-教室] | 66.34 | 240.00 | 1721 | 25.93 |
|  | 7003[办公-普通办公室] | 64.26 | 240.00 | 1721 | 26.78 |
|  | 7004[办公-普通办公室] | 30.03 | 120.00 | 860 | 28.65 |
|  | 7005[办公-普通办公室] | 22.95 | 90.00 | 645 | 28.11 |
|  | 7006[办公-普通办公室] | 21.43 | 90.00 | 645 | 30.11 |
|  | 7007[办公-普通办公室] | 21.42 | 90.00 | 645 | 30.13 |
|  | 7008[办公-普通办公室] | 17.33 | 60.00 | 430 | 24.83 |
|  | 7009[办公-普通办公室] | 16.88 | 60.00 | 430 | 25.49 |
|  | 7010,7011[办公-普通办公室] | 15.01 | 60.00 | 430 | 28.66 |
|  | 7012[办公-普通办公室] | 5.28 | 30.00 | 215 | 40.76 |
|  | 7013[办公-普通办公室] | 12.79 | 60.00 | 430 | 33.63 |
|  | 7014[办公-普通办公室] | 2.91 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 377.97 | 1440.00 | 10324 | 27.31 |
| 总计 |  | 2793.44 | 10290.00 | 73772 | 26.41 |

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[办公-普通办公室] | 屋顶 | 146.99 | 0.43 | 20 | 16.0 | 1.0 | 1006.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1006.6 | 0.00 | 1006.6 |
|  | 东北外墙 | 23.50 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 418.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 439.4 | 0.00 | 439.4 |
|  | 东外墙 | 1.68 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 29.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.4 | 0.00 | 28.4 |
|  | 南外墙 | 8.02 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 142.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 121.5 | 0.00 | 121.5 |
|  | 西外墙 | 2.60 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 46.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
|  | 东北外窗 | 6.30 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 262.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 275.2 | 0.00 | 275.2 |
|  | 东外窗 | 16.17 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 672.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 639.0 | 0.00 | 639.0 |
|  | 南外窗 | 96.62 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 4019.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3416.7 | 0.00 | 3416.7 |
|  | 西外窗 | 36.26 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 1508.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1433.0 | 0.00 | 1433.0 |
|  | 非周边地面 | 79.63 | 0.30 | 20 | 16.0 | 1.0 | 382.2 |  |  | 0.00 | 382.2 | 0.00 | 382.2 |
|  | 周边地面 | 67.36 | 0.52 | 20 | 16.0 | 1.0 | 560.4 |  |  | 0.00 | 560.4 | 0.00 | 560.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3871.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1221.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1469.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14909 |
| 1002[办公-普通办公室] | 非周边地面 | 123.36 | 0.30 | 20 | 16.0 | 1.0 | 592.1 |  |  | 0.00 | 592.1 | 0.00 | 592.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3226.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1233.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5434 |
| 1003[办公-普通办公室] | 南外墙 | 13.15 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 234.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 199.1 | 0.00 | 199.1 |
|  | 南外窗 | 11.88 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 494.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 420.1 | 0.00 | 420.1 |
|  | 非周边地面 | 48.46 | 0.30 | 20 | 16.0 | 1.0 | 232.6 |  |  | 0.00 | 232.6 | 0.00 | 232.6 |
|  | 周边地面 | 17.88 | 0.52 | 20 | 16.0 | 1.0 | 148.8 |  |  | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1720.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3657 |
| 1004[办公-普通办公室] | 北外墙 | 1.68 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 29.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.4 | 0.00 | 31.4 |
|  | 东玻璃幕墙 | 6.55 | 1.90 | 20 | 16.0 | 1.0 | 199.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.3 | 0.00 | 189.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 18.20 | 1.90 | 20 | 16.0 | 1.0 | 553.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 580.9 | 0.00 | 580.9 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 157.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 165.1 | 0.00 | 165.1 |
|  | 非周边地面 | 17.70 | 0.30 | 20 | 16.0 | 1.0 | 85.0 |  |  | 0.00 | 85.0 | 0.00 | 85.0 |
|  | 周边地面 | 21.56 | 0.52 | 20 | 16.0 | 1.0 | 179.4 |  |  | 0.00 | 179.4 | 0.00 | 179.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1075.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 |
| 1005[办公-普通办公室] | 内墙 | 46.86 | 1.93 | 20 | 16.0 | 1.0 | 1443.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1443.2 | 0.00 | 1443.2 |
|  | 非周边地面 | 17.65 | 0.30 | 20 | 16.0 | 1.0 | 84.7 |  |  | 0.00 | 84.7 | 0.00 | 84.7 |
|  | 周边地面 | 21.42 | 0.52 | 20 | 16.0 | 1.0 | 178.2 |  |  | 0.00 | 178.2 | 0.00 | 178.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1075.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3450 |
| 1006[办公-普通办公室] | 北外墙 | 19.30 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 343.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 360.8 | 0.00 | 360.8 |
|  | 西外墙 | 11.26 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 200.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.4 | 0.00 | 190.4 |
|  | 北外窗 | 1.62 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 67.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.8 | 0.00 | 70.8 |
|  | 非周边地面 | 11.05 | 0.30 | 20 | 16.0 | 1.0 | 53.0 |  |  | 0.00 | 53.0 | 0.00 | 53.0 |
|  | 周边地面 | 18.98 | 0.52 | 20 | 16.0 | 1.0 | 157.9 |  |  | 0.00 | 157.9 | 0.00 | 157.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2163 |
| 1007[办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.34 | 0.43 | 20 | 16.0 | 1.0 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.00 | 2.3 |
|  | 北外墙 | 7.90 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 140.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.6 | 0.00 | 147.6 |
|  | 东外墙 | 21.62 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 384.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.7 | 0.00 | 365.7 |
|  | 非周边地面 | 4.69 | 0.30 | 20 | 16.0 | 1.0 | 22.5 |  |  | 0.00 | 22.5 | 0.00 | 22.5 |
|  | 周边地面 | 17.08 | 0.52 | 20 | 16.0 | 1.0 | 142.1 |  |  | 0.00 | 142.1 | 0.00 | 142.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1676 |
| 1008[办公-普通办公室] | 南外墙 | 11.88 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 211.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 179.8 | 0.00 | 179.8 |
|  | 南外窗 | 0.72 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 30.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 非周边地面 | 8.33 | 0.30 | 20 | 16.0 | 1.0 | 40.0 |  |  | 0.00 | 40.0 | 0.00 | 40.0 |
|  | 周边地面 | 9.00 | 0.52 | 20 | 16.0 | 1.0 | 74.9 |  |  | 0.00 | 74.9 | 0.00 | 74.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 |
| 1009[办公-普通办公室] | 非周边地面 | 16.88 | 0.30 | 20 | 16.0 | 1.0 | 81.0 |  |  | 0.00 | 81.0 | 0.00 | 81.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731 |
| 1010[办公-普通办公室] | 屋顶 | 2.16 | 0.43 | 20 | 16.0 | 1.0 | 14.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.8 | 0.00 | 14.8 |
|  | 东外墙 | 2.70 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 48.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.7 | 0.00 | 45.7 |
|  | 西外墙 | 2.98 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 53.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.4 | 0.00 | 50.4 |
|  | 内墙 | 8.23 | 1.93 | 20 | 16.0 | 1.0 | 253.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.5 | 0.00 | 253.5 |
|  | 非周边地面 | 9.07 | 0.30 | 20 | 16.0 | 1.0 | 43.5 |  |  | 0.00 | 43.5 | 0.00 | 43.5 |
|  | 周边地面 | 5.88 | 0.52 | 20 | 16.0 | 1.0 | 48.9 |  |  | 0.00 | 48.9 | 0.00 | 48.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1125 |
| 1011[办公-普通办公室] | 东外墙 | 1.12 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 19.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 18.9 |
|  | 东玻璃幕墙 | 3.86 | 1.90 | 20 | 16.0 | 1.0 | 117.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.6 | 0.00 | 111.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 5.32 | 1.90 | 20 | 16.0 | 1.0 | 161.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 169.8 | 0.00 | 169.8 |
|  | 周边地面 | 3.38 | 0.52 | 20 | 16.0 | 1.0 | 28.1 |  |  | 0.00 | 28.1 | 0.00 | 28.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 |
| 1012[办公-普通办公室] | 东外墙 | 5.03 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 89.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.0 | 0.00 | 85.0 |
|  | 北外墙 | 4.54 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 80.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.8 | 0.00 | 84.8 |
|  | 周边地面 | 2.91 | 0.52 | 20 | 16.0 | 1.0 | 24.2 |  |  | 0.00 | 24.2 | 0.00 | 24.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32489 |
| 2001[办公-普通办公室] | 西外墙 | 6.30 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 112.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.6 | 0.00 | 106.6 |
|  | 北外墙 | 1.21 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 21.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |
|  | 南外墙 | 3.05 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 54.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.1 | 0.00 | 46.1 |
|  | 北玻璃幕墙 | 29.21 | 1.90 | 20 | 16.0 | 1.0 | 887.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 932.2 | 0.00 | 932.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 8.19 | 1.90 | 20 | 16.0 | 1.0 | 249.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 236.6 | 0.00 | 236.6 |
|  | 南外窗 | 2.45 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 101.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 86.6 | 0.00 | 86.6 |
|  | 挑空楼板 | 8.58 | 1.16 | 20 | 16.0 | 1.0 | 158.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.9 | 0.00 | 158.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3656.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1393.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7164 |
| 2002[办公-普通办公室] | 南外墙 | 16.49 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 293.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 249.7 | 0.00 | 249.7 |
|  | 南外窗 | 14.80 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 615.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 523.2 | 0.00 | 523.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1720.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3406 |
| 2003[办公-普通办公室] | 内墙 | 58.57 | 1.93 | 20 | 16.0 | 1.0 | 1804.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1804.0 | 0.00 | 1804.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1075.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3532 |
| 2004[办公-普通办公室] | 西外墙 | 14.07 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 250.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.0 | 0.00 | 238.0 |
|  | 北外墙 | 19.67 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 350.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 367.7 | 0.00 | 367.7 |
|  | 北外窗 | 6.48 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 269.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 283.0 | 0.00 | 283.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2224 |
| 2005[办公-普通办公室] | 南外墙 | 9.87 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 175.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.4 | 0.00 | 149.4 |
|  | 北外墙 | 9.87 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 175.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.6 | 0.00 | 184.6 |
|  | 东外墙 | 26.60 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 473.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 450.0 | 0.00 | 450.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1786 |
| 2006[办公-普通办公室] | 内墙 | 11.45 | 1.93 | 20 | 16.0 | 1.0 | 352.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.5 | 0.00 | 352.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 |
| 2007[办公-普通办公室] | 南外墙 | 15.03 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 267.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 227.5 | 0.00 | 227.5 |
|  | 南外窗 | 0.72 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 30.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925 |
| 2008[办公-普通办公室] | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642 |
| 2009[办公-普通办公室] | 东外墙 | 1.40 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 24.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.7 | 0.00 | 23.7 |
|  | 东玻璃幕墙 | 4.83 | 1.90 | 20 | 16.0 | 1.0 | 146.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 139.4 | 0.00 | 139.4 |
|  | 北玻璃幕墙 | 6.65 | 1.90 | 20 | 16.0 | 1.0 | 202.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.3 | 0.00 | 212.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 |
| 2010[办公-普通办公室] | 东外墙 | 13.28 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 236.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.7 | 0.00 | 224.7 |
|  | 北外墙 | 5.67 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 101.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.0 | 0.00 | 106.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 24.14 | 1.90 | 20 | 16.0 | 1.0 | 733.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 697.2 | 0.00 | 697.2 |
|  | 北玻璃幕墙 | 33.25 | 1.90 | 20 | 16.0 | 1.0 | 1010.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1061.3 | 0.00 | 1061.3 |
|  | 屋顶 | 3.38 | 0.43 | 20 | 16.0 | 1.0 | 23.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.2 | 0.00 | 23.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2522 |
| 2011[办公-普通办公室] | 南外墙 | 5.74 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 102.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 86.8 | 0.00 | 86.8 |
|  | 南外窗 | 4.90 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 203.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 173.1 | 0.00 | 173.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20454 |
| 3001[办公-普通办公室] | 西外墙 | 6.30 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 112.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.6 | 0.00 | 106.6 |
|  | 北外墙 | 1.21 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 21.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 29.21 | 1.90 | 20 | 16.0 | 1.0 | 887.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 932.2 | 0.00 | 932.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 8.19 | 1.90 | 20 | 16.0 | 1.0 | 249.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 236.6 | 0.00 | 236.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2150.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 792.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4586 |
| 3002[学校-教室] | 南外墙 | 16.49 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 293.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 249.7 | 0.00 | 249.7 |
|  | 南外窗 | 14.80 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 615.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 523.2 | 0.00 | 523.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1720.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3406 |
| 3003[学校-教室] | 南外墙 | 16.22 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 288.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 245.6 | 0.00 | 245.6 |
|  | 南外窗 | 15.07 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 626.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 532.7 | 0.00 | 532.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1720.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3412 |
| 3004[办公-普通办公室] | 内墙 | 58.57 | 1.93 | 20 | 16.0 | 1.0 | 1804.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1804.0 | 0.00 | 1804.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1075.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3532 |
| 3005[办公-普通办公室] | 西外墙 | 14.07 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 250.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.0 | 0.00 | 238.0 |
|  | 北外墙 | 19.67 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 350.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 367.7 | 0.00 | 367.7 |
|  | 北外窗 | 6.48 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 269.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 283.0 | 0.00 | 283.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2224 |
| 3006[办公-普通办公室] | 南外墙 | 8.41 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 149.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.00 | 127.2 |
|  | 南外窗 | 7.34 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 305.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.7 | 0.00 | 259.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1365 |
| 3007[办公-普通办公室] | 东外墙 | 26.60 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 473.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 450.0 | 0.00 | 450.0 |
|  | 南外墙 | 9.87 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 175.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.4 | 0.00 | 149.4 |
|  | 北外墙 | 9.87 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 175.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.6 | 0.00 | 184.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1786 |
| 3008[办公-普通办公室] | 南外墙 | 15.03 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 267.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 227.5 | 0.00 | 227.5 |
|  | 南外窗 | 0.72 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 30.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925 |
| 3009[办公-普通办公室] | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642 |
| 3010[办公-普通办公室] | 内墙 | 11.45 | 1.93 | 20 | 16.0 | 1.0 | 352.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.5 | 0.00 | 352.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 |
| 3011[办公-普通办公室] | 东外墙 | 6.28 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 111.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.3 | 0.00 | 106.3 |
|  | 北外墙 | 5.67 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 101.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.0 | 0.00 | 106.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19403 |
| 4001[办公-普通办公室] | 北外墙 | 1.21 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 21.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |
|  | 西外墙 | 6.30 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 112.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.6 | 0.00 | 106.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 29.21 | 1.90 | 20 | 16.0 | 1.0 | 887.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 932.2 | 0.00 | 932.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 8.19 | 1.90 | 20 | 16.0 | 1.0 | 249.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 236.6 | 0.00 | 236.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2150.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 792.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4586 |
| 4002,4003[学校-教室] | 南外墙 | 16.22 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 288.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 245.6 | 0.00 | 245.6 |
|  | 南外窗 | 15.07 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 626.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 532.7 | 0.00 | 532.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1720.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3412 |
| 4004[办公-普通办公室] | 内墙 | 58.57 | 1.93 | 20 | 16.0 | 1.0 | 1804.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1804.0 | 0.00 | 1804.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1075.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3532 |
| 4005[办公-普通办公室] | 西外墙 | 14.07 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 250.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.0 | 0.00 | 238.0 |
|  | 北外墙 | 19.67 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 350.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 367.7 | 0.00 | 367.7 |
|  | 北外窗 | 6.48 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 269.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 283.0 | 0.00 | 283.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2224 |
| 4006[办公-普通办公室] | 南外墙 | 8.41 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 149.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.00 | 127.2 |
|  | 南外窗 | 7.34 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 305.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.7 | 0.00 | 259.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1365 |
| 4007[办公-普通办公室] | 东外墙 | 26.60 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 473.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 450.0 | 0.00 | 450.0 |
|  | 南外墙 | 9.87 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 175.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.4 | 0.00 | 149.4 |
|  | 北外墙 | 9.87 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 175.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.6 | 0.00 | 184.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1786 |
| 4008[办公-普通办公室] | 南外墙 | 15.03 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 267.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 227.5 | 0.00 | 227.5 |
|  | 南外窗 | 0.72 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 30.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925 |
| 4009[办公-普通办公室] | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642 |
| 4010[办公-普通办公室] | 内墙 | 11.45 | 1.93 | 20 | 16.0 | 1.0 | 352.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.5 | 0.00 | 352.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 |
| 4011[办公-普通办公室] | 东外墙 | 6.28 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 111.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.3 | 0.00 | 106.3 |
|  | 北外墙 | 5.67 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 101.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.0 | 0.00 | 106.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19409 |
| 5001[办公-普通办公室] | 北外墙 | 1.21 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 21.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |
|  | 西外墙 | 6.30 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 112.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.6 | 0.00 | 106.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 29.21 | 1.90 | 20 | 16.0 | 1.0 | 887.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 932.2 | 0.00 | 932.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 8.19 | 1.90 | 20 | 16.0 | 1.0 | 249.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 236.6 | 0.00 | 236.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2150.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 792.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4586 |
| 5002,5003[学校-教室] | 南外墙 | 16.22 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 288.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 245.6 | 0.00 | 245.6 |
|  | 南外窗 | 15.07 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 626.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 532.7 | 0.00 | 532.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1720.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3412 |
| 5004[办公-普通办公室] | 内墙 | 58.57 | 1.93 | 20 | 16.0 | 1.0 | 1804.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1804.0 | 0.00 | 1804.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1075.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3532 |
| 5005[办公-普通办公室] | 西外墙 | 14.07 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 250.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.0 | 0.00 | 238.0 |
|  | 北外墙 | 19.67 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 350.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 367.7 | 0.00 | 367.7 |
|  | 北外窗 | 6.48 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 269.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 283.0 | 0.00 | 283.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2224 |
| 5006[办公-普通办公室] | 南外墙 | 8.41 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 149.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.00 | 127.2 |
|  | 南外窗 | 7.34 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 305.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.7 | 0.00 | 259.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1365 |
| 5007[办公-普通办公室] | 东外墙 | 26.60 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 473.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 450.0 | 0.00 | 450.0 |
|  | 南外墙 | 9.87 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 175.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.4 | 0.00 | 149.4 |
|  | 北外墙 | 9.87 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 175.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.6 | 0.00 | 184.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1786 |
| 5008[办公-普通办公室] | 南外墙 | 15.03 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 267.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 227.5 | 0.00 | 227.5 |
|  | 南外窗 | 0.72 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 30.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925 |
| 5009[办公-普通办公室] | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642 |
| 5010[办公-普通办公室] | 内墙 | 11.45 | 1.93 | 20 | 16.0 | 1.0 | 352.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.5 | 0.00 | 352.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 |
| 5011[办公-普通办公室] | 东外墙 | 6.28 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 111.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.3 | 0.00 | 106.3 |
|  | 北外墙 | 5.67 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 101.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.0 | 0.00 | 106.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19409 |
| 6001[办公-普通办公室] | 北外墙 | 1.21 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 21.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |
|  | 西外墙 | 6.30 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 112.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.6 | 0.00 | 106.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 29.21 | 1.90 | 20 | 16.0 | 1.0 | 887.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 932.2 | 0.00 | 932.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 8.19 | 1.90 | 20 | 16.0 | 1.0 | 249.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 236.6 | 0.00 | 236.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2150.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 792.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4586 |
| 6002,6003[学校-教室] | 南外墙 | 16.22 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 288.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 245.6 | 0.00 | 245.6 |
|  | 南外窗 | 15.07 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 626.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 532.7 | 0.00 | 532.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1720.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3412 |
| 6004[办公-普通办公室] | 内墙 | 58.57 | 1.93 | 20 | 16.0 | 1.0 | 1804.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1804.0 | 0.00 | 1804.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1075.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3532 |
| 6005[办公-普通办公室] | 西外墙 | 14.07 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 250.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.0 | 0.00 | 238.0 |
|  | 北外墙 | 19.67 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 350.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 367.7 | 0.00 | 367.7 |
|  | 北外窗 | 6.48 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 269.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 283.0 | 0.00 | 283.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2224 |
| 6006[办公-普通办公室] | 南外墙 | 8.41 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 149.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.00 | 127.2 |
|  | 南外窗 | 7.34 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 305.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.7 | 0.00 | 259.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1365 |
| 6007[办公-普通办公室] | 东外墙 | 26.60 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 473.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 450.0 | 0.00 | 450.0 |
|  | 南外墙 | 9.87 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 175.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.4 | 0.00 | 149.4 |
|  | 北外墙 | 9.87 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 175.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.6 | 0.00 | 184.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1786 |
| 6008[办公-普通办公室] | 南外墙 | 15.03 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 267.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 227.5 | 0.00 | 227.5 |
|  | 南外窗 | 0.72 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 30.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925 |
| 6009[办公-普通办公室] | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642 |
| 6010[办公-普通办公室] | 内墙 | 11.45 | 1.93 | 20 | 16.0 | 1.0 | 352.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.5 | 0.00 | 352.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 |
| 6011[办公-普通办公室] | 东外墙 | 6.28 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 111.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.3 | 0.00 | 106.3 |
|  | 北外墙 | 5.67 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 101.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.0 | 0.00 | 106.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19409 |
| 7001,7002[学校-教室] | 屋顶 | 76.61 | 0.43 | 20 | 16.0 | 1.0 | 524.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.6 | 0.00 | 524.6 |
|  | 南外墙 | 16.12 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 287.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 243.9 | 0.00 | 243.9 |
|  | 南外窗 | 15.07 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 626.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 532.7 | 0.00 | 532.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1720.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3988 |
| 7003[办公-普通办公室] | 屋顶 | 64.48 | 0.43 | 20 | 16.0 | 1.0 | 441.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.5 | 0.00 | 441.5 |
|  | 北外墙 | 1.21 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 21.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |
|  | 西外墙 | 6.30 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 112.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.6 | 0.00 | 106.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 29.21 | 1.90 | 20 | 16.0 | 1.0 | 887.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 932.2 | 0.00 | 932.2 |
|  | 东玻璃幕墙 | 8.19 | 1.90 | 20 | 16.0 | 1.0 | 249.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 236.6 | 0.00 | 236.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1720.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4449 |
| 7004[办公-普通办公室] | 屋顶 | 30.17 | 0.43 | 20 | 16.0 | 1.0 | 206.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.6 | 0.00 | 206.6 |
|  | 西外墙 | 14.07 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 250.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.0 | 0.00 | 238.0 |
|  | 北外墙 | 19.67 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 350.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 367.7 | 0.00 | 367.7 |
|  | 北外窗 | 6.48 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 269.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 283.0 | 0.00 | 283.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2452 |
| 7005[办公-普通办公室] | 屋顶 | 23.04 | 0.43 | 20 | 16.0 | 1.0 | 157.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.8 | 0.00 | 157.8 |
|  | 南外墙 | 8.41 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 149.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.00 | 127.2 |
|  | 南外窗 | 7.34 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 305.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.7 | 0.00 | 259.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1538 |
| 7006[办公-普通办公室] | 屋顶 | 21.43 | 0.43 | 20 | 16.0 | 1.0 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.00 | 146.8 |
|  | 东外墙 | 26.60 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 473.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 450.0 | 0.00 | 450.0 |
|  | 南外墙 | 9.87 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 175.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.4 | 0.00 | 149.4 |
|  | 北外墙 | 9.87 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 175.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.6 | 0.00 | 184.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1948 |
| 7007[办公-普通办公室] | 屋顶 | 21.45 | 0.43 | 20 | 16.0 | 1.0 | 146.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.9 | 0.00 | 146.9 |
|  | 内墙 | 58.57 | 1.93 | 20 | 16.0 | 1.0 | 1804.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1804.0 | 0.00 | 1804.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3070 |
| 7008[办公-普通办公室] | 屋顶 | 17.40 | 0.43 | 20 | 16.0 | 1.0 | 119.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.1 | 0.00 | 119.1 |
|  | 南外墙 | 15.03 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 267.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 227.5 | 0.00 | 227.5 |
|  | 南外窗 | 0.72 | 2.60 | 20 | 16.0 | 1.0 | 30.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1056 |
| 7009[办公-普通办公室] | 屋顶 | 16.94 | 0.43 | 20 | 16.0 | 1.0 | 116.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.0 | 0.00 | 116.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |
| 7010,7011[办公-普通办公室] | 屋顶 | 17.33 | 0.43 | 20 | 16.0 | 1.0 | 118.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.7 | 0.00 | 118.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 754 |
| 7012[办公-普通办公室] | 屋顶 | 6.09 | 0.43 | 20 | 16.0 | 1.0 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.00 | 41.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 |
| 7013[办公-普通办公室] | 屋顶 | 12.84 | 0.43 | 20 | 16.0 | 1.0 | 88.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.0 | 0.00 | 88.0 |
|  | 内墙 | 11.45 | 1.93 | 20 | 16.0 | 1.0 | 352.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.5 | 0.00 | 352.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086 |
| 7014[办公-普通办公室] | 屋顶 | 2.91 | 0.43 | 20 | 16.0 | 1.0 | 19.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.9 | 0.00 | 19.9 |
|  | 东外墙 | 6.28 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 111.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.3 | 0.00 | 106.3 |
|  | 北外墙 | 5.67 | 1.11 | 20 | 16.0 | 1.0 | 101.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.0 | 0.00 | 106.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 |
| 7层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22690 |
| 学生公寓绿色改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153095 |