建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 学生公寓绿色改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-福州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2020年12月28日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18859152096 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 规定性指标检查	3

3.1 工程材料	3

3.2 围护结构作法简要说明	4

3.3 体形系数	5

3.4 窗墙比	5

3.4.1 窗墙比	5

3.4.2 外窗表	5

3.5 可见光透射比	6

3.6 天窗	7

3.6.1 天窗屋顶比	7

3.6.2 天窗类型	7

3.7 屋顶构造	7

3.7.1 屋顶构造一	7

3.8 外墙构造	7

3.8.1 外墙相关构造	7

3.8.2 外墙平均热工特性	8

3.9 挑空楼板构造	9

3.9.1 挑空楼板构造一	9

3.10 外窗热工	9

3.10.1 外窗构造	9

3.10.2 外遮阳类型	10

3.10.3 平均传热系数	10

3.10.4 综合太阳得热系数	12

3.10.5 外窗热工性能	14

3.10.6 总体热工性能	14

3.11 有效通风换气面积	15

3.12 非中空窗面积比	16

3.13 外窗气密性	16

3.14 幕墙气密性	16

3.15 规定性指标检查结论	16

# 建筑概况

| 工程名称 | 学生公寓绿色改造 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 福建-福州 |  |
| 地理位置 | 北纬：26.00° | 东经：119.28° |
| 建筑面积 | 地上2824㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |  |
| 建筑高度 | 27.3m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 9889.94 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 2414.85 |  |
| 北向角度 | 85 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

# 规定性指标检查

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯乙烯泡沫板（ρ=20～30） | 0.042 | 0.360 | 25.0 | 1697.3 | 0.0000 | 修正系数=1.20 |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.270 | 1800.0 | 1043.3 | 0.0000 | 抹灰层、找平层 |
| 加气混凝土(ρ=500) | 0.190 | 2.810 | 500.0 | 1142.9 | 0.0000 | 墙体及屋面板，灰缝，修正系数=1.25 |
| 水泥砂浆（2） | 0.930 | 11.270 | 1800.0 | 1043.3 | 0.0000 | 抹灰层、找平层 |
| 钢筋混凝土（2） | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆（2） | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1075.9 | 0.0000 |  |

## 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

聚苯乙烯泡沫板（ρ=20～30） 100mm＋水泥砂浆（2） 20mm＋钢筋混凝土（2） 110mm＋石灰砂浆（2） 25mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆（1） 20mm＋加气混凝土(ρ=500) 190mm＋水泥砂浆（1） 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

5. 外窗：6灰色吸热+12空气+6透明-多腔塑料窗框：

传热系数2.600W/m^2.K，太阳得热系数0.331

6. 幕墙：6较低透光Low-E+12空气+6透明-多腔塑料窗框：

传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.252

## 体形系数

| 外表面积 | 2414.85 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 9889.94 |
| 体形系数 | 0.24 |

## 窗墙比

### 窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 322.79 | 734.85 | 0.44 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 282.93 | 534.84 | 0.53 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 111.01 | 372.34 | 0.30 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 36.26 | 175.32 | 0.21 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类公共建筑各单一朝向窗墙面积比不宜大于0.70 |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |

### 外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 322.79 | C1206 | 1.20×0.60 | 1~7 | 7 | 0.72 | 5.04 |
|  | C1818 | 1.50×1.80 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  | C3018 | 3.00×1.80 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |
|  | C3218 | 3.18×1.80 | 3~7 | 5 | 5.72 | 28.62 |
|  | C3218 | 3.24×1.80 | 4~7 | 4 | 5.83 | 23.33 |
|  | C4106 | 4.08×0.60 | 2 | 3 | 2.45 | 7.34 |
|  | C4109 | 4.08×1.80 | 4~7 | 4 | 7.34 | 29.38 |
|  | C4118 | 4.14×1.80 | 2~3 | 2 | 7.45 | 14.90 |
|  | C4118 | 4.08×1.80 | 2~6 | 5 | 7.34 | 36.72 |
|  | C4118 | 4.08×1.80 | 3 | 1 | 7.34 | 7.34 |
|  | C4118 | 4.14×1.80 | 3~6 | 4 | 7.45 | 29.81 |
|  | C4118 | 4.08×1.80 | 7 | 1 | 7.34 | 7.34 |
|  | C4118 | 4.14×1.80 | 7 | 1 | 7.45 | 7.45 |
|  | C4228 | 4.24×4.90 | 1 | 1 | 20.78 | 20.78 |
|  | C4328 | 4.30×4.90 | 1 | 2 | 21.07 | 42.14 |
|  | C6928 | 6.88×4.90 | 1 | 1 | 33.71 | 33.71 |
|  | 透光门-M0921 | 0.90×2.10 | 3~7 | 9 | 1.89 | 17.01 |
|  | 透光门-M1821 | 1.80×2.10 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |
| 北向 282.93 |  | 1.90×2.80 | 1 | 1 | 5.32 | 5.32 |
|  |  | 5.24×2.80 | 1 | 1 | 14.67 | 14.67 |
|  |  | 0.41×2.80 | 1 | 2 | 1.13 | 2.27 |
|  |  | 1.80×0.70 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 |
|  |  | 5.43×3.50 | 2~7 | 6 | 19.01 | 114.06 |
|  |  | 2.91×3.50 | 2~7 | 6 | 10.20 | 61.17 |
|  |  | 1.90×3.50 | 2~7 | 6 | 6.65 | 39.90 |
|  | C1809 | 1.80×0.90 | 1~7 | 7 | 1.62 | 11.34 |
|  | C2718 | 2.70×1.80 | 2~7 | 6 | 4.86 | 29.16 |
|  | 透光门-M1521 | 1.80×2.10 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |
| 东向 111.01 |  | 2.34×2.80 | 1 | 1 | 6.55 | 6.55 |
|  |  | 0.02×2.80 | 1 | 2 | 0.06 | 0.11 |
|  |  | 1.34×2.80 | 1 | 1 | 3.75 | 3.75 |
|  |  | 2.34×3.50 | 2~7 | 6 | 8.19 | 49.15 |
|  |  | 0.02×3.50 | 2~7 | 12 | 0.07 | 0.84 |
|  |  | 1.34×3.50 | 2~7 | 6 | 4.69 | 28.13 |
|  | C3328 | 3.30×4.90 | 1 | 1 | 16.17 | 16.17 |
|  | 透光门-M1521 | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |
| 西向 36.26 | C7428 | 7.40×4.90 | 1 | 1 | 36.26 | 36.26 |

## 可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.44 | C1206 | 0.80 | 0.40 |
| 北向 | 0.53 | C2718 | 0.80 | 0.40 |
| 东向 | 0.30 | 透光门-M1521 | 0.80 | 0.60 |
| 西向 | 0.21 | C7428 | 0.80 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 单一朝向窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;单一朝向窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

## 天窗

### 天窗屋顶比

本工程无此项内容

### 天窗类型

本工程无此项内容

## 屋顶构造

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚苯乙烯泡沫板（ρ=20～30） | 100 | 0.042 | 0.360 | 1.15 | 2.070 | 0.857 |
| 水泥砂浆（2） | 20 | 0.930 | 11.270 | 1.00 | 0.022 | 0.242 |
| 钢筋混凝土（2） | 110 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.063 | 1.087 |
| 石灰砂浆（2） | 25 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.031 | 0.311 |
| 各层之和∑ | 255 | － | － | － | 2.186 | 2.498 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 福建省工程建设标准DBJ13-62-2004第51页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1-2的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙构造

### 外墙相关构造

#### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.270 | 1.00 | 0.022 | 0.242 |
| 加气混凝土(ρ=500) | 190 | 0.190 | 2.810 | 1.20 | 0.833 | 2.810 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.270 | 1.00 | 0.022 | 0.242 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.876 | 3.295 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.97 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 福建省工程建设标准DBJ13-62-2004第54页 |  |  |  |  |  |

#### 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.15 | 0.580 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.762 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.08 |  |  |  |  |  |

### 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 354.19 | 0.861 | 0.97 | 3.30 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 57.16 | 0.139 | 1.08 | 2.94 | 0.50 |
| 合计 |  | 411.36 | 1.000 | 0.98 | 3.25 | 0.50 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 207.43 | 0.824 | 0.97 | 3.30 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 44.35 | 0.176 | 1.08 | 2.94 | 0.50 |
| 合计 |  | 251.78 | 1.000 | 0.99 | 3.23 | 0.50 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 228.24 | 0.877 | 0.97 | 3.30 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 31.90 | 0.123 | 1.08 | 2.94 | 0.50 |
| 合计 |  | 260.14 | 1.000 | 0.98 | 3.25 | 0.50 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 127.90 | 0.921 | 0.97 | 3.30 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 11.03 | 0.079 | 1.08 | 2.94 | 0.50 |
| 合计 |  | 138.93 | 1.000 | 0.97 | 3.27 | 0.50 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 917.76 | 0.864 | 0.97 | 3.30 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 144.44 | 0.136 | 1.08 | 2.94 | 0.50 |
| 合计 |  | 1062.20 | 1.000 | 0.98 | 3.25 | 0.50 |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1-2的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 挑空楼板构造

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.15 | 0.580 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.713 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.15 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外窗热工

### 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6较低透光Low-E+12空气+6透明-多腔塑料窗框 | 65 | 1.90 | 0.25 | 1.000 | 摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约25% |
| 2 | 6灰色吸热+12空气+6透明-多腔塑料窗框 | 18 | 2.60 | 0.33 | 0.800 | 摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约25% |

### 外遮阳类型

#### 平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳_0 | 1.500 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

#### 自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北向遮阳 | 0.500 | 1.000 | 0.750 |  |
| 2 | 南向遮阳 | 0.500 | 1.000 | 0.750 |  |

### 平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1206 | 1~7 | 7 | 0.720 | 5.040 | 18 | 2.600 |
| 2 | C1818 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 2.600 |
| 3 | C3018 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 2.600 |
| 4 | C3218 | 3~7 | 5 | 5.724 | 28.620 | 18 | 2.600 |
| 5 | C3218 | 4~7 | 4 | 5.832 | 23.328 | 18 | 2.600 |
| 6 | C4106 | 2 | 3 | 2.448 | 7.344 | 18 | 2.600 |
| 7 | C4109 | 4~7 | 4 | 7.344 | 29.376 | 18 | 2.600 |
| 8 | C4118 | 2~3 | 2 | 7.452 | 14.904 | 18 | 2.600 |
| 9 | C4118 | 2~6 | 5 | 7.344 | 36.720 | 18 | 2.600 |
| 10 | C4118 | 3 | 1 | 7.344 | 7.344 | 18 | 2.600 |
| 11 | C4118 | 3~6 | 4 | 7.452 | 29.808 | 18 | 2.600 |
| 12 | C4118 | 7 | 1 | 7.344 | 7.344 | 18 | 2.600 |
| 13 | C4118 | 7 | 1 | 7.452 | 7.452 | 18 | 2.600 |
| 14 | C4228 | 1 | 1 | 20.776 | 20.776 | 18 | 2.600 |
| 15 | C4328 | 1 | 2 | 21.070 | 42.140 | 18 | 2.600 |
| 16 | C6928 | 1 | 1 | 33.709 | 33.709 | 18 | 2.600 |
| 17 | 透光门-M0921 | 3~7 | 9 | 1.890 | 17.010 | 18 | 2.600 |
| 18 | 透光门-M1821 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 2.600 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 322.795 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.600 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 5.320 | 5.320 | 65 | 1.900 |
| 2 |  | 1 | 1 | 14.672 | 14.672 | 65 | 1.900 |
| 3 |  | 1 | 2 | 1.134 | 2.268 | 65 | 1.900 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.260 | 1.260 | 65 | 1.900 |
| 5 |  | 2~7 | 6 | 19.010 | 114.059 | 65 | 1.900 |
| 6 |  | 2~7 | 6 | 10.196 | 61.174 | 65 | 1.900 |
| 7 |  | 2~7 | 6 | 6.650 | 39.900 | 65 | 1.900 |
| 8 | C1809 | 1~7 | 7 | 1.620 | 11.340 | 18 | 2.600 |
| 9 | C2718 | 2~7 | 6 | 4.860 | 29.160 | 18 | 2.600 |
| 10 | 透光门-M1521 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 2.600 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 282.934 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.010 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 6.553 | 6.553 | 65 | 1.900 |
| 2 |  | 1 | 2 | 0.056 | 0.112 | 65 | 1.900 |
| 3 |  | 1 | 1 | 3.751 | 3.751 | 65 | 1.900 |
| 4 |  | 2~7 | 6 | 8.192 | 49.150 | 65 | 1.900 |
| 5 |  | 2~7 | 12 | 0.070 | 0.840 | 65 | 1.900 |
| 6 |  | 2~7 | 6 | 4.688 | 28.130 | 65 | 1.900 |
| 7 | C3328 | 1 | 1 | 16.170 | 16.170 | 18 | 2.600 |
| 8 | 透光门-M1521 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 2.600 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 111.006 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.042 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C7428 | 1 | 1 | 36.260 | 36.260 | 18 | 2.600 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 36.260 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.600 |

### 综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1206 | 1~7 | 7 | 0.720 | 5.040 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 2 | C1818 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 3 | C3018 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 4 | C3218 | 3~7 | 5 | 5.724 | 28.620 | 18 | 0.331 | 南向遮阳 | 0.750 | 0.248 |
| 5 | C3218 | 4~7 | 4 | 5.832 | 23.328 | 18 | 0.331 | 南向遮阳 | 0.750 | 0.248 |
| 6 | C4106 | 2 | 3 | 2.448 | 7.344 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 7 | C4109 | 4~7 | 4 | 7.344 | 29.376 | 18 | 0.331 | 南向遮阳 | 0.750 | 0.248 |
| 8 | C4118 | 2~3 | 2 | 7.452 | 14.904 | 18 | 0.331 | 南向遮阳 | 0.750 | 0.248 |
| 9 | C4118 | 2~6 | 5 | 7.344 | 36.720 | 18 | 0.331 | 外遮阳_0 | 0.721 | 0.239 |
| 10 | C4118 | 3 | 1 | 7.344 | 7.344 | 18 | 0.331 | 南向遮阳 | 0.750 | 0.248 |
| 11 | C4118 | 3~6 | 4 | 7.452 | 29.808 | 18 | 0.331 | 外遮阳_0 | 0.721 | 0.239 |
| 12 | C4118 | 7 | 1 | 7.344 | 7.344 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 13 | C4118 | 7 | 1 | 7.452 | 7.452 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 14 | C4228 | 1 | 1 | 20.776 | 20.776 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 15 | C4328 | 1 | 2 | 21.070 | 42.140 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 16 | C6928 | 1 | 1 | 33.709 | 33.709 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 17 | 透光门-M0921 | 3~7 | 9 | 1.890 | 17.010 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 18 | 透光门-M1821 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 322.795 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.862 | 0.285 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 5.320 | 5.320 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 2 |  | 1 | 1 | 14.672 | 14.672 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 3 |  | 1 | 2 | 1.134 | 2.268 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.260 | 1.260 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 5 |  | 2~7 | 6 | 19.010 | 114.059 | 65 | 0.252 | 北向遮阳 | 0.750 | 0.189 |
| 6 |  | 2~7 | 6 | 10.196 | 61.174 | 65 | 0.252 | 北向遮阳 | 0.750 | 0.189 |
| 7 |  | 2~7 | 6 | 6.650 | 39.900 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 8 | C1809 | 1~7 | 7 | 1.620 | 11.340 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 9 | C2718 | 2~7 | 6 | 4.860 | 29.160 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 10 | 透光门-M1521 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 282.934 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.845 | 0.225 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 6.553 | 6.553 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 2 |  | 1 | 2 | 0.056 | 0.112 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 3 |  | 1 | 1 | 3.751 | 3.751 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 4 |  | 2~7 | 6 | 8.192 | 49.150 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 5 |  | 2~7 | 12 | 0.070 | 0.840 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 6 |  | 2~7 | 6 | 4.688 | 28.130 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 7 | C3328 | 1 | 1 | 16.170 | 16.170 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 8 | 透光门-M1521 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 111.006 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.268 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C7428 | 1 | 1 | 36.260 | 36.260 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 36.260 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.331 |

### 外窗热工性能

| 朝向 | 窗编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | C1206 | 18 | 2.60 | 3.00 | 0.41 | 满足 |
|  | C1206 | 18 | 2.60 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1206 | 18 | 2.60 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1206 | 18 | 2.60 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1206 | 18 | 2.60 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1206 | 18 | 2.60 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1206 | 18 | 2.60 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1818 | 18 | 2.60 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C3018 | 18 | 2.60 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C3218 | 18 | 2.60 | 3.00 |  | 满足 |
| 北向 |  | 65 | 1.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  |  | 65 | 1.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  |  | 65 | 1.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  |  | 65 | 1.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  |  | 65 | 1.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  |  | 65 | 1.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  |  | 65 | 1.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  |  | 65 | 1.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  |  | 65 | 1.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  |  | 65 | 1.90 | 3.00 |  | 满足 |
| 东向 |  | 65 | 1.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  |  | 65 | 1.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  |  | 65 | 1.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  |  | 65 | 1.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  |  | 65 | 1.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  |  | 65 | 1.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  |  | 65 | 1.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  |  | 65 | 1.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  |  | 65 | 1.90 | 3.00 |  | 满足 |
|  |  | 65 | 1.90 | 3.00 |  | 满足 |
| 西向 | C7428 | 18 | 2.60 | 3.00 |  | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 每个外窗和透光幕墙传热系数应满足不大于3.0W/(m2·K)的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向最多列出10项，不达标朝向列出全部不达标项

### 总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 322.79 | 2.60 | 0.29 | 0.44 | K≤2.70, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 282.93 | 2.01 | 0.23 | 0.53 | K≤2.50, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 东向 | 111.01 | 2.04 | 0.27 | 0.30 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 西向 | 36.26 | 2.60 | 0.33 | 0.21 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 综合平均 | 752.99 | 2.30 | 0.26 | 0.41 |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.2.1-2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

## 有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1006 | 27.24 |  | 32.17 | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 1008 | 15.35 |  | 12.60 | C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
| 2 | 2004 | 27.24 |  | 40.22 | C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2007 | 15.35 |  | 15.75 | C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 3 | 3005 | 27.24 |  | 40.22 | C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3008 | 15.35 |  | 15.75 | C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 4 | 4005 | 27.24 |  | 40.22 | C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4008 | 15.35 |  | 15.75 | C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 5 | 5005 | 27.24 |  | 40.22 | C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5008 | 15.35 |  | 15.75 | C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 6 | 6005 | 27.24 |  | 40.22 | C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6008 | 15.35 |  | 15.75 | C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 7 | 7004 | 27.24 |  | 40.22 | C2718 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 7008 | 15.35 |  | 15.75 | C1206 | 0.72 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

## 非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 322.79 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 282.93 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 111.01 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 36.26 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

## 外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.5条 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.5条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015中的6级 | 10层及以上外窗气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的7级 |
| 结论 | － | － |

## 幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.6条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的3级 |
| 结论 | － |

## 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 5 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 不适宜 | 可 |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019的要求。