照度计算书
参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013
参考手册:《照明设计手册》第三版:
计算方法:利用系数平均照度法
1.1.房间参数
房间名称:普通办公室
房间长度L: 8.46 m, 房间宽度B: 7.26 m, 面积S:61.42 m²,灯安装高度H:2.70m，工作面高度H:0.75m
1.2.利用系数查表参数:
计算高度H:1.95 m,室形系数RI:2.00
顶棚反射比(%):70, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):20
参考灯具信息:
    种类:Evenline悬吊式高效格栅灯，厂家:索恩
数据来源:《照明设计手册(第三版)》
利用系数: 0.67
1.3.其他计算参数:
光源分类:三雄·极光，光源种类:T5高效节能荧光灯管，型号-功率:三雄·极光PAK-TLW28W-827
单灯光源数:2，光源功率:56.00W
光通量: 2800lm，总光通量:5600.00lm
镇流器类型:，镇流器功率:0.00
房间类别:教室、阅览室
维护系数: 0.80, 要求照度值: 300.00LX,功率密度规范值: 9.00W/m²
1.4.计算结果:
E = NΦUK / A
N = EA / (ΦUK)
其中:
Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数
计算结果:
灯具数:6
实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 336.00W
计算照度: 293.22LX
实际功率密度: 5.47W/m², 折算功率密度: 5.60W/m²
1.5.校验结果:
要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:293.22LX
符合规范照度要求!
要求功率密度:9.00W/m², 实际功率密度:5.47W/m²
符合规范节能要求!
2.1.房间参数
房间名称:教师休息室
房间长度L: 6.26 m, 房间宽度B: 3.96 m, 面积S:24.79 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m
2.2.利用系数查表参数:
计算高度H:2.25 m,室形系数RI:1.08
顶棚反射比(%):70, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):20
参考灯具信息:
    种类:Cinqueline嵌入式高效格栅灯，厂家:索恩
数据来源:《照明设计手册(第三版)》
利用系数: 0.71
2.3.其他计算参数:
光源分类:三雄·极光，光源种类:T5高效节能荧光灯管，型号-功率:三雄·极光PAK-TLW14W-865
单灯光源数:3，光源功率:42.00W
光通量: 1200lm，总光通量:3600.00lm
镇流器类型:，镇流器功率:0.00
房间类别:普通办公室
维护系数: 0.80, 要求照度值: 300.00LX,功率密度规范值: 9.00W/m²
2.4.计算结果:
E = NΦUK / A
N = EA / (ΦUK)
其中:
Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数
计算结果:
灯具数:4
实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 168.00W
计算照度: 329.47LX
实际功率密度: 6.78W/m², 折算功率密度: 6.17W/m²
2.5.校验结果:
要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:329.47LX
符合规范照度要求!
要求功率密度:9.00W/m², 实际功率密度:6.78W/m²
符合规范节能要求!
3.1.房间参数
房间名称:展览厅
房间长度L: 25.17 m, 房间宽度B: 8.03 m, 面积S:202.09 m²,灯安装高度H:4.00m，工作面高度H:0.75m
3.2.利用系数查表参数:
计算高度H:3.25 m,室形系数RI:1.87
顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30
参考灯具信息:
    种类:WT160C高效LED一体化三防灯，厂家:飞利浦
数据来源:《照明设计手册(第三版)》
利用系数: 0.87
3.3.其他计算参数:
光源分类:三雄·极光，光源种类:T5高效节能荧光灯管，型号-功率:三雄·极光PAK-TLW14W-865
单灯光源数:2，光源功率:28.00W
光通量: 1200lm，总光通量:2400.00lm
镇流器类型:，镇流器功率:0.00
房间类别:中餐厅
维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 9.00W/m²
3.4.计算结果:
E = NΦUK / A
N = EA / (ΦUK)
其中:
Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数
计算结果:
灯具数:24
实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 672.00W
计算照度: 198.15LX
实际功率密度: 3.33W/m², 折算功率密度: 3.36W/m²
3.5.校验结果:
要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:198.15LX
符合规范照度要求!
要求功率密度:9.00W/m², 实际功率密度:3.33W/m²
符合规范节能要求!
4.1房间参数
房间名称:会议室
房间长度L: 10.26 m, 房间宽度B: 8.16 m, 面积S:83.72 m²,灯安装高度H:3.20m，工作面高度H:0.75m
4.2利用系数查表参数:
计算高度H:2.45 m,室形系数RI:1.86
顶棚反射比(%):70, 墙反射比(%):30, 地面反射比(%):10
参考灯具信息:
种类:BCS680C悬挂高效LED灯，厂家:飞利浦
数据来源:《照明设计手册(第三版)》
利用系数: 0.82
4.3其他计算参数:
光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T5 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT5-14WB-65-XJ
单灯光源数:3，光源功率:42.00W
光通量: 1400lm，总光通量:4200.00lm
镇流器类型:，镇流器功率:0.00
房间类别:教室
维护系数: 0.80, 要求照度值: 300.00LX,功率密度规范值: 8.00W/m²
4.4计算结果:
E = NΦUK / A
N = EA / (ΦUK)
其中:
Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数
计算结果:
灯具数:9
实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 378.00W
计算照度: 297.63LX
实际功率密度: 4.52W/m², 折算功率密度: 4.55W/m²
4.5校验结果:
要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:297.63LX
符合规范照度要求!
要求功率密度:8.00W/m², 实际功率密度:4.52W/m²
符合规范节能要求!
5.1房间参数
房间名称:交流中心
房间长度L: 10.26 m, 房间宽度B: 8.16 m, 面积S:83.72 m²,灯安装高度H:3.20m，工作面高度H:0.75m
5.2利用系数查表参数:
计算高度H:2.45 m,室形系数RI:1.86
顶棚反射比(%):70, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):20
参考灯具信息:
种类:BCS680C悬挂高效LED灯，厂家:飞利浦
数据来源:《照明设计手册(第三版)》
利用系数: 0.91
5.3其他计算参数:
光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-22WB-65-ZL
单灯光源数:3，光源功率:66.00W
光通量: 2200lm，总光通量:6600.00lm
镇流器类型:，镇流器功率:0.00
房间类别:计算机教室
维护系数: 0.80, 要求照度值: 500.00LX,功率密度规范值: 13.50W/m²
5.4计算结果:
E = NΦUK / A
N = EA / (ΦUK)
其中:
Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数
计算结果:
灯具数:9
实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 594.00W
计算照度: 518.79LX
实际功率密度: 7.10W/m², 折算功率密度: 6.84W/m²
5.5校验结果:
要求平均照度:500.00LX, 实际计算平均照度:518.79LX
符合规范照度要求!
要求功率密度:8.00W/m², 实际功率密度:7.10W/m²
符合规范节能要求!
6.1房间参数
房间名称:高级会议室
房间长度L: 8.16 m, 房间宽度B: 8.16 m, 面积S:66.59 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m
6.2利用系数查表参数:
计算高度H:2.25 m,室形系数RI:1.81
顶棚反射比(%):70, 墙反射比(%):30, 地面反射比(%):10
参考灯具信息:
    种类:BCS680C悬挂高效LED灯，厂家:飞利浦
数据来源:《照明设计手册(第三版)》
利用系数: 0.82
6.3其他计算参数:
光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-65-ZL
单灯光源数:2，光源功率:36.00W
光通量: 1800lm，总光通量:3600.00lm
镇流器类型:，镇流器功率:0.00
房间类别: 会议室
维护系数: 0.80, 要求照度值: 300.00LX,功率密度规范值: 8.00W/m²
6.4计算结果:
E = NΦUK / A
N = EA / (ΦUK)
其中:
Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数
计算结果:
灯具数:9
实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 324.00W
计算照度: 318.40LX
实际功率密度: 4.87W/m², 折算功率密度: 4.58W/m²
6.5校验结果:
要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:318.40LX
符合规范照度要求!
要求功率密度:8.00W/m², 实际功率密度:4.87W/m²
符合规范节能要求!
