	系统编号
	名称
	型号
	性能

	PJ(-1)-1-1,2

PJ(-1)-2-1,2
	消防通风低噪柜式离心风机
	HTFC-II-25''
	35480/26610CMH;972/546rpmPa;18.5/6.2kW;75/68dB

Ws（限值）=546/(3600x0.855x0.7)=0.25

	PJ(-1)-3-1,2
	消防通风低噪柜式离心风机
	HTFC-I-30''
	35880CMH/450rpm/457Pa;11kW;72dB

Ws（限值）=450/(3600x0.855x0.64)=0.23

	B（-1）-4-1
	混流风机
	SWF-I-6.5
	12000CMH/400Pa/960rpm/3kW/73dB

Ws（限值）=400/(3600x0.855x0.64)=0.20

	S（-1）-4-1
	柜式通风低噪离心风机
	HTFC-II-20''
	21800/16320CMH;950/650rpm;904/509Pa;12/4kW;72/64dB

Ws=514/(3600x0.855x0.64)=0.26

	P（-1）-7-1
	柜式通风低噪离心风机
	HTFC-I-9''
	3600CMH/1450rpm/471Pa/0.75kW/61dB

Ws=471/(3600x0.855x0.64)=0.24

	P（-1）-7-2
	柜式通风低噪离心风机
	HTFC-I-15''
	8040CMH/800rpm/473Pa/2.2kW/63dB
Ws=473/(3600x0.855x0.64)=0.24

	 P（-1）-7-3
	柜式通风低噪离心风机
	HTFC-I-9''
	1700CMH/1250rpm/333Pa/0.55kW/56dB

Ws=333/(3600x0.855x0.64)=0.17

	P（-1）-9-1
	柜式通风低噪离心风机
	HTFC-I-22''
	13750CMH/550rpm/312Pa/4kW/66dB

Ws=312/(3600x0.855x0.64)=0.16

	P（-1）-9-2
	柜式通风低噪离心风机
	HTFC-I-15''
	8000CMH/700rpm/316Pa/2.2kW/61dB

Ws=316/(3600x0.855x0.64)=0.16

	P（-1）-9-3
	柜式通风低噪离心风机
	HTFC-I-9''
	1700CMH/1250rpm/333Pa/0.55kW/56dB

Ws=333/(3600x0.855x0.64)=0.17

	P（-1）-11-1
	柜式通风低噪离心风机
	HTFC-I-9''
	1700CMH/1250rpm/333Pa/0.55kW/56dB

Ws=333/(3600x0.855x0.64)=0.17

	P（-1）-13-1
	混流风机
	SWF-I-6.5
	10000CMH;1450rpm;200Pa;1.5kW;79dB
Ws=449/(3600x0.855x0.64)=0.23

	S（-1）-13-1
	柜式通风低噪离心风机
	HTFC-I-18''
	8121CMH;1450rpm;325Pa;1.5kW;79dB
Ws=428/(3600x0.855x0.64)=0.22

	P（-1）-13-2
	柜式通风低噪离心风机
	HTFC-I-22''
	17070CMH;600rpm;513Pa;5.5kW;68dB
Ws=513/(3600x0.855x0.64)=0.26

	S（-1）-13-2
	柜式通风低噪离心风机
	HTFC-I-22''
	14030CMH;600rpm;489Pa;4kW;67dB

Ws=489/(3600x0.855x0.64)=0.25

	P（-1）-14-1
	柜式通风低噪离心风机
	HTFC-I-20''
	10000CMH;1450rpm;200Pa;1.5kW;79dB

Ws=449/(3600x0.855x0.64)=0.23

	
	
	
	


