5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：(是，(否；

饮用水储水设施每半年清洗  2 次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	检测：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、总大肠菌落、细菌总数、余氯，根据实际情况检测：总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、紫外线​储水设施两个月定期清理一次并做好相应打卡和检查工作，水封深度大于50mm 且定期注水防止水封蒸发有害气体冲入室内。


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：(是，□否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
实际提交材料：

	给排水专业竣工图纸及说明文件：6给排水设计/ 给排水设计竣工及设计说明.zip


