7.1.7 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。
	1、水源：本项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100 的给水管，并向室内各用水点供水，甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100 的给水管与园区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本园区的消防用水。

2、给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统： 1F 至3F 直接由市政供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。

3、排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道；部分雨水系统通过收集管道系统通过雨水处理站处理后回用于绿化和浇洒，设置溢流和事故排水管，接入市政雨水管道；部分雨水排入复兴运河内；部分雨水排入市政雨水管道。

4、管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。

5、节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）; 校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪。


用水计量表按(用途 □付费 □管理单元 设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	 
	计量
	  公共建筑入户管

	 
	计量
	  公共建筑引入管

	 
	计量
	  机动车清洗用水管

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	


用水点供水压力最大为      0.3      MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。
	本项目给水系统由市政水直接供给，供水范围内每层用水点处供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间。
入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。
给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为0.17MPa。自来水给水系统由市政直供，入户管工作压力0.17MPa；入户管工作压力0.30MPa. 中水给水系统由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa;无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；
2）给排水竣工图及设计说明，应包含水表分类计量的设计内容；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。
实际提交材料：
	给排水专业竣工图纸及说明文件：6给排水设计/ 给排水设计竣工及设计说明.zip
水资源利用方案：6给排水设计/ 水系统规划方案——森林“理”的国际文化交流园.doc



