[image: image9.jpg]




全年负荷计算书


天津大学仁爱学院化工实验楼
全年负荷计算书
	工程名称
	天津大学仁爱学院化工实验楼

	设计编号
	

	建设单位
	天津大学仁爱学院

	设计单位
	天津大学建筑设计研究院

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2020年12月23日


[image: image1.png]



	采用软件
	斯维尔暖通负荷BECH2020

	软件版本
	20200606(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T17175177703


目  录
11
建筑概况


12
气象数据


12.1
气象地点


12.2
逐日干球温度表


22.3
逐月辐照量表


22.4
峰值工况


23
软件介绍


24
围护结构


24.1
屋顶构造


24.1.1
沥青防水卷材6+挤塑聚苯板60+钢筋砼100


34.2
外墙构造


34.2.1
外-挤塑聚苯板40+钢筋砼360


34.3
挑空楼板构造


34.3.1
挤塑聚苯板60+钢筋砼100


34.4
楼板构造


34.4.1
钢筋砼楼板120


44.5
周边地面构造


44.5.1
混凝土200


44.6
非周边地面构造


44.6.1
混凝土200


44.7
门构造


44.8
窗构造


55
房间类型


55.1
房间表


55.2
作息时间表


56
系统设置


56.1
系统划分


56.2
运行时间表


57
计算结果


57.1
模拟周期


67.2
全年冷暖需求


67.3
能耗分项统计


77.4
逐月负荷表


98
附录





1 建筑概况
	地理位置
	天津-天津

	气候分区
	寒冷

	北纬
	39.08

	东经
	117.07

	建筑名称
	天津大学仁爱学院化工实验楼

	建筑类型
	公共建筑
	

	建筑面积
	地上 7888.32 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 18.60 m
	地下0.00

	建筑层数
	地上 4
	地下 0

	北向角度
	90°


2 气象数据
2.1 气象地点
天津-天津, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
2.2 逐日干球温度表

[image: image2.png]2EFATIREE(C) —BAE —F9E —8ME

61 71 81 91 101 111 1

31 a1 sn

noen




2.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]800
700
600
500
400
300
200
100

E(MJ/n)

WAFEEEST

EEEST

1 2 3 5 6 7 8 9

10 1





2.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最大值
	06月20日14时
	36.7
	25.0
	15.4
	76.4

	最小值
	02月07日05时
	-13.9
	-15.0
	0.6
	-12.5


3 软件介绍
本报告采用的软件为绿建斯维尔暖通负荷BECH2020，该软件紧密结合暖通和节能设计规范、可根据项目实际情况建立建筑热工模型，并可对围护结构材料、房间内扰发热、作息时间表、热回收方式等参数进行设置。
软件包含全国各地典型气象年数据，内置DOE2.1E内核，对于建筑的逐时负荷进行动态模拟，既可以模拟8760小时理想负荷，也可以根据设定好的采暖期/空调期进行逐时模拟。
软件还支持分析全年建筑能耗的来源构成，依据日射得热、新风负荷、围护传热和内扰得热进行归类分项，生成设计建筑全年负荷计算报告书，提供详实的数据和多样的图表，为设计师在设备选型、制定运行策略等方面提供参考和帮助。
4 围护结构

4.1 屋顶构造

4.1.1 沥青防水卷材6+挤塑聚苯板60+钢筋砼100
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	防水层（沥青油毡、油毡纸）
	6
	0.170
	3.302
	1.00
	0.035
	0.117

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	60
	0.030
	0.320
	1.20
	1.667
	0.640

	水泥膨胀珍珠岩(ρ=800)
	20
	0.260
	4.370
	1.00
	0.077
	0.336

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	206
	－
	－
	－
	1.858
	2.326

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.50


4.2 外墙构造
4.2.1 外-挤塑聚苯板40+钢筋砼360
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	陶粒混泥土空心砖块
	360
	0.542
	8.388
	1.00
	0.664
	5.571

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑型聚苯板(XPS)0.030*1.1
	40
	0.033
	0.514
	1.00
	1.212
	0.623

	纤维板(ρ=1000)
	6
	0.340
	8.130
	1.00
	0.018
	0.143

	各层之和∑
	426
	－
	－
	－
	1.915
	6.582

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.48


4.3 挑空楼板构造
4.3.1 挤塑聚苯板60+钢筋砼100
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	40
	0.930
	11.370
	1.00
	0.043
	0.489

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	60
	1.510
	15.360
	1.00
	0.040
	0.610

	膨胀聚苯板1
	30
	0.046
	0.400
	1.00
	0.652
	0.261

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	60
	0.030
	0.320
	1.20
	1.667
	0.640

	水泥砂浆
	4
	0.930
	11.370
	1.00
	0.004
	0.049

	各层之和∑
	294
	－
	－
	－
	2.463
	3.038

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.38


4.4 楼板构造
4.4.1 钢筋砼楼板120
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


4.5 周边地面构造
4.5.1 混凝土200
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	100
	0.930
	11.370
	1.00
	0.108
	1.223

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	200
	1.510
	15.360
	1.00
	0.132
	2.034

	夯实粘土(ρ=2000)
	1500
	1.160
	12.990
	1.00
	1.293
	16.797

	各层之和∑
	1800
	－
	－
	－
	1.533
	20.054

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52

	
	
	
	
	
	
	


4.6 非周边地面构造
4.6.1 混凝土200
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	100
	0.930
	11.370
	1.00
	0.108
	1.223

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	200
	1.510
	15.360
	1.00
	0.132
	2.034

	夯实粘土(ρ=2000)
	1500
	1.160
	12.990
	1.00
	1.293
	16.797

	各层之和∑
	1800
	－
	－
	－
	1.533
	20.054

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30

	
	
	
	
	
	
	


4.7 门构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	备注

	1
	下限+PA断桥铝合金框+中空玻璃+空气层厚12mm
	2.185
	


4.8 窗构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	下限+PA断桥铝合金窗框+中空玻璃窗+空气层厚12mm
	2.185
	0.700
	1.000
	


5 房间类型
5.1 房间表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	值班室
	20
	16
	30(m^3/h.人)
	8(m^2/人)
	9(W/m^2)
	15(W/m^2)

	办公室
	20
	16
	30(m^3/h.人)
	8(m^2/人)
	9(W/m^2)
	15(W/m^2)

	卫生间
	－
	－
	0(m^3/h.人)
	20(m^2/人)
	7(W/m^2)
	0(W/m^2)

	多媒体教室
	20
	16
	30(m^3/h.人)
	2.5(m^2/人)
	15(W/m^2)
	15(W/m^2)

	大堂
	25
	16
	10(m^3/h.人)
	20(m^2/人)
	15(W/m^2)
	5(W/m^2)

	实验室
	20
	16
	30(m^3/h.人)
	8(m^2/人)
	13(W/m^2)
	15(W/m^2)

	楼梯间
	－
	－
	0(m^3/h.人)
	50(m^2/人)
	5(W/m^2)
	0(W/m^2)

	电梯间
	28
	18
	0(m^3/h.人)
	50(m^2/人)
	5(W/m^2)
	0(W/m^2)

	空房间
	－
	－
	0(m^3/h.人)
	0(m^2/人)
	0(W/m^2)
	0(W/m^2)

	走廊
	26
	16
	20(m^3/h.人)
	50(m^2/人)
	5(W/m^2)
	15(W/m^2)


5.2 作息时间表
详见附录
6 系统设置
6.1 系统划分
	系统编号
	热回收
类型
	启动
条件
	回收
效率
	排风
比例
	面积(m2)
	包含的房间

	默认
	无
	--
	--
	--
	6439.58
	所有房间


6.2 运行时间表
详见附录
7 计算结果
7.1 模拟周期
全年8760小时模拟
7.2 全年冷暖需求
	系统名称\负荷
	供暖需求
(kWh)
	供暖指标
(kWh/㎡·a)
	供冷需求
(kWh)
	供冷指标
(kWh/㎡·a)

	默认系统
	1551230
	241
	1596607
	248

	总计
	1551230
	241
	1596607
	248


[image: image4.png]REERAL

1596607, 51% 1551230,49%

= SEEEERKWh)  » 2EESER(KW)




7.3 能耗分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh)
	171621
	398111
	63288
	-2184250
	0
	-1551230

	供冷需求(kWh)
	138228
	946242
	83244
	428894
	0
	1596607


[image: image5.png]000000

500000

-500000

-1000000

-1500000

-2000000

-2500000

FHRHST(Wh)





[image: image6.png]1800000

1600000

1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0

FLHM(kWh)





7.4 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	392828
	0
	3220.414
	01月02日07时
	0.000
	--

	2月
	218051
	0
	2848.364
	02月07日06时
	0.000
	--

	3月
	168144
	306
	2575.111
	03月04日07时
	124.146
	03月20日14时

	4月
	32931
	47136
	1095.027
	04月11日07时
	1583.556
	04月18日14时

	5月
	2132
	254831
	428.185
	05月06日07时
	3342.430
	05月31日15时

	6月
	73
	479535
	29.659
	06月13日07时
	4615.815
	06月20日15时

	7月
	0
	347936
	0.000
	--
	6187.800
	07月04日15时

	8月
	230
	127868
	53.411
	08月28日17时
	5340.221
	08月26日10时

	9月
	2614
	298876
	202.689
	09月11日17时
	4217.620
	09月02日10时

	10月
	33499
	39569
	1731.350
	10月31日17时
	1838.267
	10月11日15时

	11月
	250783
	550
	2882.520
	11月18日07时
	86.584
	11月08日14时

	12月
	449946
	0
	3290.220
	12月20日07时
	0.000
	--


[image: image7.png]ZRFELERK(KWh)

600000

500000

400000

200000 R
PO WEESER
100000 I
@ |« B o m i
4 5 6 7 8

12 3 9 10 1 12





[image: image8.png]7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

BAIEEREKW)

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12

W ARTEEE
WS TRTEEE





8 附录
工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	值班室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大堂
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	实验室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	电梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	值班室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	多媒体教室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大堂
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	实验室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	电梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	值班室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	大堂
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	实验室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	电梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日空调系统开关时间表
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
[image: image9.jpg][image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


