[image: image5.png]




综合能耗节能率计算书
公共建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	内蒙古-呼和浩特

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2020年12月28日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2020

	软件版本
	20190808

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T18695880340 


目  录
41
建筑概况


42
计算依据


43
计算要求


43.1
计算目标


43.2
计算方法


54
围护结构


54.1
工程材料


54.2
围护结构作法简要说明


65
围护结构概况


76
设计建筑


76.1
房间类型


76.1.1
房间表


76.1.2
作息时间表


76.2
系统类型


86.3
制冷系统


86.3.1
冷水机组


86.3.2
水泵系统


86.3.3
运行工况


86.3.4
制冷能耗


86.4
供暖系统


86.4.1
热水锅炉系统


96.5
空调风机


96.5.1
独立新排风


96.5.2
风机盘管


96.6
照明


107
参照建筑


107.1
房间类型


107.1.1
房间表


107.1.2
作息时间表


107.2
系统类型


107.3
制冷系统


107.3.1
冷水机组


107.3.2
冷却水泵


107.3.3
冷冻水泵


117.3.4
冷却塔


117.4
供暖系统


117.4.1
热水锅炉能耗


117.4.2
热水循环水泵能耗


117.5
空调风机


117.5.1
独立新排风


117.5.2
风机盘管


117.6
照明


128
计算结果


159
附录


159.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


159.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


169.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


169.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	内蒙古-呼和浩特

	地理位置
	北纬：41.00°
	东经：111.68°

	建筑面积(m2)
	地上10338    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上16.8     地下0.0

	建筑体积(m3)
	47960.96

	建筑外表面积(m2)
	9607.84

	北向角度
	75

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 计算要求
3.1 计算目标
依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)第7.2.8相关内容，对于采取措施后的建筑能耗降低幅度进行计算。 
3.2 计算方法
建立参照建筑，参照建筑的热工参数、采暖空调照明形式及设备满足现行国家节能标准要求。
根据现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449的相关规定，分别计算设计建筑及参照建筑的供暖空调和照明系统能耗，计算其节能率并进行得分判定。
即：建筑能耗节能率 ＝ （参照建筑全年采暖空调照明耗电量 － 设计建筑全年采暖空调照明耗电量） /  参照建筑全年采暖空调照明耗电量 × 100%
4 围护结构
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.220
	3.590
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


4.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm
4. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一：
    水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm
5. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750
6. 天窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750
7. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750
8. 周边地面构造：周边地面构造一：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
5 围护结构概况
	
	设计建筑
	参照建筑

	体形系数S
	0.20
	0.20

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.83
	0.35

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.46
	0.43

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	3.90
	2.30

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.19
	0.43

	地下车库与供暖房间之间的楼板 
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]
	1.93
	1.20

	周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	0.09
	1.10

	地下墙热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	变形缝热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	窗墙比
	传热
系数

	
	南向
	0.52
	3.90
	0.52
	1.70

	
	北向
	0.17
	3.90
	0.17
	2.90

	
	东向
	0.20
	3.90
	0.20
	2.90

	
	西向
	0.16
	3.90
	0.16
	2.90


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。
6 设计建筑
6.1 房间类型
6.1.1 房间表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-其它
	26
	20
	10(m3/h.人)
	20(㎡/人)
	11(W/㎡)
	5(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	25(m3/h.人)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-走廊
	26
	16
	10(m3/h.人)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	宾馆-走廊
	26
	18
	0(m3/h.人)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


6.1.2 作息时间表
详见附录
6.2 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	6703.69
	所有房间


6.3 制冷系统
6.3.1 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


6.3.2 水泵系统
	类型
	轴功率(kW)
	扬程(m)
	供回水温差(°C)
	设计工作点效率(%)
	台数

	冷却水泵
	10
	25
	5
	80
	1

	冷冻水泵
	8
	30
	5
	80
	1


6.3.3 运行工况
	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	125
	30
	4.17
	10
	8
	10

	50
	250
	55
	4.55
	10
	8
	10

	75
	375
	75
	5.00
	10
	8
	10

	100
	500
	100
	5.00
	10
	8
	10


6.3.4 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	4033
	575
	4.17
	968
	5750
	4600
	5750

	25~50
	61571
	305
	4.55
	13546
	3050
	2440
	3050

	50~75
	101371
	335
	5.00
	20274
	3350
	2680
	3350

	75~100
	22665
	54
	5.00
	4533
	540
	432
	540

	>100
	1096
	2
	－
	200
	20
	16
	20

	合计
	190736
	1271
	
	39521
	12710
	10168
	12710


6.4 供暖系统
6.4.1 热水锅炉系统
6.4.1.1 热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	0.78
	0.92
	0
	2.93
	0


6.4.1.2 热水循环泵
	类型
	轴功率(kW)
	扬程(m)
	供回水温差(°C)
	设计工作点效率(%)
	台数

	单速
	8
	30
	15
	80
	1


6.4.1.3 热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	25
	250
	8
	0.0320
	0
	0
	0

	50
	500
	8
	0.0160
	0
	0
	0

	75
	750
	8
	0.0107
	0
	0
	0

	100
	1000
	8
	0.0080
	0
	0
	0

	综合
	0
	0
	0


6.5 空调风机
6.5.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	12009
	0.24
	2882
	1982
	5713

	合计
	5713


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	9607
	0.8
	0.24
	2306
	1982
	4570

	合计
	4570


6.5.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	400
	1
	1271
	508

	合计
	508


6.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-会议室
	15.12
	2
	477
	7206

	办公-其它
	25.99
	12
	411
	10668

	办公-普通办公室
	15.12
	18
	2665
	40291

	办公-走廊
	11.81
	12
	4039
	47706

	宾馆-走廊
	16.79
	2
	38
	631

	空房间
	0.00
	12
	878
	0

	总计
	106503


7 参照建筑
7.1 房间类型
7.1.1 房间表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-其它
	26
	20
	30(m3/h.人)
	20(㎡/人)
	11(W/㎡)
	5(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	宾馆-走廊
	26
	18
	0(m3/h.人)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


7.1.2 作息时间表
同设计建筑
7.2 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	同设计建筑
	同设计建筑


7.3 制冷系统
7.3.1 冷水机组
	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	94
	432
	4.60
	1
	285001
	5.35
	53271

	合计
	53271


7.3.2 冷却水泵
	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	冷水机组
	432
	4.60
	526
	0.0214
	1302
	14652

	合计
	432
	
	526
	
	
	14652


7.3.3 冷冻水泵
	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	冷水机组
	432
	0.0241
	1302
	13554

	合计
	432
	
	
	13554


7.3.4 冷却塔
	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	432
	170
	2.54
	1302
	3308


7.4 供暖系统
7.4.1 热水锅炉能耗
	燃料类型
	容量/峰值负荷
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计
热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	0.00
	1
	0.73
	0.92
	0
	2.93
	0


7.4.2 热水循环水泵能耗
	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运间时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	0
	0.00577
	0
	0


7.5 空调风机
7.5.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	14893
	0.24
	3574
	1982
	7084

	合计
	7084


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	11914
	0.8
	0.24
	2859
	1982
	5667

	合计
	5667


7.5.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	771.336
	1
	1302
	1004

	合计
	1004


7.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-会议室
	15.12
	2
	477
	7206

	办公-其它
	25.99
	12
	411
	10668

	办公-普通办公室
	15.12
	18
	2665
	40291

	办公-走廊
	11.81
	12
	4039
	47706

	宾馆-走廊
	16.79
	2
	38
	631

	空房间
	0.00
	12
	878
	0

	总计
	106503


8 计算结果
注:负荷和电耗均为考虑热回收后的值
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	18.45
	27.57
	33.08%

	
	耗热量
	0.00
	0.00
	－

	
	冷热合计
	18.45
	27.57
	33.08%

	热回收负荷
	供冷
	0.01
	－
	

	
	供暖
	0.00
	－
	

	
	冷热合计
	0.01
	－
	

	供冷电耗
	中央冷源
	3.82
	5.15
	11.41%

	
	冷却水泵
	1.23
	1.42
	

	
	冷冻水泵
	0.98
	1.31
	

	
	冷却塔
	1.23
	0.32
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00
	

	
	供冷合计
	7.26
	8.20
	

	供暖电耗
	中央热源
	0.00
	0.00
	-

	
	供暖水泵
	0.00
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	0.00
	

	
	供暖合计
	0.00
	0.00
	

	风机电耗
	独立新排风
	0.99
	1.23
	21.55%

	
	风机盘管
	0.05
	0.10
	

	
	多联机室内机
	0.00
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	0.00
	

	
	风机合计
	1.04
	1.33
	

	照明电耗
	10.30
	10.30
	0.00%

	建筑电耗
	18.61
	19.83
	6.17%


[image: image2.png]BETHESREFERT L

A
© {HEERRAE
= AR
BRAeFE




[image: image3.png]A
© {HEERRAE
u A
 BBBAmRAE




[image: image4.png]LS

FEFER He FL S (kwh/m?)

g R

B

RIS
[Et2




9 附录
暑假:7.15~8.25; 寒假：1.15~3.1
9.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-走廊
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
9.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-走廊
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
9.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
9.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
4

[image: image5.png]