公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 呼和浩特 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent202020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19942408069 |

# 建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 呼和浩特 |

# 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

# 参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

# 计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

——房间体积流量（/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（）

——空气密度 （）

通过上述方法获取一个房间的体积流量之后，即可进行房间换气次数的计算：

——房间体积流量（/s）

——换气次数（次/h）；

——房间体积（m3）；

# 换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 7834.68 | ㎡ |
| 总面积 | 7834.68 | ㎡ |
| 面积比例RR | 100 | % |

| 分类 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 |  |  |  |
| 第1层 |  |  |  |
| 户:1-A | 9767.48 | 2325.59 |  |
| 1001[学校-教室] | 1348.78 | 321.14 | 31.45 |
| 1003[学校-教室] | 1251.53 | 297.98 | 25.27 |
| 1004[空房间] | 127.01 | 30.24 | 93.65 |
| 1005[房间] | 345.03 | 82.15 | 203.30 |
| 1006[空房间] | 4637.26 | 1104.11 | 48.59 |
| 1007[空房间] | 395.40 | 94.14 | 45.05 |
| 1008[空房间] | 588.09 | 140.02 | 55.09 |
| 1009[空房间] | 121.91 | 29.03 | 61.12 |
| 1014[房间] | 29.31 | 6.98 | 158.96 |
| 户:1-B | 2538.88 | 604.49 |  |
| 1018[办公-走廊] | 656.94 | 156.41 | 45.05 |
| 1021[值班室] | 421.85 | 100.44 | 20.71 |
| 1022[办公室] | 281.23 | 66.96 | 17.29 |
| 1023[办公室] | 304.67 | 72.54 | 17.25 |
| 1024[办公室] | 285.14 | 67.89 | 18.63 |
| 1025[会议室] | 568.32 | 135.32 | 36.40 |
| 1026[房间] | 45.36 | 10.80 | 106.17 |
| 户:1-C | 1776.03 | 422.86 |  |
| 1017[房间] | 1410.70 | 335.88 | 3.65 |
| 1020[房间] | 166.92 | 39.74 | 21.97 |
| 1027[房间] | 189.91 | 45.22 | 45.99 |
| 第2层 |  |  |  |
| 户:2-A | 9799.71 | 2333.26 |  |
| 1007[房间] | 395.40 | 94.14 | 45.05 |
| 1008[房间] | 588.09 | 140.02 | 55.09 |
| 1009[房间] | 121.91 | 29.03 | 61.12 |
| 2001[房间] | 4927.85 | 1173.30 | 25.88 |
| 2002[房间] | 618.90 | 147.36 | 41.98 |
| 2004[房间] | 127.01 | 30.24 | 118.73 |
| 2004[房间] | 1233.50 | 293.69 | 34.61 |
| 2005[房间] | 345.03 | 82.15 | 237.95 |
| 2012[房间] | 560.20 | 133.38 | 191.14 |
| 户:2-B | 1776.03 | 422.86 |  |
| 1017[房间] | 1410.70 | 335.88 | 2.89 |
| 1020[房间] | 166.92 | 39.74 | 4.02 |
| 1027[房间] | 189.91 | 45.22 | 40.47 |
| 第3层 |  |  |  |
| 户:3-A | 9938.82 | 2366.39 |  |
| 1007[空房间] | 395.40 | 94.14 | 45.05 |
| 1008[空房间] | 588.09 | 140.02 | 55.09 |
| 1009[空房间] | 121.91 | 29.03 | 61.12 |
| 2012[学校-教室] | 560.20 | 133.38 | 164.78 |
| 3001[空房间] | 5107.76 | 1216.13 | 20.63 |
| 3002[学校-教室] | 444.32 | 105.79 | 39.29 |
| 3003[学校-教室] | 725.56 | 172.75 | 29.96 |
| 3005[学校-教室] | 657.34 | 156.51 | 60.66 |
| 3006[学校-教室] | 444.32 | 105.79 | 45.81 |
| 第4层 |  |  |  |

# 结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为100%，按照绿标5.2.10条款要求得8分。

# 附表（门窗风压表）

| 分类 | 编号 | 朝向 | 风压(Pa) |
| --- | --- | --- | --- |
| ○建筑 |  |  |  |
| ├○第1层 |  |  |  |
| ︱├○户:1-A |  |  |  |
| ︱︱├ 1001[学校-教室] | 2830 | 南 | -3.00 |
| ︱︱├ 1001[学校-教室] | 2830 | 南 | -3.01 |
| ︱︱├ 1001[学校-教室] | 2830 | 南 | -3.00 |
| ︱︱├ 1001[学校-教室] | 2830 | 南 | -2.89 |
| ︱︱├ 1001[学校-教室] | 2830 | 南 | -2.71 |
| ︱︱├ 1001[学校-教室] | 2830 | 南 | -2.51 |
| ︱︱├ 1001[学校-教室] | 2830 | 南 | -2.45 |
| ︱︱├ 1001[学校-教室] | 2830 | 南 | -2.40 |
| ︱︱├ 1001[学校-教室] | C1808 | 西 | -2.10 |
| ︱︱├ 1001[学校-教室] | C1808 | 西 | -2.29 |
| ︱︱├ 1001[学校-教室] | C2130 | 南 | -2.45 |
| ︱︱├ 1002[办公-走廊] | 2830 | 南 | -2.51 |
| ︱︱├ 1003[学校-教室] | 2830 | 南 | -1.53 |
| ︱︱├ 1003[学校-教室] | 2830 | 南 | -1.50 |
| ︱︱├ 1003[学校-教室] | 2830 | 南 | -1.56 |
| ︱︱├ 1003[学校-教室] | 2830 | 南 | -1.53 |
| ︱︱├ 1003[学校-教室] | 2830 | 南 | -1.41 |
| ︱︱├ 1003[学校-教室] | 2830 | 南 | -1.45 |
| ︱︱├ 1003[学校-教室] | 2830 | 南 | -1.55 |
| ︱︱├ 1003[学校-教室] | 2830 | 南 | -1.38 |
| ︱︱├ 1003[学校-教室] | C2730 | 东 | -1.87 |
| ︱︱├ 1004[空房间] | C4530 | 南 | -1.72 |
| ︱︱├ 1004[空房间] | C4530 | 南 | -2.10 |
| ︱︱├ 1004[空房间] | M1821 | 南 | -2.00 |
| ︱︱├ 1004[空房间] | M1821 | 南 | -2.07 |
| ︱︱├ 1006[空房间] | C1808 | 西 | -2.11 |
| ︱︱├ 1006[空房间] | C2130 | 北 | -3.71 |
| ︱︱├ 1006[空房间] | C2130 | 北 | -3.68 |
| ︱︱├ 1006[空房间] | C2130 | 北 | -4.22 |
| ︱︱├ 1006[空房间] | C2130 | 北 | -4.17 |
| ︱︱├ 1006[空房间] | C2130 | 北 | -4.18 |
| ︱︱├ 1006[空房间] | C2130 | 北 | -4.22 |
| ︱︱├ 1006[空房间] | C2730 | 东 | -2.34 |
| ︱︱├ 1010[空房间] | C1808 | 西 | -2.13 |
| ︱︱├ 1010[空房间] | C1808 | 西 | -2.16 |
| ︱︱├ 1011[空房间] | C1808 | 东 | -2.55 |
| ︱︱├ 1012[空房间] | C0630 | 西 | -2.19 |
| ︱︱├ 1012[空房间] | C1808 | 西 | -2.26 |
| ︱︱├ 1013[空房间] | C1808 | 东 | -2.73 |
| ︱︱├ 1014[房间] | C0630 | 西 | -2.36 |
| ︱︱├ 1014[房间] | C0630 | 西 | -2.38 |
| ︱︱├ 1014[房间] | M1821 | 西 | -2.37 |
| ︱︱├ 1015[房间] | C0630 | 东 | -2.90 |
| ︱︱├ 1015[房间] | C0630 | 东 | -2.87 |
| ︱︱├ 1015[房间] | M1821 | 东 | -2.87 |
| ︱︱├ 1016[办公-走廊] | C1808 | 西 | -2.51 |
| ︱︱└ 1019[办公-走廊] | C1808 | 东 | -2.95 |
| ︱├○户:1-B |  |  |  |
| ︱︱├ 1018[办公-走廊] | C2130 | 南 | -3.71 |
| ︱︱├ 1018[办公-走廊] | C2130 | 南 | -3.68 |
| ︱︱├ 1018[办公-走廊] | C2130 | 南 | -4.23 |
| ︱︱├ 1018[办公-走廊] | C2130 | 南 | -4.17 |
| ︱︱├ 1018[办公-走廊] | C2130 | 南 | -4.16 |
| ︱︱├ 1018[办公-走廊] | C2130 | 南 | -4.22 |
| ︱︱├ 1018[办公-走廊] | M0921 | 东 | -3.67 |
| ︱︱├ 1018[办公-走廊] | M0921 | 西 | -4.17 |
| ︱︱├ 1018[办公-走廊] | M0921 | 东 | -4.15 |
| ︱︱├ 1021[值班室] | C1808 | 北 | -4.81 |
| ︱︱├ 1021[值班室] | C1808 | 北 | -4.87 |
| ︱︱├ 1022[办公室] | C1808 | 北 | -4.77 |
| ︱︱├ 1023[办公室] | C1808 | 北 | -4.86 |
| ︱︱├ 1024[办公室] | C1808 | 北 | -4.87 |
| ︱︱├ 1025[会议室] | C1808 | 北 | -4.96 |
| ︱︱├ 1025[会议室] | C1808 | 北 | -4.65 |
| ︱︱├ 1025[会议室] | C2730 | 东 | -3.35 |
| ︱︱├ 1025[会议室] | C2730 | 东 | -3.27 |
| ︱︱├ 1026[房间] | C0630 | 北 | -4.67 |
| ︱︱├ 1026[房间] | C0630 | 北 | -4.67 |
| ︱︱└ 1026[房间] | M1821 | 北 | -4.67 |
| ︱└○户:1-C |  |  |  |
| ︱ ├ 1017[房间] | C3330 | 北 | -4.90 |
| ︱ ├ 1017[房间] | C3330 | 北 | -4.90 |
| ︱ ├ 1017[房间] | C3330 | 北 | -4.90 |
| ︱ ├ 1017[房间] | M1821 | 北 | -4.90 |
| ︱ ├ 1020[房间] | C1808 | 西 | -2.76 |
| ︱ ├ 1027[房间] | C1808 | 西 | -3.39 |
| ︱ └ 1027[房间] | C3330 | 北 | -4.95 |
| ├○第2层 |  |  |  |
| ︱├○户:2-A |  |  |  |
| ︱︱├ 2001[房间] | 2830 | 南 | -2.78 |
| ︱︱├ 2001[房间] | 2830 | 南 | -2.58 |
| ︱︱├ 2001[房间] | 2830 | 南 | -2.48 |
| ︱︱├ 2001[房间] | 2830 | 南 | -2.41 |
| ︱︱├ 2001[房间] | C1808 | 东 | -3.02 |
| ︱︱├ 2001[房间] | C1808 | 北 | -3.72 |
| ︱︱├ 2001[房间] | C1808 | 北 | -3.90 |
| ︱︱├ 2001[房间] | C1808 | 北 | -4.20 |
| ︱︱├ 2001[房间] | C1808 | 北 | -4.28 |
| ︱︱├ 2001[房间] | C1808 | 北 | -4.18 |
| ︱︱├ 2001[房间] | C1808 | 北 | -4.27 |
| ︱︱├ 2001[房间] | C1808 | 西 | -2.41 |
| ︱︱├ 2001[房间] | C1808 | 西 | -2.16 |
| ︱︱├ 2001[房间] | C2130 | 南 | -2.43 |
| ︱︱├ 2001[房间] | C2730 | 东 | -2.37 |
| ︱︱├ 2002[房间] | 2830 | 南 | -3.01 |
| ︱︱├ 2002[房间] | 2830 | 南 | -2.88 |
| ︱︱├ 2002[房间] | 2830 | 南 | -3.06 |
| ︱︱├ 2002[房间] | 2830 | 南 | -3.06 |
| ︱︱├ 2002[房间] | C1808 | 西 | -2.52 |
| ︱︱├ 2002[房间] | C1808 | 西 | -2.08 |
| ︱︱├ 2003[房间] | 2830 | 南 | -2.44 |
| ︱︱├ 2004[房间] | C4530 | 南 | -1.59 |
| ︱︱├ 2004[房间] | C4530 | 南 | -2.08 |
| ︱︱├ 2004[房间] | 2830 | 南 | -1.52 |
| ︱︱├ 2004[房间] | 2830 | 南 | -1.42 |
| ︱︱├ 2004[房间] | 2830 | 南 | -1.59 |
| ︱︱├ 2004[房间] | 2830 | 南 | -1.52 |
| ︱︱├ 2004[房间] | 2830 | 南 | -1.22 |
| ︱︱├ 2004[房间] | 2830 | 南 | -1.37 |
| ︱︱├ 2004[房间] | 2830 | 南 | -1.26 |
| ︱︱├ 2004[房间] | 2830 | 南 | -1.13 |
| ︱︱├ 2004[房间] | C2730 | 东 | -1.86 |
| ︱︱├ 2010[房间] | C1808 | 西 | -2.13 |
| ︱︱├ 2010[房间] | C1808 | 西 | -2.16 |
| ︱︱├ 2011[房间] | C1808 | 东 | -2.59 |
| ︱︱├ 2013[房间] | C0630 | 西 | -2.30 |
| ︱︱├ 2013[房间] | C1808 | 西 | -2.31 |
| ︱︱├ 2014[房间] | C1808 | 东 | -2.63 |
| ︱︱├ 2015[房间] | C1808 | 西 | -2.53 |
| ︱︱├ 2015[房间] | C1808 | 西 | -2.53 |
| ︱︱└ 2017[房间] | C1808 | 东 | -3.12 |
| ︱└○户:2-B |  |  |  |
| ︱ ├ 1017[房间] | C3330 | 北 | -4.89 |
| ︱ ├ 1017[房间] | C3330 | 北 | -4.91 |
| ︱ ├ 1017[房间] | C3330 | 北 | -4.93 |
| ︱ ├ 1020[房间] | C1808 | 西 | -2.91 |
| ︱ ├ 1027[房间] | C1808 | 西 | -3.60 |
| ︱ └ 1027[房间] | C3330 | 北 | -4.94 |
| └○第3层 |  |  |  |
| └○户:3-A |  |  |  |
| ├ 3001[空房间] | C1808 | 东 | -3.16 |
| ├ 3001[空房间] | C1808 | 北 | -3.64 |
| ├ 3001[空房间] | C1808 | 北 | -4.12 |
| ├ 3001[空房间] | C1808 | 北 | -4.31 |
| ├ 3001[空房间] | C1808 | 北 | -4.33 |
| ├ 3001[空房间] | C1808 | 北 | -4.25 |
| ├ 3001[空房间] | C1808 | 北 | -4.31 |
| ├ 3001[空房间] | C1808 | 北 | -4.08 |
| ├ 3001[空房间] | C1808 | 北 | -3.87 |
| ├ 3001[空房间] | C1808 | 北 | -3.50 |
| ├ 3001[空房间] | C1808 | 西 | -2.54 |
| ├ 3001[空房间] | C4530 | 南 | -2.12 |
| ├ 3001[空房间] | C4530 | 南 | -1.71 |
| ├ 3002[学校-教室] | 2830 | 南 | -3.18 |
| ├ 3002[学校-教室] | 2830 | 南 | -3.10 |
| ├ 3002[学校-教室] | C1808 | 西 | -2.76 |
| ├ 3002[学校-教室] | C1808 | 西 | -2.26 |
| ├ 3002[学校-教室] | C1808 | 西 | -1.84 |
| ├ 3003[学校-教室] | 2830 | 南 | -3.02 |
| ├ 3003[学校-教室] | 2830 | 南 | -2.91 |
| ├ 3003[学校-教室] | 2830 | 南 | -2.90 |
| ├ 3003[学校-教室] | 2830 | 南 | -2.68 |
| ├ 3003[学校-教室] | 2830 | 南 | -2.54 |
| ├ 3003[学校-教室] | 2830 | 南 | -2.43 |
| ├ 3003[学校-教室] | C2130 | 南 | -2.44 |
| ├ 3004[办公-走廊] | 2830 | 南 | -2.37 |
| ├ 3005[学校-教室] | 2830 | 南 | -1.56 |
| ├ 3005[学校-教室] | 2830 | 南 | -1.36 |
| ├ 3005[学校-教室] | 2830 | 南 | -1.39 |
| ├ 3005[学校-教室] | 2830 | 南 | -1.43 |
| ├ 3005[学校-教室] | 2830 | 南 | -1.49 |
| ├ 3005[学校-教室] | 2830 | 南 | -1.52 |
| ├ 3006[学校-教室] | 2830 | 南 | -1.53 |
| ├ 3006[学校-教室] | 2830 | 南 | -1.45 |
| ├ 3006[学校-教室] | C2730 | 东 | -1.90 |
| ├ 3006[学校-教室] | C2730 | 东 | -2.34 |
| ├ 3010[空房间] | C1808 | 西 | -2.07 |
| ├ 3010[空房间] | C1808 | 西 | -2.17 |
| ├ 3011[空房间] | C1808 | 东 | -2.62 |
| ├ 3013[空房间] | C0630 | 西 | -2.47 |
| ├ 3013[空房间] | C1808 | 西 | -2.37 |
| ├ 3014[空房间] | C1808 | 东 | -2.28 |
| ├ 3015[办公-走廊] | C1808 | 西 | -2.50 |
| └ 3016[办公-走廊] | C1808 | 东 | -3.21 |