新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2020年12月28日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18695880340 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	6

# 建筑概况

| 地理位置 | 内蒙古-呼和浩特 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 40.82 |  |
| 东经 | 111.68 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 10338.48 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 16.80 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 75° |  |

# 气象参数

| 大气透明度等级 | 3 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -17.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120 | 0.826 |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 1.126 |
| 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 | 1.126 |
| 挤塑聚苯板20+钢筋砼120 | 1.192 |

备注：外墙平均传热系数：1.113 (W/㎡.K)

# 内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 砼多孔砖(190六孔砖) | 1.925 |
| 钢筋砼楼板120 | 2.984 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

## 周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 混凝土120不保温地面 | 0.52 |

## 非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 混凝土120不保温地面 | 0.3 |

# 窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

# 门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |

# 负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 594437 | 10338.48 | 57.50 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 4001.32 | 148.56 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1002[办公-会议室] | 326 | 18 | 34072 | 122 | 0 | 3419 | 0 | 37613 | 115.5 |
|  | 1003[学校-教室] | 267 | 20 | 29409 | 395 | 0 | 2980 | 0 | 32784 | 122.9 |
|  | 1004[学校-教室] | 251 | 20 | 28594 | 385 | 0 | 2898 | 0 | 31877 | 127.0 |
|  | 1005[办公-走廊] | 142 | 16 | 16926 | 325 | 0 | 1725 | 0 | 18976 | 134.1 |
|  | 1007[会议室] | 124 | 18 | 12426 | 154 | 0 | 1258 | 0 | 13837 | 111.2 |
|  | 1008[值班室] | 94 | 20 | 9089 | 86 | 0 | 918 | 0 | 10093 | 107.8 |
|  | 1010[办公-普通办公室] | 79 | 20 | 12849 | 179 | 0 | 1303 | 0 | 14331 | 182.0 |
|  | 1011[办公室] | 67 | 20 | 5491 | 43 | 0 | 553 | 0 | 6087 | 90.9 |
|  | 1012[办公室] | 62 | 20 | 5331 | 43 | 0 | 537 | 0 | 5912 | 94.6 |
|  | 1013[办公室] | 62 | 20 | 6117 | 43 | 0 | 616 | 0 | 6776 | 109.9 |
|  | 1018[办公-走廊] | 28 | 16 | 3432 | 34 | 0 | 347 | 0 | 3813 | 135.8 |
|  | 1020[办公-走廊] | 25 | 16 | 2996 | 34 | 0 | 303 | 0 | 3333 | 132.1 |
|  | 1022[办公-走廊] | 25 | 16 | 2488 | 38 | 0 | 253 | 0 | 2779 | 110.2 |
|  | 1023[办公-走廊] | 9 | 16 | 1309 | 118 | 0 | 143 | 0 | 1570 | 169.6 |
|  | 1024[办公-普通办公室] | 6 | 20 | 2776 | 119 | 0 | 290 | 0 | 3185 | 507.6 |
|  | 合计 | 1567 |  | 173304 | 2120 | 0 | 17542 |  | 192966 | 123.1 |
| 2层 | 2001[办公-走廊] | 1078 | 16 | 173893 | 134 | 0 | 17403 | 0 | 191430 | 177.6 |
|  | 2003[学校-教室] | 314 | 20 | 28423 | 189 | 0 | 2861 | 0 | 31473 | 100.1 |
|  | 2004[学校-教室] | 168 | 20 | 14386 | 133 | 0 | 1452 | 0 | 15970 | 95.1 |
|  | 2006[学校-教室] | 127 | 20 | 30358 | 0 | 0 | 3036 | 0 | 33393 | 262.5 |
|  | 2009[办公-普通办公室] | 47 | 20 | 24733 | 141 | 0 | 2487 | 0 | 27361 | 583.6 |
|  | 2014[办公-走廊] | 28 | 16 | 1926 | 17 | 0 | 194 | 0 | 2137 | 76.1 |
|  | 2017[办公-走廊] | 25 | 16 | 2789 | 16 | 0 | 280 | 0 | 3085 | 124.2 |
|  | 2018[办公-走廊] | 25 | 16 | 671 | 25 | 0 | 70 | 0 | 766 | 30.5 |
|  | 合计 | 1812 |  | 277178 | 655 | 0 | 27783 |  | 305616 | 168.6 |
| 3层 | 3002[学校-教室] | 168 | 20 | 21502 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 23652 | 141.0 |
|  | 3003[学校-教室] | 152 | 20 | 19968 | 0 | 0 | 1997 | 0 | 21965 | 144.6 |
|  | 3006[学校-教室] | 97 | 20 | 13172 | 0 | 0 | 1317 | 0 | 14489 | 148.7 |
|  | 3007[学校-教室] | 97 | 20 | 11321 | 7 | 0 | 1133 | 0 | 12461 | 127.9 |
|  | 3010[办公-走廊] | 30 | 16 | 7193 | 3 | 0 | 720 | 0 | 7915 | 265.0 |
|  | 3013[办公-走廊] | 28 | 16 | 3979 | 0 | 0 | 398 | 0 | 4376 | 155.9 |
|  | 3015[办公-走廊] | 25 | 16 | 5016 | 3 | 0 | 502 | 0 | 5521 | 222.2 |
|  | 3016[办公-走廊] | 25 | 16 | 4979 | 0 | 0 | 498 | 0 | 5476 | 220.5 |
|  | 合计 | 622 |  | 87128 | 13 | 0 | 8714 |  | 95855 | 154.1 |
| 总计 |  | 4001 |  | 537610 | 2788 | 0 | 54040 |  | 594437 | 148.6 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1002[办公-会议室] | 顶板 | 335.88 | 2.98 | 18 | -2.0 | 1.0 | -2004.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2004.5 | 0.00 | -2012.5 |
|  | 顶板 | 3.60 | 2.98 | 18 | -2.0 | 1.0 | -21.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.5 | 0.00 | -21.6 |
|  | 顶板 | 1.80 | 2.98 | 18 | 2.0 | 1.0 | 10.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7 | 0.00 | 10.8 |
|  | 东外墙 | 82.11 | 1.11 | 18 | 35.0 | 1.0 | 3344.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3176.8 | 0.00 | 3189.5 |
|  | 北外墙 | 151.74 | 1.11 | 18 | 35.0 | 1.0 | 6113.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6418.6 | 0.00 | 6444.3 |
|  | 北外窗 | 29.70 | 3.90 | 18 | 35.0 | 1.0 | 4054.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4256.8 | 0.00 | 4273.8 |
|  | 内墙 | 39.06 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -150.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150.4 | 0.00 | -150.4 |
|  | 内墙 | 10.50 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 40.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.4 | 0.00 | 40.4 |
|  | 内墙 | 57.24 | 1.93 | 18 | 35.0 | 0.7 | 2699.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2699.6 | 0.00 | 2699.6 |
|  | 内墙 | 16.80 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 64.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.00 | 64.7 |
|  | 内墙 | 42.00 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -161.7 | 0.00 | -161.7 |
|  | 内窗 | 29.70 | 3.90 | 18 | 35.0 | 0.7 | 2837.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2837.8 | 0.00 | 2849.2 |
|  | 内门 | 3.78 | 2.30 | 18 | 35.0 | 0.7 | 213.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.3 | 0.00 | 214.1 |
|  | 内门 | 7.56 | 2.30 | 18 | -2.0 | 1.0 | -34.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.8 | 0.00 | -35.0 |
|  | 非周边地面 | 290.08 | 0.30 | 18 | 35.0 | 1.0 | 3045.8 |  |  | 0.00 | 3045.8 | 0.00 | 3058.0 |
|  | 周边地面 | 51.20 | 0.52 | 18 | 35.0 | 1.0 | 931.8 |  |  | 0.00 | 931.8 | 0.00 | 935.6 |
|  | 屋顶 | 335.88 | 0.83 | 20 | 37.0 | 1.0 | 10265.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10265.2 | 0.00 | 10306.2 |
|  | 内墙 | 15.75 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.3 |
|  | 内墙 | 30.24 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 232.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.8 | 0.00 | 232.8 |
|  | 底板 | 335.88 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2004.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2004.5 | 0.00 | 2012.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3419.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37613 |
| 1003[学校-教室] | 顶板 | 121.91 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 1455.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1455.1 | 0.00 | 1460.9 |
|  | 西外墙 | 48.84 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 2011.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1910.7 | 0.00 | 1918.3 |
|  | 南外墙 | 67.01 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 2759.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2345.5 | 0.00 | 2354.9 |
|  | 西外窗 | 10.80 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 1558.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1480.5 | 0.00 | 1486.4 |
|  | 南外窗 | 67.20 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 9697.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 8242.4 | 0.00 | 8275.4 |
|  | 内墙 | 29.61 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 228.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.0 | 0.00 | 228.0 |
|  | 内墙 | 100.55 | 1.93 | 20 | 37.0 | 0.7 | 5013.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5013.0 | 0.00 | 5013.0 |
|  | 内墙 | 31.29 | 1.93 | 20 | 37.0 | 0.7 | 1560.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1560.0 | 0.00 | 1560.0 |
|  | 内窗 | 32.40 | 3.90 | 20 | 37.0 | 0.7 | 3272.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3272.7 | 0.00 | 3285.8 |
|  | 非周边地面 | 190.23 | 0.30 | 20 | 37.0 | 1.0 | 2111.6 |  |  | 0.00 | 2111.6 | 0.00 | 2120.1 |
|  | 周边地面 | 88.31 | 0.52 | 20 | 37.0 | 1.0 | 1699.0 |  |  | 0.00 | 1699.0 | 0.00 | 1705.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2980.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32784 |
| 1004[学校-教室] | 东外墙 | 43.44 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 1788.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1699.4 | 0.00 | 1706.2 |
|  | 南外墙 | 57.33 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 2360.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2006.8 | 0.00 | 2014.8 |
|  | 西外墙 | 8.82 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 363.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.00 | 346.4 |
|  | 东外窗 | 16.20 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 2337.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2220.8 | 0.00 | 2229.7 |
|  | 南外窗 | 67.20 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 9697.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 8242.4 | 0.00 | 8275.4 |
|  | 内墙 | 8.82 | 1.93 | 20 | 37.0 | 0.7 | 439.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.7 | 0.00 | 439.7 |
|  | 内墙 | 102.84 | 1.93 | 20 | 37.0 | 0.7 | 5127.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5127.3 | 0.00 | 5127.3 |
|  | 内墙 | 31.29 | 1.93 | 20 | 37.0 | 0.7 | 1560.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1560.0 | 0.00 | 1560.0 |
|  | 内窗 | 32.40 | 3.90 | 20 | 37.0 | 0.7 | 3272.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3272.7 | 0.00 | 3285.8 |
|  | 非周边地面 | 178.40 | 0.30 | 20 | 37.0 | 1.0 | 1980.2 |  |  | 0.00 | 1980.2 | 0.00 | 1988.2 |
|  | 周边地面 | 83.90 | 0.52 | 20 | 37.0 | 1.0 | 1614.2 |  |  | 0.00 | 1614.2 | 0.00 | 1620.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2897.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31877 |
| 1005[办公-走廊] | 屋顶 | 156.42 | 0.83 | 16 | 33.0 | 1.0 | 4263.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4263.6 | 0.00 | 4280.6 |
|  | 顶板 | 1.55 | 2.98 | 16 | -4.0 | 1.0 | -18.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.5 | 0.00 | -18.6 |
|  | 东外墙 | 40.32 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 1480.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1406.9 | 0.00 | 1412.5 |
|  | 南外墙 | 120.12 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 4411.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3750.1 | 0.00 | 3765.1 |
|  | 西外墙 | 31.71 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 1164.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1106.4 | 0.00 | 1110.9 |
|  | 南外窗 | 37.80 | 3.90 | 16 | 33.0 | 1.0 | 4864.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4135.1 | 0.00 | 4151.7 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.97 | 16 | 33.0 | 1.0 | 246.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 233.7 | 0.00 | 234.6 |
|  | 西外门 | 1.89 | 1.97 | 16 | 33.0 | 1.0 | 123.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.8 | 0.00 | 117.3 |
|  | 内墙 | 18.48 | 1.93 | 16 | 33.0 | 0.7 | 821.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.8 | 0.00 | 821.8 |
|  | 内墙 | 10.50 | 1.93 | 16 | -2.0 | 1.0 | -40.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.4 | 0.00 | -40.4 |
|  | 内墙 | 39.36 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -303.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -303.1 | 0.00 | -303.1 |
|  | 内墙 | 26.13 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -201.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -201.2 | 0.00 | -201.2 |
|  | 内墙 | 22.77 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -175.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -175.3 | 0.00 | -175.3 |
|  | 内墙 | 20.67 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -159.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159.2 | 0.00 | -159.2 |
|  | 内墙 | 37.35 | 1.93 | 16 | -2.0 | 1.0 | -143.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -143.8 | 0.00 | -143.8 |
|  | 内窗 | 8.10 | 3.90 | 16 | -4.0 | 1.0 | -126.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -126.4 | 0.00 | -126.9 |
|  | 内窗 | 8.10 | 3.90 | 16 | -4.0 | 1.0 | -126.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -126.4 | 0.00 | -126.9 |
|  | 内窗 | 8.10 | 3.90 | 16 | -4.0 | 1.0 | -126.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -126.4 | 0.00 | -126.9 |
|  | 内窗 | 8.10 | 3.90 | 16 | -4.0 | 1.0 | -126.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -126.4 | 0.00 | -126.9 |
|  | 内窗 | 16.20 | 3.90 | 16 | -2.0 | 1.0 | -126.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -126.4 | 0.00 | -126.9 |
|  | 内门 | 7.56 | 2.30 | 16 | 33.0 | 0.7 | 402.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.2 | 0.00 | 403.8 |
|  | 内门 | 3.78 | 2.30 | 16 | -4.0 | 1.0 | -34.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.8 | 0.00 | -35.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 2.30 | 16 | -4.0 | 1.0 | -17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.4 | 0.00 | -17.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 2.30 | 16 | -4.0 | 1.0 | -17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.4 | 0.00 | -17.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 2.30 | 16 | -4.0 | 1.0 | -17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.4 | 0.00 | -17.5 |
|  | 内门 | 7.56 | 2.30 | 16 | -2.0 | 1.0 | -34.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.8 | 0.00 | -35.0 |
|  | 非周边地面 | 40.57 | 0.30 | 16 | 33.0 | 1.0 | 401.6 |  |  | 0.00 | 401.6 | 0.00 | 403.2 |
|  | 周边地面 | 117.40 | 0.52 | 16 | 33.0 | 1.0 | 2014.6 |  |  | 0.00 | 2014.6 | 0.00 | 2022.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1725.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18976 |
| 1007[会议室] | 屋顶 | 135.32 | 0.83 | 18 | 35.0 | 1.0 | 3912.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3912.0 | 0.00 | 3927.6 |
|  | 东外墙 | 22.86 | 1.11 | 18 | 35.0 | 1.0 | 890.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 846.0 | 0.00 | 849.4 |
|  | 北外墙 | 50.31 | 1.11 | 18 | 35.0 | 1.0 | 1959.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2057.8 | 0.00 | 2066.0 |
|  | 北外窗 | 10.80 | 3.90 | 18 | 35.0 | 1.0 | 1474.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1547.9 | 0.00 | 1554.1 |
|  | 东外窗 | 16.20 | 3.90 | 18 | 35.0 | 1.0 | 2211.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2100.7 | 0.00 | 2109.1 |
|  | 内墙 | 37.35 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 143.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.8 | 0.00 | 143.8 |
|  | 内墙 | 39.06 | 1.93 | 18 | -2.0 | 1.0 | -150.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150.4 | 0.00 | -150.4 |
|  | 内窗 | 16.20 | 3.90 | 18 | 2.0 | 1.0 | 126.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.4 | 0.00 | 126.9 |
|  | 内门 | 7.56 | 2.30 | 18 | 2.0 | 1.0 | 34.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.8 | 0.00 | 35.0 |
|  | 非周边地面 | 91.62 | 0.30 | 18 | 35.0 | 1.0 | 962.0 |  |  | 0.00 | 962.0 | 0.00 | 965.8 |
|  | 周边地面 | 43.70 | 0.52 | 18 | 35.0 | 1.0 | 795.3 |  |  | 0.00 | 795.3 | 0.00 | 798.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1257.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13837 |
| 1008[值班室] | 屋顶 | 100.44 | 0.83 | 20 | 37.0 | 1.0 | 3069.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3069.6 | 0.00 | 3081.9 |
|  | 东外墙 | 20.58 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 847.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 805.1 | 0.00 | 808.4 |
|  | 北外墙 | 34.56 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 1423.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1494.4 | 0.00 | 1500.4 |
|  | 北外窗 | 10.80 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 1558.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1636.4 | 0.00 | 1642.9 |
|  | 内墙 | 39.06 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 150.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.4 | 0.00 | 150.4 |
|  | 内墙 | 39.36 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 303.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.1 | 0.00 | 303.1 |
|  | 内墙 | 12.60 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 97.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.0 | 0.00 | 97.0 |
|  | 内窗 | 8.10 | 3.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 126.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.4 | 0.00 | 126.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 34.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.8 | 0.00 | 35.0 |
|  | 非周边地面 | 73.04 | 0.30 | 20 | 37.0 | 1.0 | 810.7 |  |  | 0.00 | 810.7 | 0.00 | 814.0 |
|  | 周边地面 | 27.40 | 0.52 | 20 | 37.0 | 1.0 | 527.2 |  |  | 0.00 | 527.2 | 0.00 | 529.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 917.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10093 |
| 1010[办公-普通办公室] | 北外墙 | 50.58 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 2082.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2187.1 | 0.00 | 2195.8 |
|  | 西外墙 | 86.16 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 3548.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3370.7 | 0.00 | 3384.2 |
|  | 北外窗 | 9.90 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 1428.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1500.0 | 0.00 | 1506.0 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 779.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 740.3 | 0.00 | 743.2 |
|  | 西外门 | 7.56 | 1.97 | 20 | 37.0 | 1.0 | 551.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 524.0 | 0.00 | 526.1 |
|  | 内墙 | 42.00 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.7 | 0.00 | 161.7 |
|  | 内墙 | 30.24 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 232.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.8 | 0.00 | 232.8 |
|  | 内门 | 7.56 | 2.30 | 20 | 2.0 | 1.0 | 34.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.8 | 0.00 | 35.0 |
|  | 非周边地面 | 50.96 | 0.30 | 20 | 37.0 | 1.0 | 565.7 |  |  | 0.00 | 565.7 | 0.00 | 567.9 |
|  | 周边地面 | 34.00 | 0.52 | 20 | 37.0 | 1.0 | 654.2 |  |  | 0.00 | 654.2 | 0.00 | 656.8 |
|  | 屋顶 | 84.96 | 0.83 | 20 | 37.0 | 1.0 | 2596.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2596.5 | 0.00 | 2606.9 |
|  | 内墙 | 30.24 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 232.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.8 | 0.00 | 232.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1302.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14331 |
| 1011[办公室] | 屋顶 | 72.54 | 0.83 | 20 | 37.0 | 1.0 | 2217.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2217.0 | 0.00 | 2225.8 |
|  | 北外墙 | 27.36 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 1126.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1183.0 | 0.00 | 1187.8 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 779.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 818.2 | 0.00 | 821.5 |
|  | 内墙 | 22.77 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 175.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.3 | 0.00 | 175.3 |
|  | 内窗 | 8.10 | 3.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 126.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.4 | 0.00 | 126.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.4 | 0.00 | 17.5 |
|  | 非周边地面 | 56.94 | 0.30 | 20 | 37.0 | 1.0 | 632.0 |  |  | 0.00 | 632.0 | 0.00 | 634.6 |
|  | 周边地面 | 15.60 | 0.52 | 20 | 37.0 | 1.0 | 300.1 |  |  | 0.00 | 300.1 | 0.00 | 301.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6087 |
| 1012[办公室] | 屋顶 | 67.89 | 0.83 | 20 | 37.0 | 1.0 | 2074.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2074.9 | 0.00 | 2083.2 |
|  | 北外墙 | 25.26 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 1040.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1092.2 | 0.00 | 1096.6 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 779.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 818.2 | 0.00 | 821.5 |
|  | 内墙 | 20.67 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 159.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.2 | 0.00 | 159.2 |
|  | 内墙 | 39.06 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 150.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.4 | 0.00 | 150.4 |
|  | 内窗 | 8.10 | 3.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 126.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.4 | 0.00 | 126.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.4 | 0.00 | 17.5 |
|  | 非周边地面 | 53.29 | 0.30 | 20 | 37.0 | 1.0 | 591.5 |  |  | 0.00 | 591.5 | 0.00 | 593.9 |
|  | 周边地面 | 14.60 | 0.52 | 20 | 37.0 | 1.0 | 280.9 |  |  | 0.00 | 280.9 | 0.00 | 282.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5912 |
| 1013[办公室] | 屋顶 | 66.96 | 0.83 | 20 | 37.0 | 1.0 | 2046.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2046.4 | 0.00 | 2054.6 |
|  | 西外墙 | 20.58 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 847.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 805.1 | 0.00 | 808.4 |
|  | 北外墙 | 24.84 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 1022.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1074.1 | 0.00 | 1078.4 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 779.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 818.2 | 0.00 | 821.5 |
|  | 内墙 | 26.13 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 201.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.2 | 0.00 | 201.2 |
|  | 内墙 | 12.60 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 97.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.0 | 0.00 | 97.0 |
|  | 内窗 | 8.10 | 3.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 126.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.4 | 0.00 | 126.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.4 | 0.00 | 17.5 |
|  | 非周边地面 | 46.76 | 0.30 | 20 | 37.0 | 1.0 | 519.0 |  |  | 0.00 | 519.0 | 0.00 | 521.1 |
|  | 周边地面 | 20.20 | 0.52 | 20 | 37.0 | 1.0 | 388.6 |  |  | 0.00 | 388.6 | 0.00 | 390.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6776 |
| 1018[办公-走廊] | 南外墙 | 9.64 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 354.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 301.1 | 0.00 | 302.3 |
|  | 东外墙 | 8.82 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 323.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 307.8 | 0.00 | 309.0 |
|  | 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 16 | 33.0 | 1.0 | 1081.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 918.9 | 0.00 | 922.6 |
|  | 内墙 | 8.82 | 1.93 | 16 | 33.0 | 0.7 | 392.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.2 | 0.00 | 392.2 |
|  | 内墙 | 26.23 | 1.93 | 16 | 33.0 | 0.7 | 1166.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1166.5 | 0.00 | 1166.5 |
|  | 内墙 | 29.61 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -228.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -228.0 | 0.00 | -228.0 |
|  | 内门 | 3.78 | 2.30 | 16 | 33.0 | 0.7 | 201.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.1 | 0.00 | 201.9 |
|  | 非周边地面 | 21.49 | 0.30 | 16 | 33.0 | 1.0 | 212.8 |  |  | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 213.6 |
|  | 周边地面 | 8.79 | 0.52 | 16 | 33.0 | 1.0 | 150.9 |  |  | 0.00 | 150.9 | 0.00 | 151.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3813 |
| 1020[办公-走廊] | 南外墙 | 3.88 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 142.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.00 | 121.5 |
|  | 东外墙 | 11.40 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 418.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 397.8 | 0.00 | 399.4 |
|  | 西外墙 | 16.80 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 617.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 586.2 | 0.00 | 588.5 |
|  | 东外窗 | 5.40 | 3.90 | 16 | 33.0 | 1.0 | 695.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 660.2 | 0.00 | 662.9 |
|  | 内墙 | 15.16 | 1.93 | 16 | 33.0 | 0.7 | 674.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.1 | 0.00 | 674.1 |
|  | 内墙 | 8.47 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -65.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.2 | 0.00 | -65.2 |
|  | 内门 | 3.78 | 2.30 | 16 | 33.0 | 0.7 | 201.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.1 | 0.00 | 201.9 |
|  | 非周边地面 | 13.80 | 0.30 | 16 | 33.0 | 1.0 | 136.6 |  |  | 0.00 | 136.6 | 0.00 | 137.2 |
|  | 周边地面 | 16.00 | 0.52 | 16 | 33.0 | 1.0 | 274.6 |  |  | 0.00 | 274.6 | 0.00 | 275.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3333 |
| 1022[办公-走廊] | 西外墙 | 11.40 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 418.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 397.8 | 0.00 | 399.4 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 3.90 | 16 | 33.0 | 1.0 | 695.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 660.2 | 0.00 | 662.9 |
|  | 内墙 | 26.46 | 1.93 | 16 | 33.0 | 0.7 | 1176.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1176.6 | 0.00 | 1176.6 |
|  | 内墙 | 30.24 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -232.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -232.8 | 0.00 | -232.8 |
|  | 内墙 | 16.80 | 1.93 | 16 | -2.0 | 1.0 | -64.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64.7 | 0.00 | -64.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 2.30 | 16 | 33.0 | 0.7 | 201.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.1 | 0.00 | 201.9 |
|  | 非周边地面 | 20.80 | 0.30 | 16 | 33.0 | 1.0 | 205.9 |  |  | 0.00 | 205.9 | 0.00 | 206.7 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.52 | 16 | 33.0 | 1.0 | 137.3 |  |  | 0.00 | 137.3 | 0.00 | 137.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2779 |
| 1023[办公-走廊] | 屋顶 | 10.80 | 0.83 | 16 | 33.0 | 1.0 | 294.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.4 | 0.00 | 295.6 |
|  | 北外墙 | 7.74 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 284.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.5 | 0.00 | 299.7 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 16 | 33.0 | 1.0 | 463.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 486.5 | 0.00 | 488.4 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.97 | 16 | 33.0 | 1.0 | 246.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 258.3 | 0.00 | 259.3 |
|  | 内墙 | 12.60 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -97.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -97.0 | 0.00 | -97.0 |
|  | 内墙 | 12.60 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -97.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -97.0 | 0.00 | -97.0 |
|  | 非周边地面 | 3.60 | 0.30 | 16 | 33.0 | 1.0 | 35.6 |  |  | 0.00 | 35.6 | 0.00 | 35.8 |
|  | 周边地面 | 7.20 | 0.52 | 16 | 33.0 | 1.0 | 123.6 |  |  | 0.00 | 123.6 | 0.00 | 124.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1570 |
| 1024[办公-普通办公室] | 顶板 | 7.36 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 87.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.9 | 0.00 | 88.2 |
|  | 东外墙 | 7.95 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 327.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 311.0 | 0.00 | 312.3 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 519.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.5 | 0.00 | 495.5 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 37.0 | 1.0 | 275.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.0 | 0.00 | 263.1 |
|  | 内墙 | 8.47 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 65.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.2 | 0.00 | 65.2 |
|  | 内墙 | 8.47 | 1.93 | 20 | 37.0 | 0.7 | 422.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.5 | 0.00 | 422.5 |
|  | 内墙 | 7.95 | 1.93 | 20 | 37.0 | 0.7 | 396.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.4 | 0.00 | 396.4 |
|  | 内窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 37.0 | 0.7 | 363.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.6 | 0.00 | 365.1 |
|  | 内门 | 3.78 | 2.30 | 20 | 37.0 | 0.7 | 225.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.5 | 0.00 | 226.4 |
|  | 非周边地面 | 0.06 | 0.30 | 20 | 37.0 | 1.0 | 0.7 |  |  | 0.00 | 0.7 | 0.00 | 0.7 |
|  | 周边地面 | 7.30 | 0.52 | 20 | 37.0 | 1.0 | 140.5 |  |  | 0.00 | 140.5 | 0.00 | 141.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3185 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192966 |
| 2001[办公-走廊] | 顶板 | 997.72 | 2.98 | 16 | 33.0 | 0.8 | 73685.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73685.8 | 0.00 | 73980.6 |
|  | 顶板 | 121.91 | 2.98 | 16 | -4.0 | 1.0 | -1455.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1455.1 | 0.00 | -1460.9 |
|  | 北外墙 | 25.89 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 950.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 998.5 | 0.00 | 1002.5 |
|  | 东外墙 | 10.98 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 403.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 383.1 | 0.00 | 384.7 |
|  | 南外墙 | 39.03 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 1433.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1218.6 | 0.00 | 1223.5 |
|  | 西外墙 | 10.98 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 403.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 383.1 | 0.00 | 384.7 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 3.90 | 16 | 33.0 | 1.0 | 695.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 729.7 | 0.00 | 732.6 |
|  | 东外窗 | 5.40 | 3.90 | 16 | 33.0 | 1.0 | 695.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 660.2 | 0.00 | 662.9 |
|  | 南外窗 | 33.60 | 3.90 | 16 | 33.0 | 1.0 | 4324.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3675.7 | 0.00 | 3690.4 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 3.90 | 16 | 33.0 | 1.0 | 695.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 660.2 | 0.00 | 662.9 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -32.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.3 | 0.00 | -32.3 |
|  | 内墙 | 60.43 | 1.93 | 16 | 33.0 | 0.7 | 2687.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2687.3 | 0.00 | 2687.3 |
|  | 内墙 | 29.36 | 1.93 | 16 | 33.0 | 0.7 | 1305.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1305.3 | 0.00 | 1305.3 |
|  | 内墙 | 95.28 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -733.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -733.6 | 0.00 | -733.6 |
|  | 内墙 | 33.48 | 1.93 | 16 | 33.0 | 0.7 | 1488.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1488.8 | 0.00 | 1488.8 |
|  | 内墙 | 60.78 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -468.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -468.0 | 0.00 | -468.0 |
|  | 内墙 | 29.35 | 1.93 | 16 | 33.0 | 0.7 | 1305.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1305.3 | 0.00 | 1305.3 |
|  | 内墙 | 60.44 | 1.93 | 16 | 33.0 | 0.7 | 2687.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2687.4 | 0.00 | 2687.4 |
|  | 内墙 | 30.24 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -232.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -232.8 | 0.00 | -232.8 |
|  | 内墙 | 205.63 | 1.93 | 16 | 33.0 | 0.4 | 5225.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5225.1 | 0.00 | 5225.1 |
|  | 内墙 | 157.05 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -1209.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1209.3 | 0.00 | -1209.3 |
|  | 内墙 | 196.81 | 1.93 | 16 | 33.0 | 0.4 | 5001.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5001.0 | 0.00 | 5001.0 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 16 | 33.0 | 0.4 | 106.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.7 | 0.00 | 106.7 |
|  | 内窗 | 222.18 | 3.90 | 16 | -4.0 | 1.0 | -3466.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3466.0 | 0.00 | -3479.9 |
|  | 内窗 | 5.40 | 3.90 | 16 | 33.0 | 0.7 | 486.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.5 | 0.00 | 488.4 |
|  | 内窗 | 5.40 | 3.90 | 16 | 33.0 | 0.7 | 486.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.5 | 0.00 | 488.4 |
|  | 内窗 | 32.40 | 3.90 | 16 | -4.0 | 1.0 | -505.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -505.4 | 0.00 | -507.5 |
|  | 内窗 | 27.00 | 3.90 | 16 | 33.0 | 0.7 | 2432.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2432.4 | 0.00 | 2442.2 |
|  | 内窗 | 21.60 | 3.90 | 16 | -4.0 | 1.0 | -337.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -337.0 | 0.00 | -338.3 |
|  | 内窗 | 5.40 | 3.90 | 16 | 33.0 | 0.7 | 486.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.5 | 0.00 | 488.4 |
|  | 内窗 | 5.40 | 3.90 | 16 | 33.0 | 0.7 | 486.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.5 | 0.00 | 488.4 |
|  | 内窗 | 48.60 | 3.90 | 16 | -4.0 | 1.0 | -758.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -758.2 | 0.00 | -761.2 |
|  | 内窗 | 91.07 | 3.90 | 16 | 33.0 | 0.4 | 4688.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4688.2 | 0.00 | 4707.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 2.30 | 16 | 33.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 2.30 | 16 | 33.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.9 |
|  | 内门 | 7.56 | 2.30 | 16 | -4.0 | 1.0 | -69.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.6 | 0.00 | -69.9 |
|  | 内门 | 7.56 | 2.30 | 16 | -4.0 | 1.0 | -69.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.6 | 0.00 | -69.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 2.30 | 16 | 33.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 2.30 | 16 | 33.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.9 |
|  | 内门 | 7.56 | 2.30 | 16 | -4.0 | 1.0 | -69.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.6 | 0.00 | -69.9 |
|  | 挑空楼板 | 5.23 | 1.19 | 16 | 33.0 | 1.0 | 205.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.8 | 0.00 | 206.6 |
|  | 底板 | 979.67 | 2.98 | 16 | 33.0 | 0.8 | 72352.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72352.3 | 0.00 | 72641.7 |
|  | 底板 | 121.91 | 2.98 | 16 | -4.0 | 1.0 | -1455.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1455.1 | 0.00 | -1460.9 |
|  | 底板 | 7.36 | 2.98 | 16 | -4.0 | 1.0 | -87.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87.9 | 0.00 | -88.2 |
|  | 底板 | 1.80 | 2.98 | 16 | -2.0 | 1.0 | -10.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.7 | 0.00 | -10.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17402.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191430 |
| 2003[学校-教室] | 顶板 | 63.38 | 2.98 | 20 | 37.0 | 0.8 | 5248.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5248.6 | 0.00 | 5269.6 |
|  | 东外墙 | 43.44 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 1788.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1699.4 | 0.00 | 1706.2 |
|  | 南外墙 | 57.33 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 2360.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2006.8 | 0.00 | 2014.8 |
|  | 西外墙 | 8.82 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 363.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.00 | 346.4 |
|  | 东外窗 | 16.20 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 2337.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2220.8 | 0.00 | 2229.7 |
|  | 南外窗 | 67.20 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 9697.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 8242.4 | 0.00 | 8275.4 |
|  | 内墙 | 8.82 | 1.93 | 20 | 37.0 | 0.7 | 439.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.7 | 0.00 | 439.7 |
|  | 内墙 | 95.28 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 733.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.6 | 0.00 | 733.6 |
|  | 内墙 | 31.29 | 1.93 | 20 | 37.0 | 0.7 | 1560.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1560.1 | 0.00 | 1560.1 |
|  | 内窗 | 32.40 | 3.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 505.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.4 | 0.00 | 507.5 |
|  | 内门 | 7.56 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 69.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.6 | 0.00 | 69.9 |
|  | 底板 | 63.38 | 2.98 | 20 | 37.0 | 0.8 | 5248.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5248.6 | 0.00 | 5269.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2861.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31473 |
| 2004[学校-教室] | 顶板 | 20.59 | 2.98 | 20 | 37.0 | 0.8 | 1705.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1705.1 | 0.00 | 1711.9 |
|  | 南外墙 | 27.97 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 1152.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 979.2 | 0.00 | 983.1 |
|  | 西外墙 | 48.84 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 2011.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1910.7 | 0.00 | 1918.3 |
|  | 南外窗 | 33.60 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 4848.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4121.2 | 0.00 | 4137.7 |
|  | 西外窗 | 10.80 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 1558.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1480.5 | 0.00 | 1486.4 |
|  | 内墙 | 60.78 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 468.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.0 | 0.00 | 468.0 |
|  | 内墙 | 31.29 | 1.93 | 20 | 37.0 | 0.7 | 1560.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1560.0 | 0.00 | 1560.0 |
|  | 内窗 | 21.60 | 3.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 337.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.0 | 0.00 | 338.3 |
|  | 内门 | 7.56 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 69.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.6 | 0.00 | 69.9 |
|  | 底板 | 20.59 | 2.98 | 20 | 37.0 | 0.8 | 1705.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1705.1 | 0.00 | 1711.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1451.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15970 |
| 2006[学校-教室] | 内墙 | 157.05 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 1209.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1209.3 | 0.00 | 1209.3 |
|  | 内窗 | 48.60 | 3.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 758.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758.2 | 0.00 | 761.2 |
|  | 内门 | 7.56 | 2.30 | 20 | 4.0 | 1.0 | 69.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.6 | 0.00 | 69.9 |
|  | 底板 | 133.38 | 2.98 | 20 | 37.0 | 0.8 | 11044.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11044.8 | 0.00 | 11088.9 |
|  | 屋顶 | 133.38 | 0.83 | 20 | 37.0 | 1.0 | 4076.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4076.4 | 0.00 | 4092.7 |
|  | 内墙 | 164.61 | 1.93 | 20 | 37.0 | 0.7 | 8206.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8206.9 | 0.00 | 8206.9 |
|  | 内窗 | 48.60 | 3.90 | 20 | 37.0 | 0.7 | 4909.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4909.1 | 0.00 | 4928.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3035.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33393 |
| 2009[办公-普通办公室] | 顶板 | 73.95 | 2.98 | 20 | 37.0 | 0.8 | 6123.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6123.5 | 0.00 | 6148.0 |
|  | 北外墙 | 126.72 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 5218.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5479.4 | 0.00 | 5501.3 |
|  | 北外窗 | 27.00 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 3896.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4090.9 | 0.00 | 4107.3 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 32.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.3 | 0.00 | 32.3 |
|  | 内窗 | 222.18 | 3.90 | 20 | 4.0 | 1.0 | 3466.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3466.0 | 0.00 | 3479.9 |
|  | 挑空楼板 | 7.60 | 1.19 | 20 | 37.0 | 1.0 | 335.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.2 | 0.00 | 336.5 |
|  | 底板 | 61.20 | 2.98 | 20 | 37.0 | 0.8 | 5067.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5067.7 | 0.00 | 5088.0 |
|  | 底板 | 3.60 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | 0.00 | 21.6 |
|  | 底板 | 1.55 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 18.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.5 | 0.00 | 18.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2487.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27361 |
| 2014[办公-走廊] | 南外墙 | 9.64 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 354.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 301.1 | 0.00 | 302.3 |
|  | 东外墙 | 8.82 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 323.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 307.8 | 0.00 | 309.0 |
|  | 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 16 | 33.0 | 1.0 | 1081.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 918.9 | 0.00 | 922.6 |
|  | 内墙 | 8.82 | 1.93 | 16 | 33.0 | 0.7 | 392.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.2 | 0.00 | 392.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2137 |
| 2017[办公-走廊] | 西外墙 | 15.75 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 578.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 549.6 | 0.00 | 551.8 |
|  | 东外墙 | 10.35 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 380.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 361.1 | 0.00 | 362.6 |
|  | 北外墙 | 31.29 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 1149.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1206.7 | 0.00 | 1211.5 |
|  | 东外窗 | 5.40 | 3.90 | 16 | 33.0 | 1.0 | 695.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 660.2 | 0.00 | 662.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3085 |
| 2018[办公-走廊] | 西外墙 | 10.35 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 380.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 361.1 | 0.00 | 362.6 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 3.90 | 16 | 33.0 | 1.0 | 695.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 660.2 | 0.00 | 662.9 |
|  | 内墙 | 15.75 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -121.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -121.3 | 0.00 | -121.3 |
|  | 内墙 | 30.24 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -232.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -232.8 | 0.00 | -232.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305616 |
| 3002[学校-教室] | 屋顶 | 172.75 | 0.83 | 20 | 37.0 | 1.0 | 5279.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5279.7 | 0.00 | 5300.8 |
|  | 南外墙 | 52.52 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 2162.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1838.3 | 0.00 | 1845.6 |
|  | 南外窗 | 50.40 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 7272.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6181.8 | 0.00 | 6206.5 |
|  | 内墙 | 29.61 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 228.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.0 | 0.00 | 228.0 |
|  | 内墙 | 71.06 | 1.93 | 20 | 37.0 | 0.7 | 3542.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3542.7 | 0.00 | 3542.7 |
|  | 内窗 | 24.30 | 3.90 | 20 | 37.0 | 0.7 | 2454.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2454.5 | 0.00 | 2464.4 |
|  | 内门 | 7.56 | 2.30 | 20 | 37.0 | 0.7 | 450.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.9 | 0.00 | 452.7 |
|  | 底板 | 121.91 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 1455.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1455.1 | 0.00 | 1460.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2150.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23652 |
| 3003[学校-教室] | 屋顶 | 156.51 | 0.83 | 20 | 37.0 | 1.0 | 4783.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4783.2 | 0.00 | 4802.4 |
|  | 南外墙 | 42.84 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 1764.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1499.6 | 0.00 | 1505.6 |
|  | 南外窗 | 50.40 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 7272.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6181.8 | 0.00 | 6206.5 |
|  | 内墙 | 90.99 | 1.93 | 20 | 37.0 | 0.7 | 4536.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4536.5 | 0.00 | 4536.5 |
|  | 内窗 | 24.30 | 3.90 | 20 | 37.0 | 0.7 | 2454.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2454.5 | 0.00 | 2464.4 |
|  | 内门 | 7.56 | 2.30 | 20 | 37.0 | 0.7 | 450.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.9 | 0.00 | 452.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21965 |
| 3006[学校-教室] | 屋顶 | 105.79 | 0.83 | 20 | 37.0 | 1.0 | 3233.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3233.2 | 0.00 | 3246.2 |
|  | 南外墙 | 14.49 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 596.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 507.2 | 0.00 | 509.2 |
|  | 东外墙 | 43.44 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 1788.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1699.4 | 0.00 | 1706.2 |
|  | 南外窗 | 16.80 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 2424.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2060.6 | 0.00 | 2068.8 |
|  | 东外窗 | 16.20 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 2337.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2220.8 | 0.00 | 2229.7 |
|  | 内墙 | 31.29 | 1.93 | 20 | 37.0 | 0.7 | 1560.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1560.0 | 0.00 | 1560.0 |
|  | 内墙 | 17.07 | 1.93 | 20 | 37.0 | 0.7 | 851.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.1 | 0.00 | 851.1 |
|  | 内窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 37.0 | 0.7 | 545.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.5 | 0.00 | 547.6 |
|  | 内门 | 7.56 | 2.30 | 20 | 37.0 | 0.7 | 450.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.9 | 0.00 | 452.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1317.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14489 |
| 3007[学校-教室] | 屋顶 | 105.79 | 0.83 | 20 | 37.0 | 1.0 | 3233.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3233.2 | 0.00 | 3246.2 |
|  | 南外墙 | 14.49 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 596.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 507.2 | 0.00 | 509.2 |
|  | 西外墙 | 48.84 | 1.11 | 20 | 37.0 | 1.0 | 2011.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1910.7 | 0.00 | 1918.3 |
|  | 南外窗 | 16.80 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 2424.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2060.6 | 0.00 | 2068.8 |
|  | 西外窗 | 10.80 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 1558.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1480.5 | 0.00 | 1486.4 |
|  | 内墙 | 31.29 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 240.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.9 | 0.00 | 240.9 |
|  | 内墙 | 17.07 | 1.93 | 20 | 37.0 | 0.7 | 851.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.1 | 0.00 | 851.1 |
|  | 内窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 37.0 | 0.7 | 545.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.5 | 0.00 | 547.6 |
|  | 内门 | 7.56 | 2.30 | 20 | 37.0 | 0.7 | 450.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.9 | 0.00 | 452.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1132.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12461 |
| 3010[办公-走廊] | 屋顶 | 34.40 | 0.83 | 16 | 33.0 | 1.0 | 937.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.6 | 0.00 | 941.3 |
|  | 西外墙 | 17.39 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 638.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 606.6 | 0.00 | 609.0 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 3.90 | 16 | 33.0 | 1.0 | 695.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 660.2 | 0.00 | 662.9 |
|  | 内墙 | 29.36 | 1.93 | 16 | 33.0 | 0.7 | 1305.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1305.3 | 0.00 | 1305.3 |
|  | 内墙 | 17.43 | 1.93 | 16 | 33.0 | 0.7 | 775.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775.2 | 0.00 | 775.2 |
|  | 内墙 | 31.29 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -240.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -240.9 | 0.00 | -240.9 |
|  | 内窗 | 5.40 | 3.90 | 16 | 33.0 | 0.7 | 486.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.5 | 0.00 | 488.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 2.30 | 16 | 33.0 | 0.7 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.00 | 100.9 |
|  | 底板 | 34.40 | 2.98 | 16 | 33.0 | 0.8 | 2540.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2540.3 | 0.00 | 2550.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7915 |
| 3013[办公-走廊] | 屋顶 | 30.29 | 0.83 | 16 | 33.0 | 1.0 | 825.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.6 | 0.00 | 828.9 |
|  | 南外墙 | 9.64 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 354.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 301.1 | 0.00 | 302.3 |
|  | 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 16 | 33.0 | 1.0 | 1081.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 918.9 | 0.00 | 922.6 |
|  | 内墙 | 29.61 | 1.93 | 16 | -4.0 | 1.0 | -228.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -228.0 | 0.00 | -228.0 |
|  | 内墙 | 43.87 | 1.93 | 16 | 33.0 | 0.7 | 1950.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1950.9 | 0.00 | 1950.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 2.30 | 16 | 33.0 | 0.7 | 201.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.1 | 0.00 | 201.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4376 |
| 3015[办公-走廊] | 屋顶 | 27.94 | 0.83 | 16 | 33.0 | 1.0 | 761.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761.5 | 0.00 | 764.6 |
|  | 东外墙 | 15.75 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 578.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 549.6 | 0.00 | 551.8 |
|  | 西外墙 | 10.35 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 380.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 361.1 | 0.00 | 362.6 |
|  | 北外墙 | 31.29 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 1149.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1206.7 | 0.00 | 1211.5 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 3.90 | 16 | 33.0 | 1.0 | 695.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 660.2 | 0.00 | 662.9 |
|  | 内墙 | 27.51 | 1.93 | 16 | 33.0 | 0.7 | 1223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1223.3 | 0.00 | 1223.3 |
|  | 内门 | 3.78 | 2.30 | 16 | 33.0 | 0.7 | 201.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.1 | 0.00 | 201.9 |
|  | 挑空楼板 | 0.94 | 1.19 | 16 | 33.0 | 1.0 | 36.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.9 | 0.00 | 37.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5521 |
| 3016[办公-走廊] | 屋顶 | 27.94 | 0.83 | 16 | 33.0 | 1.0 | 761.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761.5 | 0.00 | 764.6 |
|  | 西外墙 | 15.75 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 578.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 549.6 | 0.00 | 551.8 |
|  | 东外墙 | 10.35 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 380.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 361.1 | 0.00 | 362.6 |
|  | 北外墙 | 31.29 | 1.11 | 16 | 33.0 | 1.0 | 1149.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1206.7 | 0.00 | 1211.5 |
|  | 东外窗 | 5.40 | 3.90 | 16 | 33.0 | 1.0 | 695.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 660.2 | 0.00 | 662.9 |
|  | 内墙 | 27.51 | 1.93 | 16 | 33.0 | 0.7 | 1223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1223.3 | 0.00 | 1223.3 |
|  | 内门 | 3.78 | 2.30 | 16 | 33.0 | 0.7 | 201.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.1 | 0.00 | 201.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5476 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95855 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594437 |