**新建项目**

热负荷计算书

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 新建项目 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年2月6日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17854217135 |

**目 录**

[1 建筑概况 4](#_Toc316568035)

[2 设计依据 4](#_Toc316568036)

[3 规定性指标检查 错误！未定义书签。](#_Toc316568037)

[3.1 体形系数 **错误！未定义书签。**](#_Toc316568038)

[3.2 开间窗墙面积比 **错误！未定义书签。**](#_Toc316568039)

[3.3 屋顶构造 **错误！未定义书签。**](#_Toc316568040)

[3.3.1 屋顶构造一 **错误！未定义书签。**](#_Toc316568041)

[3.3.2 屋顶构造二 **错误！未定义书签。**](#_Toc316568042)

[3.3.3 屋顶构造N **错误！未定义书签。**](#_Toc316568043)

[3.3.4 屋顶平均热工性能 **错误！未定义书签。**](#_Toc316568044)

[4 附表 耗热量计算详表 错误！未定义书签。](#_Toc316568098)

# 建筑概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地理位置 | 江苏-徐州 | |
| 北纬 | 34.26 | |
| 东经 | 117.20 | |
| 建筑名称 | 新建项目 | |
| 建筑面积 | 地上 17148.15 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 22.80 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° | |

# 气象参数

|  |  |
| --- | --- |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -5.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：



式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：



式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：



式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：



式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物高度（m） | | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
| 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
| 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷



式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：



式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：



式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| 屋顶构造一 | 0.34(修正前：0.344) |
| 外墙构造一 | 0.38(修正前：0.458) |
| 挑空楼板构造一 | 0.443 |

# 内围护构造

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| 控温房间隔墙构造一 | 0.451(修正前：0.437) |
| 控温与非控温隔墙构造一 | 0.451(修正前：0.437) |
| 控温房间楼板构造一 | 0.443(修正前：0.43) |
| 控温与非控温楼板构造一 | 0.443(修正前：0.43) |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

## 周边地面

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 周边地面构造一 | 0.302 |

## 非周边地面

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 地面构造一 | 0.212 |

# 窗构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| 下限-60系列平开塑料窗(内开)5+12A+4+12A+5LowE | 1.20 | 0.27 |

# 门构造

|  |  |
| --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| 木头夹层户门 | 0.79 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 511494 | 17148.15 | 29.83 |
| 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 16450.89 | 31.09 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[房间] | 1236 | 20 | 17626 | 27598 | 0 | 0 | 0 | 45224 | 36.6 |
| 1002[房间] | 639 | 20 | 12545 | 14266 | 0 | 0 | 0 | 26811 | 42.0 |
| 1003[房间] | 564 | 20 | 9810 | 12599 | 0 | 0 | 0 | 22408 | 39.7 |
| 1004[房间] | 141 | 20 | 2198 | 3156 | 0 | 0 | 0 | 5354 | 37.9 |
| 1005[房间] | 57 | 20 | 766 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 35.8 |
| 1006[房间] | 57 | 20 | 1464 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 2734 | 48.1 |
| 1007,1008[房间] | 48 | 20 | 857 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 1928 | 40.2 |
| 1009[房间] | 48 | 20 | 998 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 2063 | 43.3 |
| 1010,1011,1012,1013[房间] | 47 | 20 | 739 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 1791 | 38.0 |
| 1014[房间] | 47 | 20 | 1098 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 45.7 |
| 1015[房间] | 47 | 20 | 861 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 1908 | 40.7 |
| 1016,1017[房间] | 47 | 20 | 837 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 1884 | 40.2 |
| 1018[房间] | 47 | 20 | 805 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 39.5 |
| 1019[房间] | 47 | 20 | 836 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 1881 | 40.2 |
| 1020[房间] | 46 | 20 | 830 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 40.3 |
| 1021[房间] | 40 | 20 | 1261 | 884 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 54.2 |
| 1022[房间] | 35 | 20 | 406 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 33.9 |
| 1023[房间] | 32 | 20 | 837 | 721 | 0 | 0 | 0 | 1558 | 48.3 |
| 1024[房间] | 31 | 20 | 380 | 682 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 34.8 |
| 1025[房间] | 20 | 20 | 915 | 442 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 68.6 |
| 1026[房间] | 13 | 20 | 370 | 287 | 0 | 0 | 0 | 657 | 51.1 |
| 1027[房间] | 13 | 20 | 455 | 283 | 0 | 0 | 0 | 738 | 58.2 |
| 1028[房间] | 13 | 20 | 489 | 282 | 0 | 0 | 0 | 771 | 61.1 |
| 1029[房间] | 13 | 20 | 487 | 282 | 0 | 0 | 0 | 768 | 60.9 |
| 1030[房间] | 13 | 20 | 358 | 282 | 0 | 0 | 0 | 640 | 50.7 |
| 1031[房间] | 13 | 20 | 428 | 282 | 0 | 0 | 0 | 710 | 56.2 |
| 1032[房间] | 12 | 20 | 320 | 267 | 0 | 0 | 0 | 588 | 49.1 |
| 1033[房间] | 12 | 20 | 478 | 267 | 0 | 0 | 0 | 746 | 62.3 |
| 1034[房间] | 10 | 20 | 1000 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 121.7 |
| 1036[房间] | 9 | 20 | 532 | 192 | 0 | 0 | 0 | 724 | 84.4 |
| 1037[房间] | 7 | 20 | 352 | 160 | 0 | 0 | 0 | 511 | 71.5 |
| 1038[房间] | 7 | 20 | 269 | 152 | 0 | 0 | 0 | 421 | 61.8 |
| 1039[房间] | 6 | 20 | 35 | 144 | 0 | 0 | 0 | 178 | 27.7 |
| 1047[房间] | 3 | 20 | 312 | 78 | 0 | 0 | 0 | 390 | 112.3 |
| 1052[房间] | 2 | 20 | 85 | 39 | 0 | 0 | 0 | 124 | 71.3 |
| **合计** | **3655** |  | **65949** | **81616** | **0** | **0** |  | **147565** | **40.4** |
| 2层 | 2001[房间] | 193 | 20 | 4587 | 3231 | 0 | 0 | 0 | 7818 | 40.5 |
| 2003[房间] | 55 | 20 | 342 | 913 | 0 | 0 | 0 | 1255 | 23.0 |
| 2004[房间] | 55 | 20 | 684 | 913 | 0 | 0 | 0 | 1597 | 29.3 |
| 2005[房间] | 48 | 20 | 698 | 799 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 31.4 |
| 2006[房间] | 47 | 20 | 514 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 27.7 |
| 2007,2010,2011,2013,2015[房间] | 47 | 20 | 432 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 26.0 |
| 2008,2012,2014[房间] | 47 | 20 | 534 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1317 | 28.2 |
| 2009[房间] | 47 | 20 | 421 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 25.7 |
| 2016[房间] | 47 | 20 | 540 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 28.3 |
| 2017[房间] | 44 | 20 | 650 | 745 | 0 | 0 | 0 | 1394 | 31.4 |
| 2018,2020[房间] | 44 | 20 | 464 | 745 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 27.2 |
| 2019[房间] | 44 | 20 | 479 | 745 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 27.5 |
| 2021,2022,2023,2024,2025[房间] | 41 | 20 | 534 | 679 | 0 | 0 | 0 | 1213 | 29.9 |
| 2026[房间] | 37 | 20 | 729 | 627 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 36.2 |
| 2027[房间] | 35 | 20 | 168 | 588 | 0 | 0 | 0 | 755 | 21.5 |
| 2028[房间] | 34 | 20 | 432 | 562 | 0 | 0 | 0 | 994 | 29.6 |
| 2029[房间] | 30 | 20 | 168 | 508 | 0 | 0 | 0 | 676 | 22.3 |
| 2030,2031[房间] | 23 | 20 | 216 | 392 | 0 | 0 | 0 | 608 | 26.0 |
| 2032,2033[房间] | 20 | 20 | 267 | 340 | 0 | 0 | 0 | 606 | 29.9 |
| 2034[房间] | 12 | 20 | 210 | 206 | 0 | 0 | 0 | 416 | 33.8 |
| 2035[房间] | 12 | 20 | 296 | 200 | 0 | 0 | 0 | 496 | 41.5 |
| 2036[房间] | 12 | 20 | 189 | 200 | 0 | 0 | 0 | 389 | 32.5 |
| 2037[房间] | 12 | 20 | 271 | 195 | 0 | 0 | 0 | 465 | 40.0 |
| 2038[房间] | 11 | 20 | 330 | 192 | 0 | 0 | 0 | 522 | 45.6 |
| 2039[房间] | 11 | 20 | 315 | 192 | 0 | 0 | 0 | 506 | 44.2 |
| 2040[房间] | 11 | 20 | 332 | 192 | 0 | 0 | 0 | 524 | 45.8 |
| 2041[房间] | 11 | 20 | 267 | 192 | 0 | 0 | 0 | 459 | 40.0 |
| 2042[房间] | 8 | 20 | 304 | 131 | 0 | 0 | 0 | 435 | 55.8 |
| 2053[房间] | 3 | 20 | 217 | 58 | 0 | 0 | 0 | 275 | 79.2 |
| 2061[房间] | 1261 | 20 | 10109 | 21115 | 0 | 0 | 0 | 31223 | 24.8 |
| 2062[房间] | 363 | 20 | 2254 | 6086 | 0 | 0 | 0 | 8341 | 23.0 |
| **合计** | **3198** |  | **33827** | **53561** | **0** | **0** |  | **87387** | **27.3** |
| 3层 | 3002[房间] | 94 | 20 | 855 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 2422 | 25.9 |
| 3003[房间] | 57 | 20 | 743 | 952 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 29.8 |
| 3004[房间] | 57 | 20 | 342 | 952 | 0 | 0 | 0 | 1294 | 22.8 |
| 3005[房间] | 48 | 20 | 551 | 797 | 0 | 0 | 0 | 1348 | 28.3 |
| 3006,3009,3010,3012[房间] | 47 | 20 | 534 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1317 | 28.2 |
| 3007,3008,3011,3014,3015,3016,3017[房间] | 47 | 20 | 432 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 26.0 |
| 3013[房间] | 47 | 20 | 631 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 30.2 |
| 3018[房间] | 47 | 20 | 659 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1443 | 30.8 |
| 3019[房间] | 47 | 20 | 464 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 26.7 |
| 3020[房间] | 47 | 20 | 484 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 27.1 |
| 3021,3022,3023[房间] | 46 | 20 | 464 | 768 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 26.9 |
| 3024,3025,3026,3027,3028[房间] | 43 | 20 | 560 | 718 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 29.8 |
| 3029[房间] | 41 | 20 | 787 | 679 | 0 | 0 | 0 | 1466 | 36.2 |
| 3030[房间] | 35 | 20 | 168 | 588 | 0 | 0 | 0 | 755 | 21.5 |
| 3031[房间] | 35 | 20 | 439 | 580 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 29.4 |
| 3032[房间] | 29 | 20 | 164 | 490 | 0 | 0 | 0 | 654 | 22.4 |
| 3033,3036[房间] | 23 | 20 | 232 | 392 | 0 | 0 | 0 | 624 | 26.7 |
| 3034,3035[房间] | 23 | 20 | 267 | 392 | 0 | 0 | 0 | 659 | 28.2 |
| 3037,3038[房间] | 21 | 20 | 280 | 359 | 0 | 0 | 0 | 639 | 29.8 |
| 3039[房间] | 13 | 20 | 343 | 211 | 0 | 0 | 0 | 555 | 44.0 |
| 3040[房间] | 13 | 20 | 332 | 211 | 0 | 0 | 0 | 544 | 43.1 |
| 3041[房间] | 13 | 20 | 345 | 211 | 0 | 0 | 0 | 557 | 44.1 |
| 3042[房间] | 13 | 20 | 280 | 211 | 0 | 0 | 0 | 491 | 38.9 |
| 3043[房间] | 12 | 20 | 210 | 206 | 0 | 0 | 0 | 416 | 33.8 |
| 3044[房间] | 12 | 20 | 296 | 200 | 0 | 0 | 0 | 496 | 41.5 |
| 3045[房间] | 12 | 20 | 186 | 200 | 0 | 0 | 0 | 387 | 32.3 |
| 3046[房间] | 12 | 20 | 257 | 195 | 0 | 0 | 0 | 452 | 38.8 |
| 3047[房间] | 9 | 20 | 351 | 150 | 0 | 0 | 0 | 502 | 55.9 |
| 3057[房间] | 3 | 20 | 217 | 58 | 0 | 0 | 0 | 275 | 79.2 |
| 3062[房间] | 1236 | 20 | 7817 | 20698 | 0 | 0 | 0 | 28515 | 23.1 |
| **合计** | **2932** |  | **27829** | **49099** | **0** | **0** |  | **76927** | **26.2** |
| 4层 | 4002[房间] | 368 | 20 | 2421 | 6162 | 0 | 0 | 0 | 8583 | 23.3 |
| 4003[房间] | 94 | 20 | 855 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 2422 | 25.9 |
| 4004[房间] | 57 | 20 | 740 | 952 | 0 | 0 | 0 | 1693 | 29.8 |
| 4005,4010,4011,4012,4016[房间] | 47 | 20 | 534 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1317 | 28.2 |
| 4006,4007,4008,4013,4014,4015,4022[房间] | 47 | 20 | 432 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 26.0 |
| 4009[房间] | 47 | 20 | 540 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 28.3 |
| 4017[房间] | 47 | 20 | 489 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 27.2 |
| 4018[房间] | 47 | 20 | 631 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 30.2 |
| 4019[房间] | 47 | 20 | 659 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1443 | 30.8 |
| 4020,4021[房间] | 47 | 20 | 464 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 26.7 |
| 4023[房间] | 46 | 20 | 467 | 778 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 26.8 |
| 4024[房间] | 45 | 20 | 462 | 758 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 26.9 |
| 4025,4026,4027,4028,4029,4030[房间] | 43 | 20 | 534 | 718 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 29.2 |
| 4031[房间] | 40 | 20 | 739 | 663 | 0 | 0 | 0 | 1402 | 35.4 |
| 4032[房间] | 35 | 20 | 168 | 588 | 0 | 0 | 0 | 755 | 21.5 |
| 4033[房间] | 34 | 20 | 413 | 562 | 0 | 0 | 0 | 976 | 29.1 |
| 4034[房间] | 31 | 20 | 168 | 520 | 0 | 0 | 0 | 687 | 22.1 |
| 4035,4036[房间] | 28 | 20 | 171 | 476 | 0 | 0 | 0 | 647 | 22.8 |
| 4037[房间] | 24 | 20 | 235 | 394 | 0 | 0 | 0 | 629 | 26.7 |
| 4038[房间] | 22 | 20 | 229 | 374 | 0 | 0 | 0 | 603 | 27.0 |
| 4039[房间] | 13 | 20 | 330 | 211 | 0 | 0 | 0 | 542 | 42.9 |
| 4040[房间] | 13 | 20 | 332 | 211 | 0 | 0 | 0 | 544 | 43.1 |
| 4041[房间] | 13 | 20 | 319 | 211 | 0 | 0 | 0 | 531 | 42.0 |
| 4042[房间] | 13 | 20 | 267 | 211 | 0 | 0 | 0 | 478 | 37.9 |
| 4043[房间] | 12 | 20 | 229 | 206 | 0 | 0 | 0 | 436 | 35.4 |
| 4044[房间] | 12 | 20 | 186 | 200 | 0 | 0 | 0 | 387 | 32.3 |
| 4045[房间] | 12 | 20 | 296 | 200 | 0 | 0 | 0 | 497 | 41.5 |
| 4046[房间] | 12 | 20 | 276 | 195 | 0 | 0 | 0 | 471 | 40.5 |
| 4048[房间] | 8 | 20 | 324 | 139 | 0 | 0 | 0 | 463 | 55.7 |
| 4056[房间] | 3 | 20 | 217 | 58 | 0 | 0 | 0 | 275 | 79.2 |
| 4064[房间] | 864 | 20 | 4689 | 14475 | 0 | 0 | 0 | 19164 | 22.2 |
| **合计** | **2926** |  | **26848** | **49010** | **0** | **0** |  | **75858** | **25.9** |
| 5层 | 5001[房间] | 865 | 20 | 12119 | 14488 | 0 | 0 | 0 | 26607 | 30.8 |
| 5002[房间] | 368 | 20 | 2829 | 6169 | 0 | 0 | 0 | 8998 | 24.4 |
| 5003[房间] | 94 | 20 | 1650 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 3218 | 34.4 |
| 5004[房间] | 57 | 20 | 1228 | 952 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 38.3 |
| 5005,5012,5013,5014,5016,5017[房间] | 47 | 20 | 684 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 31.4 |
| 5006,5007,5009,5011,5022[房间] | 47 | 20 | 931 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 36.7 |
| 5008[房间] | 47 | 20 | 432 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 26.0 |
| 5010[房间] | 47 | 20 | 1029 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 38.7 |
| 5015,5020[房间] | 47 | 20 | 862 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1646 | 35.2 |
| 5018[房间] | 47 | 20 | 938 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1721 | 36.8 |
| 5019[房间] | 47 | 20 | 1057 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1841 | 39.3 |
| 5021[房间] | 47 | 20 | 883 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1667 | 35.6 |
| 5023[房间] | 46 | 20 | 862 | 778 | 0 | 0 | 0 | 1639 | 35.3 |
| 5024[房间] | 45 | 20 | 846 | 758 | 0 | 0 | 0 | 1604 | 35.4 |
| 5025,5026,5027,5028,5029,5030[房间] | 43 | 20 | 534 | 718 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 29.2 |
| 5031[房间] | 41 | 20 | 1100 | 679 | 0 | 0 | 0 | 1779 | 43.9 |
| 5032[房间] | 35 | 20 | 466 | 588 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 30.0 |
| 5033[房间] | 35 | 20 | 724 | 580 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 37.7 |
| 5034[房间] | 31 | 20 | 168 | 520 | 0 | 0 | 0 | 687 | 22.1 |
| 5035,5036[房间] | 28 | 20 | 413 | 476 | 0 | 0 | 0 | 889 | 31.3 |
| 5037[房间] | 24 | 20 | 435 | 394 | 0 | 0 | 0 | 829 | 35.2 |
| 5038[房间] | 22 | 20 | 419 | 374 | 0 | 0 | 0 | 793 | 35.5 |
| 5039[房间] | 13 | 20 | 319 | 211 | 0 | 0 | 0 | 531 | 42.0 |
| 5040[房间] | 13 | 20 | 292 | 211 | 0 | 0 | 0 | 504 | 39.9 |
| 5041[房间] | 13 | 20 | 330 | 211 | 0 | 0 | 0 | 542 | 42.9 |
| 5042[房间] | 13 | 20 | 267 | 211 | 0 | 0 | 0 | 478 | 37.9 |
| 5043[房间] | 12 | 20 | 334 | 206 | 0 | 0 | 0 | 540 | 43.9 |
| 5044[房间] | 12 | 20 | 397 | 200 | 0 | 0 | 0 | 598 | 49.9 |
| 5045[房间] | 12 | 20 | 288 | 200 | 0 | 0 | 0 | 488 | 40.8 |
| 5046[房间] | 12 | 20 | 375 | 195 | 0 | 0 | 0 | 570 | 49.0 |
| 5049[房间] | 8 | 20 | 377 | 131 | 0 | 0 | 0 | 508 | 65.1 |
| 5055[房间] | 3 | 20 | 246 | 58 | 0 | 0 | 0 | 304 | 87.7 |
| **合计** | **2929** |  | **44926** | **49055** | **0** | **0** |  | **93980** | **32.1** |
| 6层 | 6001[房间] | 346 | 20 | 6327 | 5789 | 0 | 0 | 0 | 12116 | 35.1 |
| 6002,6003[房间] | 125 | 20 | 2175 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 4265 | 34.2 |
| 6004[房间] | 48 | 20 | 999 | 804 | 0 | 0 | 0 | 1803 | 37.6 |
| 6005,6006[房间] | 43 | 20 | 922 | 718 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 38.2 |
| 6007[房间] | 31 | 20 | 834 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1354 | 43.6 |
| 6008[房间] | 13 | 20 | 443 | 211 | 0 | 0 | 0 | 654 | 51.8 |
| 6009[房间] | 13 | 20 | 386 | 211 | 0 | 0 | 0 | 597 | 47.3 |
| 6010[房间] | 13 | 20 | 565 | 211 | 0 | 0 | 0 | 777 | 61.5 |
| 6011[房间] | 13 | 20 | 453 | 211 | 0 | 0 | 0 | 665 | 52.7 |
| **合计** | **811** |  | **16201** | **13575** | **0** | **0** |  | **29776** | **36.7** |
| **总计** | | **16451** |  | **215579** | **295915** | **0** | **0** |  | **511494** | **31.1** |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[房间] | 屋顶 | 5.90 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 50.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.1 | 0.02 | 50.9 |
| 顶板 | 0.40 | 0.44 | 20 | 25.0 | 0.6 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.7 | 0.02 | 2.7 |
| 北外墙 | 125.42 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1191.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1251.1 | 0.02 | 1271.1 |
| 东外墙 | 121.76 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1156.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1098.8 | 0.02 | 1116.4 |
| 西外墙 | 113.70 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1080.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1026.1 | 0.02 | 1042.5 |
| 南外墙 | 130.09 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1235.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1050.5 | 0.02 | 1067.3 |
| 北外窗 | 29.16 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 874.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 918.5 | 0.02 | 933.2 |
| 东外窗 | 84.36 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2530.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2404.3 | 0.02 | 2442.7 |
| 南外窗 | 10.12 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 303.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 258.1 | 0.02 | 262.2 |
| 西外窗 | 6.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 198.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.1 | 0.02 | 191.1 |
| 西外门 | 9.42 | 0.79 | 20 | 25.0 | 1.0 | 185.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.5 | 0.02 | 179.3 |
| 东外门 | 3.15 | 0.79 | 20 | 25.0 | 1.0 | 62.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.02 | 60.0 |
| 南外门 | 20.40 | 0.79 | 20 | 25.0 | 1.0 | 402.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 342.0 | 0.02 | 347.5 |
| 北外门 | 13.60 | 0.79 | 20 | 25.0 | 1.0 | 268.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.7 | 0.02 | 286.2 |
| 内墙 | 37.35 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 168.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.4 | 0.02 | 168.4 |
| 内墙 | 24.85 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 112.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.1 | 0.02 | 112.1 |
| 内墙 | 16.90 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 76.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.02 | 76.2 |
| 内墙 | 18.13 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 81.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.8 | 0.02 | 81.8 |
| 内墙 | 15.34 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 69.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.2 | 0.02 | 69.2 |
| 内墙 | 23.86 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 107.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.6 | 0.02 | 107.6 |
| 内墙 | 5.77 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.0 | 0.02 | 26.0 |
| 内窗 | 2.31 | 1.20 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.02 | 28.2 |
| 内窗 | 2.31 | 1.20 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.02 | 28.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.02 | 57.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.02 | 57.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.02 | 57.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.02 | 57.6 |
| 内门 | 2.88 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 86.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.4 | 0.02 | 87.8 |
| 内门 | 2.88 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 86.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.4 | 0.02 | 87.8 |
| 非周边地面 | 967.31 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 5126.8 |  |  | 0.00 | 5126.8 | 0.02 | 5208.8 |
| 周边地面 | 268.59 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2027.8 |  |  | 0.00 | 2027.8 | 0.02 | 2060.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27597.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **45224** |
| 1002[房间] | 屋顶 | 395.51 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3361.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3361.8 | 0.02 | 3415.6 |
| 西外墙 | 11.04 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 104.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 99.6 | 0.02 | 101.2 |
| 南外墙 | 28.69 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 272.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 231.7 | 0.02 | 235.4 |
| 北外墙 | 111.97 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1063.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1116.9 | 0.02 | 1134.8 |
| 东外墙 | 35.52 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 337.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.6 | 0.02 | 325.7 |
| 北外窗 | 108.00 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3240.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3402.0 | 0.02 | 3456.4 |
| 南外门 | 4.08 | 0.79 | 20 | 25.0 | 1.0 | 80.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.02 | 69.5 |
| 东外门 | 3.60 | 0.79 | 20 | 25.0 | 1.0 | 71.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.5 | 0.02 | 68.5 |
| 非周边地面 | 508.66 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2695.9 |  |  | 0.00 | 2695.9 | 0.02 | 2739.0 |
| 周边地面 | 130.21 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 983.1 |  |  | 0.00 | 983.1 | 0.02 | 998.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14266.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **26811** |
| 1003[房间] | 屋顶 | 13.88 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 117.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.02 | 119.8 |
| 南外墙 | 40.23 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 382.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 324.8 | 0.02 | 330.0 |
| 西外墙 | 107.59 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1022.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 971.0 | 0.02 | 986.5 |
| 北外墙 | 59.85 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 568.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 597.0 | 0.02 | 606.6 |
| 东外墙 | 110.84 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1053.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1000.3 | 0.02 | 1016.3 |
| 西南外墙 | 11.31 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 107.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 96.7 | 0.02 | 98.2 |
| 西外窗 | 34.20 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1026.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 974.7 | 0.02 | 990.3 |
| 东外窗 | 28.80 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 864.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 820.8 | 0.02 | 833.9 |
| 西南外窗 | 14.40 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 432.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 388.8 | 0.02 | 395.0 |
| 西外门 | 11.34 | 0.79 | 20 | 25.0 | 1.0 | 223.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.5 | 0.02 | 215.9 |
| 南外门 | 7.56 | 0.79 | 20 | 25.0 | 1.0 | 149.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 126.8 | 0.02 | 128.8 |
| 东外门 | 3.15 | 0.79 | 20 | 25.0 | 1.0 | 62.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.02 | 60.0 |
| 内墙 | 15.95 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 71.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.9 | 0.02 | 71.9 |
| 内墙 | 16.46 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.02 | 74.2 |
| 内墙 | 15.74 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 71.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.0 | 0.02 | 71.0 |
| 内墙 | 21.86 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 98.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.6 | 0.02 | 98.6 |
| 内墙 | 4.28 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.02 | 19.3 |
| 内窗 | 2.31 | 1.20 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.02 | 28.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.02 | 57.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.02 | 57.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.02 | 57.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.02 | 57.6 |
| 非周边地面 | 390.78 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2071.1 |  |  | 0.00 | 2071.1 | 0.02 | 2104.3 |
| 周边地面 | 173.43 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1309.4 |  |  | 0.00 | 1309.4 | 0.02 | 1330.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12598.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **22408** |
| 1004[房间] | 屋顶 | 0.91 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.7 | 0.02 | 7.8 |
| 南外墙 | 86.40 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 820.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 697.7 | 0.02 | 708.8 |
| 南外窗 | 23.76 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 712.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 605.9 | 0.02 | 615.6 |
| 非周边地面 | 95.42 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 505.7 |  |  | 0.00 | 505.7 | 0.02 | 513.8 |
| 周边地面 | 45.90 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 346.5 |  |  | 0.00 | 346.5 | 0.02 | 352.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3155.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5354** |
| 1005[房间] | 南外墙 | 30.84 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 293.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 249.0 | 0.02 | 253.0 |
| 南外窗 | 6.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 198.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 168.3 | 0.02 | 171.0 |
| 非周边地面 | 41.27 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 218.7 |  |  | 0.00 | 218.7 | 0.02 | 222.2 |
| 周边地面 | 15.60 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 117.8 |  |  | 0.00 | 117.8 | 0.02 | 119.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1269.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2036** |
| 1006[房间] | 西外墙 | 29.08 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 276.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 262.4 | 0.02 | 266.6 |
| 南外墙 | 13.88 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 131.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 112.1 | 0.02 | 113.9 |
| 西外窗 | 3.78 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.7 | 0.02 | 109.5 |
| 南外窗 | 23.56 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 706.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 600.8 | 0.02 | 610.4 |
| 非周边地面 | 31.58 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 167.4 |  |  | 0.00 | 167.4 | 0.02 | 170.1 |
| 周边地面 | 25.29 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 190.9 |  |  | 0.00 | 190.9 | 0.02 | 194.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1269.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2734** |
| 1007,1008[房间] | 屋顶 | 1.17 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 9.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.9 | 0.02 | 10.1 |
| 北外墙 | 29.52 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 280.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 294.5 | 0.02 | 299.2 |
| 北外窗 | 7.92 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 237.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 249.5 | 0.02 | 253.5 |
| 非周边地面 | 32.37 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 171.6 |  |  | 0.00 | 171.6 | 0.02 | 174.3 |
| 周边地面 | 15.60 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 117.8 |  |  | 0.00 | 117.8 | 0.02 | 119.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1928** |
| 1009[房间] | 北外墙 | 19.44 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 184.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.9 | 0.02 | 197.0 |
| 西外墙 | 22.20 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 210.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 200.4 | 0.02 | 203.6 |
| 南外墙 | 13.33 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 126.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.6 | 0.02 | 109.3 |
| 西外窗 | 6.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 198.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.1 | 0.02 | 191.1 |
| 非周边地面 | 30.05 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 159.2 |  |  | 0.00 | 159.2 | 0.02 | 161.8 |
| 周边地面 | 17.65 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 133.3 |  |  | 0.00 | 133.3 | 0.02 | 135.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1065.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2063** |
| 1010,1011,1012,1013[房间] | 屋顶 | 0.31 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.02 | 2.7 |
| 南外墙 | 29.52 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 280.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 238.4 | 0.02 | 242.2 |
| 南外窗 | 7.92 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 237.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 202.0 | 0.02 | 205.2 |
| 非周边地面 | 31.51 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 167.0 |  |  | 0.00 | 167.0 | 0.02 | 169.7 |
| 周边地面 | 15.60 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 117.8 |  |  | 0.00 | 117.8 | 0.02 | 119.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1051.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1791** |
| 1014[房间] | 东外墙 | 26.66 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 253.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.6 | 0.02 | 244.5 |
| 南外墙 | 23.80 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 226.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 192.2 | 0.02 | 195.3 |
| 南外窗 | 13.64 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 409.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 347.8 | 0.02 | 353.4 |
| 非周边地面 | 24.20 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 128.2 |  |  | 0.00 | 128.2 | 0.02 | 130.3 |
| 周边地面 | 22.71 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 171.4 |  |  | 0.00 | 171.4 | 0.02 | 174.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1047.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2145** |
| 1015[房间] | 西外墙 | 2.62 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 24.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.6 | 0.02 | 24.0 |
| 南外墙 | 23.80 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 226.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 192.2 | 0.02 | 195.3 |
| 南外窗 | 13.64 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 409.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 347.8 | 0.02 | 353.4 |
| 非周边地面 | 31.30 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 165.9 |  |  | 0.00 | 165.9 | 0.02 | 168.6 |
| 周边地面 | 15.60 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 117.8 |  |  | 0.00 | 117.8 | 0.02 | 119.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1047.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1908** |
| 1016,1017[房间] | 南外墙 | 23.80 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 226.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 192.2 | 0.02 | 195.3 |
| 南外窗 | 13.64 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 409.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 347.8 | 0.02 | 353.4 |
| 非周边地面 | 31.30 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 165.9 |  |  | 0.00 | 165.9 | 0.02 | 168.6 |
| 周边地面 | 15.60 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 117.8 |  |  | 0.00 | 117.8 | 0.02 | 119.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1047.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1884** |
| 1018[房间] | 北外墙 | 12.61 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 119.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.8 | 0.02 | 127.8 |
| 西外墙 | 22.20 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 210.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 200.4 | 0.02 | 203.6 |
| 西外窗 | 6.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 198.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.1 | 0.02 | 191.1 |
| 非周边地面 | 33.55 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 177.8 |  |  | 0.00 | 177.8 | 0.02 | 180.6 |
| 周边地面 | 13.25 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 100.1 |  |  | 0.00 | 100.1 | 0.02 | 101.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1045.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1850** |
| 1019[房间] | 南外墙 | 18.72 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 177.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.02 | 153.6 |
| 西外墙 | 22.20 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 210.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 200.4 | 0.02 | 203.6 |
| 西外窗 | 6.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 198.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.1 | 0.02 | 191.1 |
| 非周边地面 | 31.00 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 164.3 |  |  | 0.00 | 164.3 | 0.02 | 166.9 |
| 周边地面 | 15.80 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 119.3 |  |  | 0.00 | 119.3 | 0.02 | 121.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1045.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1881** |
| 1020[房间] | 屋顶 | 1.13 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.6 | 0.02 | 9.7 |
| 北外墙 | 28.08 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 266.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 280.1 | 0.02 | 284.6 |
| 北外窗 | 7.92 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 237.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 249.5 | 0.02 | 253.5 |
| 非周边地面 | 31.13 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 165.0 |  |  | 0.00 | 165.0 | 0.02 | 167.6 |
| 周边地面 | 15.00 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.3 |  |  | 0.00 | 113.3 | 0.02 | 115.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1860** |
| 1021[房间] | 屋顶 | 2.16 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 18.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.4 | 0.02 | 18.7 |
| 南外墙 | 9.94 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 94.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 80.3 | 0.02 | 81.6 |
| 东外墙 | 26.40 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 250.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.3 | 0.02 | 242.1 |
| 北外墙 | 20.56 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 195.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 205.1 | 0.02 | 208.4 |
| 北外窗 | 14.00 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 420.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 441.0 | 0.02 | 448.1 |
| 非周边地面 | 18.06 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 95.7 |  |  | 0.00 | 95.7 | 0.02 | 97.2 |
| 周边地面 | 21.54 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 162.6 |  |  | 0.00 | 162.6 | 0.02 | 165.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 884.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2145** |
| 1022[房间] | 西外墙 | 10.80 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 102.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.02 | 99.0 |
| 西外窗 | 3.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.02 | 104.2 |
| 非周边地面 | 29.10 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 154.2 |  |  | 0.00 | 154.2 | 0.02 | 156.7 |
| 周边地面 | 6.00 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 45.3 |  |  | 0.00 | 45.3 | 0.02 | 46.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1190** |
| 1023[房间] | 南外墙 | 11.93 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.3 | 0.02 | 97.9 |
| 北外墙 | 9.94 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 94.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 99.2 | 0.02 | 100.8 |
| 东南外墙 | 33.80 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 321.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 289.0 | 0.02 | 293.6 |
| 南外窗 | 5.04 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 151.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.5 | 0.02 | 130.6 |
| 非周边地面 | 14.58 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 77.3 |  |  | 0.00 | 77.3 | 0.02 | 78.5 |
| 周边地面 | 17.69 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 133.5 |  |  | 0.00 | 133.5 | 0.02 | 135.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1558** |
| 1024[房间] | 西外墙 | 10.61 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 100.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.8 | 0.02 | 97.3 |
| 西外窗 | 3.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.02 | 104.2 |
| 非周边地面 | 24.62 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 130.5 |  |  | 0.00 | 130.5 | 0.02 | 132.6 |
| 周边地面 | 5.92 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 44.7 |  |  | 0.00 | 44.7 | 0.02 | 45.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1062** |
| 1025[房间] | 屋顶 | 19.79 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 168.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.2 | 0.02 | 170.9 |
| 北外墙 | 17.04 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 161.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.0 | 0.02 | 172.7 |
| 北外门 | 20.40 | 0.79 | 20 | 25.0 | 1.0 | 402.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 422.5 | 0.02 | 429.3 |
| 非周边地面 | 4.19 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 22.2 |  |  | 0.00 | 22.2 | 0.02 | 22.6 |
| 周边地面 | 15.60 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 117.8 |  |  | 0.00 | 117.8 | 0.02 | 119.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1357** |
| 1026[房间] | 屋顶 | 0.56 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 4.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.7 | 0.02 | 4.8 |
| 北外墙 | 16.68 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 158.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.4 | 0.02 | 169.0 |
| 北外窗 | 1.08 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 32.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.02 | 34.6 |
| 内墙 | 8.03 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 36.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.2 | 0.02 | 36.2 |
| 内墙 | 8.65 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.02 | 39.0 |
| 非周边地面 | 5.46 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 28.9 |  |  | 0.00 | 28.9 | 0.02 | 29.4 |
| 周边地面 | 7.40 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 55.9 |  |  | 0.00 | 55.9 | 0.02 | 56.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **657** |
| 1027[房间] | 屋顶 | 1.05 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 8.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.9 | 0.02 | 9.0 |
| 西外墙 | 16.68 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 158.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.6 | 0.02 | 153.0 |
| 北外墙 | 16.44 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 156.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.0 | 0.02 | 166.6 |
| 北外窗 | 1.08 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 32.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.02 | 34.6 |
| 非周边地面 | 2.43 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 12.9 |  |  | 0.00 | 12.9 | 0.02 | 13.1 |
| 周边地面 | 10.25 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 77.4 |  |  | 0.00 | 77.4 | 0.02 | 78.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **738** |
| 1028[房间] | 屋顶 | 1.17 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 9.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.9 | 0.02 | 10.1 |
| 北外墙 | 10.97 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 104.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.4 | 0.02 | 111.2 |
| 北外窗 | 7.75 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 232.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.1 | 0.02 | 248.0 |
| 内墙 | 7.49 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 33.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.02 | 33.8 |
| 非周边地面 | 4.82 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 25.6 |  |  | 0.00 | 25.6 | 0.02 | 26.0 |
| 周边地面 | 7.80 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 58.9 |  |  | 0.00 | 58.9 | 0.02 | 59.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **771** |
| 1029[房间] | 屋顶 | 1.17 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 9.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.9 | 0.02 | 10.1 |
| 北外墙 | 10.97 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 104.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.4 | 0.02 | 111.2 |
| 北外窗 | 7.75 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 232.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.1 | 0.02 | 248.0 |
| 内墙 | 6.97 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.5 | 0.02 | 31.5 |
| 非周边地面 | 4.82 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 25.6 |  |  | 0.00 | 25.6 | 0.02 | 26.0 |
| 周边地面 | 7.80 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 58.9 |  |  | 0.00 | 58.9 | 0.02 | 59.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **768** |
| 1030[房间] | 屋顶 | 1.17 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 9.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.9 | 0.02 | 10.1 |
| 北外墙 | 15.42 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 146.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 153.8 | 0.02 | 156.3 |
| 北外窗 | 3.30 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 99.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.0 | 0.02 | 105.6 |
| 非周边地面 | 4.82 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 25.6 |  |  | 0.00 | 25.6 | 0.02 | 26.0 |
| 周边地面 | 7.80 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 58.9 |  |  | 0.00 | 58.9 | 0.02 | 59.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **640** |
| 1031[房间] | 屋顶 | 1.17 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 9.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.9 | 0.02 | 10.1 |
| 北外墙 | 15.42 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 146.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 153.8 | 0.02 | 156.3 |
| 北外窗 | 3.30 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 99.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.0 | 0.02 | 105.6 |
| 内墙 | 9.36 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 42.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 0.02 | 42.2 |
| 内墙 | 6.17 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.8 | 0.02 | 27.8 |
| 非周边地面 | 4.82 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 25.6 |  |  | 0.00 | 25.6 | 0.02 | 26.0 |
| 周边地面 | 7.80 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 58.9 |  |  | 0.00 | 58.9 | 0.02 | 59.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **710** |
| 1032[房间] | 北外墙 | 15.57 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 147.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.3 | 0.02 | 157.8 |
| 北外窗 | 1.71 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 51.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.9 | 0.02 | 54.7 |
| 内墙 | 5.95 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.02 | 26.8 |
| 非周边地面 | 4.77 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 25.3 |  |  | 0.00 | 25.3 | 0.02 | 25.7 |
| 周边地面 | 7.20 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 54.4 |  |  | 0.00 | 54.4 | 0.02 | 55.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **588** |
| 1033[房间] | 东外墙 | 15.96 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 151.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.1 | 0.02 | 146.4 |
| 北外墙 | 15.57 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 147.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.3 | 0.02 | 157.8 |
| 北外窗 | 1.71 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 51.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.9 | 0.02 | 54.7 |
| 内墙 | 7.19 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.02 | 32.4 |
| 非周边地面 | 2.12 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 11.2 |  |  | 0.00 | 11.2 | 0.02 | 11.4 |
| 周边地面 | 9.85 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 74.4 |  |  | 0.00 | 74.4 | 0.02 | 75.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **746** |
| 1034[房间] | 屋顶 | 10.06 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 85.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.5 | 0.02 | 86.8 |
| 北外墙 | -3.21 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | -30.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -32.0 | 0.02 | -32.6 |
| 西外墙 | 15.87 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 150.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 143.2 | 0.02 | 145.5 |
| 北外窗 | 21.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 648.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 680.4 | 0.02 | 691.3 |
| 西外窗 | 1.08 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 32.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.02 | 31.3 |
| 周边地面 | 10.06 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 75.9 |  |  | 0.00 | 75.9 | 0.02 | 77.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1224** |
| 1036[房间] | 屋顶 | 0.78 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 6.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.6 | 0.02 | 6.7 |
| 北外墙 | 10.08 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 95.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.02 | 102.2 |
| 西外墙 | 10.56 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 100.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.3 | 0.02 | 96.8 |
| 南外墙 | 18.72 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 177.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.02 | 153.6 |
| 东外墙 | 8.86 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 84.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.9 | 0.02 | 81.2 |
| 非周边地面 | 1.98 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 10.5 |  |  | 0.00 | 10.5 | 0.02 | 10.7 |
| 周边地面 | 10.56 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 79.7 |  |  | 0.00 | 79.7 | 0.02 | 81.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **724** |
| 1037[房间] | 屋顶 | 7.15 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 60.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.8 | 0.02 | 61.7 |
| 南外墙 | 11.49 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 109.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.02 | 94.3 |
| 西外墙 | 8.97 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 85.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.9 | 0.02 | 82.2 |
| 西外窗 | 2.16 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 64.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.6 | 0.02 | 62.5 |
| 非周边地面 | 1.72 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 9.1 |  |  | 0.00 | 9.1 | 0.02 | 9.3 |
| 周边地面 | 5.42 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 41.0 |  |  | 0.00 | 41.0 | 0.02 | 41.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **511** |
| 1038[房间] | 南外墙 | 12.91 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 122.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 104.2 | 0.02 | 105.9 |
| 东外墙 | 12.16 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 115.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.8 | 0.02 | 111.5 |
| 非周边地面 | 0.37 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1.9 |  |  | 0.00 | 1.9 | 0.02 | 2.0 |
| 周边地面 | 6.45 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 48.7 |  |  | 0.00 | 48.7 | 0.02 | 49.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **421** |
| 1039[房间] | 非周边地面 | 6.43 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 34.1 |  |  | 0.00 | 34.1 | 0.02 | 34.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **178** |
| 1047[房间] | 南外墙 | 12.91 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 122.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 104.2 | 0.02 | 105.9 |
| 东外墙 | 6.20 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 58.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.02 | 56.8 |
| 北外墙 | 12.91 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 122.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.7 | 0.02 | 130.8 |
| 非周边地面 | 3.47 | 0.21 | 20 | 25.0 | 1.0 | 18.4 |  |  | 0.00 | 18.4 | 0.02 | 18.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **390** |
| 1052[房间] | 屋顶 | 1.73 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 14.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.02 | 15.0 |
| 南外墙 | 6.90 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 65.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.02 | 56.6 |
| 周边地面 | 1.73 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 13.1 |  |  | 0.00 | 13.1 | 0.02 | 13.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **124** |
| 1层 | |  | | | | | | | | | | | **147565** |
| 2001[房间] | 屋顶 | 192.93 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1639.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1639.9 | 0.00 | 1639.9 |
| 东外墙 | 57.60 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 547.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 519.8 | 0.00 | 519.8 |
| 南外墙 | 30.22 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 287.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 244.0 | 0.00 | 244.0 |
| 西外墙 | 59.40 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 564.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 536.1 | 0.00 | 536.1 |
| 北外墙 | 5.40 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 51.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.9 | 0.00 | 53.9 |
| 东外窗 | 28.80 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 864.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 820.8 | 0.00 | 820.8 |
| 西外窗 | 27.00 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 810.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 769.5 | 0.00 | 769.5 |
| 挑空楼板 | 0.27 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3231.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7818** |
| 2003[房间] | 南外墙 | 21.48 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 204.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 173.5 | 0.00 | 173.5 |
| 南外窗 | 6.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 198.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 168.3 | 0.00 | 168.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1255** |
| 2004[房间] | 西外墙 | 25.17 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 239.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.1 | 0.00 | 227.1 |
| 南外墙 | 14.88 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 141.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 120.2 | 0.00 | 120.2 |
| 南外窗 | 13.20 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 396.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 336.6 | 0.00 | 336.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1597** |
| 2005[房间] | 屋顶 | 0.90 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.7 | 0.00 | 7.7 |
| 南外墙 | 13.33 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 126.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.6 | 0.00 | 107.6 |
| 西外墙 | 22.20 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 210.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 200.4 | 0.00 | 200.4 |
| 北外墙 | 19.44 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 184.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.9 | 0.00 | 193.9 |
| 西外窗 | 6.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 198.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.1 | 0.00 | 188.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1496** |
| 2006[房间] | 北外墙 | 12.61 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 119.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.8 | 0.00 | 125.8 |
| 西外墙 | 22.20 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 210.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 200.4 | 0.00 | 200.4 |
| 西外窗 | 6.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 198.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.1 | 0.00 | 188.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1298** |
| 2007,2010,2011,2013,2015[房间] | 南外墙 | 16.30 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 154.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 131.6 | 0.00 | 131.6 |
| 南外窗 | 11.78 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 353.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 300.4 | 0.00 | 300.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1216** |
| 2008,2012,2014[房间] | 北外墙 | 16.30 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 154.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.6 | 0.00 | 162.6 |
| 北外窗 | 11.78 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 353.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.1 | 0.00 | 371.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1317** |
| 2009[房间] | 南外墙 | 14.88 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 141.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 120.1 | 0.00 | 120.1 |
| 南外窗 | 11.78 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 353.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 300.4 | 0.00 | 300.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1204** |
| 2016[房间] | 南外墙 | 18.72 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 177.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.00 | 151.2 |
| 西外墙 | 22.20 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 210.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 200.4 | 0.00 | 200.4 |
| 西外窗 | 6.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 198.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.1 | 0.00 | 188.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1323** |
| 2017[房间] | 东外墙 | 20.52 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 194.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.2 | 0.00 | 185.2 |
| 南外墙 | 14.44 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 137.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 116.6 | 0.00 | 116.6 |
| 南外窗 | 13.64 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 409.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 347.8 | 0.00 | 347.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1394** |
| 2018,2020[房间] | 南外墙 | 14.44 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 137.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 116.6 | 0.00 | 116.6 |
| 南外窗 | 13.64 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 409.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 347.8 | 0.00 | 347.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1209** |
| 2019[房间] | 西外墙 | 1.65 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 15.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.9 | 0.00 | 14.9 |
| 南外墙 | 14.44 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 137.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 116.6 | 0.00 | 116.6 |
| 南外窗 | 13.64 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 409.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 347.8 | 0.00 | 347.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1224** |
| 2021,2022,2023,2024,2025[房间] | 北外墙 | 16.30 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 154.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.6 | 0.00 | 162.6 |
| 北外窗 | 11.78 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 353.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.1 | 0.00 | 371.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1213** |
| 2026[房间] | 北外墙 | 11.92 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.9 | 0.00 | 118.9 |
| 东外墙 | 18.72 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 177.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 168.9 | 0.00 | 168.9 |
| 北外窗 | 14.00 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 420.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 441.0 | 0.00 | 441.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1356** |
| 2027[房间] | 西外墙 | 7.20 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 68.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.0 | 0.00 | 65.0 |
| 西外窗 | 3.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **755** |
| 2028[房间] | 东南外墙 | 25.04 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 237.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 214.1 | 0.00 | 214.1 |
| 南外墙 | 8.76 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 83.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.00 | 70.7 |
| 南外窗 | 5.04 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 151.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.5 | 0.00 | 128.5 |
| 挑空楼板 | 1.68 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 18.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.7 | 0.00 | 18.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **994** |
| 2029[房间] | 西外墙 | 7.20 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 68.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.0 | 0.00 | 65.0 |
| 西外窗 | 3.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **676** |
| 2030,2031[房间] | 南外墙 | 8.15 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 77.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 65.8 | 0.00 | 65.8 |
| 南外窗 | 5.89 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 176.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 150.2 | 0.00 | 150.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **608** |
| 2032,2033[房间] | 北外墙 | 8.15 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 77.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.3 |
| 北外窗 | 5.89 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 176.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.5 | 0.00 | 185.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **606** |
| 2034[房间] | 北外墙 | 12.24 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 116.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.1 | 0.00 | 122.1 |
| 北外窗 | 1.08 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 32.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 内墙 | 5.99 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
| 内墙 | 5.99 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **416** |
| 2035[房间] | 东外墙 | 11.97 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
| 北外墙 | 11.25 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 106.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.2 | 0.00 | 112.2 |
| 北外窗 | 1.71 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 51.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.9 | 0.00 | 53.9 |
| 内墙 | 4.82 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 21.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.7 | 0.00 | 21.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **496** |
| 2036[房间] | 北外墙 | 11.25 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 106.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.2 | 0.00 | 112.2 |
| 北外窗 | 1.71 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 51.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.9 | 0.00 | 53.9 |
| 内墙 | 5.00 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 22.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **389** |
| 2037[房间] | 西外墙 | 11.97 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
| 北外墙 | 10.89 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 103.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.6 | 0.00 | 108.6 |
| 北外窗 | 1.71 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 51.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.9 | 0.00 | 53.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **465** |
| 2038[房间] | 北外墙 | 6.29 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 59.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.7 | 0.00 | 62.7 |
| 北外窗 | 7.75 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 232.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.1 | 0.00 | 244.1 |
| 内墙 | 5.23 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 23.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.6 | 0.00 | 23.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **522** |
| 2039[房间] | 北外墙 | 8.15 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 77.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.3 |
| 北外窗 | 5.89 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 176.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.5 | 0.00 | 185.5 |
| 内墙 | 6.06 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
| 内墙 | 4.51 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **506** |
| 2040[房间] | 北外墙 | 6.29 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 59.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.7 | 0.00 | 62.7 |
| 北外窗 | 7.75 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 232.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.1 | 0.00 | 244.1 |
| 内墙 | 5.62 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 25.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **524** |
| 2041[房间] | 北外墙 | 8.15 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 77.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.3 |
| 北外窗 | 5.89 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 176.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.5 | 0.00 | 185.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **459** |
| 2042[房间] | 北外墙 | 7.56 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 71.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.4 | 0.00 | 75.4 |
| 西外墙 | 7.20 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 68.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.0 | 0.00 | 65.0 |
| 南外墙 | 14.04 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 133.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
| 东外墙 | 5.61 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 53.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.6 | 0.00 | 50.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **435** |
| 2053[房间] | 南外墙 | 9.68 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 92.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 78.2 | 0.00 | 78.2 |
| 东外墙 | 4.65 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 44.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.0 | 0.00 | 42.0 |
| 北外墙 | 9.68 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 92.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **275** |
| 2061[房间] | 屋顶 | 103.94 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 883.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883.5 | 0.00 | 883.5 |
| 南外墙 | 78.74 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 748.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 635.8 | 0.00 | 635.8 |
| 东外墙 | 111.05 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1055.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1002.2 | 0.00 | 1002.2 |
| 西外墙 | 102.42 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 973.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 924.3 | 0.00 | 924.3 |
| 北外墙 | 92.12 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 875.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 918.9 | 0.00 | 918.9 |
| 南外窗 | 50.86 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1525.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1296.9 | 0.00 | 1296.9 |
| 东外窗 | 84.36 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2530.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2404.3 | 0.00 | 2404.3 |
| 北外窗 | 29.16 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 874.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 918.5 | 0.00 | 918.5 |
| 东外门 | 3.60 | 0.79 | 20 | 25.0 | 1.0 | 71.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.5 | 0.00 | 67.5 |
| 北外门 | 3.78 | 0.79 | 20 | 25.0 | 1.0 | 74.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.00 | 78.3 |
| 西外门 | 3.15 | 0.79 | 20 | 25.0 | 1.0 | 62.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.0 |
| 内墙 | 12.56 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.6 | 0.00 | 56.6 |
| 内墙 | 12.74 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 57.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.5 | 0.00 | 57.5 |
| 内墙 | 10.01 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 45.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.2 | 0.00 | 45.2 |
| 内墙 | 16.95 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 76.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.4 | 0.00 | 76.4 |
| 内墙 | 18.16 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 81.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.9 | 0.00 | 81.9 |
| 内墙 | 4.06 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 18.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.3 | 0.00 | 18.3 |
| 内墙 | 10.93 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
| 内墙 | 18.16 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 81.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.9 | 0.00 | 81.9 |
| 内窗 | 2.31 | 1.20 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 内窗 | 2.31 | 1.20 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 挑空楼板 | 4.85 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 53.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.7 | 0.00 | 53.7 |
| 底板 | 0.42 | 0.44 | 20 | 25.0 | 0.6 | 2.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 0.00 | 2.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21114.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **31223** |
| 2062[房间] | 东外墙 | 16.34 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 155.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.4 | 0.00 | 147.4 |
| 北外墙 | 38.41 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 364.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 383.1 | 0.00 | 383.1 |
| 西外墙 | 17.28 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 164.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.9 | 0.00 | 155.9 |
| 西南外墙 | 11.31 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 107.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 96.7 | 0.00 | 96.7 |
| 南外墙 | 4.34 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 41.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 35.1 | 0.00 | 35.1 |
| 东外窗 | 3.15 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 94.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.8 | 0.00 | 89.8 |
| 西南外窗 | 14.40 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 432.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 388.8 | 0.00 | 388.8 |
| 西外窗 | 14.40 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 432.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 410.4 | 0.00 | 410.4 |
| 内墙 | 11.49 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 51.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
| 内墙 | 11.87 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 53.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.5 | 0.00 | 53.5 |
| 内墙 | 10.27 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 46.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
| 内墙 | 15.92 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
| 内墙 | 2.62 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.8 | 0.00 | 11.8 |
| 内窗 | 2.31 | 1.20 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 挑空楼板 | 5.18 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 57.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.3 | 0.00 | 57.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6086.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8341** |
| 2层 | |  | | | | | | | | | | | **87387** |
| 3002[房间] | 北外墙 | 9.46 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 89.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.3 | 0.00 | 94.3 |
| 西外墙 | 30.00 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 285.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 270.8 | 0.00 | 270.8 |
| 南外墙 | 14.04 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 133.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
| 西外窗 | 13.20 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 396.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 376.2 | 0.00 | 376.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1567.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2422** |
| 3003[房间] | 西外墙 | 23.85 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 226.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 215.2 | 0.00 | 215.2 |
| 南外墙 | 14.75 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 140.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.1 | 0.00 | 119.1 |
| 西外窗 | 2.40 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.4 |
| 南外窗 | 13.33 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 400.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 340.0 | 0.00 | 340.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 952.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1695** |
| 3004[房间] | 南外墙 | 21.48 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 204.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 173.5 | 0.00 | 173.5 |
| 南外窗 | 6.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 198.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 168.3 | 0.00 | 168.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 952.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1294** |
| 3005[房间] | 屋顶 | 0.39 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.3 | 0.00 | 3.3 |
| 北外墙 | 14.04 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 133.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.0 | 0.00 | 140.0 |
| 西外墙 | 15.36 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 145.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.6 | 0.00 | 138.6 |
| 南外墙 | 9.46 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 89.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.4 | 0.00 | 76.4 |
| 西外窗 | 6.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 198.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.1 | 0.00 | 188.1 |
| 挑空楼板 | 0.39 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 796.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1348** |
| 3006,3009,3010,3012[房间] | 北外墙 | 16.30 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 154.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.6 | 0.00 | 162.6 |
| 北外窗 | 11.78 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 353.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.1 | 0.00 | 371.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1317** |
| 3007,3008,3011,3014,3015,3016,3017[房间] | 南外墙 | 16.30 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 154.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 131.6 | 0.00 | 131.6 |
| 南外窗 | 11.78 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 353.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 300.4 | 0.00 | 300.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1216** |
| 3013[房间] | 北外墙 | 16.30 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 154.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.6 | 0.00 | 162.6 |
| 北外窗 | 11.78 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 353.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.1 | 0.00 | 371.1 |
| 内墙 | 9.63 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 43.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.4 | 0.00 | 43.4 |
| 内墙 | 6.02 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.1 | 0.00 | 27.1 |
| 内墙 | 5.95 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1415** |
| 3018[房间] | 南外墙 | 14.44 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 137.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 116.6 | 0.00 | 116.6 |
| 东外墙 | 21.60 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 205.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.9 | 0.00 | 194.9 |
| 南外窗 | 13.64 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 409.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 347.8 | 0.00 | 347.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1443** |
| 3019[房间] | 南外墙 | 14.44 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 137.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 116.6 | 0.00 | 116.6 |
| 南外窗 | 13.64 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 409.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 347.8 | 0.00 | 347.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1248** |
| 3020[房间] | 西外墙 | 2.16 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 20.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
| 南外墙 | 14.44 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 137.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 116.6 | 0.00 | 116.6 |
| 南外窗 | 13.64 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 409.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 347.8 | 0.00 | 347.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1268** |
| 3021,3022,3023[房间] | 南外墙 | 14.44 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 137.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 116.6 | 0.00 | 116.6 |
| 南外窗 | 13.64 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 409.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 347.8 | 0.00 | 347.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1232** |
| 3024,3025,3026,3027,3028[房间] | 北外墙 | 16.30 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 154.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.6 | 0.00 | 162.6 |
| 北外窗 | 11.78 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 353.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.1 | 0.00 | 371.1 |
| 挑空楼板 | 2.34 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1278** |
| 3029[房间] | 屋顶 | 0.94 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.0 | 0.00 | 8.0 |
| 北外墙 | 12.54 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 119.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.1 | 0.00 | 125.1 |
| 东外墙 | 19.80 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 188.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.7 | 0.00 | 178.7 |
| 北外窗 | 14.00 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 420.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 441.0 | 0.00 | 441.0 |
| 挑空楼板 | 3.10 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 34.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.4 | 0.00 | 34.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1466** |
| 3030[房间] | 西外墙 | 7.20 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 68.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.0 | 0.00 | 65.0 |
| 西外窗 | 3.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **755** |
| 3031[房间] | 屋顶 | 1.04 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 8.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.9 | 0.00 | 8.9 |
| 南外墙 | 9.38 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 89.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.7 | 0.00 | 75.7 |
| 东南外墙 | 25.04 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 237.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 214.1 | 0.00 | 214.1 |
| 南外窗 | 5.04 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 151.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.5 | 0.00 | 128.5 |
| 挑空楼板 | 1.04 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 11.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 11.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1019** |
| 3032[房间] | 西外墙 | 6.84 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 65.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.00 | 61.7 |
| 西外窗 | 3.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **654** |
| 3033,3036[房间] | 南外墙 | 7.22 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 68.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 58.3 | 0.00 | 58.3 |
| 南外窗 | 6.82 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 204.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 173.9 | 0.00 | 173.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **624** |
| 3034,3035[房间] | 北外墙 | 8.15 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 77.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.3 |
| 北外窗 | 5.89 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 176.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.5 | 0.00 | 185.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **659** |
| 3037,3038[房间] | 北外墙 | 8.15 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 77.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.3 |
| 北外窗 | 5.89 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 176.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.5 | 0.00 | 185.5 |
| 挑空楼板 | 1.17 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **639** |
| 3039[房间] | 北外墙 | 6.29 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 59.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.7 | 0.00 | 62.7 |
| 北外窗 | 7.75 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 232.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.1 | 0.00 | 244.1 |
| 内墙 | 5.23 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 23.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.6 | 0.00 | 23.6 |
| 挑空楼板 | 1.17 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **555** |
| 3040[房间] | 北外墙 | 8.15 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 77.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.3 |
| 北外窗 | 5.89 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 176.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.5 | 0.00 | 185.5 |
| 内墙 | 7.02 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
| 内墙 | 4.63 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 20.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.9 | 0.00 | 20.9 |
| 挑空楼板 | 1.17 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **544** |
| 3041[房间] | 北外墙 | 6.29 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 59.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.7 | 0.00 | 62.7 |
| 北外窗 | 7.75 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 232.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.1 | 0.00 | 244.1 |
| 内墙 | 5.62 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 25.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
| 挑空楼板 | 1.17 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **557** |
| 3042[房间] | 北外墙 | 8.15 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 77.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.3 |
| 北外窗 | 5.89 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 176.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.5 | 0.00 | 185.5 |
| 挑空楼板 | 1.17 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **491** |
| 3043[房间] | 北外墙 | 12.24 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 116.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.1 | 0.00 | 122.1 |
| 北外窗 | 1.08 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 32.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 内墙 | 5.99 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
| 内墙 | 5.99 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **416** |
| 3044[房间] | 东外墙 | 11.97 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
| 北外墙 | 11.25 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 106.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.2 | 0.00 | 112.2 |
| 北外窗 | 1.71 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 51.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.9 | 0.00 | 53.9 |
| 内墙 | 4.82 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 21.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.7 | 0.00 | 21.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **496** |
| 3045[房间] | 北外墙 | 11.25 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 106.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.2 | 0.00 | 112.2 |
| 北外窗 | 1.71 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 51.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.9 | 0.00 | 53.9 |
| 内墙 | 4.46 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 20.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.1 | 0.00 | 20.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **387** |
| 3046[房间] | 西外墙 | 11.97 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
| 北外墙 | 11.52 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 109.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.9 | 0.00 | 114.9 |
| 北外窗 | 1.08 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 32.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **452** |
| 3047[房间] | 屋顶 | 1.17 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 9.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.9 | 0.00 | 9.9 |
| 北外墙 | 7.56 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 71.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.4 | 0.00 | 75.4 |
| 西外墙 | 8.28 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.7 | 0.00 | 74.7 |
| 南外墙 | 14.04 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 133.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
| 东外墙 | 7.20 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 68.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.0 | 0.00 | 65.0 |
| 挑空楼板 | 1.17 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **502** |
| 3057[房间] | 南外墙 | 9.68 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 92.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 78.2 | 0.00 | 78.2 |
| 东外墙 | 4.65 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 44.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.0 | 0.00 | 42.0 |
| 北外墙 | 9.68 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 92.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **275** |
| 3062[房间] | 屋顶 | 1.98 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 16.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.8 | 0.00 | 16.8 |
| 南外墙 | 63.88 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 606.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 515.8 | 0.00 | 515.8 |
| 西外墙 | 93.60 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 889.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 844.7 | 0.00 | 844.7 |
| 北外墙 | 72.15 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 685.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 719.7 | 0.00 | 719.7 |
| 东外墙 | 105.73 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1004.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 954.2 | 0.00 | 954.2 |
| 西南外墙 | 11.31 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 107.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 96.7 | 0.00 | 96.7 |
| 北外窗 | 3.96 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 118.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.7 | 0.00 | 124.7 |
| 南外窗 | 9.94 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 298.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 253.5 | 0.00 | 253.5 |
| 东外窗 | 67.83 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2034.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1933.2 | 0.00 | 1933.2 |
| 西南外窗 | 14.40 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 432.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 388.8 | 0.00 | 388.8 |
| 西外窗 | 14.40 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 432.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 410.4 | 0.00 | 410.4 |
| 北外门 | 3.15 | 0.79 | 20 | 25.0 | 1.0 | 62.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.2 | 0.00 | 65.2 |
| 西外门 | 3.15 | 0.79 | 20 | 25.0 | 1.0 | 62.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.0 |
| 东外门 | 3.15 | 0.79 | 20 | 25.0 | 1.0 | 62.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.0 |
| 内墙 | 4.06 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 18.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.3 | 0.00 | 18.3 |
| 内墙 | 7.32 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 33.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.0 | 0.00 | 33.0 |
| 内墙 | 12.14 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 54.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.8 | 0.00 | 54.8 |
| 内墙 | 3.43 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 15.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.5 | 0.00 | 15.5 |
| 内墙 | 10.93 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
| 内墙 | 17.53 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 79.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.1 | 0.00 | 79.1 |
| 内墙 | 12.56 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.6 | 0.00 | 56.6 |
| 内墙 | 12.20 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 55.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.0 | 0.00 | 55.0 |
| 内墙 | 11.28 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.9 | 0.00 | 50.9 |
| 内墙 | 11.66 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 52.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.6 | 0.00 | 52.6 |
| 内墙 | 11.23 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 50.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.6 | 0.00 | 50.6 |
| 内墙 | 15.92 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
| 内墙 | 2.74 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
| 内窗 | 2.31 | 1.20 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 内窗 | 2.31 | 1.20 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 内窗 | 2.31 | 1.20 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 75.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.6 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 75.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 0.00 | 63.0 |
| 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 0.00 | 63.0 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 挑空楼板 | 6.49 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 71.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.9 | 0.00 | 71.9 |
| 底板 | 0.40 | 0.44 | 20 | 25.0 | 0.6 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.7 | 0.00 | 2.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20698.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **28515** |
| 3层 | |  | | | | | | | | | | | **76927** |
| 4002[房间] | 西外墙 | 18.36 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 174.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 165.7 | 0.00 | 165.7 |
| 西南外墙 | 11.31 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 107.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 96.7 | 0.00 | 96.7 |
| 北外墙 | 38.95 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 370.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 388.5 | 0.00 | 388.5 |
| 东外墙 | 16.34 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 155.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.4 | 0.00 | 147.4 |
| 南外墙 | 28.28 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 268.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 228.4 | 0.00 | 228.4 |
| 西外窗 | 14.40 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 432.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 410.4 | 0.00 | 410.4 |
| 西南外窗 | 14.40 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 432.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 388.8 | 0.00 | 388.8 |
| 东外窗 | 3.15 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 94.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.8 | 0.00 | 89.8 |
| 内墙 | 2.74 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
| 内墙 | 11.23 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 50.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.6 | 0.00 | 50.6 |
| 内墙 | 15.92 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
| 内墙 | 11.66 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 52.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.6 | 0.00 | 52.6 |
| 内墙 | 11.28 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.9 | 0.00 | 50.9 |
| 内窗 | 2.31 | 1.20 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 0.00 | 63.0 |
| 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 0.00 | 63.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6161.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8583** |
| 4003[房间] | 北外墙 | 9.46 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 89.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.3 | 0.00 | 94.3 |
| 西外墙 | 30.00 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 285.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 270.8 | 0.00 | 270.8 |
| 南外墙 | 14.04 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 133.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
| 西外窗 | 13.20 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 396.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 376.2 | 0.00 | 376.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1567.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2422** |
| 4004[房间] | 南外墙 | 14.88 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 141.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 120.2 | 0.00 | 120.2 |
| 西外墙 | 23.85 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 226.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 215.2 | 0.00 | 215.2 |
| 南外窗 | 13.20 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 396.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 336.6 | 0.00 | 336.6 |
| 西外窗 | 2.40 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 952.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1693** |
| 4005,4010,4011,4012,4016[房间] | 北外墙 | 16.30 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 154.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.6 | 0.00 | 162.6 |
| 北外窗 | 11.78 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 353.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.1 | 0.00 | 371.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1317** |
| 4006,4007,4008,4013,4014,4015,4022[房间] | 南外墙 | 16.30 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 154.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 131.6 | 0.00 | 131.6 |
| 南外窗 | 11.78 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 353.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 300.4 | 0.00 | 300.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1216** |
| 4009[房间] | 北外墙 | 14.04 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 133.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.0 | 0.00 | 140.0 |
| 西外墙 | 15.00 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 142.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 135.4 | 0.00 | 135.4 |
| 南外墙 | 9.46 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 89.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.4 | 0.00 | 76.4 |
| 西外窗 | 6.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 198.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.1 | 0.00 | 188.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1324** |
| 4017[房间] | 南外墙 | 14.44 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 137.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 116.6 | 0.00 | 116.6 |
| 西外墙 | 2.76 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 26.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 24.9 | 0.00 | 24.9 |
| 南外窗 | 13.64 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 409.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 347.8 | 0.00 | 347.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1273** |
| 4018[房间] | 北外墙 | 16.30 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 154.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.6 | 0.00 | 162.6 |
| 北外窗 | 11.78 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 353.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.1 | 0.00 | 371.1 |
| 内墙 | 6.02 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.1 | 0.00 | 27.1 |
| 内墙 | 15.58 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 70.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.3 | 0.00 | 70.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1415** |
| 4019[房间] | 东外墙 | 21.60 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 205.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.9 | 0.00 | 194.9 |
| 南外墙 | 14.44 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 137.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 116.6 | 0.00 | 116.6 |
| 南外窗 | 13.64 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 409.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 347.8 | 0.00 | 347.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1443** |
| 4020,4021[房间] | 南外墙 | 14.44 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 137.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 116.6 | 0.00 | 116.6 |
| 南外窗 | 13.64 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 409.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 347.8 | 0.00 | 347.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1248** |
| 4023[房间] | 南外墙 | 14.80 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 140.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.5 | 0.00 | 119.5 |
| 南外窗 | 13.64 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 409.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 347.8 | 0.00 | 347.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1245** |
| 4024[房间] | 南外墙 | 14.08 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 133.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.00 | 113.7 |
| 南外窗 | 13.64 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 409.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 347.8 | 0.00 | 347.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1220** |
| 4025,4026,4027,4028,4029,4030[房间] | 北外墙 | 16.30 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 154.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.6 | 0.00 | 162.6 |
| 北外窗 | 11.78 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 353.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.1 | 0.00 | 371.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1252** |
| 4031[房间] | 北外墙 | 11.92 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.9 | 0.00 | 118.9 |
| 东外墙 | 19.80 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 188.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.7 | 0.00 | 178.7 |
| 北外窗 | 14.00 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 420.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 441.0 | 0.00 | 441.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1402** |
| 4032[房间] | 西外墙 | 7.20 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 68.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.0 | 0.00 | 65.0 |
| 西外窗 | 3.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **755** |
| 4033[房间] | 东南外墙 | 25.04 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 237.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 214.1 | 0.00 | 214.1 |
| 南外墙 | 8.76 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 83.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.00 | 70.7 |
| 南外窗 | 5.04 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 151.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.5 | 0.00 | 128.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **976** |
| 4034[房间] | 西外墙 | 7.20 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 68.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.0 | 0.00 | 65.0 |
| 西外窗 | 3.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **687** |
| 4035,4036[房间] | 南外墙 | 10.74 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 102.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 86.7 | 0.00 | 86.7 |
| 南外窗 | 3.30 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 99.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 84.2 | 0.00 | 84.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **647** |
| 4037[房间] | 南外墙 | 7.58 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 61.2 | 0.00 | 61.2 |
| 南外窗 | 6.82 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 204.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 173.9 | 0.00 | 173.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **629** |
| 4038[房间] | 南外墙 | 6.86 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 65.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
| 南外窗 | 6.82 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 204.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 173.9 | 0.00 | 173.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **603** |
| 4039[房间] | 北外墙 | 6.29 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 59.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.7 | 0.00 | 62.7 |
| 北外窗 | 7.75 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 232.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.1 | 0.00 | 244.1 |
| 内墙 | 5.23 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 23.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.6 | 0.00 | 23.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **542** |
| 4040[房间] | 北外墙 | 6.29 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 59.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.7 | 0.00 | 62.7 |
| 北外窗 | 7.75 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 232.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.1 | 0.00 | 244.1 |
| 内墙 | 5.62 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 25.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **544** |
| 4041[房间] | 北外墙 | 8.15 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 77.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.3 |
| 北外窗 | 5.89 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 176.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.5 | 0.00 | 185.5 |
| 内墙 | 7.02 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
| 内墙 | 4.63 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 20.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.9 | 0.00 | 20.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **531** |
| 4042[房间] | 北外墙 | 8.15 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 77.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.3 |
| 北外窗 | 5.89 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 176.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.5 | 0.00 | 185.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **478** |
| 4043[房间] | 北外墙 | 11.34 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 107.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.1 | 0.00 | 113.1 |
| 北外窗 | 1.98 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 59.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.4 | 0.00 | 62.4 |
| 内墙 | 6.02 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.2 | 0.00 | 27.2 |
| 内墙 | 5.95 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **436** |
| 4044[房间] | 北外墙 | 11.25 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 106.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.2 | 0.00 | 112.2 |
| 北外窗 | 1.71 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 51.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.9 | 0.00 | 53.9 |
| 内墙 | 4.46 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 20.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.1 | 0.00 | 20.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **387** |
| 4045[房间] | 东外墙 | 11.97 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
| 北外墙 | 11.25 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 106.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.2 | 0.00 | 112.2 |
| 北外窗 | 1.71 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 51.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.9 | 0.00 | 53.9 |
| 内墙 | 4.89 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 22.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.1 | 0.00 | 22.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **497** |
| 4046[房间] | 西外墙 | 11.97 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
| 北外墙 | 10.62 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 100.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.9 | 0.00 | 105.9 |
| 北外窗 | 1.98 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 59.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.4 | 0.00 | 62.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **471** |
| 4048[房间] | 屋顶 | 0.27 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.00 | 2.3 |
| 北外墙 | 7.56 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 71.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.4 | 0.00 | 75.4 |
| 西外墙 | 7.67 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.2 | 0.00 | 69.2 |
| 南外墙 | 14.04 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 133.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
| 东外墙 | 6.72 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 63.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.6 | 0.00 | 60.6 |
| 挑空楼板 | 0.27 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **463** |
| 4056[房间] | 南外墙 | 9.68 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 92.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 78.2 | 0.00 | 78.2 |
| 东外墙 | 4.65 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 44.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.0 | 0.00 | 42.0 |
| 北外墙 | 9.68 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 92.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **275** |
| 4064[房间] | 北外墙 | 32.21 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 306.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.3 | 0.00 | 321.3 |
| 西外墙 | 74.77 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 710.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 674.8 | 0.00 | 674.8 |
| 东外墙 | 121.56 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1154.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1097.1 | 0.00 | 1097.1 |
| 南外墙 | 35.42 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 336.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 286.0 | 0.00 | 286.0 |
| 北外窗 | 7.92 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 237.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 249.5 | 0.00 | 249.5 |
| 东外窗 | 32.52 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 975.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 926.8 | 0.00 | 926.8 |
| 南外窗 | 9.94 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 298.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 253.5 | 0.00 | 253.5 |
| 东外门 | 3.15 | 0.79 | 20 | 25.0 | 1.0 | 62.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.0 |
| 西外门 | 3.15 | 0.79 | 20 | 25.0 | 1.0 | 62.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.0 |
| 内墙 | 13.24 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 59.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.7 | 0.00 | 59.7 |
| 内墙 | 17.53 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 79.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.1 | 0.00 | 79.1 |
| 内墙 | 3.43 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 15.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.5 | 0.00 | 15.5 |
| 内墙 | 12.46 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.2 | 0.00 | 56.2 |
| 内墙 | 11.70 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 52.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.7 | 0.00 | 52.7 |
| 内墙 | 12.20 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 55.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.0 | 0.00 | 55.0 |
| 内墙 | 12.63 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 57.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.00 | 57.0 |
| 内窗 | 2.31 | 1.20 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 75.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.6 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 75.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.6 |
| 内门 | 1.58 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 47.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.00 | 47.3 |
| 内门 | 1.58 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 47.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.00 | 47.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14475.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **19164** |
| 4层 | |  | | | | | | | | | | | **75858** |
| 5001[房间] | 屋顶 | 865.10 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 7353.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7353.3 | 0.00 | 7353.3 |
| 北外墙 | 32.21 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 306.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.3 | 0.00 | 321.3 |
| 西外墙 | 75.24 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 714.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 679.0 | 0.00 | 679.0 |
| 东外墙 | 116.52 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1106.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1051.6 | 0.00 | 1051.6 |
| 南外墙 | 37.17 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 353.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 300.1 | 0.00 | 300.1 |
| 北外窗 | 7.92 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 237.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 249.5 | 0.00 | 249.5 |
| 东外窗 | 37.56 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1126.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1070.5 | 0.00 | 1070.5 |
| 南外窗 | 8.19 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 245.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 208.8 | 0.00 | 208.8 |
| 东外门 | 3.15 | 0.79 | 20 | 25.0 | 1.0 | 62.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.0 |
| 西外门 | 3.15 | 0.79 | 20 | 25.0 | 1.0 | 62.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.0 |
| 内墙 | 12.46 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.2 | 0.00 | 56.2 |
| 内墙 | 11.70 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 52.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.7 | 0.00 | 52.7 |
| 内墙 | 12.20 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 55.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.0 | 0.00 | 55.0 |
| 内墙 | 12.51 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.00 | 56.4 |
| 内墙 | 16.67 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 75.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.2 | 0.00 | 75.2 |
| 内墙 | 17.53 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 79.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.1 | 0.00 | 79.1 |
| 内窗 | 2.31 | 1.20 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 内门 | 1.58 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 47.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.00 | 47.3 |
| 内门 | 1.58 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 47.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.00 | 47.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 75.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.6 |
| 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 75.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.6 |
| 挑空楼板 | 0.44 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.00 | 4.9 |
| 底板 | 0.09 | 0.44 | 20 | 25.0 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.00 | 0.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14488.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **26607** |
| 5002[房间] | 屋顶 | 47.43 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 403.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.1 | 0.00 | 403.1 |
| 西外墙 | 18.36 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 174.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 165.7 | 0.00 | 165.7 |
| 西南外墙 | 11.31 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 107.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 96.7 | 0.00 | 96.7 |
| 北外墙 | 38.95 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 370.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 388.5 | 0.00 | 388.5 |
| 东外墙 | 16.34 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 155.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.4 | 0.00 | 147.4 |
| 南外墙 | 28.28 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 268.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 228.4 | 0.00 | 228.4 |
| 西外窗 | 14.40 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 432.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 410.4 | 0.00 | 410.4 |
| 西南外窗 | 14.40 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 432.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 388.8 | 0.00 | 388.8 |
| 东外窗 | 3.15 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 94.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.8 | 0.00 | 89.8 |
| 内墙 | 2.74 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
| 内墙 | 11.23 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 50.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.6 | 0.00 | 50.6 |
| 内墙 | 15.92 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
| 内墙 | 11.66 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 52.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.6 | 0.00 | 52.6 |
| 内墙 | 11.28 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.9 | 0.00 | 50.9 |
| 内窗 | 2.31 | 1.20 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 0.00 | 63.0 |
| 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 0.00 | 63.0 |
| 挑空楼板 | 0.44 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 0.00 | 4.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6168.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8998** |
| 5003[房间] | 屋顶 | 93.60 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 795.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795.6 | 0.00 | 795.6 |
| 北外墙 | 9.46 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 89.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.3 | 0.00 | 94.3 |
| 西外墙 | 30.00 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 285.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 270.8 | 0.00 | 270.8 |
| 南外墙 | 14.04 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 133.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
| 西外窗 | 13.20 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 396.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 376.2 | 0.00 | 376.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1567.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3218** |
| 5004[房间] | 屋顶 | 56.87 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 483.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.4 | 0.00 | 483.4 |
| 南外墙 | 14.66 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 139.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.00 | 118.4 |
| 西外墙 | 23.85 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 226.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 215.2 | 0.00 | 215.2 |
| 南外窗 | 13.42 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 402.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 342.2 | 0.00 | 342.2 |
| 西外窗 | 2.40 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 952.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2180** |
| 5005,5012,5013,5014,5016,5017[房间] | 屋顶 | 29.66 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 252.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.1 | 0.00 | 252.1 |
| 南外墙 | 16.30 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 154.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 131.6 | 0.00 | 131.6 |
| 南外窗 | 11.78 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 353.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 300.4 | 0.00 | 300.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1468** |
| 5006,5007,5009,5011,5022[房间] | 屋顶 | 46.80 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 397.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.8 | 0.00 | 397.8 |
| 北外墙 | 16.30 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 154.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.6 | 0.00 | 162.6 |
| 北外窗 | 11.78 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 353.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.1 | 0.00 | 371.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1715** |
| 5008[房间] | 南外墙 | 16.30 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 154.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 131.6 | 0.00 | 131.6 |
| 南外窗 | 11.78 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 353.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 300.4 | 0.00 | 300.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1216** |
| 5010[房间] | 屋顶 | 46.80 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 397.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.8 | 0.00 | 397.8 |
| 北外墙 | 16.30 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 154.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.6 | 0.00 | 162.6 |
| 北外窗 | 11.78 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 353.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.1 | 0.00 | 371.1 |
| 内墙 | 6.02 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.1 | 0.00 | 27.1 |
| 内墙 | 15.58 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 70.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.3 | 0.00 | 70.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1813** |
| 5015,5020[房间] | 屋顶 | 46.80 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 397.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.8 | 0.00 | 397.8 |
| 南外墙 | 14.44 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 137.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 116.6 | 0.00 | 116.6 |
| 南外窗 | 13.64 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 409.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 347.8 | 0.00 | 347.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1646** |
| 5018[房间] | 屋顶 | 46.80 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 397.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.8 | 0.00 | 397.8 |
| 北外墙 | 14.04 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 133.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.0 | 0.00 | 140.0 |
| 西外墙 | 15.00 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 142.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 135.4 | 0.00 | 135.4 |
| 南外墙 | 9.46 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 89.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.4 | 0.00 | 76.4 |
| 西外窗 | 6.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 198.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.1 | 0.00 | 188.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1721** |
| 5019[房间] | 屋顶 | 46.80 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 397.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.8 | 0.00 | 397.8 |
| 东外墙 | 21.60 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 205.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.9 | 0.00 | 194.9 |
| 南外墙 | 14.44 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 137.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 116.6 | 0.00 | 116.6 |
| 南外窗 | 13.64 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 409.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 347.8 | 0.00 | 347.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1841** |
| 5021[房间] | 屋顶 | 46.80 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 397.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.8 | 0.00 | 397.8 |
| 西外墙 | 2.35 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 22.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 21.2 | 0.00 | 21.2 |
| 南外墙 | 14.44 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 137.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 116.6 | 0.00 | 116.6 |
| 南外窗 | 13.64 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 409.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 347.8 | 0.00 | 347.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1667** |
| 5023[房间] | 屋顶 | 46.43 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 394.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.6 | 0.00 | 394.6 |
| 南外墙 | 14.80 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 140.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.5 | 0.00 | 119.5 |
| 南外窗 | 13.64 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 409.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 347.8 | 0.00 | 347.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1639** |
| 5024[房间] | 屋顶 | 45.26 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 384.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.7 | 0.00 | 384.7 |
| 南外墙 | 14.08 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 133.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.00 | 113.7 |
| 南外窗 | 13.64 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 409.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 347.8 | 0.00 | 347.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1604** |
| 5025,5026,5027,5028,5029,5030[房间] | 北外墙 | 16.30 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 154.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.6 | 0.00 | 162.6 |
| 北外窗 | 11.78 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 353.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.1 | 0.00 | 371.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1252** |
| 5031[房间] | 屋顶 | 40.54 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 344.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.6 | 0.00 | 344.6 |
| 北外墙 | 12.54 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 119.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.1 | 0.00 | 125.1 |
| 东外墙 | 19.80 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 188.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.7 | 0.00 | 178.7 |
| 北外窗 | 14.00 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 420.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 441.0 | 0.00 | 441.0 |
| 挑空楼板 | 0.94 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 10.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1779** |
| 5032[房间] | 屋顶 | 35.10 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 298.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.4 | 0.00 | 298.4 |
| 西外墙 | 7.20 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 68.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.0 | 0.00 | 65.0 |
| 西外窗 | 3.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1054** |
| 5033[房间] | 屋顶 | 34.62 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 294.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.3 | 0.00 | 294.3 |
| 南外墙 | 9.38 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 89.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.7 | 0.00 | 75.7 |
| 东南外墙 | 25.04 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 237.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 214.1 | 0.00 | 214.1 |
| 南外窗 | 5.04 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 151.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 128.5 | 0.00 | 128.5 |
| 挑空楼板 | 1.04 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 11.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 11.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1304** |
| 5034[房间] | 西外墙 | 7.20 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 68.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.0 | 0.00 | 65.0 |
| 西外窗 | 3.60 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 108.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.00 | 102.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **687** |
| 5035,5036[房间] | 屋顶 | 28.44 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 241.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.7 | 0.00 | 241.7 |
| 南外墙 | 10.74 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 102.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 86.7 | 0.00 | 86.7 |
| 南外窗 | 3.30 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 99.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 84.2 | 0.00 | 84.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **889** |
| 5037[房间] | 屋顶 | 23.51 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 199.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.8 | 0.00 | 199.8 |
| 南外墙 | 7.58 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 61.2 | 0.00 | 61.2 |
| 南外窗 | 6.82 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 204.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 173.9 | 0.00 | 173.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **829** |
| 5038[房间] | 屋顶 | 22.34 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 189.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.9 | 0.00 | 189.9 |
| 南外墙 | 6.86 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 65.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
| 南外窗 | 6.82 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 204.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 173.9 | 0.00 | 173.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **793** |
| 5039[房间] | 北外墙 | 8.15 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 77.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.3 |
| 北外窗 | 5.89 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 176.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.5 | 0.00 | 185.5 |
| 内墙 | 7.02 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
| 内墙 | 4.63 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 20.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.9 | 0.00 | 20.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **531** |
| 5040[房间] | 北外墙 | 8.15 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 77.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.3 |
| 北外窗 | 5.89 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 176.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.5 | 0.00 | 185.5 |
| 内墙 | 5.62 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 25.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **504** |
| 5041[房间] | 北外墙 | 6.29 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 59.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.7 | 0.00 | 62.7 |
| 北外窗 | 7.75 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 232.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.1 | 0.00 | 244.1 |
| 内墙 | 5.23 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 23.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.6 | 0.00 | 23.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **542** |
| 5042[房间] | 北外墙 | 8.15 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 77.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 0.00 | 81.3 |
| 北外窗 | 5.89 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 176.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.5 | 0.00 | 185.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **478** |
| 5043[房间] | 屋顶 | 12.30 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 104.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.6 | 0.00 | 104.6 |
| 北外墙 | 11.34 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 107.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.1 | 0.00 | 113.1 |
| 北外窗 | 1.98 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 59.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.4 | 0.00 | 62.4 |
| 内墙 | 11.97 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 54.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.0 | 0.00 | 54.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **540** |
| 5044[房间] | 屋顶 | 11.97 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 101.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.8 | 0.00 | 101.8 |
| 东外墙 | 11.97 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
| 北外墙 | 11.25 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 106.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.2 | 0.00 | 112.2 |
| 北外窗 | 1.71 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 51.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.9 | 0.00 | 53.9 |
| 内墙 | 4.77 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | 0.00 | 21.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **598** |
| 5045[房间] | 屋顶 | 11.97 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 101.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.8 | 0.00 | 101.8 |
| 北外墙 | 11.25 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 106.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.2 | 0.00 | 112.2 |
| 北外窗 | 1.71 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 51.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.9 | 0.00 | 53.9 |
| 内墙 | 4.46 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 20.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.1 | 0.00 | 20.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **488** |
| 5046[房间] | 屋顶 | 11.64 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 98.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.9 | 0.00 | 98.9 |
| 西外墙 | 11.97 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
| 北外墙 | 10.62 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 100.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.9 | 0.00 | 105.9 |
| 北外窗 | 1.98 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 59.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.4 | 0.00 | 62.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **570** |
| 5049[房间] | 屋顶 | 7.80 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 66.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.3 | 0.00 | 66.3 |
| 北外墙 | 7.56 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 71.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.4 | 0.00 | 75.4 |
| 西外墙 | 7.20 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 68.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.0 | 0.00 | 65.0 |
| 南外墙 | 14.04 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 133.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
| 东外墙 | 6.31 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 60.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.00 | 57.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **508** |
| 5055[房间] | 屋顶 | 3.47 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 29.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 0.00 | 29.5 |
| 南外墙 | 9.68 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 92.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 78.2 | 0.00 | 78.2 |
| 东外墙 | 4.65 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 44.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.0 | 0.00 | 42.0 |
| 北外墙 | 9.68 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 92.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **304** |
| 5层 | |  | | | | | | | | | | | **93980** |
| 6001[房间] | 屋顶 | 345.64 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2938.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2938.0 | 0.00 | 2938.0 |
| 西南外墙 | 36.08 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 342.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 308.5 | 0.00 | 308.5 |
| 南外墙 | 159.59 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1516.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1288.7 | 0.00 | 1288.7 |
| 东外墙 | 41.98 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 398.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 378.8 | 0.00 | 378.8 |
| 北外墙 | 42.39 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 402.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 422.8 | 0.00 | 422.8 |
| 西外墙 | 11.60 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 110.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.7 | 0.00 | 104.7 |
| 西南外窗 | 10.80 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 324.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 291.6 | 0.00 | 291.6 |
| 南外门 | 3.15 | 0.79 | 20 | 25.0 | 1.0 | 62.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 52.8 | 0.00 | 52.8 |
| 内墙 | 12.60 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.8 | 0.00 | 56.8 |
| 内墙 | 13.02 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 58.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 58.7 |
| 内墙 | 11.77 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 53.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.1 | 0.00 | 53.1 |
| 内墙 | 17.19 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 77.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.5 | 0.00 | 77.5 |
| 内墙 | 3.50 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.8 |
| 内窗 | 2.31 | 1.20 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
| 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 0.00 | 63.0 |
| 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 25.0 | 0.4 | 63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 0.00 | 63.0 |
| 挑空楼板 | 1.11 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 12.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.3 | 0.00 | 12.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5788.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **12116** |
| 6002,6003[房间] | 屋顶 | 124.80 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1060.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1060.8 | 0.00 | 1060.8 |
| 北外墙 | 37.28 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 354.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.9 | 0.00 | 371.9 |
| 北外窗 | 23.56 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 706.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 742.1 | 0.00 | 742.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2090.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4265** |
| 6004[房间] | 屋顶 | 48.00 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 408.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.0 | 0.00 | 408.0 |
| 南外墙 | 19.42 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 184.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 156.8 | 0.00 | 156.8 |
| 东外墙 | 14.83 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 140.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.9 | 0.00 | 133.9 |
| 南外窗 | 11.78 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 353.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 300.4 | 0.00 | 300.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1803** |
| 6005,6006[房间] | 屋顶 | 42.90 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 364.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.7 | 0.00 | 364.7 |
| 北外墙 | 18.64 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 177.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.9 | 0.00 | 185.9 |
| 北外窗 | 11.78 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 353.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.1 | 0.00 | 371.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1640** |
| 6007[房间] | 屋顶 | 31.04 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 263.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.8 | 0.00 | 263.8 |
| 西外墙 | 26.53 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 252.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 239.5 | 0.00 | 239.5 |
| 南外墙 | 9.32 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 88.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.3 | 0.00 | 75.3 |
| 东外墙 | 11.70 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 111.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.6 | 0.00 | 105.6 |
| 南外窗 | 5.89 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 176.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 150.2 | 0.00 | 150.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1354** |
| 6008[房间] | 屋顶 | 12.62 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 107.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.00 | 107.3 |
| 北外墙 | 9.32 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 88.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.0 | 0.00 | 93.0 |
| 北外窗 | 5.89 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 176.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.5 | 0.00 | 185.5 |
| 内墙 | 7.02 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
| 内墙 | 5.60 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 25.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.3 | 0.00 | 25.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **654** |
| 6009[房间] | 屋顶 | 12.62 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 107.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.00 | 107.3 |
| 北外墙 | 9.32 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 88.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.0 | 0.00 | 93.0 |
| 北外窗 | 5.89 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 176.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.5 | 0.00 | 185.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **597** |
| 6010[房间] | 屋顶 | 12.62 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 107.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.00 | 107.3 |
| 东外墙 | 12.62 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 119.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.9 | 0.00 | 113.9 |
| 北外墙 | 7.46 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 70.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.4 | 0.00 | 74.4 |
| 北外窗 | 7.75 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 232.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.1 | 0.00 | 244.1 |
| 内墙 | 5.67 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | 0.00 | 25.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **777** |
| 6011[房间] | 屋顶 | 12.62 | 0.34 | 20 | 25.0 | 1.0 | 107.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.00 | 107.3 |
| 北外墙 | 7.46 | 0.38 | 20 | 25.0 | 1.0 | 70.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.4 | 0.00 | 74.4 |
| 北外窗 | 7.75 | 1.20 | 20 | 25.0 | 1.0 | 232.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.1 | 0.00 | 244.1 |
| 内墙 | 6.08 | 0.45 | 20 | 25.0 | 0.4 | 27.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **665** |
| 6层 | |  | | | | | | | | | | | **29776** |
| 新建项目 | |  | | | | | | | | | | | **511494** |