规定性指标

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 | 0.22 | ...体形系数应不应大于0.40... | 满足 |  |
| ⊙窗墙比 |  | 建筑南、北朝向的窗墙面积比不应大于0.70。甲类建筑东、西朝向的窗墙面积比不应大于0.50；采用活动外遮阳时，甲类建筑东、西朝向的窗墙面积比不应大于0.70。 | 满足 |  |
| ⊙可见光透射比 |  | 当单一朝向的窗墙面积比小于0.40时，玻璃（或其他透明材料）的可见光透射比不应小于0.40。 | 满足 |  |
| ⊙天窗 |  |  | 不需要 |  |
| ⊙屋顶构造 |  | K≤0.45,S≤0.3或K≤0.35,0.3<S≤0.4 | 满足 |  |
| ⊙外墙构造 | K=0.38 | K≤0.50,S≤0.3或K≤0.45,0.3<S≤0.4 | 满足 |  |
| ⊙挑空楼板构造 | K=0.44 | K≤0.50,S≤0.3或K≤0.45,0.3<S≤0.4 | 满足 |  |
| ⊙采暖与非采暖隔墙 | K=0.45 | K≤1.2 | 满足 |  |
| ⊙采暖与非采暖楼板 | K=0.44 | K≤1.2 | 满足 |  |
| 地下墙构造 | 无 | R≥1.5 | 不需要 |  |
| ⊙采暖、空调地下室地面或地上采暖空调房间的地下室顶板 |  | R≥1.5 | 满足 |  |
| ⊙外窗热工 |  |  | 满足 |  |
| ⊙可开启面积 |  | 外窗的可开启面积不应小于窗面积的30% 。透明幕墙在每个独立开间应设有可开启部分或设有通风换气装置。 | 满足 |  |
| ⊙结露检查 |  | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 | 满足 |  |
| ⊙外窗气密性 |  |  | 满足 |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |