建筑可开启面积比例计算书

| 工程名称 | 河南大学逸夫图书馆绿色建筑改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 开封 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 |  |
| --- | --- |
| 软件版本 |  |
| 研发单位 |  |
| 正版授权码 |  |

# 建筑概况

| 工程名称 | 河南大学逸夫图书馆绿色建筑改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 开封 |
| 建筑面积 | 19643m2 |
| 建筑层数 | 地上6层 |
| 建筑高度 | 27.0m |

# 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

# 计算目的

为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：

5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：

1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。

2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。

3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。

《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：

当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。

本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。

# 计算内容和方法

## 计算内容

本计算书为建筑可开启面积比例的计算书。

## 计算方法

4.2.1 外窗可开启面积比例计算：

式中：

—外窗可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。

4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：

式中：

—玻璃幕墙可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；

图1	可开启面积和通风开口面积关系示意图

# 可开启面积比例统计

表1-建筑可开启面积比例统计计算表

外窗

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C10 | 推拉窗-向左开 | 6 | 1.50 | 0.30 | 0.45 | 0.75 | 0.30 | 1 | 0.22 | 49 |
| C1012 | 推拉窗-向左开 | 8 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 0.50 | 1.20 | 1 | 0.60 | 50 |
| C11 | 推拉窗-向左开 | 6 | 1.50 | 1.80 | 2.70 | 0.75 | 1.80 | 1 | 1.35 | 50 |
| C12 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 0.75 | 2.00 | 1 | 1.50 | 50 |
| C13 | 推拉窗-向左开 | 5 | 1.50 | 2.25 | 3.38 | 0.75 | 2.25 | 1 | 1.69 | 50 |
| C14 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.50 | 2.40 | 3.60 | 0.75 | 2.40 | 1 | 1.80 | 50 |
| C15 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.80 | 1.20 | 2.16 | 0.90 | 1.20 | 1 | 1.08 | 50 |
| C16 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.80 | 1.50 | 2.70 | 0.90 | 1.50 | 1 | 1.35 | 50 |
| C17 | 推拉窗-向左开 | 1 | 1.80 | 1.80 | 3.24 | 0.90 | 1.80 | 1 | 1.62 | 50 |
| C18 | 推拉窗-向左开 | 2 | 1.90 | 2.20 | 4.18 | 0.95 | 2.20 | 1 | 2.09 | 50 |
| C19 | 推拉窗-向左开 | 45 | 2.00 | 1.45 | 2.90 | 1.00 | 1.45 | 1 | 1.45 | 50 |
| C2 | 推拉窗-向左开 | 16 | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 1 | 0.23 | 51 |
| C20 | 推拉窗-向左开 | 28 | 2.40 | 0.60 | 1.44 | 1.20 | 0.60 | 1 | 0.72 | 50 |
| C21 | 推拉窗-向左开 | 10 | 2.40 | 0.90 | 2.16 | 1.20 | 0.90 | 1 | 1.08 | 50 |
| C22 | 推拉窗-向左开 | 28 | 2.40 | 1.20 | 2.88 | 1.20 | 1.20 | 1 | 1.44 | 50 |
| C23 | 推拉窗-向左开 | 7 | 2.40 | 1.50 | 3.60 | 1.20 | 1.50 | 1 | 1.80 | 50 |
| C24 | 推拉窗-向左开 | 20 | 2.40 | 1.80 | 4.32 | 1.20 | 1.80 | 1 | 2.16 | 50 |
| C25 | 推拉窗-向左开 | 8 | 3.80 | 0.48 | 1.81 | 1.27 | 0.48 | 1 | 0.60 | 33 |
| C26 | 推拉窗-向左开 | 6 | 3.80 | 2.10 | 7.98 | 1.90 | 2.10 | 1 | 3.99 | 50 |
| C27 | 推拉窗-向左开 | 6 | 4.50 | 0.50 | 2.25 | 1.50 | 0.50 | 1 | 0.75 | 33 |
| C28 | 推拉窗-向左开 | 3 | 4.50 | 2.10 | 9.45 | 2.25 | 2.10 | 1 | 4.73 | 50 |
| C29 | 推拉窗-向左开 | 1 | 4.95 | 0.70 | 3.47 | 1.65 | 0.70 | 1 | 1.16 | 33 |
| C3 | 推拉窗-向左开 | 5 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 1 | 0.38 | 51 |
| C30 | 推拉窗-向左开 | 2 | 4.95 | 1.15 | 5.69 | 1.65 | 1.15 | 1 | 1.90 | 33 |
| C31 | 推拉窗-向左开 | 5 | 4.90 | 1.80 | 8.82 | 1.63 | 1.80 | 1 | 2.94 | 33 |
| C32 | 推拉窗-向左开 | 8 | 4.95 | 0.70 | 3.47 | 1.65 | 0.70 | 1 | 1.16 | 33 |
| C33 | 推拉窗-向左开 | 8 | 4.95 | 1.15 | 5.69 | 1.65 | 1.15 | 1 | 1.90 | 33 |
| C34 | 推拉窗-向左开 | 1 | 5.17 | 0.70 | 3.62 | 1.73 | 0.70 | 1 | 1.21 | 33 |
| C35 | 推拉窗-向左开 | 2 | 5.17 | 1.15 | 5.95 | 1.73 | 1.15 | 1 | 1.98 | 33 |
| C36 | 推拉窗-向左开 | 1 | 5.40 | 0.70 | 3.78 | 1.80 | 0.70 | 1 | 1.26 | 33 |
| C37 | 推拉窗-向左开 | 2 | 5.40 | 1.15 | 6.21 | 1.80 | 1.15 | 1 | 2.07 | 33 |
| C39 | 推拉窗-向左开 | 11 | 0.92 | 0.89 | 0.81 | 0.46 | 0.89 | 1 | 0.40 | 49 |
| C4 | 推拉窗-向左开 | 39 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.50 | 0.90 | 1 | 0.45 | 50 |
| C40 | 推拉窗-向左开 | 8 | 0.92 | 2.20 | 2.01 | 0.46 | 2.20 | 1 | 1.01 | 50 |
| C5 | 推拉窗-向左开 | 8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1 | 0.50 | 50 |
| C6 | 推拉窗-向左开 | 10 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 0.50 | 1.20 | 1 | 0.60 | 50 |
| C7 | 推拉窗-向左开 | 3 | 1.00 | 1.35 | 1.35 | 0.50 | 1.35 | 1 | 0.68 | 50 |
| C8 | 推拉窗-向左开 | 75 | 1.00 | 1.35 | 1.35 | 0.50 | 1.35 | 1 | 0.68 | 50 |
| 合计 | — | 401 | — | — | 926.32 | — | — | 38 | 431.70 | 47 |

玻璃幕墙

| 玻璃幕墙 |  |  | 玻璃幕墙透明部分尺寸 |  |  | 玻璃幕墙可开启面积尺寸 |  |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 幕墙插窗 | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 24.88 | 4.50 | 111.98 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 24.88 | 4.50 | 111.98 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 3.87 | 4.50 | 17.44 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 13.76 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 4.30 | 4.50 | 19.35 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 12.40 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 4.83 | 4.50 | 21.74 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 11.04 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 4.62 | 4.50 | 20.79 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 11.54 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.08 | 4.50 | 22.86 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 10.50 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 1.60 | 4.50 | 7.20 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 1.60 | 4.50 | 7.20 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.40 | 4.50 | 10.80 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | 11.11 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.13 | 4.50 | 9.56 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.12 | 4.50 | 23.04 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 10.42 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 4.37 | 4.50 | 19.66 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 12.20 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.22 | 4.50 | 10.00 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | 12.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.31 | 4.50 | 10.37 | C0912 | 0.90 | 1.20 | 1 | 1.08 | 10.41 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 6.00 | 4.50 | 27.00 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 13.33 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.80 | 4.50 | 12.60 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | 9.52 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 3.90 | 4.50 | 17.55 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | 6.84 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 3.90 | 4.50 | 17.55 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | 6.84 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 3.90 | 4.50 | 17.55 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | 6.84 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 4.30 | 4.50 | 19.35 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 12.40 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 6.00 | 4.50 | 27.00 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 8.89 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 4.62 | 4.50 | 20.79 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 11.54 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 4.83 | 4.50 | 21.74 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 11.04 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.80 | 4.50 | 12.60 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | 4.94 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.00 | 4.50 | 22.50 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.00 | 4.50 | 22.50 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.00 | 4.50 | 22.50 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 1.60 | 4.50 | 7.20 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 1.60 | 4.50 | 7.20 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 6.00 | 4.50 | 27.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.13 | 4.50 | 9.56 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.12 | 4.50 | 9.56 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 3.04 | 4.50 | 13.68 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | 8.77 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 6.00 | 4.50 | 27.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.44 | 4.50 | 10.98 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 36.00 | 4.50 | 162.00 | C1015 | 1.00 | 1.50 | 16 | 24.00 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 6.00 | 4.50 | 27.00 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 8.89 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 4.37 | 4.50 | 19.66 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 12.20 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.22 | 4.50 | 10.00 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | 12.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.31 | 4.50 | 10.37 | C0912 | 0.90 | 1.20 | 1 | 1.08 | 10.41 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.63 | 4.50 | 25.31 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | 4.74 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.00 | 4.50 | 22.50 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 13.93 | 4.50 | 62.71 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 13.93 | 4.50 | 62.71 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 24.88 | 4.50 | 111.98 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 24.88 | 4.50 | 111.98 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 3.88 | 4.50 | 17.44 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 13.76 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 9.42 | 4.50 | 42.39 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 5 | 6.00 | 14.15 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.40 | 4.50 | 10.80 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | 11.11 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 1.60 | 4.50 | 7.20 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 1.60 | 4.50 | 7.20 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.78 | 4.50 | 25.99 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.00 | 4.50 | 9.02 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 0.24 | 4.50 | 1.10 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.88 | 4.50 | 26.44 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 13.61 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.44 | 4.50 | 10.98 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 36.00 | 4.50 | 162.00 | C1015 | 1.00 | 1.50 | 16 | 24.00 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.22 | 4.50 | 10.00 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | 12.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.31 | 4.50 | 10.37 | C0912 | 0.90 | 1.20 | 1 | 1.08 | 10.41 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 13.93 | 4.50 | 62.71 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 13.93 | 4.50 | 62.71 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 24.88 | 4.50 | 111.98 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 24.88 | 4.50 | 111.98 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | 4.94 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | 4.94 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | 4.94 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | 4.94 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 3.88 | 4.50 | 17.44 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 13.76 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 3.42 | 4.50 | 15.39 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 15.59 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 6.00 | 4.50 | 27.00 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 13.33 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.40 | 4.50 | 10.80 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | 11.11 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 1.60 | 4.50 | 7.20 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 1.60 | 4.50 | 7.20 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.78 | 4.50 | 25.99 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.00 | 4.50 | 9.02 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 0.24 | 4.50 | 1.10 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.76 | 4.50 | 25.90 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 13.90 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.44 | 4.50 | 10.98 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 36.00 | 4.50 | 162.00 | C1015 | 1.00 | 1.50 | 16 | 24.00 | 14.81 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.22 | 4.50 | 10.00 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | 12.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.31 | 4.50 | 10.37 | C0912 | 0.90 | 1.20 | 1 | 1.08 | 10.41 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.40 | 4.50 | 24.30 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 9.88 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 13.93 | 4.50 | 62.71 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 13.93 | 4.50 | 62.71 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 3.88 | 4.50 | 17.44 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 13.76 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 9.42 | 4.50 | 42.39 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 5 | 6.00 | 14.15 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.40 | 4.50 | 10.80 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | 11.11 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.78 | 4.50 | 25.99 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.00 | 4.50 | 9.02 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 0.24 | 3.60 | 0.88 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.88 | 4.50 | 26.44 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 3 | 3.60 | 13.61 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.22 | 4.50 | 10.00 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | 12.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 13.93 | 4.50 | 62.71 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 13.93 | 4.50 | 62.71 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 3.87 | 4.50 | 17.44 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 2 | 2.40 | 13.76 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.40 | 4.50 | 10.80 | C1012 | 1.00 | 1.20 | 1 | 1.20 | 11.11 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 5.78 | 4.50 | 25.99 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 2.01 | 4.50 | 9.02 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1.#J |
| 未编号 | 框支撑 | 1 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1.#J |
| 合计 | — | 172 | — | — | 4758.12 | — | — | — | 290 | 361.92 | 7.61 |

# 结论

建筑外窗可开启面积比例为46.6%，玻璃幕墙可开启面积比例为7.6%，综合5.2.2中条款1、条款2和条款3的规定，该项目建筑的总得分为5.0分。

# 附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

| 门窗编号 | C1 | 门窗编号 | C10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 0.40 | 门窗面积(㎡) | 0.45 |
| 开启面积(㎡) | 0.20 | 开启面积(㎡) | 0.23 |

| 门窗编号 | C1012 | 门窗编号 | C11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.20 | 门窗面积(㎡) | 2.70 |
| 开启面积(㎡) | 0.60 | 开启面积(㎡) | 1.35 |

| 门窗编号 | C12 | 门窗编号 | C13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.00 | 门窗面积(㎡) | 3.38 |
| 开启面积(㎡) | 1.50 | 开启面积(㎡) | 1.69 |

| 门窗编号 | C14 | 门窗编号 | C15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.60 | 门窗面积(㎡) | 2.16 |
| 开启面积(㎡) | 1.80 | 开启面积(㎡) | 1.08 |

| 门窗编号 | C16 | 门窗编号 | C17 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.70 | 门窗面积(㎡) | 3.24 |
| 开启面积(㎡) | 1.35 | 开启面积(㎡) | 1.62 |

| 门窗编号 | C18 | 门窗编号 | C19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 4.18 | 门窗面积(㎡) | 2.90 |
| 开启面积(㎡) | 2.09 | 开启面积(㎡) | 1.45 |

| 门窗编号 | C2 | 门窗编号 | C20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 0.45 | 门窗面积(㎡) | 1.44 |
| 开启面积(㎡) | 0.23 | 开启面积(㎡) | 0.72 |

| 门窗编号 | C21 | 门窗编号 | C22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.16 | 门窗面积(㎡) | 2.88 |
| 开启面积(㎡) | 1.08 | 开启面积(㎡) | 1.44 |

| 门窗编号 | C23 | 门窗编号 | C24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.60 | 门窗面积(㎡) | 4.32 |
| 开启面积(㎡) | 1.80 | 开启面积(㎡) | 2.16 |

| 门窗编号 | C25 | 门窗编号 | C26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.81 | 门窗面积(㎡) | 7.98 |
| 开启面积(㎡) | 0.60 | 开启面积(㎡) | 3.99 |

| 门窗编号 | C27 | 门窗编号 | C28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.25 | 门窗面积(㎡) | 9.45 |
| 开启面积(㎡) | 0.75 | 开启面积(㎡) | 4.73 |

| 门窗编号 | C29 | 门窗编号 | C3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.47 | 门窗面积(㎡) | 0.75 |
| 开启面积(㎡) | 1.16 | 开启面积(㎡) | 0.38 |

| 门窗编号 | C30 | 门窗编号 | C31 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 5.69 | 门窗面积(㎡) | 8.82 |
| 开启面积(㎡) | 1.90 | 开启面积(㎡) | 2.94 |

| 门窗编号 | C32 | 门窗编号 | C33 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.47 | 门窗面积(㎡) | 5.69 |
| 开启面积(㎡) | 1.16 | 开启面积(㎡) | 1.90 |

| 门窗编号 | C34 | 门窗编号 | C35 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.62 | 门窗面积(㎡) | 5.95 |
| 开启面积(㎡) | 1.21 | 开启面积(㎡) | 1.98 |

| 门窗编号 | C36 | 门窗编号 | C37 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.78 | 门窗面积(㎡) | 6.21 |
| 开启面积(㎡) | 1.26 | 开启面积(㎡) | 2.07 |

| 门窗编号 | C39 | 门窗编号 | C4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 0.81 | 门窗面积(㎡) | 0.90 |
| 开启面积(㎡) | 0.40 | 开启面积(㎡) | 0.45 |

| 门窗编号 | C40 | 门窗编号 | C5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.01 | 门窗面积(㎡) | 1.00 |
| 开启面积(㎡) | 1.01 | 开启面积(㎡) | 0.50 |

| 门窗编号 | C6 | 门窗编号 | C7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.20 | 门窗面积(㎡) | 1.35 |
| 开启面积(㎡) | 0.60 | 开启面积(㎡) | 0.68 |

| 门窗编号 | C8 | 门窗编号 | C9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.35 | 门窗面积(㎡) | 1.45 |
| 开启面积(㎡) | 0.68 | 开启面积(㎡) | 0.73 |