围护结构节能率计算书

公共建筑

| 工程名称 | 河南大学逸夫图书馆绿色建筑改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-开封 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2021年1月6日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T13849860100 |

目  录

1 建筑概况	4

2 计算依据	4

3 计算要求	4

3.1 计算目标	4

3.2 计算方法	4

4 围护结构	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构作法简要说明	6

4.3 体形系数	6

4.4 窗墙比	6

4.4.1 窗墙比	6

4.4.2 外窗表	7

4.5 可见光透射比	9

4.6 天窗	9

4.6.1 天窗屋顶比	9

4.6.2 天窗类型	9

4.7 屋顶构造	9

4.7.1 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120	9

4.8 外墙构造	10

4.8.1 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200	10

4.8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	10

4.9 挑空楼板构造	10

4.9.1 挤塑聚苯板20+钢筋砼120	10

4.10 采暖与非采暖隔墙	10

4.10.1 砼多孔砖(190六孔砖)	10

4.11 地下车库与供暖房间之间的楼板	11

4.12 外窗热工	11

4.12.1 外窗构造	11

4.12.2 外遮阳类型	11

4.12.3 平均传热系数	11

4.12.4 综合太阳得热系数	14

4.12.5 总体热工性能	17

4.13 周边地面构造	17

4.13.1 混凝土120不保温地面	17

4.14 采暖地下室外墙构造	17

4.15 变形缝	17

5 房间类型	18

5.1 房间表	18

5.2 作息时间表	18

6 计算结果	18

6.1 围护结构热工性能对比	18

6.2 围护结构节能率	19

7 附录	20

7.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	20

7.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	20

7.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	21

# 建筑概况

| 工程名称 | 河南大学逸夫图书馆绿色建筑改造 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 河南-开封 |  |
| 地理位置 | 北纬：35.00° | 东经：114.38° |
| 建筑面积(m2) | 地上19605 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上31.5 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 88180.28 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 17016.56 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.86 |  |

# 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

4. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

# 计算要求

## 计算目标

依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)第7.2.4条相关内容，对于建筑围护结构节能率进行计算。

## 计算方法

建立参照建筑和设计建筑，两者建筑外形、内部功能分区、气象参数、室内供暖空调设计温度湿度均保持一致。参照建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，各自进行全年的逐时动态能耗模拟。

即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年围护结构耗冷耗热量 － 设计建筑全年围护结构耗冷耗热量）/参照建筑全年围护结构耗冷耗热量× 100%

# 围护结构

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 来源：上海市《住宅建筑围护结构节能应用技术规程DG/TJ08-206-2002》 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 | 来源：山东省《居住建筑节能设计标准（DBJ14-022-2003）》蒸汽渗透系数没有给出 |
| 种植介质 | 0.760 | 9.370 | 1600.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 聚氯乙烯硬泡沫塑料 | 0.048 | 0.830 | 130.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 粒径10~30卵石 | 0.140 | 1.790 | 1200.0 | 262.3 | 0.0000 |  |
| 细石防水砼 | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 934.1 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 |  |
| 水泥膨胀珍珠岩2%找坡 | 0.260 | 4.370 | 800.0 | 1170.0 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 加气砼砌块 | 0.200 | 3.000 | 1800.0 | 388.7 | 0.0000 |  |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) | 0.045 | 0.748 | 140.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |

## 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120：（由上到下）

种植介质 200mm＋聚氯乙烯硬泡沫塑料 40mm＋粒径10~30卵石 50mm＋细石防水砼 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋水泥膨胀珍珠岩2%找坡 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙构造：外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200：（由外到内）

石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋加气砼砌块 200mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 60mm

3. 挑空楼板构造：挤塑聚苯板20+钢筋砼120：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 采暖与非采暖隔墙：砼多孔砖(190六孔砖)：

水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm

5. 幕墙：非隔热金属框+中空玻璃（6mm中等透光热反射+12mm空气+6mm透明）：

传热系数3.700W/m^2.K，太阳得热系数0.296

6. 外窗：隔热金属框+中空玻璃（6mm透明+12mm空气+6mm透明）：

传热系数3.400W/m^2.K，太阳得热系数0.748

7. 周边地面构造：混凝土120不保温地面：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

## 体形系数

| 外表面积 | 17016.56 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 88180.28 |
| 体形系数 | 0.19 |

## 窗墙比

### 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 1720.36 | 3324.47 | 0.52 |
| 北向 | 北-默认立面 | 1623.49 | 3532.48 | 0.46 |
| 东向 | 东-默认立面 | 959.93 | 2871.29 | 0.33 |
| 西向 | 西-默认立面 | 1580.61 | 2894.29 | 0.55 |

### 外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 1720.36 |  | 2.48×4.50 | 1~3 | 12 | 11.15 | 133.82 |
|  |  |  | 3.65×4.50 | 1~6 | 6 | 16.43 | 98.55 |
|  |  |  | 4.86×4.50 | 1 | 1 | 21.85 | 21.85 |
|  |  |  | 1.90×4.50 | 1~6 | 6 | 8.55 | 51.30 |
|  |  |  | 4.90×4.50 | 1 | 1 | 22.03 | 22.03 |
|  |  |  | 5.20×4.50 | 2~4 | 14 | 23.40 | 327.60 |
|  |  |  | 2.35×4.50 | 2 | 1 | 10.58 | 10.58 |
|  |  |  | 3.45×4.50 | 2 | 3 | 15.53 | 46.58 |
|  |  |  | 4.95×4.50 | 2~4 | 26 | 22.28 | 579.15 |
|  |  |  | 2.82×4.50 | 2 | 1 | 12.67 | 12.67 |
|  |  |  | 2.22×4.50 | 2~4 | 3 | 9.97 | 29.90 |
|  |  |  | 1.97×4.50 | 3~6 | 12 | 8.88 | 106.60 |
|  |  |  | 2.75×4.50 | 4 | 3 | 12.38 | 37.14 |
|  |  | C10 | 1.50×0.30 | 3~4 | 4 | 0.45 | 1.80 |
|  |  | C13 | 1.50×2.25 | 5~6 | 4 | 3.38 | 13.50 |
|  |  | C19 | 2.00×1.45 | 2~4 | 15 | 2.90 | 43.50 |
|  |  | C2 | 1.00×0.45 | 1 | 5 | 0.45 | 2.25 |
|  |  | C22 | 2.40×1.20 | 2~5 | 28 | 2.88 | 80.64 |
|  |  | C23 | 2.40×1.50 | 1 | 7 | 3.60 | 25.20 |
|  |  | C25 | 3.80×0.47 | 3~4 | 4 | 1.81 | 7.22 |
|  |  | C26 | 3.80×2.10 | 5~6 | 4 | 7.98 | 31.92 |
|  |  | C3 | 1.00×0.75 | 1 | 5 | 0.75 | 3.75 |
|  |  | C32 | 4.95×0.70 | 1 | 3 | 3.47 | 10.40 |
|  |  | C34 | 5.18×0.70 | 1 | 1 | 3.62 | 3.62 |
|  |  | C39 | 0.92×0.88 | 2 | 1 | 0.81 | 0.81 |
|  |  | C4 | 1.00×0.90 | 1 | 20 | 0.90 | 18.00 |
| 北向 | 北-默认立面 1623.49 |  | 2.48×4.50 | 1~3 | 18 | 11.15 | 200.73 |
|  |  |  | 5.20×4.50 | 1~4 | 24 | 23.40 | 561.60 |
|  |  |  | 5.30×4.50 | 1~4 | 4 | 23.85 | 95.40 |
|  |  |  | 2.10×4.50 | 1,3~6 | 5 | 9.45 | 47.25 |
|  |  |  | 2.22×4.50 | 1~5 | 5 | 10.00 | 49.99 |
|  |  |  | 2.58×4.50 | 2 | 1 | 11.59 | 11.59 |
|  |  |  | 3.45×4.50 | 2 | 3 | 15.53 | 46.58 |
|  |  |  | 2.40×4.50 | 2 | 1 | 10.80 | 10.80 |
|  |  |  | 2.82×4.50 | 2 | 1 | 12.67 | 12.67 |
|  |  |  | 1.97×4.50 | 3~6 | 20 | 8.88 | 177.66 |
|  |  |  | 2.75×4.50 | 4 | 5 | 12.38 | 61.89 |
|  |  | C10 | 1.50×0.30 | 3~4 | 2 | 0.45 | 0.90 |
|  |  | C13 | 1.50×2.25 | 5 | 1 | 3.38 | 3.38 |
|  |  | C19 | 2.00×1.45 | 2~4 | 30 | 2.90 | 87.00 |
|  |  | C2 | 1.00×0.45 | 1 | 5 | 0.45 | 2.25 |
|  |  | C20 | 2.40×0.60 | 2~4 | 30 | 1.44 | 43.20 |
|  |  | C21 | 2.40×0.90 | 1 | 10 | 2.16 | 21.60 |
|  |  | C24 | 2.40×1.80 | 5~6 | 20 | 4.32 | 86.40 |
|  |  | C25 | 3.80×0.47 | 3~4 | 4 | 1.81 | 7.22 |
|  |  | C26 | 3.80×2.10 | 5 | 2 | 7.98 | 15.96 |
|  |  | C29 | 4.95×0.70 | 1 | 1 | 3.47 | 3.47 |
|  |  | C30 | 4.95×1.15 | 4 | 1 | 5.69 | 5.69 |
|  |  | C32 | 4.95×0.70 | 1 | 2 | 3.47 | 6.93 |
|  |  | C33 | 4.95×1.15 | 4 | 1 | 5.69 | 5.69 |
|  |  | C35 | 5.18×1.15 | 4 | 1 | 5.95 | 5.95 |
|  |  | C36 | 5.40×0.70 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |
|  |  | C37 | 5.40×1.15 | 4 | 1 | 6.21 | 6.21 |
|  |  | C4 | 1.00×0.90 | 1 | 6 | 0.90 | 5.40 |
|  |  | C6 | 1.00×1.20 | 1 | 10 | 1.20 | 12.00 |
|  |  | C8 | 1.00×1.35 | 2~4 | 18 | 1.35 | 24.30 |
| 东向 | 东-默认立面 959.93 |  | 2.48×4.50 | 1~3 | 15 | 11.15 | 167.28 |
|  |  |  | 3.85×4.50 | 1~2 | 2 | 17.33 | 34.65 |
|  |  |  | 4.38×4.50 | 1~2 | 2 | 19.71 | 39.42 |
|  |  |  | 4.39×4.50 | 1 | 1 | 19.78 | 19.78 |
|  |  |  | 1.28×4.50 | 1~4 | 4 | 5.74 | 22.95 |
|  |  |  | 3.92×4.50 | 1~2 | 2 | 17.64 | 35.28 |
|  |  |  | 2.31×4.50 | 1~2 | 2 | 10.37 | 20.75 |
|  |  |  | 3.60×4.50 | 2~4 | 13 | 16.18 | 210.31 |
|  |  |  | 3.60×4.50 | 2 | 1 | 16.18 | 16.18 |
|  |  |  | 4.17×4.50 | 2 | 1 | 18.77 | 18.77 |
|  |  |  | 1.97×4.50 | 3~6 | 12 | 8.88 | 106.60 |
|  |  |  | 2.31×4.50 | 3~4 | 2 | 10.37 | 20.75 |
|  |  |  | 2.75×4.50 | 4 | 5 | 12.38 | 61.89 |
|  |  |  | 4.95×4.50 | 4 | 1 | 22.28 | 22.28 |
|  |  | C18 | 1.90×2.20 | 6 | 2 | 4.18 | 8.36 |
|  |  | C2 | 1.00×0.45 | 1 | 6 | 0.45 | 2.70 |
|  |  | C27 | 4.50×0.50 | 3~4 | 6 | 2.25 | 13.50 |
|  |  | C28 | 4.50×2.10 | 5 | 3 | 9.45 | 28.35 |
|  |  | C39 | 0.92×0.88 | 2~4 | 10 | 0.81 | 8.10 |
|  |  | C4 | 1.00×0.90 | 1 | 13 | 0.90 | 11.70 |
|  |  | C40 | 0.92×2.20 | 5~6 | 8 | 2.01 | 16.10 |
|  |  | C7 | 1.00×1.35 | 2~4 | 3 | 1.35 | 4.05 |
|  |  | C8 | 1.00×1.35 | 2~4 | 52 | 1.35 | 70.20 |
| 西向 | 西-默认立面 1580.61 |  | 2.48×4.50 | 1~3 | 15 | 11.15 | 167.28 |
|  |  |  | 1.38×4.50 | 1~4 | 4 | 6.19 | 24.75 |
|  |  |  | 3.60×4.50 | 2~4 | 14 | 16.18 | 226.49 |
|  |  |  | 5.55×4.50 | 2~6 | 7 | 24.98 | 174.83 |
|  |  |  | 3.20×4.50 | 2 | 1 | 14.38 | 14.38 |
|  |  |  | 0.02×4.50 | 2~4 | 3 | 0.08 | 0.25 |
|  |  |  | 5.65×4.50 | 2~5 | 4 | 25.43 | 101.72 |
|  |  |  | 36.00×4.50 | 2~4 | 3 | 162.00 | 486.00 |
|  |  |  | 1.97×4.50 | 3~6 | 12 | 8.88 | 106.60 |
|  |  |  | 9.20×4.50 | 3,5 | 2 | 41.38 | 82.76 |
|  |  |  | 2.75×4.50 | 4 | 5 | 12.38 | 61.89 |
|  |  |  | 3.20×4.50 | 4 | 1 | 14.38 | 14.38 |
|  |  |  | 0.02×3.60 | 5 | 1 | 0.07 | 0.07 |
|  |  | C11 | 1.50×1.80 | 2~4 | 6 | 2.70 | 16.20 |
|  |  | C12 | 1.50×2.00 | 6 | 2 | 3.00 | 6.00 |
|  |  | C14 | 1.50×2.40 | 5 | 2 | 3.60 | 7.20 |
|  |  | C15 | 1.80×1.20 | 5~6 | 2 | 2.16 | 4.32 |
|  |  | C16 | 1.80×1.50 | 4 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  |  | C17 | 1.80×1.80 | 3 | 1 | 3.24 | 3.24 |
|  |  | C31 | 4.90×1.80 | 2~6 | 5 | 8.82 | 44.10 |
|  |  | C32 | 4.95×0.70 | 1 | 3 | 3.47 | 10.40 |
|  |  | C33 | 4.95×1.15 | 4 | 3 | 5.69 | 17.08 |
|  |  | C5 | 1.00×1.00 | 1 | 8 | 1.00 | 8.00 |

## 可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.52 |  | 1.00 | 0.40 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.46 | C24 | 1.00 | 0.40 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.33 | C40 | 1.00 | 0.60 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.55 | C15 | 1.00 | 0.40 |

## 天窗

### 天窗屋顶比

本工程无此项内容

### 天窗类型

本工程无此项内容

## 屋顶构造

### 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 种植介质 | 200 | 0.760 | 9.370 | 1.00 | 0.263 | 2.466 |
| 聚氯乙烯硬泡沫塑料 | 40 | 0.048 | 0.830 | 1.00 | 0.833 | 0.692 |
| 粒径10~30卵石 | 50 | 0.140 | 1.790 | 1.00 | 0.357 | 0.639 |
| 细石防水砼 | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 0.606 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥膨胀珍珠岩2%找坡 | 20 | 0.260 | 4.370 | 1.00 | 0.077 | 0.336 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 510 | － | － | － | 2.254 | 6.184 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.86[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.41, D = 6.19 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 河南公建2006标准第58页 |  |  |  |  |  |

## 外墙构造

### 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 加气砼砌块 | 200 | 0.200 | 3.000 | 1.25 | 0.800 | 3.000 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) | 60 | 0.045 | 0.748 | 1.20 | 1.111 | 0.997 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 1.934 | 4.244 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.48, D = 4.21 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 河南公建2006标准第66页 |  |  |  |  |  |

### 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

## 挑空楼板构造

### 挤塑聚苯板20+钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.133 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.19 |  |  |  |  |  |

## 采暖与非采暖隔墙

### 砼多孔砖(190六孔砖)

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.93 |  |  |  |  |  |

## 地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容

## 外窗热工

### 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非隔热金属框+中空玻璃（6mm中等透光热反射+12mm空气+6mm透明） | 51 | 3.70 | 0.30 | 1.000 | 《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》 |
| 2 | 隔热金属框+中空玻璃（6mm透明+12mm空气+6mm透明） | 18 | 3.40 | 0.75 | 1.000 | 《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》 |

### 外遮阳类型

#### 平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出 Ah (m) | 距离上沿 Eh (m) | 垂直挑出 Av (m) | 距离边沿 Ev (m) | 挡板高 Dh (m) | 挡板透射 η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

### 平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 12 | 11.152 | 133.821 | 51 | 3.700 |
| 2 |  | 1~6 | 6 | 16.425 | 98.550 | 51 | 3.700 |
| 3 |  | 1 | 1 | 21.848 | 21.848 | 51 | 3.700 |
| 4 |  | 1~6 | 6 | 8.550 | 51.300 | 51 | 3.700 |
| 5 |  | 1 | 1 | 22.028 | 22.028 | 51 | 3.700 |
| 6 |  | 2~4 | 14 | 23.400 | 327.600 | 51 | 3.700 |
| 7 |  | 2 | 1 | 10.575 | 10.575 | 51 | 3.700 |
| 8 |  | 2 | 3 | 15.525 | 46.575 | 51 | 3.700 |
| 9 |  | 2~4 | 26 | 22.275 | 579.150 | 51 | 3.700 |
| 10 |  | 2 | 1 | 12.668 | 12.668 | 51 | 3.700 |
| 11 |  | 2~4 | 3 | 9.968 | 29.903 | 51 | 3.700 |
| 12 |  | 3~6 | 12 | 8.883 | 106.598 | 51 | 3.700 |
| 13 |  | 4 | 3 | 12.379 | 37.137 | 51 | 3.700 |
| 14 | C10 | 3~4 | 4 | 0.450 | 1.800 | 18 | 3.400 |
| 15 | C13 | 5~6 | 4 | 3.375 | 13.500 | 18 | 3.400 |
| 16 | C19 | 2~4 | 15 | 2.900 | 43.500 | 18 | 3.400 |
| 17 | C2 | 1 | 5 | 0.450 | 2.250 | 18 | 3.400 |
| 18 | C22 | 2~5 | 28 | 2.880 | 80.640 | 18 | 3.400 |
| 19 | C23 | 1 | 7 | 3.600 | 25.200 | 18 | 3.400 |
| 20 | C25 | 3~4 | 4 | 1.805 | 7.220 | 18 | 3.400 |
| 21 | C26 | 5~6 | 4 | 7.980 | 31.920 | 18 | 3.400 |
| 22 | C3 | 1 | 5 | 0.750 | 3.750 | 18 | 3.400 |
| 23 | C32 | 1 | 3 | 3.465 | 10.395 | 18 | 3.400 |
| 24 | C34 | 1 | 1 | 3.623 | 3.623 | 18 | 3.400 |
| 25 | C39 | 2 | 1 | 0.810 | 0.810 | 18 | 3.400 |
| 26 | C4 | 1 | 20 | 0.900 | 18.000 | 18 | 3.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1720.358 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.658 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 18 | 11.152 | 200.731 | 51 | 3.700 |
| 2 |  | 1~4 | 24 | 23.400 | 561.600 | 51 | 3.700 |
| 3 |  | 1~4 | 4 | 23.850 | 95.400 | 51 | 3.700 |
| 4 |  | 1,3~6 | 5 | 9.450 | 47.250 | 51 | 3.700 |
| 5 |  | 1~5 | 5 | 9.999 | 49.994 | 51 | 3.700 |
| 6 |  | 2 | 1 | 11.588 | 11.588 | 51 | 3.700 |
| 7 |  | 2 | 3 | 15.525 | 46.575 | 51 | 3.700 |
| 8 |  | 2 | 1 | 10.800 | 10.800 | 51 | 3.700 |
| 9 |  | 2 | 1 | 12.668 | 12.668 | 51 | 3.700 |
| 10 |  | 3~6 | 20 | 8.883 | 177.664 | 51 | 3.700 |
| 11 |  | 4 | 5 | 12.379 | 61.894 | 51 | 3.700 |
| 12 | C10 | 3~4 | 2 | 0.450 | 0.900 | 18 | 3.400 |
| 13 | C13 | 5 | 1 | 3.375 | 3.375 | 18 | 3.400 |
| 14 | C19 | 2~4 | 30 | 2.900 | 87.000 | 18 | 3.400 |
| 15 | C2 | 1 | 5 | 0.450 | 2.250 | 18 | 3.400 |
| 16 | C20 | 2~4 | 30 | 1.440 | 43.200 | 18 | 3.400 |
| 17 | C21 | 1 | 10 | 2.160 | 21.600 | 18 | 3.400 |
| 18 | C24 | 5~6 | 20 | 4.320 | 86.400 | 18 | 3.400 |
| 19 | C25 | 3~4 | 4 | 1.805 | 7.220 | 18 | 3.400 |
| 20 | C26 | 5 | 2 | 7.980 | 15.960 | 18 | 3.400 |
| 21 | C29 | 1 | 1 | 3.465 | 3.465 | 18 | 3.400 |
| 22 | C30 | 4 | 1 | 5.693 | 5.693 | 18 | 3.400 |
| 23 | C32 | 1 | 2 | 3.465 | 6.930 | 18 | 3.400 |
| 24 | C33 | 4 | 1 | 5.693 | 5.693 | 18 | 3.400 |
| 25 | C35 | 4 | 1 | 5.951 | 5.951 | 18 | 3.400 |
| 26 | C36 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 3.400 |
| 27 | C37 | 4 | 1 | 6.210 | 6.210 | 18 | 3.400 |
| 28 | C4 | 1 | 6 | 0.900 | 5.400 | 18 | 3.400 |
| 29 | C6 | 1 | 10 | 1.200 | 12.000 | 18 | 3.400 |
| 30 | C8 | 2~4 | 18 | 1.350 | 24.300 | 18 | 3.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1623.489 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.636 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 15 | 11.152 | 167.276 | 51 | 3.700 |
| 2 |  | 1~2 | 2 | 17.325 | 34.650 | 51 | 3.700 |
| 3 |  | 1~2 | 2 | 19.710 | 39.420 | 51 | 3.700 |
| 4 |  | 1 | 1 | 19.778 | 19.778 | 51 | 3.700 |
| 5 |  | 1~4 | 4 | 5.738 | 22.950 | 51 | 3.700 |
| 6 |  | 1~2 | 2 | 17.640 | 35.280 | 51 | 3.700 |
| 7 |  | 1~2 | 2 | 10.373 | 20.747 | 51 | 3.700 |
| 8 |  | 2~4 | 13 | 16.178 | 210.308 | 51 | 3.700 |
| 9 |  | 2 | 1 | 16.178 | 16.178 | 51 | 3.700 |
| 10 |  | 2 | 1 | 18.765 | 18.765 | 51 | 3.700 |
| 11 |  | 3~6 | 12 | 8.883 | 106.598 | 51 | 3.700 |
| 12 |  | 3~4 | 2 | 10.373 | 20.747 | 51 | 3.700 |
| 13 |  | 4 | 5 | 12.379 | 61.894 | 51 | 3.700 |
| 14 |  | 4 | 1 | 22.275 | 22.275 | 51 | 3.700 |
| 15 | C18 | 6 | 2 | 4.180 | 8.360 | 18 | 3.400 |
| 16 | C2 | 1 | 6 | 0.450 | 2.700 | 18 | 3.400 |
| 17 | C27 | 3~4 | 6 | 2.250 | 13.500 | 18 | 3.400 |
| 18 | C28 | 5 | 3 | 9.450 | 28.350 | 18 | 3.400 |
| 19 | C39 | 2~4 | 10 | 0.810 | 8.098 | 18 | 3.400 |
| 20 | C4 | 1 | 13 | 0.900 | 11.700 | 18 | 3.400 |
| 21 | C40 | 5~6 | 8 | 2.013 | 16.104 | 18 | 3.400 |
| 22 | C7 | 2~4 | 3 | 1.350 | 4.050 | 18 | 3.400 |
| 23 | C8 | 2~4 | 52 | 1.350 | 70.200 | 18 | 3.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 959.926 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.649 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 15 | 11.152 | 167.276 | 51 | 3.700 |
| 2 |  | 1~4 | 4 | 6.188 | 24.750 | 51 | 3.700 |
| 3 |  | 2~4 | 14 | 16.178 | 226.485 | 51 | 3.700 |
| 4 |  | 2~6 | 7 | 24.975 | 174.825 | 51 | 3.700 |
| 5 |  | 2 | 1 | 14.378 | 14.378 | 51 | 3.700 |
| 6 |  | 2~4 | 3 | 0.084 | 0.253 | 51 | 3.700 |
| 7 |  | 2~5 | 4 | 25.431 | 101.723 | 51 | 3.700 |
| 8 |  | 2~4 | 3 | 162.000 | 486.000 | 51 | 3.700 |
| 9 |  | 3~6 | 12 | 8.883 | 106.598 | 51 | 3.700 |
| 10 |  | 3,5 | 2 | 41.378 | 82.755 | 51 | 3.700 |
| 11 |  | 4 | 5 | 12.379 | 61.894 | 51 | 3.700 |
| 12 |  | 4 | 1 | 14.378 | 14.378 | 51 | 3.700 |
| 13 |  | 5 | 1 | 0.068 | 0.068 | 51 | 3.700 |
| 14 | C11 | 2~4 | 6 | 2.700 | 16.200 | 18 | 3.400 |
| 15 | C12 | 6 | 2 | 3.000 | 6.000 | 18 | 3.400 |
| 16 | C14 | 5 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 3.400 |
| 17 | C15 | 5~6 | 2 | 2.160 | 4.320 | 18 | 3.400 |
| 18 | C16 | 4 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 3.400 |
| 19 | C17 | 3 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 3.400 |
| 20 | C31 | 2~6 | 5 | 8.820 | 44.100 | 18 | 3.400 |
| 21 | C32 | 1 | 3 | 3.465 | 10.395 | 18 | 3.400 |
| 22 | C33 | 4 | 3 | 5.693 | 17.078 | 18 | 3.400 |
| 23 | C5 | 1 | 8 | 1.000 | 8.000 | 18 | 3.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1580.614 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.677 |

### 综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 12 | 11.152 | 133.821 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 2 |  | 1~6 | 6 | 16.425 | 98.550 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 3 |  | 1 | 1 | 21.848 | 21.848 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 4 |  | 1~6 | 6 | 8.550 | 51.300 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 5 |  | 1 | 1 | 22.028 | 22.028 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 6 |  | 2~4 | 14 | 23.400 | 327.600 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 7 |  | 2 | 1 | 10.575 | 10.575 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 8 |  | 2 | 3 | 15.525 | 46.575 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 9 |  | 2~4 | 26 | 22.275 | 579.150 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 10 |  | 2 | 1 | 12.668 | 12.668 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 11 |  | 2~4 | 3 | 9.968 | 29.903 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 12 |  | 3~6 | 12 | 8.883 | 106.598 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 13 |  | 4 | 3 | 12.379 | 37.137 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 14 | C10 | 3~4 | 4 | 0.450 | 1.800 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 15 | C13 | 5~6 | 4 | 3.375 | 13.500 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 16 | C19 | 2~4 | 15 | 2.900 | 43.500 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 17 | C2 | 1 | 5 | 0.450 | 2.250 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 18 | C22 | 2~5 | 28 | 2.880 | 80.640 | 18 | 0.748 | 平板遮阳0 | 0.697 | 0.521 |
| 19 | C23 | 1 | 7 | 3.600 | 25.200 | 18 | 0.748 | 平板遮阳0 | 0.740 | 0.554 |
| 20 | C25 | 3~4 | 4 | 1.805 | 7.220 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 21 | C26 | 5~6 | 4 | 7.980 | 31.920 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 22 | C3 | 1 | 5 | 0.750 | 3.750 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 23 | C32 | 1 | 3 | 3.465 | 10.395 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 24 | C34 | 1 | 1 | 3.623 | 3.623 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 25 | C39 | 2 | 1 | 0.810 | 0.810 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 26 | C4 | 1 | 20 | 0.900 | 18.000 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1720.358 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.982 | 0.346 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 18 | 11.152 | 200.731 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 2 |  | 1~4 | 24 | 23.400 | 561.600 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 3 |  | 1~4 | 4 | 23.850 | 95.400 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 4 |  | 1,3~6 | 5 | 9.450 | 47.250 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 5 |  | 1~5 | 5 | 9.999 | 49.994 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 6 |  | 2 | 1 | 11.588 | 11.588 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 7 |  | 2 | 3 | 15.525 | 46.575 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 8 |  | 2 | 1 | 10.800 | 10.800 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 9 |  | 2 | 1 | 12.668 | 12.668 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 10 |  | 3~6 | 20 | 8.883 | 177.664 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 11 |  | 4 | 5 | 12.379 | 61.894 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 12 | C10 | 3~4 | 2 | 0.450 | 0.900 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 13 | C13 | 5 | 1 | 3.375 | 3.375 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 14 | C19 | 2~4 | 30 | 2.900 | 87.000 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 15 | C2 | 1 | 5 | 0.450 | 2.250 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 16 | C20 | 2~4 | 30 | 1.440 | 43.200 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 17 | C21 | 1 | 10 | 2.160 | 21.600 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 18 | C24 | 5~6 | 20 | 4.320 | 86.400 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 19 | C25 | 3~4 | 4 | 1.805 | 7.220 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 20 | C26 | 5 | 2 | 7.980 | 15.960 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 21 | C29 | 1 | 1 | 3.465 | 3.465 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 22 | C30 | 4 | 1 | 5.693 | 5.693 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 23 | C32 | 1 | 2 | 3.465 | 6.930 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 24 | C33 | 4 | 1 | 5.693 | 5.693 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 25 | C35 | 4 | 1 | 5.951 | 5.951 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 26 | C36 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 27 | C37 | 4 | 1 | 6.210 | 6.210 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 28 | C4 | 1 | 6 | 0.900 | 5.400 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 29 | C6 | 1 | 10 | 1.200 | 12.000 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 30 | C8 | 2~4 | 18 | 1.350 | 24.300 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1623.489 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.393 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 15 | 11.152 | 167.276 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 2 |  | 1~2 | 2 | 17.325 | 34.650 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 3 |  | 1~2 | 2 | 19.710 | 39.420 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 4 |  | 1 | 1 | 19.778 | 19.778 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 5 |  | 1~4 | 4 | 5.738 | 22.950 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 6 |  | 1~2 | 2 | 17.640 | 35.280 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 7 |  | 1~2 | 2 | 10.373 | 20.747 | 51 | 0.296 | 平板遮阳0 | 0.901 | 0.267 |
| 8 |  | 2~4 | 13 | 16.178 | 210.308 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 9 |  | 2 | 1 | 16.178 | 16.178 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 10 |  | 2 | 1 | 18.765 | 18.765 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 11 |  | 3~6 | 12 | 8.883 | 106.598 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 12 |  | 3~4 | 2 | 10.373 | 20.747 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 13 |  | 4 | 5 | 12.379 | 61.894 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 14 |  | 4 | 1 | 22.275 | 22.275 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 15 | C18 | 6 | 2 | 4.180 | 8.360 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 16 | C2 | 1 | 6 | 0.450 | 2.700 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 17 | C27 | 3~4 | 6 | 2.250 | 13.500 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 18 | C28 | 5 | 3 | 9.450 | 28.350 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 19 | C39 | 2~4 | 10 | 0.810 | 8.098 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 20 | C4 | 1 | 13 | 0.900 | 11.700 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 21 | C40 | 5~6 | 8 | 2.013 | 16.104 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 22 | C7 | 2~4 | 3 | 1.350 | 4.050 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 23 | C8 | 2~4 | 52 | 1.350 | 70.200 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 959.926 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.998 | 0.372 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~3 | 15 | 11.152 | 167.276 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 2 |  | 1~4 | 4 | 6.188 | 24.750 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 3 |  | 2~4 | 14 | 16.178 | 226.485 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 4 |  | 2~6 | 7 | 24.975 | 174.825 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 5 |  | 2 | 1 | 14.378 | 14.378 | 51 | 0.296 | 平板遮阳0 | 0.918 | 0.272 |
| 6 |  | 2~4 | 3 | 0.084 | 0.253 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 7 |  | 2~5 | 4 | 25.431 | 101.723 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 8 |  | 2~4 | 3 | 162.000 | 486.000 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 9 |  | 3~6 | 12 | 8.883 | 106.598 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 10 |  | 3,5 | 2 | 41.378 | 82.755 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 11 |  | 4 | 5 | 12.379 | 61.894 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 12 |  | 4 | 1 | 14.378 | 14.378 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 13 |  | 5 | 1 | 0.068 | 0.068 | 51 | 0.296 |  | 1.000 | 0.296 |
| 14 | C11 | 2~4 | 6 | 2.700 | 16.200 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 15 | C12 | 6 | 2 | 3.000 | 6.000 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 16 | C14 | 5 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 17 | C15 | 5~6 | 2 | 2.160 | 4.320 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 18 | C16 | 4 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 19 | C17 | 3 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 20 | C31 | 2~6 | 5 | 8.820 | 44.100 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 21 | C32 | 1 | 3 | 3.465 | 10.395 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 22 | C33 | 4 | 3 | 5.693 | 17.078 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 23 | C5 | 1 | 8 | 1.000 | 8.000 | 18 | 0.748 |  | 1.000 | 0.748 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1580.614 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.999 | 0.330 |

### 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 1720.36 | 3.66 | 0.35 | 0.52 |
| 北向 | 北-默认立面 | 1623.49 | 3.64 | 0.39 | 0.46 |
| 东向 | 东-默认立面 | 959.93 | 3.65 | 0.37 | 0.33 |
| 西向 | 西-默认立面 | 1580.61 | 3.68 | 0.33 | 0.55 |
| 综合平均 |  | 5884.39 | 3.66 | 0.36 | 0.47 |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

## 周边地面构造

### 混凝土120不保温地面

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.00 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

## 采暖地下室外墙构造

本工程无此项内容

## 变形缝

本工程无此项内容

# 房间类型

## 房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他-走廊 | 25 | 16 | 20(m3/h.人) | 3.3(㎡/人) | 20(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 办公-会议室 | 26 | 18 | 14(m3/h.人) | 2.5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-走廊 | 26 | 16 | 20(m3/h.人) | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 教育-办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 6(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 教育-卫生间 | 28 | 16 | 0(m3/h.人) | 0(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 教育-普通教室 | 26 | 18 | 24(m3/h.人) | 1.39(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 教育-视听阅览室 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 1.9(㎡/人) | 15(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 教育-阅览室 | 26 | 20 | 20(m3/h.人) | 1.9(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

## 作息时间表

详见附录

# 计算结果

## 围护结构热工性能对比

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  |  | 0.19 |  |  | 0.19 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.41 |  |  | 0.45 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.48 |  |  | 0.50 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 1.19 |  |  | 0.50 |  |  |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)] |  |  | 1.93 |  |  | 1.53 |  |  |
| 周边地面热阻R[(m2·K)/W] |  |  | — |  |  | 0.60 |  |  |
| 地下墙热阻R[(m2·K)/W] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 变形缝热阻R[(m2·K)/W] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.52 | 3.66 | 0.35 | 0.52 | 2.00 | 0.40 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.46 | 3.64 | 0.39 | 0.46 | 2.20 | －－ |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.33 | 3.65 | 0.37 | 0.33 | 2.40 | 0.48 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.55 | 3.68 | 0.33 | 0.55 | 2.00 | 0.40 |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

## 围护结构节能率

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 参照建筑 (kWh/㎡) | 节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 91.70 | 98.18 | 6.60% |
|  | 耗热量 | 73.98 | 62.70 | -17.97% |
|  | 冷热合计 | 165.68 | 160.89 | -2.98% |
| 供冷能耗 | 综合效率折算权重 | 2.5 | 2.5 | 6.60% |
|  | 供冷能耗 | 36.68 | 39.27 |  |
| 供暖能耗 | 综合效率折算权重 | 1.6 | 1.6 | -17.97% |
|  | 供暖能耗 | 46.23 | 39.19 |  |
| 供暖供冷综合能耗 |  | 82.92 | 78.46 | -5.67% |

# 附录

## 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-视听阅览室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-阅览室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-会议室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-视听阅览室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-阅览室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-视听阅览室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-阅览室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日