# 暖通空调系统

  - 系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 0.00 |  |
| CAV-1F | 全空气机组(CAV) | － | － | 312.34 | 1019(1),1012(1) |
| CAV-2F | 全空气机组(CAV) | － | － | 312.34 | 2024(2),2011(2) |
| CAV-3F | 全空气机组(CAV) | － | － | 312.34 | 3033(3),3010(3) |
| CAV-4F | 全空气机组(CAV) | － | － | 0.00 |  |
| CAV-5F | 全空气机组(CAV) | － | － | 312.34 | 5023(5),5010(5) |
| CAV-6F | 全空气机组(CAV) | － | － | 0.00 |  |
| CAV-7F | 全空气机组(CAV) | － | － | 312.34 | 7016(7),7010(7) |
| FCU-1F | 双管制风机盘管 | － | － | 1112.58 | 1023(1),1022(1),1020(1),1014(1),1011(1),1007(1),1006(1),1005(1),1004(1) |
| FCU-2F | 双管制风机盘管 | － | － | 1152.57 | 2032(2),2031(2),2030(2),2029(2),2027(2),2026(2),2017(2),2016(2),2015(2),2014(2),2010(2),2005(2),2004(2),2003(2) |
| FCU-3F | 双管制风机盘管 | － | － | 1699.34 | 3048(3),3047(3),3046(3),3045(3),3043(3),3042(3),3041(3),3039(3),3038(3),3037(3),3036(3),3035(3),3034(3),3032(3),3030(3),3028(3),3027(3),3026(3),3025(3),3022(3),3021(3),3020(3),3019(3),3018(3),3017(3),3016(3),3015(3),3014(3),3013(3),3012(3),3009(3),3005(3),3004(3),3003(3) |
| FCU-4F | 双管制风机盘管 | － | － | 1602.75 | 4052(4),4051(4),4050(4),4049(4),4047(4),4046(4),4045(4),4043(4),4039(4),4038(4),4037(4),4036(4),4035(4),4034(4),4033(4),4032(4),4031(4),4029(4),4027(4),4026(4),4025(4),4024(4),4023(4),4022(4),4021(4),4020(4),4019(4),4018(4),4017(4),4016(4),4015(4),4014(4),4013(4),4012(4),4009(4),4005(4),4004(4),4003(4) |
| FCU-5F | 双管制风机盘管 | － | － | 1499.09 | 5032(5),5031(5),5030(5),5029(5),5027(5),5026(5),5025(5),5018(5),5017(5),5016(5),5015(5),5014(5),5013(5),5012(5),5009(5),5005(5),5004(5),5003(5) |
| FCU-6F | 双管制风机盘管 | － | － | 1499.09 | 6032(6),6031(6),6030(6),6029(6),6027(6),6026(6),6025(6),6018(6),6017(6),6016(6),6015(6),6014(6),6013(6),6012(6),6009(6),6005(6),6004(6),6003(6) |
| FCU-7F | 双管制风机盘管 | － | － | 934.35 | 7025(7),7024(7),7023(7),7022(7),7020(7),7019(7),7018(7),7009(7),7005(7),7004(7),7003(7) |

  - 制冷系统

    - 冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 水冷-离心式冷水机组 | 280 | 1400 | 5.00 | 1 |

    - 冷冻水泵

| 冷冻水泵 | 类型 | 轴功率(kW) | 扬程(m) | 供回水温差(°C) | 设计工作点效率(%) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改造前 | 单速 | 24 | 17.5 | 5 | 75 | 2 |
| 改造后 | 变频 | 24 | 17.5 | 5 | 80 | 2 |

    - 制冷能耗

改造前-不同负荷率对应参数

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 性能系数 (COP) | 制冷机组 (kWh) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 17164 | 124 | 5.00 | 3433 | － | 3720 | 0 |
| 25~50 | 221604 | 389 | 5.00 | 44321 | － | 11670 | 0 |
| 50~75 | 647012 | 743 | 5.00 | 129402 | － | 22290 | 0 |
| 75~100 | 235645 | 205 | 5.00 | 47129 | － | 6150 | 0 |
| >100 | 4331 | 3 | － | 840 | － | 90 | 0 |
| 合计 | 1125756 | 1464 |  | 225125 | － | 43920 | 0 |

改造后-不同负荷率对应参数

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 性能系数 (COP) | 制冷机组 (kWh) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 17392 | 128 | 5.00 | 3478 | － | 960 | 0 |
| 25~50 | 226276 | 399 | 5.00 | 45255 | － | 5985 | 0 |
| 50~75 | 651150 | 750 | 5.00 | 130230 | － | 16875 | 0 |
| 75~100 | 212679 | 186 | 5.00 | 42536 | － | 5580 | 0 |
| >100 | 4273 | 3 | － | 840 | － | 90 | 0 |
| 合计 | 1111770 | 1466 |  | 222339 | － | 29490 | 0 |

  - 空调风机

    - 独立新风

改造前-独立新风系统能耗

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FCU-1F | 1585 | 0.24 | 380 | 2731 | 1039 |
| FCU-2F | 5786 | 0.24 | 1389 | 1769 | 2456 |
| FCU-3F | 7738 | 0.24 | 1857 | 2731 | 5072 |
| FCU-4F | 7049 | 0.24 | 1692 | 2731 | 4620 |
| FCU-5F | 7074 | 0.24 | 1698 | 2731 | 4637 |
| FCU-6F | 6905 | 0.24 | 1657 | 2731 | 4526 |
| FCU-7F | 4401 | 0.24 | 1056 | 2731 | 2885 |
| 合计 |  |  |  |  | 25235 |

改造后-独立新风系统能耗

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FCU-1F | 1585 | 0.24 | 380 | 2701 | 1027 |
| FCU-2F | 5786 | 0.24 | 1389 | 1439 | 1998 |
| FCU-3F | 7738 | 0.24 | 1857 | 2701 | 5016 |
| FCU-4F | 7049 | 0.24 | 1692 | 2701 | 4569 |
| FCU-5F | 7074 | 0.24 | 1698 | 2701 | 4586 |
| FCU-6F | 6905 | 0.24 | 1657 | 2701 | 4476 |
| FCU-7F | 4401 | 0.24 | 1056 | 2701 | 2853 |
| 合计 |  |  |  |  | 24525 |

    - 风机盘管

改造前-风机盘管系统能耗

| 系统编号 | 总功率(W) | 同时使用系数 | 运行时长(h) | 风机盘管电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FCU-1F | 730 | 1 | 1293 | 944 |
| FCU-2F | 2000 | 1 | 1402 | 2804 |
| FCU-3F | 3000 | 1 | 1450 | 4350 |
| FCU-4F | 3000 | 1 | 1457 | 4371 |
| FCU-5F | 2400 | 1 | 1454 | 3490 |
| FCU-6F | 2400 | 1 | 1462 | 3509 |
| FCU-7F | 1300 | 1 | 1462 | 1901 |
| 合计 |  |  |  | 21396 |

改造后-风机盘管系统能耗

| 系统编号 | 总功率(W) | 同时使用系数 | 运行时长(h) | 风机盘管电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FCU-1F | 730 | 1 | 852 | 622 |
| FCU-2F | 2000 | 1 | 960 | 1920 |
| FCU-3F | 3000 | 1 | 1006 | 3021 |
| FCU-4F | 3000 | 1 | 1014 | 3042 |
| FCU-5F | 2400 | 1 | 1008 | 2422 |
| FCU-6F | 2400 | 1 | 1018 | 2446 |
| FCU-7F | 1300 | 1 | 1018 | 1323 |
| 合计 |  |  |  | 14796 |

    - 全空气机组

改造前-全空气机组电耗

| 系统编号 | 风机 | 风量 (m3/h) | 最小 送风比 | 单位风量 耗功率 W/(m3/h) | 风机 功率 (W) | 运行 时长 (h) | 风机 电耗 (kWh) | 热回收 设备电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAV-1F | 送风 | 16000 | － | 0.24 | 3840 | 1250 | 4800 | 0 |
|  | 排风 | 1291 |  | 0.24 | 310 | 1250 | 387 |  |
| CAV-2F | 送风 | 16000 | － | 0.24 | 3840 | 1364 | 5238 | 0 |
|  | 排风 | 1291 |  | 0.24 | 310 | 1364 | 423 |  |
| CAV-3F | 送风 | 16000 | － | 0.24 | 3840 | 1383 | 5311 | 0 |
|  | 排风 | 1291 |  | 0.24 | 310 | 1383 | 428 |  |
| CAV-4F | 送风 | 16000 | － | 0.24 | 3840 | 1386 | 5322 | 0 |
|  | 排风 | 1291 |  | 0.24 | 310 | 1386 | 429 |  |
| CAV-5F | 送风 | 16000 | － | 0.24 | 3840 | 1399 | 5372 | 0 |
|  | 排风 | 1291 |  | 0.24 | 310 | 1399 | 433 |  |
| CAV-6F | 送风 | 16000 | － | 0.24 | 3840 | 1397 | 5364 | 0 |
|  | 排风 | 1291 |  | 0.24 | 310 | 1397 | 433 |  |
| CAV-7F | 送风 | 16000 | － | 0.24 | 3840 | 1411 | 5418 | 0 |
|  | 排风 | 1291 |  | 0.24 | 310 | 1411 | 437 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 39797 | 0 |

改造后-全空气机组电耗

| 系统编号 | 风机 | 风量 (m3/h) | 最小 送风比 | 单位风量 耗功率 W/(m3/h) | 风机 功率 (W) | 运行 时长 (h) | 风机 电耗 (kWh) | 热回收 设备电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAV-1F | 送风 | 16000 | － | 0.24 | 3840 | 794 | 3049 | 408.24 |
|  | 排风 | 1291 |  | 0.24 | 310 | 794 | 246 |  |
| CAV-2F | 送风 | 16000 | － | 0.24 | 3840 | 914 | 3510 | 2676.24 |
|  | 排风 | 1291 |  | 0.24 | 310 | 914 | 283 |  |
| CAV-3F | 送风 | 16000 | － | 0.24 | 3840 | 925 | 3552 | 408.24 |
|  | 排风 | 1291 |  | 0.24 | 310 | 925 | 287 |  |
| CAV-4F | 送风 | 16000 | － | 0.24 | 3840 | 919 | 3529 | 408.24 |
|  | 排风 | 1291 |  | 0.24 | 310 | 919 | 285 |  |
| CAV-5F | 送风 | 16000 | － | 0.24 | 3840 | 932 | 3579 | 408.24 |
|  | 排风 | 1291 |  | 0.24 | 310 | 932 | 289 |  |
| CAV-6F | 送风 | 16000 | － | 0.24 | 3840 | 933 | 3583 | 408.24 |
|  | 排风 | 1291 |  | 0.24 | 310 | 933 | 289 |  |
| CAV-7F | 送风 | 16000 | － | 0.24 | 3840 | 948 | 3640 | 408.24 |
|  | 排风 | 1291 |  | 0.24 | 310 | 948 | 294 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 26414 | 5126 |

# 照明

改造前-不同房间照明电耗

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用教室 | 21.26 | 8 | 827 | 17575 |
| 办公-普通办公室 | 11.43 | 62 | 1630 | 18632 |
| 卫生间 | 11.81 | 29 | 895 | 10568 |
| 学校-教室 | 21.26 | 13 | 1521 | 32336 |
| 实验室 | 36.14 | 23 | 1897 | 68553 |
| 展厅 | 20.08 | 1 | 382 | 7659 |
| 档案室 | 21.26 | 4 | 345 | 7338 |
| 楼梯间 | 11.81 | 44 | 1789 | 21133 |
| 空房间 | 0.00 | 35 | 1034 | 0 |
| 绘图室 | 21.26 | 34 | 3652 | 77646 |
| 门厅 | 20.08 | 1 | 342 | 6859 |
| 阶梯教室 | 21.26 | 10 | 1614 | 34311 |
| 总计 |  |  |  | 302611 |

改造后-不同房间照明电耗

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用教室 | 21.26 | 8 | 827 | 17575 |
| 办公-普通办公室 | 11.43 | 62 | 1630 | 18632 |
| 卫生间 | 11.81 | 29 | 895 | 10568 |
| 学校-教室 | 21.26 | 13 | 1521 | 32336 |
| 实验室 | 36.14 | 23 | 1897 | 68553 |
| 展厅 | 20.08 | 1 | 382 | 7659 |
| 档案室 | 21.26 | 4 | 345 | 7338 |
| 楼梯间 | 11.81 | 44 | 1789 | 21133 |
| 空房间 | 0.00 | 35 | 1034 | 0 |
| 绘图室 | 8.08 | 34 | 3652 | 29505 |
| 门厅 | 20.08 | 1 | 342 | 6859 |
| 阶梯教室 | 8.08 | 10 | 1614 | 13038 |
| 总计 |  |  |  | 233197 |

# 插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用教室 | 11.06 | 8 | 827 | 9144 |
| 办公-普通办公室 | 26.65 | 62 | 1630 | 43437 |
| 卫生间 | 33.19 | 29 | 895 | 29690 |
| 学校-教室 | 11.06 | 13 | 1521 | 16824 |
| 实验室 | 58.50 | 23 | 1897 | 110983 |
| 展厅 | 19.50 | 1 | 382 | 7440 |
| 档案室 | 11.06 | 4 | 345 | 3818 |
| 楼梯间 | 33.19 | 44 | 1789 | 59374 |
| 空房间 | 0.00 | 35 | 1034 | 0 |
| 绘图室 | 11.06 | 34 | 3652 | 40398 |
| 门厅 | 19.50 | 1 | 342 | 6663 |
| 阶梯教室 | 11.06 | 10 | 1614 | 17852 |
| 总计 |  |  |  | 345622 |

# 排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | 70 | 0.8 | 5 | 365 | 4088 |
| 总计 |  |  |  |  | 4088 |

注：此类风机指非空调区域排风机

# 生活热水

热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 分区 | 用水 定额 (L·人/d) | 供应 人数 | 年使用 天数 | 所需 能耗 (kWh) | 集热器 面积 (㎡) | 集热器 效率 | 热损失 系数 | 太阳能 供热 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 10 | 100 | 365 | 6408.15 | － | － | － | － |
| 总计 |  |  |  | 6408 |  |  |  | 0 |

# 电梯

  - 直梯

| 名称 | 额定功率 (kWh) | 待机功率 (W) | 运行时长 (h/天) | 年运行 天数 | 同时使 用系数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 26 | 5 | 14 | 365 | 0.4 | 1 | 53146.7 |
| 直梯2 | 26 | 5 | 14 | 365 | 0.4 | 1 | 53146.7 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 106293 |

# 计算结果

  - 逐月电耗

改造前-各项目月电耗

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.64 | 1.81 | － | － | － |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.38 |  |  |  |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 1.94 |  |  |  |
| 4 | 0.80 | 0.00 | 0.32 | 1.65 | 1.93 |  |  |  |
| 5 | 2.74 | 0.00 | 0.64 | 1.73 | 2.01 |  |  |  |
| 6 | 2.88 | 0.00 | 0.58 | 1.54 | 1.81 |  |  |  |
| 7 | 3.57 | 0.00 | 0.67 | 1.70 | 1.88 |  |  |  |
| 8 | 3.06 | 0.00 | 0.65 | 1.61 | 1.75 |  |  |  |
| 9 | 3.09 | 0.00 | 0.60 | 1.60 | 1.87 |  |  |  |
| 10 | 1.05 | 0.00 | 0.26 | 1.61 | 1.89 |  |  |  |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 1.93 |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.73 | 2.01 |  |  |  |
| 合计 | 17.20 | 0.00 | 3.75 | 19.40 | 22.21 | 0.26 | 6.80 | 0.41 |

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

改造后-各项目月电耗

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.25 | 1.81 | － | － | － |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 1.38 |  |  |  |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 1.94 |  |  |  |
| 4 | 0.58 | 0.00 | 0.31 | 1.28 | 1.93 |  |  |  |
| 5 | 2.17 | 0.00 | 0.61 | 1.34 | 2.01 |  |  |  |
| 6 | 2.37 | 0.00 | 0.56 | 1.20 | 1.81 |  |  |  |
| 7 | 1.23 | 0.00 | 0.41 | 1.29 | 1.88 |  |  |  |
| 8 | 0.73 | 0.00 | 0.33 | 1.22 | 1.75 |  |  |  |
| 9 | 2.50 | 0.00 | 0.58 | 1.24 | 1.87 |  |  |  |
| 10 | 0.86 | 0.00 | 0.26 | 1.26 | 1.89 |  |  |  |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.93 |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.34 | 2.01 |  |  |  |
| 合计 | 10.44 | 0.00 | 3.08 | 14.96 | 22.21 | 0.26 | 6.80 | 0.41 |

  - 全年能耗

改造前后-全年能耗

| 能耗分类 | 能耗子类 | 改造前设计建筑 (kWh/㎡) | 改造后设计建筑 (kWh/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 71.97 | 46.08 |
|  | 耗热量 | 0.00 | 0.00 |
|  | 冷热合计 | 71.97 | 46.08 |
| 热回收 | 供冷 | 0.00 | 2.93 |
|  | 供暖 | 0.00 | 0.00 |
|  | 冷热合计 | 0.00 | 2.93 |
| 供冷电耗 (Ec) | 中央冷源 | 14.39 | 9.22 |
|  | 冷却水泵 | 0.00 | 0.00 |
|  | 冷冻水泵 | 2.81 | 1.25 |
|  | 冷却塔 | 0.00 | 0.00 |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 | 0.00 |
|  | 供冷合计 | 17.20 | 10.46 |
| 供暖电耗 (Eh) | 中央热源 | 0.00 | 0.00 |
|  | 供暖水泵 | 0.00 | 0.00 |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 | 0.00 |
|  | 供暖合计 | 0.00 | 0.00 |
| 风机电耗 (Ef) | 新排风 | 2.14 | 1.98 |
|  | 风机盘管 | 1.61 | 1.11 |
|  | 多联机室内机 | 0.00 | 0.00 |
|  | 全空气系统 | 0.00 | 0.00 |
|  | 风机合计 | 3.75 | 3.08 |
| 其他电耗 (Eo) | 照明 | 19.40 | 14.96 |
|  | 插座设备 | 22.21 | 22.21 |
|  | 电梯 | 6.80 | 6.80 |
|  | 独立排风机 | 0.26 | 0.26 |
|  | 生活热水 | 0.41 | 0.41 |
|  | 其他合计 | 49.08 | 44.64 |
| 可再生能源 (Er) | 太阳能热水(Es) | 0.00 | 0.00 |
|  | 光伏发电(Ep) | 0.00 | 3.77 |
|  | 合计 | 0.00 | 3.77 |
| 建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡) |  | 70.03 | 54.42 |

注:负荷和电耗均为考虑热回收后的值