改造项目能耗、增量成本及回收期

改造措施总表

| 项目 | 改造前能耗（kWh/m2） | 改造措施 | 改造后能耗（kWh/m2） | 节能率（%） | 增量成本（万元） | 回收期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 70.03 | 外涂吸收式材料 | 69.83 | 0.29 | 1.80 | 5.60 |
| 水泵 | 69.83 | 采用变频水泵 | 68.90 | 1.33 | 2.90 | 2.00 |
| 屋面 | 68.90 | 设置太阳能光伏板 | 65.13 | 5.47 | 26.92 | 2.68 |
| 遮阳 | 65.13 | 设置百叶遮阳 | 65.11 | 0.03 | - | - |
| 照明 | 65.11 | 智能调控、改LED灯 | 60.22 | 7.51 | 26.80 | 3.10 |
| 热回收 | 60.22 | 排风全热回收 | 59.17 | 1.74 | 3.30 | 2.00 |
| 内保温 | 59.17 | 使用复合隔热板 | 59.12 | 0.08 | 28.23 | 3.76 |
| 空调 | 59.12 | 空调间歇式运行 | 54.42 | 7.95 |  |  |

外墙

1立方米硅酸盐保温涂料的价格为320元，此前所述外墙的面积为18780㎡，涂料厚度为3mm，故所需涂料体积为56.34m³，总价约为1.8万元。电价按1元/kWh计算，改造后节省电能为0.20kWh/㎡，一年可节省电费约3200元，故回收期约为5.6年。

水泵

从表中可以看出，将定频水泵换成变频水泵后，在供冷期内4月15日至10月15日期间，设计工作点效率提高了5%，能耗减少了0.93kWh/m2，节能率为5.96%，电价按1元/kWh计算，一年可节约运行费用1.46万元。2台变频水泵价格约为2.9万元，故初期投资的回收期约为2年。

屋面

根据独立光伏系统 技术规范 GB/T 29196-2012，太阳能光伏板布置间距取为1.1m，需距离女儿墙2.1m以上，为满足以上要求，太阳能光伏板的安装面积设置为640m2。屋面光伏系统总峰值功率达144kW，工程造价约为26.92万元，年发电量为58969kWh。对于使用太阳能光伏，国家是给予鼓励的，且还制定一系列的鼓励政策。使用分布式光伏发电，国家补贴标准为0.42元/kWh（含税），而对于本建筑所在的广州地区，对于项目建设居民个人或单位，按照0.1元/千瓦时的标准，以项目上一年度所发电量为基础计算补助金额，补助时间为项目建成投产后连续10年；对于建筑物权属人，以建成的项目总装机量为基础，按0.2元/瓦的标准确定补助金额，一次性发放给建筑物权属人。单个项目最高补助金额为200万元。在屋面安装太阳能光伏板后，避免了阳光直射于屋面，减少了建筑顶层的夏季冷负荷。从表中可以看出，使用太阳能光伏板后，能耗减少了3.77kWh/m2，节能率为5.5%。对于本建筑，电价按1元/kWh计算，按一年发电量可节省约58969元，国家补贴每年约为24767元，广州市补贴每年约为5896.9元，广州市一次性补贴为28800元，故本光伏系统约2.68年可回收其成本。

照明

模拟计算结果显示，实施智能照明运行模式后的耗电量明显低于改造前的，阶梯教室和绘图室的节能率大部分保持在40%以上，最大达到了75%，进行改造的绘图室和阶梯教室平均节能率达到了62%，说明进行智能照明控制的改造后，书库的耗电量明显降低。

除此之外，房间功能对节能率的影响较为明显，如部分绘图室节能率均达到了60%以上。是因为绘图室主要为少部分需要绘图的专业开放的，相对而言，自习和上课人数较少，因此节能率较高。而部分阶梯教室，节能率仅为40%左右，因为阶梯教室承载着较多的房间功能，如考试、上课和自习等，人员流动幅度较大，加上部分人上课后未能做到照明灯人走即关，因此照明开启时间较长，节能率明显低于其他类型的房间。

按学校规律，全年教学楼开放时间大约为44周，阶梯室10间，每间阶梯教室的面积为156.17㎡，总面积为1561.7㎡；绘图室28间，总面积为2813.64㎡。因此改造前的模式运行一年照明耗电量为145542.32kW·h，按保守节能率60%计算，可以节省87325.39kW·h，电价按1元/kW·h计算，可以获得8.73万元收益；完成该38间阶梯室和绘图室智能照明改造的合同金额为26.8万元，大约可在3.1年回收节能改造投入。

热回收

电价按1元/kWh计算，由计算结果可得：在供冷期内4月15日至10月15日期间，能耗值减少16579.46kWh，一年可节约运行费用1.66万元。根据经验值，全热回收系统的初投资约为5元/（m3/h），教学楼总体积为65291m³，建筑所需新风量按总体积的10%计算，约为6600m³。则全热回收系统初投资为6600×5=3.3万元，故初期投资的回收期约为2年。

内保温及空调

PRT复合隔热板（400*400*30mm规格）的价格为3元，窗墙比为0.23，总外表面积约为23100㎡，外墙的面积为18780㎡，内墙有效面积系数为k=0.8，故所贴墙的面积为15050㎡。所需隔热板的块数约为94100块，总价为28.23万元。内保温加间歇运行的节能量为4.78kWh/㎡，总节电量为75000kWh，电价按1元/kWh计算，一年可节省电费约7.5万元，故回收期为3.76年。