# 围护结构

  - 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.220 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

  - 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 35mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 25mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 30mm＋钢筋混凝土 190mm＋石灰砂浆 10mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗：普通铝合金窗+Low-E中空玻璃：

传热系数3.500W/m^2.K，太阳得热系数0.261

5. 幕墙：普通铝合金窗+Low-E中空玻璃：

传热系数3.500W/m^2.K，太阳得热系数0.261

  - 体形系数

| 外表面积 | 23093.15 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 65291.74 |
| 体形系数 | 0.35 |

  - 窗墙比

    - 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 1601.01 | 6133.89 | 0.26 |
| 北向 | 北-默认立面 | 1589.93 | 6207.02 | 0.26 |
| 东向 | 东-默认立面 | 556.03 | 3475.81 | 0.16 |
| 西向 | 西-默认立面 | 664.30 | 3466.24 | 0.19 |

    - 外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 1601.01 |  | 12.50×4.50 | 1 | 1 | 56.25 | 56.25 |
|  |  |  | 2.00×2.40 | 1 | 2 | 4.80 | 9.60 |
|  |  |  | 2.43×4.50 | 1 | 1 | 10.93 | 10.93 |
|  |  |  | 8.07×4.50 | 1 | 1 | 36.32 | 36.32 |
|  |  |  | 27.00×3.90 | 2 | 1 | 105.30 | 105.30 |
|  |  | C1 | 4.20×2.10 | 2~7 | 36 | 8.82 | 317.52 |
|  |  | C14 | 1.50×2.10 | 2~6 | 5 | 3.15 | 15.75 |
|  |  | C2 | 4.00×2.10 | 2~6 | 20 | 8.40 | 168.00 |
|  |  | C21 | 4.40×1.40 | 2~7 | 6 | 6.16 | 36.96 |
|  |  | C23 | 3.00×1.40 | 2 | 6 | 4.20 | 25.20 |
|  |  | C23A | 3.00×2.00 | 1 | 6 | 6.00 | 36.00 |
|  |  | C25 | 5.00×1.40 | 3~7 | 15 | 7.00 | 105.00 |
|  |  | C26 | 6.00×1.40 | 2~7 | 18 | 8.40 | 151.20 |
|  |  | C2A | 3.80×2.10 | 2~6 | 10 | 7.98 | 79.80 |
|  |  | C5 | 1.96×2.10 | 3~6 | 32 | 4.12 | 131.71 |
|  |  | C5G | 0.98×2.10 | 3~6 | 16 | 2.06 | 32.93 |
|  |  | C6 | 5.50×2.10 | 3,5~6 | 3 | 11.55 | 34.65 |
|  |  | C6.4 | 1.83×2.10 | 4 | 2 | 3.84 | 7.69 |
|  |  | C6.4G | 0.96×2.10 | 4 | 1 | 2.02 | 2.02 |
|  |  | C7 | 2.50×2.10 | 3~6 | 4 | 5.25 | 21.00 |
|  |  | C8 | 1.50×2.10 | 3~6 | 4 | 3.15 | 12.60 |
|  |  | GC1[1421] | 1.40×2.10 | 3~4 | 2 | 2.94 | 5.88 |
|  |  | GC1[1421] | 1.40×2.10 | 5~6 | 2 | 2.94 | 5.88 |
|  |  | GC2.1[1443] | 1.40×4.30 | 1 | 1 | 6.02 | 6.02 |
|  |  | GC2[1439] | 1.40×3.90 | 2~7 | 6 | 5.46 | 32.76 |
|  |  | GC3.1[1543] | 1.50×4.30 | 1 | 1 | 6.45 | 6.45 |
|  |  | GC3[1539] | 1.50×3.90 | 2~8 | 7 | 5.85 | 40.95 |
|  |  | GC5 | 1.50×3.90 | 2~7 | 6 | 5.85 | 35.10 |
|  |  | GC5.1 | 1.50×4.30 | 1 | 1 | 6.45 | 6.45 |
|  |  | GC6 | 3.10×3.00 | 1~7 | 7 | 9.30 | 65.10 |
| 北向 | 北-默认立面 1589.93 |  | 0.85×4.50 | 1 | 1 | 3.83 | 3.83 |
|  |  |  | 5.45×0.90 | 1 | 3 | 4.91 | 14.72 |
|  |  |  | 1.20×4.50 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 |
|  |  |  | 1.30×4.50 | 1 | 1 | 5.85 | 5.85 |
|  |  |  | 5.60×0.90 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |
|  |  |  | 0.87×4.50 | 1 | 1 | 3.89 | 3.89 |
|  |  |  | 2.00×2.40 | 1 | 1 | 4.80 | 4.80 |
|  |  |  | 1.44×4.50 | 1 | 1 | 6.46 | 6.46 |
|  |  |  | 0.85×3.90 | 2 | 1 | 3.32 | 3.32 |
|  |  |  | 2.00×1.80 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |
|  |  |  | 0.95×3.90 | 2 | 1 | 3.71 | 3.71 |
|  |  |  | 1.52×3.90 | 2 | 1 | 5.91 | 5.91 |
|  |  |  | 0.80×1.20 | 2 | 12 | 0.96 | 11.52 |
|  |  |  | 0.80×2.20 | 2 | 12 | 1.76 | 21.12 |
|  |  |  | 1.32×3.90 | 2 | 3 | 5.13 | 15.40 |
|  |  |  | 1.32×3.90 | 2 | 6 | 5.13 | 30.77 |
|  |  |  | 2.37×3.90 | 2 | 1 | 9.25 | 9.25 |
|  |  |  | 0.26×3.90 | 2 | 1 | 1.01 | 1.01 |
|  |  |  | 1.42×3.90 | 2 | 1 | 5.52 | 5.52 |
|  |  | C0805 | 0.80×0.50 | 2 | 12 | 0.40 | 4.80 |
|  |  | C12 | 2.40×2.10 | 3~4 | 16 | 5.04 | 80.64 |
|  |  | C13B | 5.60×3.60 | 1 | 1 | 20.16 | 20.16 |
|  |  | C13C | 5.45×3.60 | 1 | 3 | 19.62 | 58.86 |
|  |  | C17 | 0.50×0.60 | 1~7 | 21 | 0.30 | 6.30 |
|  |  | C22 | 4.00×1.40 | 2~7 | 33 | 5.60 | 184.80 |
|  |  | C24 | 8.50×1.40 | 5~6 | 6 | 11.90 | 71.40 |
|  |  | C27 | 1.50×1.60 | 1 | 6 | 2.40 | 14.40 |
|  |  | C3 | 5.00×2.10 | 2~7 | 24 | 10.50 | 252.00 |
|  |  | C3B | 5.00×2.40 | 1~7 | 11 | 12.00 | 132.00 |
|  |  | C3C | 2.60×2.10 | 1~7 | 7 | 5.46 | 38.22 |
|  |  | C4 | 1.85×2.10 | 2~7 | 120 | 3.89 | 466.20 |
|  |  | GC1[1421] | 1.40×2.10 | 3~4 | 2 | 2.94 | 5.88 |
|  |  | GC2.1[1443] | 1.40×4.30 | 1 | 1 | 6.02 | 6.02 |
|  |  | GC2[1439] | 1.40×3.90 | 2~5 | 4 | 5.46 | 21.84 |
|  |  | GC2[1439] | 1.40×3.90 | 6~7 | 2 | 5.46 | 10.92 |
|  |  | GC4 | 1.55×3.90 | 2~8 | 7 | 6.05 | 42.32 |
|  |  | GC4.1 | 1.55×4.30 | 1 | 1 | 6.67 | 6.67 |
| 东向 | 东-默认立面 556.03 |  | 4.65×4.50 | 1 | 2 | 20.93 | 41.85 |
|  |  |  | 2.00×2.40 | 1 | 1 | 4.80 | 4.80 |
|  |  |  | 1.80×3.90 | 2 | 1 | 7.02 | 7.02 |
|  |  |  | 2.00×1.80 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |
|  |  |  | 1.90×3.90 | 2 | 1 | 7.41 | 7.41 |
|  |  |  | 5.60×3.90 | 2 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | C10 | 5.40×2.40 | 4 | 1 | 12.96 | 12.96 |
|  |  | C10.3 | 2.55×2.40 | 3 | 2 | 6.12 | 12.24 |
|  |  | C11 | 4.65×2.40 | 4 | 1 | 11.16 | 11.16 |
|  |  | C11.3 | 2.66×2.40 | 3 | 1 | 6.38 | 6.38 |
|  |  | C11.33 | 1.79×2.40 | 3 | 1 | 4.30 | 4.30 |
|  |  | C17 | 0.50×0.60 | 1~7 | 28 | 0.30 | 8.40 |
|  |  | C23 | 3.00×1.40 | 2,4,6 | 6 | 4.20 | 25.20 |
|  |  | C23A | 3.00×2.00 | 1,7 | 4 | 6.00 | 24.00 |
|  |  | C23B | 3.00×1.25 | 3,5 | 4 | 3.75 | 15.00 |
|  |  | C25 | 5.00×1.40 | 2,4,6 | 6 | 7.00 | 42.00 |
|  |  | C25A | 5.00×2.00 | 1,7 | 4 | 10.00 | 40.00 |
|  |  | C25B | 5.00×1.25 | 3,5 | 4 | 6.25 | 25.00 |
|  |  | C9 | 4.95×2.40 | 3~4 | 2 | 11.88 | 23.76 |
|  |  | GC1[11121] | 11.10×2.10 | 3 | 1 | 23.31 | 23.31 |
|  |  | GC1[2021] | 2.00×2.10 | 4 | 1 | 4.20 | 4.20 |
|  |  | GC1[3521] | 3.50×2.10 | 4 | 1 | 7.35 | 7.35 |
|  |  | GC1[5621] | 5.60×2.10 | 4 | 1 | 11.76 | 11.76 |
|  |  | GC1[8721] | 8.70×2.10 | 5~6 | 2 | 18.27 | 36.54 |
|  |  | GC2.1[4243] | 4.15×4.30 | 1 | 1 | 17.85 | 17.85 |
|  |  | GC2[4139] | 4.15×3.90 | 3~7 | 5 | 16.19 | 80.93 |
|  |  | GC2[4239] | 4.15×3.90 | 2 | 1 | 16.19 | 16.19 |
|  |  | GC7 | 1.00×3.00 | 2~7 | 6 | 3.00 | 18.00 |
|  |  | GC7.1 | 1.00×3.00 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| 西向 | 西-默认立面 664.30 | C10 | 5.40×2.40 | 3 | 1 | 12.96 | 12.96 |
|  |  | C11 | 4.65×2.40 | 3 | 1 | 11.16 | 11.16 |
|  |  | C14 | 1.50×2.10 | 1~7 | 7 | 3.15 | 22.05 |
|  |  | C15 | 6.50×1.90 | 2 | 2 | 12.35 | 24.70 |
|  |  | C15A | 6.45×2.50 | 1,7 | 2 | 16.12 | 32.25 |
|  |  | C15A | 6.45×2.50 | 1,7 | 2 | 16.13 | 32.25 |
|  |  | C16 | 8.45×1.90 | 2 | 2 | 16.06 | 32.11 |
|  |  | C16A | 8.45×2.50 | 1,7 | 4 | 21.13 | 84.50 |
|  |  | C17 | 0.50×0.60 | 1~7 | 70 | 0.30 | 21.00 |
|  |  | C18.3 | 8.45×2.70 | 3,5 | 4 | 22.82 | 91.26 |
|  |  | C18.4 | 8.45×1.30 | 4,6 | 4 | 10.99 | 43.94 |
|  |  | C19.3 | 5.05×2.70 | 3,5 | 4 | 13.64 | 54.54 |
|  |  | C19.4 | 5.05×1.30 | 4,6 | 4 | 6.57 | 26.26 |
|  |  | C23 | 3.00×1.40 | 4 | 2 | 4.20 | 8.40 |
|  |  | C9 | 4.95×2.40 | 3 | 1 | 11.88 | 11.88 |
|  |  | GC3.1[1443] | 1.40×4.30 | 1 | 1 | 6.02 | 6.02 |
|  |  | GC3[1439] | 1.40×3.90 | 2~8 | 7 | 5.46 | 38.22 |
|  |  | GC4015.1 | 4.00×4.30 | 1 | 1 | 17.20 | 17.20 |
|  |  | GC4039 | 4.00×3.90 | 2~7 | 6 | 15.60 | 93.60 |

  - 可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.26 | GC3[1539] | 0.80 | 0.60 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.26 | GC4 | 0.80 | 0.60 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.16 | GC7 | 0.80 | 0.60 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.19 | GC3[1439] | 0.80 | 0.60 |

  - 天窗

    - 天窗屋顶比

本工程无此项内容

    - 天窗类型

本工程无此项内容

  - 屋顶构造

    - 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 35 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.023 | 0.356 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 25 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.694 | 0.267 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.220 | 3.590 | 1.00 | 0.364 | 1.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.196 | 3.608 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.74 |  |  |  |  |  |

  - 外墙构造

    - 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 30 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 1.000 | 0.320 |
| 钢筋混凝土 | 190 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.109 | 1.878 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.132 | 2.445 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |

  - 挑空楼板构造

    - 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.133 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.18 |  |  |  |  |  |

  - 外窗热工

    - 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金窗+Low-E中空玻璃 | 65 | 3.50 | 0.26 | 1.000 |  |
| 2 | 普通铝合金窗+Low-E中空玻璃 | 18 | 3.50 | 0.26 | 0.800 |  |

    - 外遮阳类型

本工程无此内容

    - 平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 56.250 | 56.250 | 65 | 3.500 |
| 2 |  | 1 | 2 | 4.800 | 9.600 | 65 | 3.500 |
| 3 |  | 1 | 1 | 10.931 | 10.931 | 65 | 3.500 |
| 4 |  | 1 | 1 | 36.320 | 36.320 | 65 | 3.500 |
| 5 |  | 2 | 1 | 105.299 | 105.299 | 65 | 3.500 |
| 6 | C1 | 2~7 | 36 | 8.820 | 317.520 | 18 | 3.500 |
| 7 | C14 | 2~6 | 5 | 3.150 | 15.750 | 18 | 3.500 |
| 8 | C2 | 2~6 | 20 | 8.400 | 168.000 | 18 | 3.500 |
| 9 | C21 | 2~7 | 6 | 6.160 | 36.960 | 18 | 3.500 |
| 10 | C23 | 2 | 6 | 4.200 | 25.200 | 18 | 3.500 |
| 11 | C23A | 1 | 6 | 6.000 | 36.000 | 18 | 3.500 |
| 12 | C25 | 3~7 | 15 | 7.000 | 105.000 | 18 | 3.500 |
| 13 | C26 | 2~7 | 18 | 8.400 | 151.200 | 18 | 3.500 |
| 14 | C2A | 2~6 | 10 | 7.980 | 79.800 | 18 | 3.500 |
| 15 | C5 | 3~6 | 32 | 4.116 | 131.712 | 18 | 3.500 |
| 16 | C5G | 3~6 | 16 | 2.058 | 32.928 | 18 | 3.500 |
| 17 | C6 | 3,5~6 | 3 | 11.550 | 34.650 | 18 | 3.500 |
| 18 | C6.4 | 4 | 2 | 3.843 | 7.686 | 18 | 3.500 |
| 19 | C6.4G | 4 | 1 | 2.016 | 2.016 | 18 | 3.500 |
| 20 | C7 | 3~6 | 4 | 5.250 | 21.000 | 18 | 3.500 |
| 21 | C8 | 3~6 | 4 | 3.150 | 12.600 | 18 | 3.500 |
| 22 | GC1[1421] | 3~4 | 2 | 2.940 | 5.880 | 18 | 3.500 |
| 23 | GC1[1421] | 5~6 | 2 | 2.940 | 5.880 | 18 | 3.500 |
| 24 | GC2.1[1443] | 1 | 1 | 6.020 | 6.020 | 18 | 3.500 |
| 25 | GC2[1439] | 2~7 | 6 | 5.460 | 32.760 | 18 | 3.500 |
| 26 | GC3.1[1543] | 1 | 1 | 6.450 | 6.450 | 18 | 3.500 |
| 27 | GC3[1539] | 2~8 | 7 | 5.850 | 40.950 | 18 | 3.500 |
| 28 | GC5 | 2~7 | 6 | 5.850 | 35.100 | 18 | 3.500 |
| 29 | GC5.1 | 1 | 1 | 6.450 | 6.450 | 18 | 3.500 |
| 30 | GC6 | 1~7 | 7 | 9.300 | 65.100 | 18 | 3.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1601.011 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.500 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 3.825 | 3.825 | 65 | 3.500 |
| 2 |  | 1 | 3 | 4.905 | 14.715 | 65 | 3.500 |
| 3 |  | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 65 | 3.500 |
| 4 |  | 1 | 1 | 5.850 | 5.850 | 65 | 3.500 |
| 5 |  | 1 | 1 | 5.040 | 5.040 | 65 | 3.500 |
| 6 |  | 1 | 1 | 3.893 | 3.893 | 65 | 3.500 |
| 7 |  | 1 | 1 | 4.800 | 4.800 | 65 | 3.500 |
| 8 |  | 1 | 1 | 6.462 | 6.462 | 65 | 3.500 |
| 9 |  | 2 | 1 | 3.319 | 3.319 | 65 | 3.500 |
| 10 |  | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 65 | 3.500 |
| 11 |  | 2 | 1 | 3.705 | 3.705 | 65 | 3.500 |
| 12 |  | 2 | 1 | 5.909 | 5.909 | 65 | 3.500 |
| 13 |  | 2 | 12 | 0.960 | 11.520 | 65 | 3.500 |
| 14 |  | 2 | 12 | 1.760 | 21.120 | 65 | 3.500 |
| 15 |  | 2 | 3 | 5.132 | 15.397 | 65 | 3.500 |
| 16 |  | 2 | 6 | 5.129 | 30.771 | 65 | 3.500 |
| 17 |  | 2 | 1 | 9.255 | 9.255 | 65 | 3.500 |
| 18 |  | 2 | 1 | 1.006 | 1.006 | 65 | 3.500 |
| 19 |  | 2 | 1 | 5.522 | 5.522 | 65 | 3.500 |
| 20 | C0805 | 2 | 12 | 0.400 | 4.800 | 18 | 3.500 |
| 21 | C12 | 3~4 | 16 | 5.040 | 80.640 | 18 | 3.500 |
| 22 | C13B | 1 | 1 | 20.160 | 20.160 | 18 | 3.500 |
| 23 | C13C | 1 | 3 | 19.620 | 58.860 | 18 | 3.500 |
| 24 | C17 | 1~7 | 21 | 0.300 | 6.300 | 18 | 3.500 |
| 25 | C22 | 2~7 | 33 | 5.600 | 184.800 | 18 | 3.500 |
| 26 | C24 | 5~6 | 6 | 11.900 | 71.400 | 18 | 3.500 |
| 27 | C27 | 1 | 6 | 2.400 | 14.400 | 18 | 3.500 |
| 28 | C3 | 2~7 | 24 | 10.500 | 252.000 | 18 | 3.500 |
| 29 | C3B | 1~7 | 11 | 12.000 | 132.000 | 18 | 3.500 |
| 30 | C3C | 1~7 | 7 | 5.460 | 38.220 | 18 | 3.500 |
| 31 | C4 | 2~7 | 120 | 3.885 | 466.200 | 18 | 3.500 |
| 32 | GC1[1421] | 3~4 | 2 | 2.940 | 5.880 | 18 | 3.500 |
| 33 | GC2.1[1443] | 1 | 1 | 6.020 | 6.020 | 18 | 3.500 |
| 34 | GC2[1439] | 2~5 | 4 | 5.460 | 21.840 | 18 | 3.500 |
| 35 | GC2[1439] | 6~7 | 2 | 5.461 | 10.922 | 18 | 3.500 |
| 36 | GC4 | 2~8 | 7 | 6.045 | 42.315 | 18 | 3.500 |
| 37 | GC4.1 | 1 | 1 | 6.665 | 6.665 | 18 | 3.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1589.930 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.500 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 20.925 | 41.850 | 65 | 3.500 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.800 | 4.800 | 65 | 3.500 |
| 3 |  | 2 | 1 | 7.020 | 7.020 | 65 | 3.500 |
| 4 |  | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 65 | 3.500 |
| 5 |  | 2 | 1 | 7.410 | 7.410 | 65 | 3.500 |
| 6 |  | 2 | 1 | 21.840 | 21.840 | 65 | 3.500 |
| 7 | C10 | 4 | 1 | 12.960 | 12.960 | 18 | 3.500 |
| 8 | C10.3 | 3 | 2 | 6.120 | 12.240 | 18 | 3.500 |
| 9 | C11 | 4 | 1 | 11.160 | 11.160 | 18 | 3.500 |
| 10 | C11.3 | 3 | 1 | 6.379 | 6.379 | 18 | 3.500 |
| 11 | C11.33 | 3 | 1 | 4.298 | 4.298 | 18 | 3.500 |
| 12 | C17 | 1~7 | 28 | 0.300 | 8.400 | 18 | 3.500 |
| 13 | C23 | 2,4,6 | 6 | 4.200 | 25.200 | 18 | 3.500 |
| 14 | C23A | 1,7 | 4 | 6.000 | 24.000 | 18 | 3.500 |
| 15 | C23B | 3,5 | 4 | 3.750 | 15.000 | 18 | 3.500 |
| 16 | C25 | 2,4,6 | 6 | 7.000 | 42.000 | 18 | 3.500 |
| 17 | C25A | 1,7 | 4 | 10.000 | 40.000 | 18 | 3.500 |
| 18 | C25B | 3,5 | 4 | 6.250 | 25.000 | 18 | 3.500 |
| 19 | C9 | 3~4 | 2 | 11.880 | 23.760 | 18 | 3.500 |
| 20 | GC1[11121] | 3 | 1 | 23.309 | 23.309 | 18 | 3.500 |
| 21 | GC1[2021] | 4 | 1 | 4.199 | 4.199 | 18 | 3.500 |
| 22 | GC1[3521] | 4 | 1 | 7.350 | 7.350 | 18 | 3.500 |
| 23 | GC1[5621] | 4 | 1 | 11.760 | 11.760 | 18 | 3.500 |
| 24 | GC1[8721] | 5~6 | 2 | 18.270 | 36.540 | 18 | 3.500 |
| 25 | GC2.1[4243] | 1 | 1 | 17.845 | 17.845 | 18 | 3.500 |
| 26 | GC2[4139] | 3~7 | 5 | 16.185 | 80.925 | 18 | 3.500 |
| 27 | GC2[4239] | 2 | 1 | 16.185 | 16.185 | 18 | 3.500 |
| 28 | GC7 | 2~7 | 6 | 3.000 | 18.000 | 18 | 3.500 |
| 29 | GC7.1 | 1 | 1 | 3.000 | 3.000 | 18 | 3.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 556.031 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.500 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10 | 3 | 1 | 12.960 | 12.960 | 18 | 3.500 |
| 2 | C11 | 3 | 1 | 11.160 | 11.160 | 18 | 3.500 |
| 3 | C14 | 1~7 | 7 | 3.150 | 22.050 | 18 | 3.500 |
| 4 | C15 | 2 | 2 | 12.350 | 24.700 | 18 | 3.500 |
| 5 | C15A | 1,7 | 2 | 16.123 | 32.245 | 18 | 3.500 |
| 6 | C15A | 1,7 | 2 | 16.125 | 32.250 | 18 | 3.500 |
| 7 | C16 | 2 | 2 | 16.055 | 32.110 | 18 | 3.500 |
| 8 | C16A | 1,7 | 4 | 21.125 | 84.500 | 18 | 3.500 |
| 9 | C17 | 1~7 | 70 | 0.300 | 21.000 | 18 | 3.500 |
| 10 | C18.3 | 3,5 | 4 | 22.815 | 91.260 | 18 | 3.500 |
| 11 | C18.4 | 4,6 | 4 | 10.985 | 43.940 | 18 | 3.500 |
| 12 | C19.3 | 3,5 | 4 | 13.635 | 54.540 | 18 | 3.500 |
| 13 | C19.4 | 4,6 | 4 | 6.565 | 26.260 | 18 | 3.500 |
| 14 | C23 | 4 | 2 | 4.200 | 8.400 | 18 | 3.500 |
| 15 | C9 | 3 | 1 | 11.880 | 11.880 | 18 | 3.500 |
| 16 | GC3.1[1443] | 1 | 1 | 6.020 | 6.020 | 18 | 3.500 |
| 17 | GC3[1439] | 2~8 | 7 | 5.460 | 38.220 | 18 | 3.500 |
| 18 | GC4015.1 | 1 | 1 | 17.200 | 17.200 | 18 | 3.500 |
| 19 | GC4039 | 2~7 | 6 | 15.600 | 93.600 | 18 | 3.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 664.295 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.500 |

    - 综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 56.250 | 56.250 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 2 |  | 1 | 2 | 4.800 | 9.600 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 3 |  | 1 | 1 | 10.931 | 10.931 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 4 |  | 1 | 1 | 36.320 | 36.320 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 5 |  | 2 | 1 | 105.299 | 105.299 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 6 | C1 | 2~7 | 36 | 8.820 | 317.520 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 7 | C14 | 2~6 | 5 | 3.150 | 15.750 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 8 | C2 | 2~6 | 20 | 8.400 | 168.000 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 9 | C21 | 2~7 | 6 | 6.160 | 36.960 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 10 | C23 | 2 | 6 | 4.200 | 25.200 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 11 | C23A | 1 | 6 | 6.000 | 36.000 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 12 | C25 | 3~7 | 15 | 7.000 | 105.000 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 13 | C26 | 2~7 | 18 | 8.400 | 151.200 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 14 | C2A | 2~6 | 10 | 7.980 | 79.800 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 15 | C5 | 3~6 | 32 | 4.116 | 131.712 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 16 | C5G | 3~6 | 16 | 2.058 | 32.928 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 17 | C6 | 3,5~6 | 3 | 11.550 | 34.650 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 18 | C6.4 | 4 | 2 | 3.843 | 7.686 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 19 | C6.4G | 4 | 1 | 2.016 | 2.016 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 20 | C7 | 3~6 | 4 | 5.250 | 21.000 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 21 | C8 | 3~6 | 4 | 3.150 | 12.600 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 22 | GC1[1421] | 3~4 | 2 | 2.940 | 5.880 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 23 | GC1[1421] | 5~6 | 2 | 2.940 | 5.880 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 24 | GC2.1[1443] | 1 | 1 | 6.020 | 6.020 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 25 | GC2[1439] | 2~7 | 6 | 5.460 | 32.760 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 26 | GC3.1[1543] | 1 | 1 | 6.450 | 6.450 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 27 | GC3[1539] | 2~8 | 7 | 5.850 | 40.950 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 28 | GC5 | 2~7 | 6 | 5.850 | 35.100 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 29 | GC5.1 | 1 | 1 | 6.450 | 6.450 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 30 | GC6 | 1~7 | 7 | 9.300 | 65.100 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1601.011 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.261 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 3.825 | 3.825 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 2 |  | 1 | 3 | 4.905 | 14.715 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 3 |  | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 4 |  | 1 | 1 | 5.850 | 5.850 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 5 |  | 1 | 1 | 5.040 | 5.040 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 6 |  | 1 | 1 | 3.893 | 3.893 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 7 |  | 1 | 1 | 4.800 | 4.800 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 8 |  | 1 | 1 | 6.462 | 6.462 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 9 |  | 2 | 1 | 3.319 | 3.319 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 10 |  | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 11 |  | 2 | 1 | 3.705 | 3.705 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 12 |  | 2 | 1 | 5.909 | 5.909 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 13 |  | 2 | 12 | 0.960 | 11.520 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 14 |  | 2 | 12 | 1.760 | 21.120 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 15 |  | 2 | 3 | 5.132 | 15.397 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 16 |  | 2 | 6 | 5.129 | 30.771 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 17 |  | 2 | 1 | 9.255 | 9.255 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 18 |  | 2 | 1 | 1.006 | 1.006 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 19 |  | 2 | 1 | 5.522 | 5.522 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 20 | C0805 | 2 | 12 | 0.400 | 4.800 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 21 | C12 | 3~4 | 16 | 5.040 | 80.640 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 22 | C13B | 1 | 1 | 20.160 | 20.160 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 23 | C13C | 1 | 3 | 19.620 | 58.860 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 24 | C17 | 1~7 | 21 | 0.300 | 6.300 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 25 | C22 | 2~7 | 33 | 5.600 | 184.800 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 26 | C24 | 5~6 | 6 | 11.900 | 71.400 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 27 | C27 | 1 | 6 | 2.400 | 14.400 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 28 | C3 | 2~7 | 24 | 10.500 | 252.000 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 29 | C3B | 1~7 | 11 | 12.000 | 132.000 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 30 | C3C | 1~7 | 7 | 5.460 | 38.220 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 31 | C4 | 2~7 | 120 | 3.885 | 466.200 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 32 | GC1[1421] | 3~4 | 2 | 2.940 | 5.880 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 33 | GC2.1[1443] | 1 | 1 | 6.020 | 6.020 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 34 | GC2[1439] | 2~5 | 4 | 5.460 | 21.840 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 35 | GC2[1439] | 6~7 | 2 | 5.461 | 10.922 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 36 | GC4 | 2~8 | 7 | 6.045 | 42.315 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 37 | GC4.1 | 1 | 1 | 6.665 | 6.665 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1589.930 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.261 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 20.925 | 41.850 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.800 | 4.800 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 3 |  | 2 | 1 | 7.020 | 7.020 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 4 |  | 2 | 1 | 3.600 | 3.600 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 5 |  | 2 | 1 | 7.410 | 7.410 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 6 |  | 2 | 1 | 21.840 | 21.840 | 65 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 7 | C10 | 4 | 1 | 12.960 | 12.960 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 8 | C10.3 | 3 | 2 | 6.120 | 12.240 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 9 | C11 | 4 | 1 | 11.160 | 11.160 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 10 | C11.3 | 3 | 1 | 6.379 | 6.379 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 11 | C11.33 | 3 | 1 | 4.298 | 4.298 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 12 | C17 | 1~7 | 28 | 0.300 | 8.400 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 13 | C23 | 2,4,6 | 6 | 4.200 | 25.200 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 14 | C23A | 1,7 | 4 | 6.000 | 24.000 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 15 | C23B | 3,5 | 4 | 3.750 | 15.000 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 16 | C25 | 2,4,6 | 6 | 7.000 | 42.000 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 17 | C25A | 1,7 | 4 | 10.000 | 40.000 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 18 | C25B | 3,5 | 4 | 6.250 | 25.000 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 19 | C9 | 3~4 | 2 | 11.880 | 23.760 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 20 | GC1[11121] | 3 | 1 | 23.309 | 23.309 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 21 | GC1[2021] | 4 | 1 | 4.199 | 4.199 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 22 | GC1[3521] | 4 | 1 | 7.350 | 7.350 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 23 | GC1[5621] | 4 | 1 | 11.760 | 11.760 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 24 | GC1[8721] | 5~6 | 2 | 18.270 | 36.540 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 25 | GC2.1[4243] | 1 | 1 | 17.845 | 17.845 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 26 | GC2[4139] | 3~7 | 5 | 16.185 | 80.925 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 27 | GC2[4239] | 2 | 1 | 16.185 | 16.185 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 28 | GC7 | 2~7 | 6 | 3.000 | 18.000 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 29 | GC7.1 | 1 | 1 | 3.000 | 3.000 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 556.031 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.261 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10 | 3 | 1 | 12.960 | 12.960 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 2 | C11 | 3 | 1 | 11.160 | 11.160 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 3 | C14 | 1~7 | 7 | 3.150 | 22.050 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 4 | C15 | 2 | 2 | 12.350 | 24.700 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 5 | C15A | 1,7 | 2 | 16.123 | 32.245 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 6 | C15A | 1,7 | 2 | 16.125 | 32.250 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 7 | C16 | 2 | 2 | 16.055 | 32.110 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 8 | C16A | 1,7 | 4 | 21.125 | 84.500 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 9 | C17 | 1~7 | 70 | 0.300 | 21.000 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 10 | C18.3 | 3,5 | 4 | 22.815 | 91.260 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 11 | C18.4 | 4,6 | 4 | 10.985 | 43.940 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 12 | C19.3 | 3,5 | 4 | 13.635 | 54.540 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 13 | C19.4 | 4,6 | 4 | 6.565 | 26.260 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 14 | C23 | 4 | 2 | 4.200 | 8.400 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 15 | C9 | 3 | 1 | 11.880 | 11.880 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 16 | GC3.1[1443] | 1 | 1 | 6.020 | 6.020 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 17 | GC3[1439] | 2~8 | 7 | 5.460 | 38.220 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 18 | GC4015.1 | 1 | 1 | 17.200 | 17.200 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 19 | GC4039 | 2~7 | 6 | 15.600 | 93.600 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 664.295 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.261 |

    - 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 1601.01 | 3.50 | 0.26 | 0.26 |
| 北向 | 北-默认立面 | 1589.93 | 3.50 | 0.26 | 0.26 |
| 东向 | 东-默认立面 | 556.03 | 3.50 | 0.26 | 0.16 |
| 西向 | 西-默认立面 | 664.30 | 3.50 | 0.26 | 0.19 |
| 综合平均 |  | 4411.27 | 3.50 | 0.26 | 0.23 |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。