屋面

根据独立光伏系统 技术规范 GB/T 29196-2012，太阳能光伏板布置间距取为1.1m，需距离女儿墙2.1m以上，为满足以上要求，太阳能光伏板的安装面积设置为640m2。屋面光伏系统总峰值功率达144kW，工程造价约为26.92万元，年发电量为58969kWh。对于使用太阳能光伏，国家是给予鼓励的，且还制定一系列的鼓励政策。使用分布式光伏发电，国家补贴标准为0.42元/kWh（含税），而对于本建筑所在的广州地区，对于项目建设居民个人或单位，按照0.1元/千瓦时的标准，以项目上一年度所发电量为基础计算补助金额，补助时间为项目建成投产后连续10年；对于建筑物权属人，以建成的项目总装机量为基础，按0.2元/瓦的标准确定补助金额，一次性发放给建筑物权属人。单个项目最高补助金额为200万元。在屋面安装太阳能光伏板后，避免了阳光直射于屋面，减少了建筑顶层的夏季冷负荷。从表中可以看出，使用太阳能光伏板后，能耗减少了3.77kWh/m2，节能率为5.5%。对于本建筑，电价按1元/kWh计算，按一年发电量可节省约58969元，国家补贴每年约为24767元，广州市补贴每年约为5896.9元，广州市一次性补贴为28800元，故本光伏系统约2.68年可回收其成本。

改造措施总表

| 项目 | 改造前能耗（kWh/m2） | 改造措施 | 改造后能耗（kWh/m2） | 节能率（%） | 增量成本（万元） | 回收期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 70.03 | 外涂吸收式材料 | 69.83 | 0.29 | 1.80 | 5.60 |
| 水泵 | 69.83 | 采用变频水泵 | 68.90 | 1.33 | 2.90 | 2.00 |
| 屋面 | 68.90 | 设置太阳能光伏板 | 65.13 | 5.47 | 26.92 | 2.68 |
| 遮阳 | 65.13 | 设置百叶遮阳 | 65.11 | 0.03 | - | - |
| 照明 | 65.11 | 智能调控、改LED灯 | 60.22 | 7.51 | 26.80 | 3.10 |
| 热回收 | 60.22 | 排风全热回收 | 59.17 | 1.74 | 3.30 | 2.00 |
| 内保温 | 59.17 | 使用复合隔热板 | 59.12 | 0.08 | 28.23 | 3.76 |
| 空调 | 59.12 | 空调间歇式运行 | 54.42 | 7.95 |  |  |