建筑节能设计报告书

公共建筑

乙类

| 工程名称 | 校园建筑系馆改造项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河北-秦皇岛 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年1月6日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15733593916 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	建筑大样	5

4	工程材料	8

5	围护结构作法简要说明	9

6	可见光透射比	10

7	天窗	11

7.1	天窗类型	11

8	屋顶构造	11

8.1	屋顶相关构造	11

8.1.1	屋顶构造一	11

8.1.2	屋顶防火隔离带构造一	11

8.2	屋顶平均热工特性	11

9	外墙构造	12

9.1	外墙相关构造	12

9.1.1	外墙构造一	12

9.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	12

9.3	外墙平均热工特性	12

10	挑空楼板构造	14

10.1	挑空楼板构造一	14

11	非供暖房间与供暖房间楼板	14

12	非供暖房间与供暖房间隔墙	14

12.1	控温房间隔墙构造一	14

13	外窗热工	15

13.1	外窗构造	15

13.2	外遮阳类型	15

13.2.1	平板遮阳	15

13.3	平均传热系数	15

13.4	综合太阳得热系数	16

13.5	总体热工性能	18

14	周边地面构造	18

14.1	周边地面构造一	18

15	采暖地下室外墙构造	19

16	变形缝	19

17	是否有凸窗	19

18	凸窗热工	19

19	凸窗板	19

20	有效通风换气面积	20

21	非中空窗面积比	20

22	外窗气密性	20

23	外门气密性	20

24	幕墙气密性	21

25	规定性指标检查结论	21

# 建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 河北-秦皇岛 |  |
| 地理位置 | 北纬：39.85° | 东经：119.60° |
| 建筑面积 | 地上4546㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 14.5m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 23901.70 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 5168.24 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.68 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.73 |  |

# 设计依据

1. 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

5. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

# 建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

# 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 聚合物砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=800) | 0.260 | 4.207 | 800.0 | 1170.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯板(EPS板) | 0.041 | 0.287 | 20.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土砌块 | 0.220 | 3.601 | 700.0 | 1158.0 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 9.948 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 单排孔普通混凝土空心砌块墙(ρ=900) | 0.860 | 7.480 | 900.0 | 994.0 | 0.0000 | 河北居住2007规范第35页 |
| （冬季）垂直空气间层（δ=10） | 0.071 | 0.079 | 1.2 | 1005.0 | 0.0000 | 选此材料时厚度设定为10mm |
| 普通粘土砖 | 0.810 | 10.551 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| C15豆石混凝土 | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 膨胀聚苯板(ρ=18-20) | 0.042 | 0.360 | 19.0 | 2233.0 | 0.0000 | （蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温a=1.10屋面保温a=1.30 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 0.060 | 1.020 | 230.0 | 1036.0 | 0.0000 |  |

# 围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）

防水层(沥青油毡、油毡纸) 5mm＋聚合物砂浆（网格布） 20mm＋水泥膨胀珍珠岩(ρ=800) 20mm＋钢筋混凝土 100mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) 100mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

石灰砂浆 20mm＋单排孔普通混凝土空心砌块墙(ρ=900) 190mm＋（冬季）垂直空气间层（δ=10） 10mm＋聚苯板(EPS板) 110mm＋水泥砂浆 10mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 30mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) 118mm

5. 非供暖房间与供暖房间隔墙：控温房间隔墙构造一：

石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋加气混凝土砌块 200mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

6. 外窗构造：12mm空气双银Low-E中空玻璃塑料窗（上限）：

传热系数1.790W/m^2.K，太阳得热系数0.331

7. 周边地面构造：周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 60mm＋聚苯板(EPS板) 80mm＋钢筋混凝土 100mm

# 可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.37 | C0909 | 0.80 | 0.60 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.29 | C0909 | 0.80 | 0.60 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.39 | C0909 | 0.80 | 0.60 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.38 | C0909 | 0.80 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

# 天窗

## 天窗类型

本工程无此项内容

# 屋顶构造

## 屋顶相关构造

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 5 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.029 | 0.097 |
| 聚合物砂浆（网格布） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=800) | 20 | 0.260 | 4.207 | 1.00 | 0.077 | 0.324 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.057 | 0.980 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 100 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 3.030 | 1.800 |
| 各层之和∑ | 245 | － | － | － | 3.216 | 3.444 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 河北居住2007规范第36页 |  |  |  |  |  |

### 屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.64 |  |  |  |  |  |

## 屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 1239.57 | 0.937 | 0.30 | 3.44 | 0.73 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 83.63 | 0.063 | 1.64 | 3.03 | 0.73 |
| 合计 | 1323.20 | 1.000 | 0.38 | 3.42 | 0.73 |
| 标准依据 | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶热工应符合表3.3.1-1、3.3.1-2的规定(K≤0.40) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

# 外墙构造

## 外墙相关构造

### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 9.948 | 1.00 | 0.025 | 0.246 |
| 单排孔普通混凝土空心砌块墙(ρ=900) | 190 | 0.860 | 7.480 | 1.00 | 0.221 | 1.653 |
| （冬季）垂直空气间层（δ=10） | 10 | 0.071 | 0.079 | 1.00 | 0.141 | 0.011 |
| 聚苯板(EPS板) | 110 | 0.041 | 0.287 | 1.20 | 2.236 | 0.770 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 2.633 | 2.801 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.68[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 河北居住2007规范第40页 |  |  |  |  |  |

## 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

## 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 461.18 | 1.000 | 0.36 | 2.80 | 0.68 |
| 考虑线性热桥后K | 0.36 × 1.20 = 0.43 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 508.34 | 1.000 | 0.36 | 2.80 | 0.68 |
| 考虑线性热桥后K | 0.36 × 1.20 = 0.43 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 408.31 | 1.000 | 0.36 | 2.80 | 0.68 |
| 考虑线性热桥后K | 0.36 × 1.20 = 0.43 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 410.74 | 1.000 | 0.36 | 2.80 | 0.68 |
| 考虑线性热桥后K | 0.36 × 1.20 = 0.43 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1788.57 | 1.000 | 0.36 | 2.80 | 0.68 |
| 考虑线性热桥后K | 0.36 × 1.20 = 0.43 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙热工应符合表3.3.1-1、3.3.1-2的规定(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 挑空楼板构造

## 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 118 | 0.060 | 1.020 | 1.00 | 1.967 | 2.006 |
| 各层之和∑ | 288 | － | － | － | 2.077 | 3.742 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.45, D = 3.74 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 挑空楼板热工应符合表3.3.1-1、3.3.1-2的规定(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 非供暖房间与供暖房间楼板

本工程无此项内容

# 非供暖房间与供暖房间隔墙

## 控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 0.220 | 3.601 | 1.10 | 0.826 | 3.274 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.872 | 3.762 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.92 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.94, D = 3.76 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 河北居住2007规范第46页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外窗热工

## 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12mm空气双银Low-E中空玻璃塑料窗（上限） | 18 | 1.79 | 0.33 | 0.800 | 河北居住2007规范第31页 |

## 外遮阳类型

已启用环境遮阳

### 平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出 Ah (m) | 距离上沿 Eh (m) | 垂直挑出 Av (m) | 距离边沿 Ev (m) | 挡板高 Dh (m) | 挡板透射 η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳_1010 | 1.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

## 平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 2~4 | 24 | 0.810 | 19.440 | 18 | 1.790 |
| 2 | C1253 | 2 | 2 | 1.000 | 2.000 | 18 | 1.790 |
| 3 | C1621 | 2 | 2 | 0.200 | 0.400 | 18 | 1.790 |
| 4 | C3020 | 2~4 | 24 | 6.000 | 144.000 | 18 | 1.790 |
| 5 | C3023 | 1 | 8 | 6.000 | 48.000 | 18 | 1.790 |
| 6 | C6620 | 2~3 | 5 | 13.200 | 66.000 | 18 | 1.790 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 279.840 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.790 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 2,4 | 16 | 0.810 | 12.960 | 18 | 1.790 |
| 2 | C1253 | 2 | 2 | 1.000 | 2.000 | 18 | 1.790 |
| 3 | C1584 | 2 | 2 | 1.000 | 2.000 | 18 | 1.790 |
| 4 | C1621 | 2 | 2 | 0.200 | 0.400 | 18 | 1.790 |
| 5 | C3020 | 2~4 | 22 | 6.000 | 132.000 | 18 | 1.790 |
| 6 | C6620 | 2~3 | 5 | 13.200 | 66.000 | 18 | 1.790 |
| 7 | MLC6627 | 2 | 1 | 4.000 | 4.000 | 18 | 1.790 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 219.360 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.790 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 1~4 | 33 | 0.810 | 26.730 | 18 | 1.790 |
| 2 | C3020 | 2~4 | 24 | 6.000 | 144.000 | 18 | 1.790 |
| 3 | C3023 | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 1.790 |
| 4 | C6620 | 2~3 | 6 | 13.200 | 79.200 | 18 | 1.790 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 255.930 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.790 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 1~4 | 30 | 0.810 | 24.300 | 18 | 1.790 |
| 2 | C3020 | 2~4 | 24 | 6.000 | 144.000 | 18 | 1.790 |
| 3 | C3023 | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 1.790 |
| 4 | C6620 | 2~3 | 6 | 13.200 | 79.200 | 18 | 1.790 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 253.500 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.790 |

## 综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 2~4 | 24 | 0.810 | 19.440 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 2 | C1253 | 2 | 2 | 1.000 | 2.000 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 3 | C1621 | 2 | 2 | 0.200 | 0.400 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 4 | C3020 | 2~4 | 24 | 6.000 | 144.000 | 18 | 0.331 | 外遮阳_1010 | 1.000 | 0.331 |
| 5 | C3023 | 1 | 8 | 6.000 | 48.000 | 18 | 0.331 | 外遮阳_1010 | 1.000 | 0.331 |
| 6 | C6620 | 2~3 | 5 | 13.200 | 66.000 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 279.840 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.331 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 2,4 | 16 | 0.810 | 12.960 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 2 | C1253 | 2 | 2 | 1.000 | 2.000 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 3 | C1584 | 2 | 2 | 1.000 | 2.000 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 4 | C1621 | 2 | 2 | 0.200 | 0.400 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 5 | C3020 | 2~4 | 22 | 6.000 | 132.000 | 18 | 0.331 | 外遮阳_1010 | 1.000 | 0.331 |
| 6 | C6620 | 2~3 | 5 | 13.200 | 66.000 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 7 | MLC6627 | 2 | 1 | 4.000 | 4.000 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 219.360 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.331 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 1~4 | 33 | 0.810 | 26.730 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 2 | C3020 | 2~4 | 24 | 6.000 | 144.000 | 18 | 0.331 | 外遮阳_1010 | 1.000 | 0.331 |
| 3 | C3023 | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 0.331 | 外遮阳_1010 | 1.000 | 0.331 |
| 4 | C6620 | 2~3 | 6 | 13.200 | 79.200 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 255.930 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.331 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0909 | 1~4 | 30 | 0.810 | 24.300 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 2 | C3020 | 2~4 | 24 | 6.000 | 144.000 | 18 | 0.331 | 外遮阳_1010 | 1.000 | 0.331 |
| 3 | C3023 | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 0.331 | 外遮阳_1010 | 1.000 | 0.331 |
| 4 | C6620 | 2~3 | 6 | 13.200 | 79.200 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 253.500 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.331 |

## 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 279.84 | 1.79 | 0.33 | 0.37 | K≤1.90, SHGC≤0.43 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 219.36 | 1.79 | 0.33 | 0.29 | K≤1.90, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 255.93 | 1.79 | 0.33 | 0.39 | K≤1.90, SHGC≤0.43 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 253.50 | 1.79 | 0.33 | 0.38 | K≤1.90, SHGC≤0.43 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1008.63 | 1.79 | 0.33 | 0.35 |  |  |
| 标准依据 | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.3.1-1~3.3.1-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

# 周边地面构造

## 周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 60 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.034 | 0.588 |
| 聚苯板(EPS板) | 80 | 0.041 | 0.287 | 1.20 | 1.626 | 0.560 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.057 | 0.980 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.739 | 2.372 |
| 保温材料层R | 1.63 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 周边地面热工应符合表3.3.1-1、3.3.1-2的规定(R≥0.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

# 采暖地下室外墙构造

本工程无此项内容

# 变形缝

本工程无此项内容

# 是否有凸窗

| 朝向 | 是否有凸窗 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 无凸窗 | 不要求 | 满足 |
| 北向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 东向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 西向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 《标准》依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.3条 |  |  |
| 标准要求 | 严寒地区不应设置凸窗，寒冷地区除南向外不应设置凸窗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

# 凸窗热工

本工程无此项内容

# 凸窗板

本工程无此项内容

# 有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 154.59 |  | 182.52 | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.00 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C0909 | 0.81 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
| 标准依据 |  |  | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 乙类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于窗面积的30% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

# 非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.00 | 279.84 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.00 | 219.36 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.00 | 255.93 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.00 | 253.50 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 《标准》依据 |  | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.6条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

# 外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级 C0909 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.4条，分级与检测方法《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 |

# 外门气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 M1821 |
| --- | --- |
| 外门气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外门气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级 |
| 结论 | 满足 |

# 幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《河北省公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2016)第3.3.5条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | － |

# 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可见光透射比 | 满足 |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |
| 5 | 挑空楼板构造 | 满足 |
| 6 | 非供暖房间与供暖房间隔墙 | 满足 |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |
| 8 | 周边地面构造 | 满足 |
| 9 | 是否有凸窗 | 满足 |
| 10 | 有效通风换气面积 | 适宜 |
| 11 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 12 | 外窗气密性 | 满足 |
| 13 | 外门气密性 | 满足 |
| 14 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程所有建筑节能设计指标满足《河北省公共建筑节能设计标准》DB13(J)81-2016的要求。