ZY-151037-18参数性能测试报告

产品名称：水晶吊灯 产品型号：ZY-151037-18 样品数量：1Pc 测试目的：安全性能测试 测试完成日期：2018年9月06日

| 产品功率： | 720W | 光源型号： | G9*40W*18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品数量： | 1Pc | 样品序列号： | N/A |
| 批次： | N/A | 产品规格： | 输入电压AC120V 6A 720W |
| - 产品图片： 老化时间5小时温度参数 环境温度30.5℃ 灯古内部最高温度; 接线帽内部温度; 灯体外部温度. T1 T4 （129.7℃）; T2 T3 （133℃）; T5 (129.9℃). 老化8小时温度参数 环境温度31℃ 灯古内部最高温度; 接线帽内部温度; 灯体外部温度. T1 T4 （133℃）; T2 T3 （138℃）; T5 (134.9℃). |

连续点亮16小时温度数据与内部情况 老化16小时温度测试数据 环境温度29℃ 灯古内部最高温度; 接线帽内部温度; 灯体外部温度. T1 T4 （153℃）; T2 T3 （138℃）; T5 (134.9℃). 持续老化点亮16小时，内部最高温度153℃.灯体外壳最高温度134.9℃ 打开灯盖 接线帽没有变软 变形，灯头线测试正常（我们灯头线耐温200℃）.检查供电主线明显变软，变形、变黑。检查我们主线的耐电流W/V/Imm=1mm² 我们用的是1.3mm² .检查主线耐温显示105℃，耐温不够，要求主线耐温大于200℃，(且由于长期亮灯后灯体内部温度较高(134.9℃)，建议取消使用G9*40W光源). 解决方案： - 将G9灯头换成E12的灯头，光源也改用E12*40W的。 - 将G9*40W光源改用G9*3W LED 光源

测试：                           确认：