四川省公共建筑节能设计审查备案登记表

备案编号:[               ]                 合格书编号：   项目编号：

| 项目名称 |  | 社区活动中心改造建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 栋号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程 概况 | 节能计算建筑面积㎡ |  |  |  |  | 11081.92㎡ |  |  |  |  |  | 建筑性质 |  |  |  |  |  |  | 公建分类 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑层数 |  |  |  |  | 地上：5地下：－ |  |  |  |  |  | 结构形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 围 护 结 构 的 节 能 设 计 | 窗（含玻璃幕墙） |  | 朝向 | 窗墙面积比 |  |  |  |  | 传热系数 w/(㎡·k) | 太阳得热系数SHGC |  |  |  |  | 可见光透过率 |  |  | 气密性 |  |  | 外窗(幕墙)选型 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窗框 |  | 玻璃 |  |
|  |  |  | 东 | 0.25 |  |  |  |  | 1.60 | 0.33 |  |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  |  | 6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框 |  |  |  |
|  |  |  | 南 | 0.42 |  |  |  |  | 1.60 | 0.33 |  |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  |  | 6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框 |  |  |  |
|  |  |  | 西 | 0.13 |  |  |  |  | 1.60 | 0.33 |  |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  |  | 6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框 |  |  |  |
|  |  |  | 北 | 0.26 |  |  |  |  | 1.60 | 0.33 |  |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  |  | 6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框 |  |  |  |
|  | 部位 |  |  |  |  |  | 限值 |  |  |  |  |  | 设计值 |  |  |  | 主要节能措施（注明保温层材料及厚度） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋顶透明 部分 |  |  |  |  |  | K≤2.60 太阳得热系数SHGC≤0.30 面积≤20％ |  |  |  |  |  | K=2.30 SHGC=0.22 S=58.53 |  |  |  | 6中透光热反射+12A+6透明-多腔塑料窗框、、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面 |  |  |  |  |  | D≤2.50 K≤0.40 |  |  |  |  |  | K=0.50 D=3.03 |  |  |  | 屋顶构造一、挤塑聚苯板、40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D＞2.50 K≤0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外墙(含非透明幕墙) |  |  |  |  |  | D≤2.50 K≤0.60 |  |  |  |  |  | K=0.72 D=4.35 |  |  |  | 外墙构造一、玻化微珠保温浆料、30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D＞2.50 K≤0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |  |  | K≤0.70 |  |  |  |  |  | K=0.60 |  |  |  | 挑空楼板构造一、—、45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护结构热工性能权衡判断 |  |  |  |  |  | 参照全年供暖和空调总耗电量 |  |  |  |  |  |  | 27.17 |  |  | 设计全年供暖和空调总耗电量 |  |  |  |  |  |  | 25.59 |
| 电气 | 建筑照明功率密度值 |  |  |  |  |  | 规定限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计值： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 镇流器选择是否符合国家能效标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （ ）符合 ( )不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护结构传热系数 |  |  |  | 是否与计算相符 |  |  | （ ）符合 （ ）不符合 |  |  |  |  |  |  | 是否符合规定 |  |  |  |  | （ ）符合 （ ）不符合 |  |  |  |  |
| 暖通 | 空调负荷计算 |  |  |  |  |  |  | 热负荷（ ）符合（ ）不符合 |  |  |  |  |  |  | 逐项逐时冷负荷 |  |  |  |  | （ ）符合 （ ）不符合 |  |  |  |  |
|  | 冷热源选择 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查机构审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备案部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规定性能计算未满足要求，权衡计算后满足规范要求。 （ ）合格 （ ）不合格 审核人： 负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经办人： 负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表一式七分，分别由建设、勘察设计、监理单位、质监部门使用和建设行政部门施工图审查管理部门备案。

2、规定性指标达到要求，可不进行性能性指标设计或围护结构热工性能的权衡判断。