围护结构节能率计算书

公共建筑

| 工程名称 | 社区活动中心改造建筑 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2020年12月28日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T18728490057 |

目  录

1	建筑概况	4

2	计算依据	4

3	计算要求	4

3.1	计算目标	4

3.2	计算方法	4

4	建筑大样	5

5	围护结构	8

5.1	工程材料	8

5.2	围护结构作法简要说明	8

5.3	体形系数	9

5.4	窗墙比	9

5.4.1	窗墙比	9

5.4.2	外窗表	9

5.5	可见光透射比	13

5.6	天窗	13

5.6.1	天窗屋顶比	13

5.6.2	天窗类型	13

5.7	屋顶构造	13

5.7.1	屋顶构造一	13

5.8	外墙构造	14

5.8.1	外墙相关构造	14

5.8.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	14

5.8.3	外墙平均热工特性	15

5.9	挑空楼板构造	15

5.9.1	挑空楼板构造一	15

5.10	外窗热工	16

5.10.1	外窗构造	16

5.10.2	外遮阳类型	16

5.10.3	平均传热系数	16

5.10.4	综合太阳得热系数	20

5.10.5	总体热工性能	24

6	房间类型	24

6.1	房间表	24

6.2	作息时间表	25

7	计算结果	25

7.1	围护结构热工性能对比	25

7.2	围护结构节能率	25

8	附录	29

8.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	29

8.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	29

8.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	30

建筑概况

| 工程名称 | 社区活动中心改造建筑 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |  |
| 地理位置 | 北纬：31.00° | 东经：104.01° |
| 建筑面积(m2) | 地上11669 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上24.2 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 50804.42 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 15308.09 |  |
| 北向角度 | 119 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

4. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

计算要求

计算目标

依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)第7.2.4条相关内容，对于建筑围护结构节能率进行计算。

计算方法

建立参照建筑和设计建筑，两者建筑外形、内部功能分区、气象参数、室内供暖空调设计温度湿度均保持一致。参照建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，各自进行全年的逐时动态能耗模拟。

即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年围护结构耗冷耗热量 － 设计建筑全年围护结构耗冷耗热量）/参照建筑全年围护结构耗冷耗热量× 100%

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 节能型烧结空心砌块（孔排数≥9排，孔洞率≥50%）砌体（ρ=801~900） | 0.250 | 4.130 | 850.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 无机保温砂浆(ρ≤400) | 0.085 | 1.610 | 400.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 玻化微珠保温浆料 | 0.080 | 1.462 | 350.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 挤塑聚苯板 | 0.033 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |
| 防水珍珠岩板(ρ=150-200) | 0.060 | 1.060 | 175.0 | 1320.0 | 0.0561 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板 40mm＋防水珍珠岩板(ρ=150-200) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

抗裂砂浆（网格布） 5mm＋玻化微珠保温浆料 30mm＋节能型烧结空心砌块（孔排数≥9排，孔洞率≥50%）砌体（ρ=801~900） 200mm＋无机保温砂浆(ρ≤400) 20mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板 45mm＋水泥砂浆 20mm

4. 幕墙：6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框：

传热系数1.600W/m^2.K，太阳得热系数0.326

5. 外窗：6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框：

传热系数1.600W/m^2.K，太阳得热系数0.326

6. 天窗：6中透光热反射+12A+6透明-多腔塑料窗框：

传热系数2.300W/m^2.K，太阳得热系数0.222

体形系数

| 外表面积 | 15308.09 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 50804.42 |
| 体形系数 | 0.30 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 954.82 | 2284.67 | 0.42 |
| 北向 | 北-默认立面 | 573.46 | 2195.44 | 0.26 |
| 东向 | 东-默认立面 | 367.24 | 1455.90 | 0.25 |
| 西向 | 西-默认立面 | 195.63 | 1503.58 | 0.13 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 954.82 |  | 1.35×4.20 | 1 | 1 | 5.67 | 5.67 |
|  |  |  | 1.60×2.10 | 1 | 6 | 3.36 | 20.16 |
|  |  |  | 1.55×4.20 | 1 | 1 | 6.51 | 6.51 |
|  |  |  | 18.00×4.20 | 1 | 1 | 75.60 | 75.60 |
|  |  |  | 0.50×4.20 | 1 | 1 | 2.10 | 2.10 |
|  |  |  | 2.55×4.20 | 1 | 1 | 10.71 | 10.71 |
|  |  |  | 18.65×4.20 | 1 | 1 | 78.33 | 78.33 |
|  |  |  | 0.68×4.20 | 1 | 1 | 2.84 | 2.84 |
|  |  |  | 0.88×4.20 | 1 | 1 | 3.68 | 3.68 |
|  |  |  | 0.63×4.20 | 1 | 1 | 2.63 | 2.63 |
|  |  |  | 0.43×4.20 | 1 | 1 | 1.79 | 1.79 |
|  |  |  | 7.30×4.20 | 1 | 1 | 30.66 | 30.66 |
|  |  |  | 7.30×4.20 | 1 | 1 | 30.66 | 30.66 |
|  |  |  | 1.88×3.00 | 2 | 1 | 5.65 | 5.65 |
|  |  |  | 1.60×0.90 | 2 | 2 | 1.44 | 2.88 |
|  |  |  | 1.97×3.00 | 2 | 1 | 5.90 | 5.90 |
|  |  |  | 0.30×4.00 | 2 | 1 | 1.20 | 1.20 |
|  |  |  | 1.80×1.90 | 2 | 2 | 3.42 | 6.84 |
|  |  |  | 22.60×4.00 | 2 | 1 | 90.40 | 90.40 |
|  |  |  | 0.50×4.00 | 2 | 1 | 2.00 | 2.00 |
|  |  |  | 28.85×4.00 | 2 | 1 | 115.40 | 115.40 |
|  |  |  | 4.65×4.00 | 2 | 1 | 18.60 | 18.60 |
|  |  |  | 0.32×4.00 | 3 | 1 | 1.28 | 1.28 |
|  |  |  | 1.50×0.90 | 3 | 10 | 1.35 | 13.50 |
|  |  |  | 1.50×1.60 | 3 | 10 | 2.40 | 24.00 |
|  |  |  | 0.25×4.00 | 3 | 1 | 1.00 | 1.00 |
|  |  |  | 1.22×4.00 | 3 | 1 | 4.88 | 4.88 |
|  |  |  | 0.21×4.00 | 3 | 2 | 0.84 | 1.68 |
|  |  |  | 0.79×4.00 | 3 | 1 | 3.16 | 3.16 |
|  |  |  | 0.97×4.00 | 3 | 1 | 3.88 | 3.88 |
|  |  |  | 0.03×4.00 | 3 | 1 | 0.12 | 0.12 |
|  |  |  | 0.95×4.00 | 3 | 1 | 3.79 | 3.79 |
|  |  |  | 0.05×4.00 | 3 | 1 | 0.21 | 0.21 |
|  |  |  | 0.98×4.00 | 3 | 1 | 3.91 | 3.91 |
|  |  |  | 0.02×4.00 | 3 | 1 | 0.09 | 0.09 |
|  |  |  | 0.98×4.00 | 3 | 1 | 3.93 | 3.93 |
|  |  |  | 0.02×4.00 | 3 | 1 | 0.07 | 0.07 |
|  |  |  | 0.96×4.00 | 3 | 1 | 3.84 | 3.84 |
|  |  |  | 0.04×4.00 | 3 | 1 | 0.16 | 0.16 |
|  |  |  | 1.06×4.00 | 3 | 1 | 4.24 | 4.24 |
|  |  |  | 1.44×0.90 | 3 | 1 | 1.30 | 1.30 |
|  |  |  | 1.44×1.60 | 3 | 1 | 2.31 | 2.31 |
|  |  |  | 0.99×4.00 | 3 | 1 | 3.98 | 3.98 |
|  |  |  | 0.01×4.00 | 3 | 1 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | 0.94×4.00 | 3 | 1 | 3.77 | 3.77 |
|  |  |  | 0.06×4.00 | 3 | 1 | 0.23 | 0.23 |
|  |  |  | 3.55×4.00 | 3 | 1 | 14.20 | 14.20 |
|  |  |  | 0.77×4.00 | 3 | 1 | 3.10 | 3.10 |
|  |  |  | 1.48×0.90 | 3 | 1 | 1.33 | 1.33 |
|  |  |  | 1.48×1.60 | 3 | 1 | 2.36 | 2.36 |
|  |  |  | 28.35×4.00 | 4 | 1 | 113.40 | 113.40 |
|  |  |  | 1.60×1.90 | 4 | 2 | 3.04 | 6.08 |
|  |  |  | 0.80×4.00 | 4 | 1 | 3.20 | 3.20 |
|  |  | C0715 | 0.66×1.50 | 1~4 | 29 | 0.99 | 28.71 |
|  |  | C0715 | 0.67×1.50 | 3 | 1 | 1.00 | 1.00 |
|  |  | C0915 | 0.90×1.50 | 2~4 | 29 | 1.35 | 39.15 |
|  |  | C1315 | 1.26×1.50 | 1~5 | 21 | 1.89 | 39.69 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 2~4 | 23 | 2.25 | 51.75 |
|  |  | C1515 | 1.44×1.50 | 3 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  | C1515 | 1.48×1.50 | 3 | 1 | 2.21 | 2.21 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 6 | 2.70 | 16.20 |
|  |  | C1915 | 1.86×1.50 | 1~4 | 5 | 2.79 | 13.95 |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 1 | 3 | 3.60 | 10.80 |
| 北向 | 北-默认立面 573.46 |  | 7.50×4.20 | 1 | 2 | 31.50 | 63.00 |
|  |  |  | 18.00×4.20 | 1 | 1 | 75.60 | 75.60 |
|  |  |  | 8.10×4.20 | 1 | 1 | 34.02 | 34.02 |
|  |  |  | 8.70×4.20 | 1 | 1 | 36.54 | 36.54 |
|  |  |  | 12.42×4.20 | 1 | 1 | 52.17 | 52.17 |
|  |  |  | 0.45×4.20 | 1 | 1 | 1.91 | 1.91 |
|  |  |  | 1.60×2.10 | 1 | 4 | 3.36 | 13.44 |
|  |  |  | 0.26×4.20 | 1 | 1 | 1.07 | 1.07 |
|  |  |  | 1.13×4.20 | 1 | 1 | 4.73 | 4.73 |
|  |  |  | 1.12×4.20 | 1 | 1 | 4.72 | 4.72 |
|  |  |  | 0.05×4.00 | 3 | 1 | 0.20 | 0.20 |
|  |  |  | 2.50×1.90 | 3 | 8 | 4.75 | 37.98 |
|  |  |  | 0.00×1.90 | 3 | 4 | 0.00 | 0.01 |
|  |  |  | 2.50×1.90 | 3 | 4 | 4.75 | 19.00 |
|  |  |  | 0.60×4.00 | 3 | 1 | 2.40 | 2.40 |
|  |  |  | 0.58×4.00 | 3 | 1 | 2.30 | 2.30 |
|  |  |  | 0.63×4.00 | 3 | 1 | 2.50 | 2.50 |
|  |  |  | 0.20×4.00 | 3 | 1 | 0.80 | 0.80 |
|  |  |  | 2.15×4.00 | 3 | 2 | 8.60 | 17.20 |
|  |  |  | 1.60×1.90 | 3 | 2 | 3.04 | 6.08 |
|  |  | C0715 | 0.66×1.50 | 1~3 | 16 | 0.99 | 15.84 |
|  |  | C0715 | 0.66×1.50 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 |
|  |  | C0915 | 0.90×1.50 | 1~3 | 32 | 1.35 | 43.20 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 3 | 3 | 1.80 | 5.40 |
|  |  | C1315 | 1.26×1.50 | 2,4~5 | 15 | 1.89 | 28.35 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~3 | 21 | 2.25 | 47.25 |
|  |  | C2715 | 2.70×1.50 | 3 | 1 | 4.05 | 4.05 |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 |
|  |  | C4015 | 4.00×1.20 | 3 | 1 | 4.80 | 4.80 |
|  |  | C6615 | 6.64×3.20 | 2~3 | 2 | 21.25 | 42.50 |
| 东向 | 东-默认立面 367.24 |  | 8.00×4.20 | 1 | 1 | 33.60 | 33.60 |
|  |  |  | 14.00×4.20 | 1 | 1 | 58.80 | 58.80 |
|  |  |  | 0.85×4.20 | 1 | 2 | 3.57 | 7.14 |
|  |  |  | 1.60×2.10 | 1 | 5 | 3.36 | 16.80 |
|  |  |  | 11.90×4.20 | 1 | 1 | 49.98 | 49.98 |
|  |  |  | 5.18×4.20 | 1 | 1 | 21.76 | 21.76 |
|  |  |  | 3.80×4.20 | 1 | 1 | 15.96 | 15.96 |
|  |  |  | 0.60×4.20 | 1 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  |  | 3.05×4.20 | 1 | 1 | 12.81 | 12.81 |
|  |  |  | 5.15×4.00 | 2,4 | 2 | 20.60 | 41.20 |
|  |  |  | 5.00×4.00 | 3 | 1 | 20.00 | 20.00 |
|  |  |  | 0.48×4.00 | 3 | 2 | 1.90 | 3.80 |
|  |  |  | 1.80×1.90 | 3 | 1 | 3.42 | 3.42 |
|  |  | C0715 | 0.66×1.50 | 3 | 1 | 0.99 | 0.99 |
|  |  | C0815 | 0.81×1.50 | 4~5 | 2 | 1.21 | 2.42 |
|  |  | C0915 | 0.90×1.50 | 1~5 | 16 | 1.35 | 21.60 |
|  |  | C1015 | 1.03×1.50 | 4~5 | 2 | 1.54 | 3.08 |
|  |  | C1315 | 1.26×1.50 | 4~5 | 16 | 1.89 | 30.24 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 3 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 2 | 1 | 6.00 | 6.00 |
|  |  | C4515 | 4.50×1.50 | 2 | 1 | 6.75 | 6.75 |
| 西向 | 西-默认立面 195.63 |  | 8.00×4.20 | 1 | 1 | 33.60 | 33.60 |
|  |  |  | 0.50×4.20 | 1 | 2 | 2.10 | 4.20 |
|  |  |  | 0.83×4.20 | 1 | 1 | 3.47 | 3.47 |
|  |  |  | 1.56×2.10 | 1 | 2 | 3.28 | 6.55 |
|  |  |  | 0.04×4.20 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 |
|  |  |  | 0.67×4.20 | 1 | 1 | 2.79 | 2.79 |
|  |  |  | 0.60×4.20 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  |  |  | 1.60×2.10 | 1 | 2 | 3.36 | 6.72 |
|  |  |  | 1.20×4.20 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |
|  |  |  | 0.30×4.20 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 |
|  |  |  | 1.80×2.10 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |
|  |  |  | 8.65×4.00 | 2 | 1 | 34.60 | 34.60 |
|  |  | C0415 | 0.38×1.50 | 1 | 1 | 0.57 | 0.57 |
|  |  | C0715 | 0.66×1.50 | 1~4 | 9 | 0.99 | 8.91 |
|  |  | C0915 | 0.90×1.50 | 1~5 | 22 | 1.35 | 29.70 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |
|  |  | C1315 | 1.26×1.50 | 2,4~5 | 9 | 1.89 | 17.01 |
|  |  | C1415 | 1.38×1.50 | 1~3 | 7 | 2.07 | 14.49 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~3 | 7 | 2.25 | 15.75 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.42 | C1315 | 0.62 | 0.40 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.26 | C1315 | 0.62 | 0.60 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.25 | C1015 | 0.62 | 0.60 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.13 | C0915 | 0.62 | 0.60 |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3001 |  | 58.53 | 808.27 | 0.07 |
| 整栋建筑 |  | 58.53 | 5917.91 | 0.01 |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6中透光热反射+12A+6透明-多腔塑料窗框 | 66 | 2.30 | 0.22 | 可见光透射比=0.280 |
| 平均 |  |  | 2.30 | 0.22 |  |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板 | 40 | 0.033 | 0.347 | 1.00 | 1.212 | 0.421 |
| 防水珍珠岩板(ρ=150-200) | 30 | 0.060 | 1.060 | 1.00 | 0.500 | 0.530 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.851 | 3.033 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.50 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 玻化微珠保温浆料 | 30 | 0.080 | 1.462 | 1.15 | 0.326 | 0.548 |
| 节能型烧结空心砌块（孔排数≥9排，孔洞率≥50%）砌体（ρ=801~900） | 200 | 0.250 | 4.130 | 1.00 | 0.800 | 3.304 |
| 无机保温砂浆(ρ≤400) | 20 | 0.085 | 1.610 | 1.00 | 0.235 | 0.379 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.372 | 4.353 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.65 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 玻化微珠保温浆料 | 30 | 0.080 | 1.462 | 1.15 | 0.326 | 0.548 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 0.509 | 3.263 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.50 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1284.28 | 1.000 | 0.65 | 4.35 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.65 × 1.10 = 0.72 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1506.06 | 1.000 | 0.65 | 4.35 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.65 × 1.10 = 0.72 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1007.81 | 1.000 | 0.65 | 4.35 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.65 × 1.10 = 0.72 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1279.14 | 1.000 | 0.65 | 4.35 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.65 × 1.10 = 0.72 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 5077.30 | 1.000 | 0.65 | 4.35 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.65 × 1.10 = 0.72 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板 | 45 | 0.033 | 0.347 | 1.00 | 1.364 | 0.473 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 225 | － | － | － | 1.497 | 2.393 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.60 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框 | 65 | 1.60 | 0.33 | 0.620 | 可见光透射比=0.620 |
| 2 | 6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框 | 18 | 1.60 | 0.33 | 0.620 | 可见光透射比=0.620 |

外遮阳类型

已启用环境遮阳

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 5.670 | 5.670 | 65 | 1.600 |
| 2 |  | 1 | 6 | 3.360 | 20.160 | 65 | 1.600 |
| 3 |  | 1 | 1 | 6.510 | 6.510 | 65 | 1.600 |
| 4 |  | 1 | 1 | 75.600 | 75.600 | 65 | 1.600 |
| 5 |  | 1 | 1 | 2.100 | 2.100 | 65 | 1.600 |
| 6 |  | 1 | 1 | 10.710 | 10.710 | 65 | 1.600 |
| 7 |  | 1 | 1 | 78.330 | 78.330 | 65 | 1.600 |
| 8 |  | 1 | 1 | 2.835 | 2.835 | 65 | 1.600 |
| 9 |  | 1 | 1 | 3.675 | 3.675 | 65 | 1.600 |
| 10 |  | 1 | 1 | 2.625 | 2.625 | 65 | 1.600 |
| 11 |  | 1 | 1 | 1.785 | 1.785 | 65 | 1.600 |
| 12 |  | 1 | 1 | 30.660 | 30.660 | 65 | 1.600 |
| 13 |  | 1 | 1 | 30.660 | 30.660 | 65 | 1.600 |
| 14 |  | 2 | 1 | 5.649 | 5.649 | 65 | 1.600 |
| 15 |  | 2 | 2 | 1.440 | 2.880 | 65 | 1.600 |
| 16 |  | 2 | 1 | 5.901 | 5.901 | 65 | 1.600 |
| 17 |  | 2 | 1 | 1.200 | 1.200 | 65 | 1.600 |
| 18 |  | 2 | 2 | 3.420 | 6.840 | 65 | 1.600 |
| 19 |  | 2 | 1 | 90.400 | 90.400 | 65 | 1.600 |
| 20 |  | 2 | 1 | 2.000 | 2.000 | 65 | 1.600 |
| 21 |  | 2 | 1 | 115.400 | 115.400 | 65 | 1.600 |
| 22 |  | 2 | 1 | 18.600 | 18.600 | 65 | 1.600 |
| 23 |  | 3 | 1 | 1.280 | 1.280 | 65 | 1.600 |
| 24 |  | 3 | 10 | 1.350 | 13.500 | 65 | 1.600 |
| 25 |  | 3 | 10 | 2.400 | 24.000 | 65 | 1.600 |
| 26 |  | 3 | 1 | 1.000 | 1.000 | 65 | 1.600 |
| 27 |  | 3 | 1 | 4.880 | 4.880 | 65 | 1.600 |
| 28 |  | 3 | 2 | 0.840 | 1.680 | 65 | 1.600 |
| 29 |  | 3 | 1 | 3.160 | 3.160 | 65 | 1.600 |
| 30 |  | 3 | 1 | 3.876 | 3.876 | 65 | 1.600 |
| 31 |  | 3 | 1 | 0.124 | 0.124 | 65 | 1.600 |
| 32 |  | 3 | 1 | 3.788 | 3.788 | 65 | 1.600 |
| 33 |  | 3 | 1 | 0.212 | 0.212 | 65 | 1.600 |
| 34 |  | 3 | 1 | 3.912 | 3.912 | 65 | 1.600 |
| 35 |  | 3 | 1 | 0.088 | 0.088 | 65 | 1.600 |
| 36 |  | 3 | 1 | 3.928 | 3.928 | 65 | 1.600 |
| 37 |  | 3 | 1 | 0.072 | 0.072 | 65 | 1.600 |
| 38 |  | 3 | 1 | 3.836 | 3.836 | 65 | 1.600 |
| 39 |  | 3 | 1 | 0.164 | 0.164 | 65 | 1.600 |
| 40 |  | 3 | 1 | 4.236 | 4.236 | 65 | 1.600 |
| 41 |  | 3 | 1 | 1.297 | 1.297 | 65 | 1.600 |
| 42 |  | 3 | 1 | 2.306 | 2.306 | 65 | 1.600 |
| 43 |  | 3 | 1 | 3.976 | 3.976 | 65 | 1.600 |
| 44 |  | 3 | 1 | 0.024 | 0.024 | 65 | 1.600 |
| 45 |  | 3 | 1 | 3.772 | 3.772 | 65 | 1.600 |
| 46 |  | 3 | 1 | 0.228 | 0.228 | 65 | 1.600 |
| 47 |  | 3 | 1 | 14.200 | 14.200 | 65 | 1.600 |
| 48 |  | 3 | 1 | 3.096 | 3.096 | 65 | 1.600 |
| 49 |  | 3 | 1 | 1.328 | 1.328 | 65 | 1.600 |
| 50 |  | 3 | 1 | 2.362 | 2.362 | 65 | 1.600 |
| 51 |  | 4 | 1 | 113.400 | 113.400 | 65 | 1.600 |
| 52 |  | 4 | 2 | 3.040 | 6.080 | 65 | 1.600 |
| 53 |  | 4 | 1 | 3.200 | 3.200 | 65 | 1.600 |
| 54 | C0715 | 1~4 | 29 | 0.990 | 28.710 | 18 | 1.600 |
| 55 | C0715 | 3 | 1 | 0.998 | 0.998 | 18 | 1.600 |
| 56 | C0915 | 2~4 | 29 | 1.350 | 39.150 | 18 | 1.600 |
| 57 | C1315 | 1~5 | 21 | 1.890 | 39.690 | 18 | 1.600 |
| 58 | C1515 | 2~4 | 23 | 2.250 | 51.750 | 18 | 1.600 |
| 59 | C1515 | 3 | 1 | 2.162 | 2.162 | 18 | 1.600 |
| 60 | C1515 | 3 | 1 | 2.214 | 2.214 | 18 | 1.600 |
| 61 | C1815 | 1 | 6 | 2.700 | 16.200 | 18 | 1.600 |
| 62 | C1915 | 1~4 | 5 | 2.790 | 13.950 | 18 | 1.600 |
| 63 | C2415 | 1 | 3 | 3.600 | 10.800 | 18 | 1.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 954.817 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.600 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 31.500 | 63.000 | 65 | 1.600 |
| 2 |  | 1 | 1 | 75.600 | 75.600 | 65 | 1.600 |
| 3 |  | 1 | 1 | 34.020 | 34.020 | 65 | 1.600 |
| 4 |  | 1 | 1 | 36.540 | 36.540 | 65 | 1.600 |
| 5 |  | 1 | 1 | 52.172 | 52.172 | 65 | 1.600 |
| 6 |  | 1 | 1 | 1.907 | 1.907 | 65 | 1.600 |
| 7 |  | 1 | 4 | 3.360 | 13.440 | 65 | 1.600 |
| 8 |  | 1 | 1 | 1.071 | 1.071 | 65 | 1.600 |
| 9 |  | 1 | 1 | 4.729 | 4.729 | 65 | 1.600 |
| 10 |  | 1 | 1 | 4.721 | 4.721 | 65 | 1.600 |
| 11 |  | 3 | 1 | 0.204 | 0.204 | 65 | 1.600 |
| 12 |  | 3 | 8 | 4.748 | 37.985 | 65 | 1.600 |
| 13 |  | 3 | 4 | 0.002 | 0.008 | 65 | 1.600 |
| 14 |  | 3 | 4 | 4.750 | 19.000 | 65 | 1.600 |
| 15 |  | 3 | 1 | 2.404 | 2.404 | 65 | 1.600 |
| 16 |  | 3 | 1 | 2.304 | 2.304 | 65 | 1.600 |
| 17 |  | 3 | 1 | 2.504 | 2.504 | 65 | 1.600 |
| 18 |  | 3 | 1 | 0.800 | 0.800 | 65 | 1.600 |
| 19 |  | 3 | 2 | 8.600 | 17.200 | 65 | 1.600 |
| 20 |  | 3 | 2 | 3.040 | 6.080 | 65 | 1.600 |
| 21 | C0715 | 1~3 | 16 | 0.990 | 15.840 | 18 | 1.600 |
| 22 | C0715 | 1 | 1 | 0.990 | 0.990 | 18 | 1.600 |
| 23 | C0915 | 1~3 | 32 | 1.350 | 43.200 | 18 | 1.600 |
| 24 | C1215 | 3 | 3 | 1.800 | 5.400 | 18 | 1.600 |
| 25 | C1315 | 2,4~5 | 15 | 1.890 | 28.350 | 18 | 1.600 |
| 26 | C1515 | 1~3 | 21 | 2.250 | 47.250 | 18 | 1.600 |
| 27 | C2715 | 3 | 1 | 4.050 | 4.050 | 18 | 1.600 |
| 28 | C3615 | 2 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 1.600 |
| 29 | C4015 | 3 | 1 | 4.800 | 4.800 | 18 | 1.600 |
| 30 | C6615 | 2~3 | 2 | 21.248 | 42.496 | 18 | 1.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 573.464 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.600 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 33.600 | 33.600 | 65 | 1.600 |
| 2 |  | 1 | 1 | 58.800 | 58.800 | 65 | 1.600 |
| 3 |  | 1 | 2 | 3.570 | 7.140 | 65 | 1.600 |
| 4 |  | 1 | 5 | 3.360 | 16.800 | 65 | 1.600 |
| 5 |  | 1 | 1 | 49.980 | 49.980 | 65 | 1.600 |
| 6 |  | 1 | 1 | 21.756 | 21.756 | 65 | 1.600 |
| 7 |  | 1 | 1 | 15.960 | 15.960 | 65 | 1.600 |
| 8 |  | 1 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.600 |
| 9 |  | 1 | 1 | 12.810 | 12.810 | 65 | 1.600 |
| 10 |  | 2,4 | 2 | 20.600 | 41.200 | 65 | 1.600 |
| 11 |  | 3 | 1 | 20.000 | 20.000 | 65 | 1.600 |
| 12 |  | 3 | 2 | 1.900 | 3.800 | 65 | 1.600 |
| 13 |  | 3 | 1 | 3.420 | 3.420 | 65 | 1.600 |
| 14 | C0715 | 3 | 1 | 0.990 | 0.990 | 18 | 1.600 |
| 15 | C0815 | 4~5 | 2 | 1.211 | 2.421 | 18 | 1.600 |
| 16 | C0915 | 1~5 | 16 | 1.350 | 21.600 | 18 | 1.600 |
| 17 | C1015 | 4~5 | 2 | 1.539 | 3.078 | 18 | 1.600 |
| 18 | C1315 | 4~5 | 16 | 1.890 | 30.240 | 18 | 1.600 |
| 19 | C1515 | 3 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.600 |
| 20 | C2415 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 1.600 |
| 21 | C4015 | 2 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 1.600 |
| 22 | C4515 | 2 | 1 | 6.750 | 6.750 | 18 | 1.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 367.235 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.600 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 33.600 | 33.600 | 65 | 1.600 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.100 | 4.200 | 65 | 1.600 |
| 3 |  | 1 | 1 | 3.465 | 3.465 | 65 | 1.600 |
| 4 |  | 1 | 2 | 3.276 | 6.552 | 65 | 1.600 |
| 5 |  | 1 | 1 | 0.168 | 0.168 | 65 | 1.600 |
| 6 |  | 1 | 1 | 2.793 | 2.793 | 65 | 1.600 |
| 7 |  | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 1.600 |
| 8 |  | 1 | 2 | 3.360 | 6.720 | 65 | 1.600 |
| 9 |  | 1 | 1 | 5.040 | 5.040 | 65 | 1.600 |
| 10 |  | 1 | 1 | 1.260 | 1.260 | 65 | 1.600 |
| 11 |  | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 65 | 1.600 |
| 12 |  | 2 | 1 | 34.600 | 34.600 | 65 | 1.600 |
| 13 | C0415 | 1 | 1 | 0.570 | 0.570 | 18 | 1.600 |
| 14 | C0715 | 1~4 | 9 | 0.990 | 8.910 | 18 | 1.600 |
| 15 | C0915 | 1~5 | 22 | 1.350 | 29.700 | 18 | 1.600 |
| 16 | C1215 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 1.600 |
| 17 | C1315 | 2,4~5 | 9 | 1.890 | 17.010 | 18 | 1.600 |
| 18 | C1415 | 1~3 | 7 | 2.070 | 14.490 | 18 | 1.600 |
| 19 | C1515 | 1~3 | 7 | 2.250 | 15.750 | 18 | 1.600 |
| 20 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 1.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 195.628 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.600 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 5.670 | 5.670 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 2 |  | 1 | 6 | 3.360 | 20.160 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 3 |  | 1 | 1 | 6.510 | 6.510 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 4 |  | 1 | 1 | 75.600 | 75.600 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 5 |  | 1 | 1 | 2.100 | 2.100 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 6 |  | 1 | 1 | 10.710 | 10.710 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 7 |  | 1 | 1 | 78.330 | 78.330 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 8 |  | 1 | 1 | 2.835 | 2.835 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 9 |  | 1 | 1 | 3.675 | 3.675 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 10 |  | 1 | 1 | 2.625 | 2.625 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 11 |  | 1 | 1 | 1.785 | 1.785 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 12 |  | 1 | 1 | 30.660 | 30.660 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 13 |  | 1 | 1 | 30.660 | 30.660 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 14 |  | 2 | 1 | 5.649 | 5.649 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 15 |  | 2 | 2 | 1.440 | 2.880 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 16 |  | 2 | 1 | 5.901 | 5.901 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 17 |  | 2 | 1 | 1.200 | 1.200 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 18 |  | 2 | 2 | 3.420 | 6.840 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 19 |  | 2 | 1 | 90.400 | 90.400 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 20 |  | 2 | 1 | 2.000 | 2.000 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 21 |  | 2 | 1 | 115.400 | 115.400 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 22 |  | 2 | 1 | 18.600 | 18.600 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 23 |  | 3 | 1 | 1.280 | 1.280 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 24 |  | 3 | 10 | 1.350 | 13.500 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 25 |  | 3 | 10 | 2.400 | 24.000 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 26 |  | 3 | 1 | 1.000 | 1.000 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 27 |  | 3 | 1 | 4.880 | 4.880 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 28 |  | 3 | 2 | 0.840 | 1.680 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 29 |  | 3 | 1 | 3.160 | 3.160 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 30 |  | 3 | 1 | 3.876 | 3.876 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 31 |  | 3 | 1 | 0.124 | 0.124 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 32 |  | 3 | 1 | 3.788 | 3.788 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 33 |  | 3 | 1 | 0.212 | 0.212 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 34 |  | 3 | 1 | 3.912 | 3.912 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 35 |  | 3 | 1 | 0.088 | 0.088 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 36 |  | 3 | 1 | 3.928 | 3.928 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 37 |  | 3 | 1 | 0.072 | 0.072 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 38 |  | 3 | 1 | 3.836 | 3.836 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 39 |  | 3 | 1 | 0.164 | 0.164 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 40 |  | 3 | 1 | 4.236 | 4.236 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 41 |  | 3 | 1 | 1.297 | 1.297 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 42 |  | 3 | 1 | 2.306 | 2.306 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 43 |  | 3 | 1 | 3.976 | 3.976 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 44 |  | 3 | 1 | 0.024 | 0.024 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 45 |  | 3 | 1 | 3.772 | 3.772 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 46 |  | 3 | 1 | 0.228 | 0.228 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 47 |  | 3 | 1 | 14.200 | 14.200 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 48 |  | 3 | 1 | 3.096 | 3.096 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 49 |  | 3 | 1 | 1.328 | 1.328 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 50 |  | 3 | 1 | 2.362 | 2.362 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 51 |  | 4 | 1 | 113.400 | 113.400 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 52 |  | 4 | 2 | 3.040 | 6.080 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 53 |  | 4 | 1 | 3.200 | 3.200 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 54 | C0715 | 1~4 | 29 | 0.990 | 28.710 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 55 | C0715 | 3 | 1 | 0.998 | 0.998 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 56 | C0915 | 2~4 | 29 | 1.350 | 39.150 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 57 | C1315 | 1~5 | 21 | 1.890 | 39.690 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 58 | C1515 | 2~4 | 23 | 2.250 | 51.750 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 59 | C1515 | 3 | 1 | 2.162 | 2.162 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 60 | C1515 | 3 | 1 | 2.214 | 2.214 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 61 | C1815 | 1 | 6 | 2.700 | 16.200 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 62 | C1915 | 1~4 | 5 | 2.790 | 13.950 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 63 | C2415 | 1 | 3 | 3.600 | 10.800 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 954.817 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.326 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 31.500 | 63.000 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 2 |  | 1 | 1 | 75.600 | 75.600 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 3 |  | 1 | 1 | 34.020 | 34.020 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 4 |  | 1 | 1 | 36.540 | 36.540 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 5 |  | 1 | 1 | 52.172 | 52.172 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 6 |  | 1 | 1 | 1.907 | 1.907 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 7 |  | 1 | 4 | 3.360 | 13.440 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 8 |  | 1 | 1 | 1.071 | 1.071 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 9 |  | 1 | 1 | 4.729 | 4.729 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 10 |  | 1 | 1 | 4.721 | 4.721 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 11 |  | 3 | 1 | 0.204 | 0.204 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 12 |  | 3 | 8 | 4.748 | 37.985 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 13 |  | 3 | 4 | 0.002 | 0.008 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 14 |  | 3 | 4 | 4.750 | 19.000 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 15 |  | 3 | 1 | 2.404 | 2.404 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 16 |  | 3 | 1 | 2.304 | 2.304 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 17 |  | 3 | 1 | 2.504 | 2.504 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 18 |  | 3 | 1 | 0.800 | 0.800 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 19 |  | 3 | 2 | 8.600 | 17.200 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 20 |  | 3 | 2 | 3.040 | 6.080 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 21 | C0715 | 1~3 | 16 | 0.990 | 15.840 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 22 | C0715 | 1 | 1 | 0.990 | 0.990 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 23 | C0915 | 1~3 | 32 | 1.350 | 43.200 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 24 | C1215 | 3 | 3 | 1.800 | 5.400 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 25 | C1315 | 2,4~5 | 15 | 1.890 | 28.350 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 26 | C1515 | 1~3 | 21 | 2.250 | 47.250 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 27 | C2715 | 3 | 1 | 4.050 | 4.050 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 28 | C3615 | 2 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 29 | C4015 | 3 | 1 | 4.800 | 4.800 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 30 | C6615 | 2~3 | 2 | 21.248 | 42.496 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 573.464 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.326 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 33.600 | 33.600 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 2 |  | 1 | 1 | 58.800 | 58.800 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 3 |  | 1 | 2 | 3.570 | 7.140 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 4 |  | 1 | 5 | 3.360 | 16.800 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 5 |  | 1 | 1 | 49.980 | 49.980 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 6 |  | 1 | 1 | 21.756 | 21.756 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 7 |  | 1 | 1 | 15.960 | 15.960 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 8 |  | 1 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 9 |  | 1 | 1 | 12.810 | 12.810 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 10 |  | 2,4 | 2 | 20.600 | 41.200 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 11 |  | 3 | 1 | 20.000 | 20.000 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 12 |  | 3 | 2 | 1.900 | 3.800 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 13 |  | 3 | 1 | 3.420 | 3.420 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 14 | C0715 | 3 | 1 | 0.990 | 0.990 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 15 | C0815 | 4~5 | 2 | 1.211 | 2.421 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 16 | C0915 | 1~5 | 16 | 1.350 | 21.600 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 17 | C1015 | 4~5 | 2 | 1.539 | 3.078 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 18 | C1315 | 4~5 | 16 | 1.890 | 30.240 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 19 | C1515 | 3 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 20 | C2415 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 21 | C4015 | 2 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 22 | C4515 | 2 | 1 | 6.750 | 6.750 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 367.235 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.326 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 33.600 | 33.600 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.100 | 4.200 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 3 |  | 1 | 1 | 3.465 | 3.465 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 4 |  | 1 | 2 | 3.276 | 6.552 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 5 |  | 1 | 1 | 0.168 | 0.168 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 6 |  | 1 | 1 | 2.793 | 2.793 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 7 |  | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 8 |  | 1 | 2 | 3.360 | 6.720 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 9 |  | 1 | 1 | 5.040 | 5.040 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 10 |  | 1 | 1 | 1.260 | 1.260 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 11 |  | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 12 |  | 2 | 1 | 34.600 | 34.600 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 13 | C0415 | 1 | 1 | 0.570 | 0.570 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 14 | C0715 | 1~4 | 9 | 0.990 | 8.910 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 15 | C0915 | 1~5 | 22 | 1.350 | 29.700 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 16 | C1215 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 17 | C1315 | 2,4~5 | 9 | 1.890 | 17.010 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 18 | C1415 | 1~3 | 7 | 2.070 | 14.490 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 19 | C1515 | 1~3 | 7 | 2.250 | 15.750 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 20 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 195.628 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.326 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 954.82 | 1.60 | 0.33 | 0.42 |
| 北向 | 北-默认立面 | 573.46 | 1.60 | 0.33 | 0.26 |
| 东向 | 东-默认立面 | 367.24 | 1.60 | 0.33 | 0.25 |
| 西向 | 西-默认立面 | 195.63 | 1.60 | 0.33 | 0.13 |
| 综合平均 |  | 2091.14 | 1.60 | 0.33 | 0.28 |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 26 | 18 | 14(m3/h.人) | 2.5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-其它 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 20(㎡/人) | 11(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-走廊 | 26 | 16 | 20(m3/h.人) | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 宾馆-4星级客房 | 25 | 22 | 40(m3/h.人) | 30(㎡/人) | 15(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

计算结果

围护结构热工性能对比

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.50(D:3.03) |  |  | 0.50 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.72(D:4.35) |  |  | 0.80 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | 2.30 |  |  | 2.60 |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | 0.22 |  |  | 0.30 |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.60 |  |  | 0.70 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.42 | 1.60 | 0.33 | 0.42 | 2.40 | 0.35 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.26 | 1.60 | 0.33 | 0.26 | 3.00 | 0.48 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.25 | 1.60 | 0.33 | 0.25 | 3.00 | 0.44 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.13 | 1.60 | 0.33 | 0.13 | 3.50 | －－ |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

围护结构节能率

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 参照建筑 (kWh/㎡) | 节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 40.71 | 41.11 | 0.97% |
|  | 耗热量 | 35.34 | 39.37 | 10.25% |
|  | 冷热合计 | 76.05 | 80.48 | 5.51% |
| 供冷能耗 | 综合效率折算权重 | 2.5 | 2.5 | 0.97% |
|  | 供冷能耗 | 16.29 | 16.44 |  |
| 供暖能耗 | 综合效率折算权重 | 2.2 | 2.2 | 10.25% |
|  | 供暖能耗 | 16.06 | 17.90 |  |
| 供暖供冷综合能耗 |  | 32.35 | 34.34 | 5.81% |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-4星级客房 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-4星级客房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-4星级客房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日